{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":27,"sheets":["Eingabemaske","Anleitung","Hinweis-Texte","Textvorbereitung","CRM Text","Angebotsvorlage","Heating Guru","Hilfstabelle","Leistungsbedarf","Berechnung","Liste Berechnungen","VDI 4650","Korrekturfaktoren","Rotex Leistungsdaten","Altherma 4 H","Altherma 4 H EPSKS","Altherma 3 R MT","Klimadaten","Dropdown","Änderungshistorie","Altherma 3 R","Altherma 3 R 11-16 int.","Altherma 3 R 11-16 peak","Altherma 3 H HT","Altherma 3 H MT","Altherma 3 M","Hybrid"],"not_rendered":{"charts":1,"images":15,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":35,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Eingabemaske","index":0,"n_rows":122,"n_cols":69,"rows_kept":122,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,6,63,9],[37,42,40,44],[62,6,62,7],[62,8,62,9],[66,31,66,32],[56,6,56,7],[55,6,55,7],[37,4,37,5],[29,6,29,10],[35,6,35,10],[36,6,36,10],[48,6,48,10],[37,6,37,10],[38,6,38,10],[39,6,39,10],[33,6,33,10],[32,6,32,10],[31,6,31,10],[30,6,30,10],[36,4,36,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[5,19,6,29],[58,6,58,7],[61,6,61,8],[5,6,5,10],[17,6,17,8],[18,6,18,8],[19,6,19,8],[20,6,20,8],[21,6,21,8],[22,6,22,8],[23,6,23,8],[26,6,26,8],[41,6,41,10],[40,6,40,10],[19,9,19,10],[34,6,34,10],[16,4,16,5],[31,4,31,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[30,4,30,5],[32,4,32,5]]}
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HPSU compact 508 6 kW (biv)",2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HPSU compact 508 8 kW (biv)",3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ergebnisliste"]
[null,null,null,null,"Auslegungsobjekt:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H ECH2O 500 10 kW (empfohlen)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T6,AM100:AN161,2,FALSE),\"\")","v":2}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Parameter"]
[null,null,null,null,"Brauchwasserbereitung:",null,"ja"]
[null,null,null,null,"Anzahl Personen:",null,4]
[null,null,null,null,"Vorlauftemperatur [°C]:",null,55,null,null,{"$f":"IF(G20<=60,\"\",\"Bitte beachten!\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Temperaturspreizung [K]:",null,10]
[null,null,null,null,"Gebäudetyp:",null,"Altbau"]
[null,null,null,null,"Normaußentemperatur [°C]:",null,{"$f":"Leistungsbedarf!H48","v":-8},null,null,"PLZ:"]
[null,null,null,null,"Kühlen:",null,"ja"]
[null,null,null,null,"Sperrzeiten [h]:",null,0,"x",0]
[]
[null,null,null,null,"Warmwassertemperatur [°C]:",null,50,null,null,"  (Standard: 50 °C)"]
[]
[]
[null,null,null,null,"Gerätetyp"]
[null,null,null,null,{"$f":"Dropdown!A2","v":"Altherma 3 R ECH2O"},null,{"$f":"Dropdown!A11","v":"Altherma 3 M"}]
[null,null,null,null,{"$f":"Dropdown!A3","v":"Altherma 3 R W"},null,{"$f":"Dropdown!A12","v":"Altherma H Hybrid"}]
[null,null,null,null,{"$f":"Dropdown!A4","v":"Altherma 3 R F"},null,{"$f":"Dropdown!A13","v":"Altherma 3 H MT ECH2O"}]
[null,null,null,null,{"$f":"Dropdown!A5","v":"Altherma 3 H HT ECH2O"},null,{"$f":"Dropdown!A14","v":"Altherma 3 H MT F"}]
[null,null,null,null,{"$f":"Dropdown!A6","v":"Altherma 3 H HT W"},null,{"$f":"Dropdown!A15","v":"Altherma 3 H MT W"}]
[null,null,null,null,{"$f":"Dropdown!A7","v":"Altherma 3 H HT F"},null,{"$f":"Dropdown!A19","v":"Altherma 4 H ECH2O"}]
[null,null,null,null,{"$f":"Dropdown!A16","v":"Altherma 3 R MT ECH2O"},null,{"$f":"Dropdown!A20","v":"Altherma 4 H F"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"Dropdown!A17","v":"Altherma 3 R MT F"},null,{"$f":"Dropdown!A21","v":"Altherma 4 H W"}]
[null,null,null,null,{"$f":"Dropdown!A18","v":"Altherma 3 R MT W"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Gebäudeheizlast"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"beheizte Fläche",null,null,null,"m²"]
[null,null,null,null,"spezifischer Wärmebedarf:",null,null,null,"W/m²"]
[]
[null,null,null,null,"Gebäudeheizlast:",null,null,null,"kW"]
[]
[null,null,null,null,"Bekannter Energiebedarf:"]
[null,null,null,null,"Brennstoff:",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G62=\"Heizöl\",\"l\",IF(G62=\"Erdgas\",\"m³\",IF(G62=\"Strom\",\"kWh\",\"\")))","v":""}]
[null,null,null,null,"Brauchwasserbereitung:",null,null,null,"Personen:",null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,"Heizlast:",null,null,null,{"$f":"Leistungsbedarf!G15","v":{"$error":"#N/A"}},"kW"]
[null,null,null,null,"Anlagenwirkungsgrad:",null,null,null,null,null,null,"%",null,null,null,null,null,null,null,"Leistungsbedarf:",null,null,null,{"$f":"Berechnung!B9","v":0},"kW"]
[]
[null,null,null,null,"Energiepass:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Leistung der WP bei Normaußentemperatur:",null,null,null,{"$f":"Q86","v":8.8235495242378938},"kW"]
[null,null,null,null,"Gebäudenutzfläche (A):",null,null,null,null,null,"m²",null,null,null,null,null,null,null,null,"JAZ:",null,null,null,{"$f":"IF(I84=\"Altherma R Hybrid 5 kW\",N87,IF(I84=\"Altherma R Hybrid 8 kW\",N87,IF(I84=\"Altherma H Hybrid 4 kW\",N87,IF(K87=0,\"-\",K87))))","v":4.34},null,null,null,null,null,null,null,"Stand:  11.2025_V34"]
[null,null,null,null,"spez. Jahresheizwärmebedarf (q):",null,null,null,null,null,"kWh/(m²*a)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Bivalenzpunkt:",null,null,null,{"$f":"IF(L86=\"\",\"-\",L86)","v":-8.0583991094447711},"°C        |",{"$f":"IF(M86=\"\",\"-\",M86)","v":9.2233596437779131},null,"Stromkosten:",30,"ct/kWh"]
[null,null,null,null,"Jahresheizwärmebedarf (Q):",null,null,null,null,null,"kWh/a",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(I84=\"Altherma R Hybrid 5 kW\",\"Anteil Gasgerät bei Normaußentemperatur:\",IF(I84=\"Altherma R Hybrid 8 kW\",\"Anteil Gasgerät bei Normaußentemperatur:\",IF(I84=\"Altherma H Hybrid\",\"Anteil Gasgerät bei Normaußentemperatur:\",\"Heizstabanteil bei Normaußentemperatur:\")))","v":"Heizstabanteil bei Normaußentemperatur:"},null,null,null,{"$f":"IF(((Q85-Q86)*100%/Q85*100)<0,0,((Q85-Q86)*100%/Q85*100))","v":15.158177651558717},"%         |",{"$f":"X64-Q86","v":-8.8235495242378938}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(I84=\"Altherma R Hybrid 5 kW\",\"Anteil Gasgerät am Jahreswärmebedarf:\",IF(I84=\"Altherma R Hybrid 8 kW\",\"Anteil Gasgerät am Jahreswärmebedarf:\",IF(I84=\"Altherma H Hybrid\",\"Anteil Gasgerät am Jahreswärmebedarf:\",\"Heizstabanteil am Jahreswärmebedarf:\")))","v":"Heizstabanteil am Jahreswärmebedarf:"},null,null,null,{"$f":"IF(Berechnung!F129<1,\"<1\",Berechnung!F129)","v":">13"},"%"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Stromkosten / Energiebedarf:",null,null,null,{"$f":"IF(I84=\"Altherma R Hybrid 5 kW\",\"-\",IF(I84=\"Altherma R Hybrid 8 kW\",\"-\",IF(I84=\"Altherma H Hybrid 4 kW\",\"-\",IF(ISERROR(ROUND(Berechnung!I136,-1)),\"-\",ROUND(Berechnung!I136,-1)))))","v":"-"},"€  *        /",{"$f":"IF(I84=\"Altherma R Hybrid 5 kW\",\"-\",IF(I84=\"Altherma R Hybrid 8 kW\",\"-\",IF(I84=\"Altherma H Hybrid 4 kW\",\"-\",IF(ISERROR(ROUND(Berechnung!J136,-1)),\"-\",ROUND(Berechnung!J136,-1)))))","v":"-"},"*","* Es handelt sich hierbei um Schätzwerte. Individuelle Nutzergewohnheiten"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(I84=\"Altherma H Hybrid 4 kW\",\"Leistungsanteil bei Normaußentemperatur:\",\"Volllaststunden:\")","v":"Volllaststunden:"},null,null,null,{"$f":"IF(I84=\"Altherma H Hybrid 4 kW\",ROUND(X66/X63*100,0),Leistungsbedarf!G49)","v":{"$error":"#N/A"}},"h",null,null,"können einen erheblichen Einfluss auf den Energiebedarf / die Stromkosten haben."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H ECH2O 500 10 kW",null,4.57,3.54,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[null,null,null,null,null,null,null,null,7,0.13591582761064558,10.318623627954988,-8.0583991094447711,0,0,9.2233596437779131,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,-0.39999999999999863,6.000000000000016,-8.0583991094447711,9.2233596437779131,-8.0583991094447711,9.2233596437779131,"Leistung",8.8235495242378938,8.8915074380432149,8.9594653518485359,9.0274232656538587,9.0953811794591797,9.1633390932645007,9.2312970070698235,9.2992549208751445,9.3672128346804655,9.2642117012365812,9.1612105677926987,9.0582094343488144,8.9552083009049301,8.8522071674610459,8.7492060340171633,8.6462049005732791,8.5432037671293948,8.4402026336855123,8.337201500241628,8.2557979207438308,8.1743943412460336,8.0929907617482364,8.0115871822504392,7.930183602752642,7.8487800232548448,7.7673764437570476,7.6859728642592504,7.9133340362548878,8.1406952082505253,8.3680563802461627,8.5954175522418002,8.8227787242374376,9.050139896233075,9.2775010682287125,9.5048622402243499,9.7322234122199873,9.9595845842156248,9.713321172421244,9.4670577606268651,9.2207943488324844,8.9745309370381054,8.7282675252437247,8.4820041134493458,8.2357407016549651,7.9894772898605853,7.7432138780662054,7.4969504662718256,7.4884291851252343,7.479907903978642,7.4713866228320498,7.4628653416854585,7.4543440605388671,7.4458227793922749]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"empfohlen",4.34,9,"0,3",4.34,2.85,4.46,4.9400000000000004,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 7 kW",7,"0,084"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",14,"0,085"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",21,"0,086"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 6 kW",6,"0,087"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H F 230 - EPSKS 6 kW",13,"0,088"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 6 kW",20,"0,089"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 4 kW",5,"0,091"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H F 230 - EPSKS 4 kW",12,"0,092"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 4 kW",19,"0,093"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H ECH2O 500 14 kW",4,"0,1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H F 230 14 kW",11,"0,11"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H W 14 kW",18,"0,13"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H ECH2O 500 12 kW",3,"0,2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H F 230 12 kW",10,"0,21"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H W 12 kW",17,"0,22"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H ECH2O 500 10 kW (empfohlen)",2,"0,3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H F 230 10 kW (empfohlen)",9,"0,31"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H W 10 kW (empfohlen)",16,"0,32"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H ECH2O 500 8 kW (empfohlen)",1,"0,4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H F 230 8 kW (empfohlen)",8,"0,41"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H W 8 kW (empfohlen)",15,"0,42"]

{"sheet":"Anleitung","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Hinweis-Texte","index":2,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[51,3,51,6],[52,3,52,6],[53,3,53,6],[45,3,45,6],[46,3,46,6],[47,3,47,6],[48,3,48,6],[49,3,49,6],[50,3,50,6],[4,9,7,9],[8,9,9,9],[14,9,16,9],[15,10,16,10],[44,3,44,6],[22,3,22,6],[23,3,23,6],[24,3,24,6],[25,3,25,6],[26,3,26,6],[27,3,27,6],[35,3,35,5],[36,3,36,5],[37,3,37,5],[38,3,38,5],[39,3,39,5]]}
[]
[]
[null,"1.","Auslegung?",null,"dropdown!"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Thema","Ablauf: "]
[null,null,{"$f":"IF(D3=\"ja\",\"Annahmen:\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,"1. Auslegung","1. auf Button \"Start\" drücken, um alles zu resetten (immer)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. auf Button \"Übertrag Daten\" (sofern eine Auslegung getätigt wurde)"]
[null,null,{"$f":"IF(D3=\"ja\",\"Heizlast\",\"\")","v":""},null,"dropdown!",null,null,null,null,null,"3. (optional) Weitere Informationen hinzufügen, wie Überdimensioniert oder anzahl Badezimmer"]
[null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR($D$7=Hilfstabelle!$A$7,$D$7=\"\"),\"\",IF(VLOOKUP($D$7,Hilfstabelle!$A$11:$C$16,2,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP($D$7,Hilfstabelle!$A$11:$C$16,2,FALSE))),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"4. (optinal) auf Button \"Annahmen in Textfelder einfügen\" sofern man die Annahmen in die Hinweis-Textfelder haben möchte "]
[null,null,{"$f":"IFERROR(IF(OR($D$7=Hilfstabelle!$A$7,$D$7=\"\"),\"\",IF(VLOOKUP($D$7,Hilfstabelle!$A$11:$C$16,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP($D$7,Hilfstabelle!$A$11:$C$16,3,FALSE))),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,"2. Hydraulik","5. (optional) auf Dropdown  \"Schema vorhanden\" auf \"ja\" oder \"ja in veränderter Form\" (sofern eins vorhanden - ansonste n leer lassen)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6. wenn Hydraulik in \"veränderter Form\": bitte die Bemekrungen zur Anpassung vermerken"]
[null,null,"Warmwasser",null,"dropdown!",null,null,null,null,"3. WWB","7. (optinal) wenn WWB über unseren Speicher erfolgt, dann auf \"Ja\" klicken"]
[null,null,{"$f":"IF($D$11=\"ja\",\"Personen\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,"4. baus. Zub.","8. (optional) zusätzliches bauseitiges Material kann hier mit Dropdown auf \"Ja\" hinzugefügt werden (sofern notwendig)"]
[null,null,{"$f":"IF($D$11=\"ja\",\"Badezimmer - optional\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,"5. weitere Hinweise","9. (optional) zusätzliche Hinweise können hier mit Dropdown auf \"Ja\" hinzugefügt werden (sofern notwendig)"]
[null,null,{"$f":"IF($D$11=\"ja\",\"Wohneinheiten - optional\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,"6. Pumpengruppen","10. (optional) Hinweisetext zwecks Beachtung der Leistungen unserer Sekundärkreispumpen 156075+77 (sofern notwendig)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"7. Hinweistexte in Zwischenablage kopieren","11. Hinweistexte fürs Artikellistentool = Button \"Artikellistentool\" /  Hinweistexte fürs CRM = Button \"CRM\" / "]
[null,null,"Überdimensioniert/Pufferspeicher",null,"dropdown!",null,null,null,null,null,"       Copy der Annahmen (zB für Mail) = Button \"Annahmen in Zwischenablage\""]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"8. Texte Einfügen","12. in die entsprechende Stelle klicken (z.B. CRM Notes) und strg + v drücken"]
[null,"2.","Hydraulik: (optinal)"]
[]
[null,null,"Schema vorhanden?",null,"dropdown!"]
[null,null,{"$f":"IF(OR(D21=\"nein\",D21=\"\"),\"\",\"Schema Nr\")","v":""}]
[null,null,{"$f":"IF($D$21=Hilfstabelle!$A$24,\"1. Anpassungs-Bemerkung\",\"\")","v":""},null,null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[null,null,{"$f":"IF(D23=\"\",\"\",\"2. Anpassungs-Bemerkung\")","v":""},null,null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[null,null,{"$f":"IF(D24=\"\",\"\",\"3. Anpassungs-Bemerkung\")","v":""},null,null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[null,null,{"$f":"IF(D25=\"\",\"\",\"4. Anpassungs-Bemerkung\")","v":""},null,null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[null,null,{"$f":"IF(D26=\"\",\"\",\"5. Anpassungs-Bemerkung\")","v":""},null,null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[null,null,{"$f":"IF(D27=\"\",\"\",\"6. Anpassungs-Bemerkung\")","v":""},null,null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[]
[]
[null,"3.","WWB über unseren Speicher?",null,"dropdown!"]
[]
[]
[null,"4.","Bauseitiges Zubehör notwendig?",null,"dropdown!"]
[null,null,"(optional)"]
[null,null,{"$f":"IF(D34=\"Ja\",\"1. Zubehör\",\"\")","v":""},null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[null,null,{"$f":"IF(AND(D36<>\"\",D34=\"Ja\"),\"2. Zubehör\",\"\")","v":""},null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[null,null,{"$f":"IF(AND(D37<>\"\",D34=\"Ja\"),\"3. Zubehör\",\"\")","v":""},null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[null,null,{"$f":"IF(AND(D38<>\"\",D34=\"Ja\"),\"4. Zubehör\",\"\")","v":""},null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[null,null,{"$f":"IF(AND(D39<>\"\",D34=\"Ja\"),\"5. Zubehör\",\"\")","v":""},null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[]
[]
[null,"5.","Weitere Hinweis-Texte",null,"dropdown!"]
[null,null,"(optional)"]
[null,null,"1. Überschrift"]
[null,null,"Text",null,null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[null,null,"2. Überschrift"]
[null,null,"Text",null,null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[null,null,"3. Überschrift"]
[null,null,"Text",null,null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[null,null,"4. Überschrift"]
[null,null,"Text",null,null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[null,null,"5. Überschrift"]
[null,null,"Text",null,null,null,null,"<-- komplett ausschreiben. Formatierung kommt später"]
[]
[null,null,"Unsere Pumpen-Gruppe(n)?",null,"dropdown!"]

{"sheet":"Textvorbereitung","index":3,"n_rows":146,"n_cols":20,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Auslegung","Angebotsvorlage","CRM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CRM","Angebotsvorlage"]
[null,null,1,null,"______________________________________________________________________________________________________________",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(E2<>\"\",1)","v":1}]
[null,null,2]
[null,null,3,null,"Informationen zum Angebot:"]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D4)=0,D5<>\"\"),1,IF(AND(D5<>\"\",MAX($B$2:B4)>=1),MAX($B$2:B4)+1,\"\"))","v":1},{"$f":"IF(D5=\"\",\"\",MAX($C$2:C4)+1)","v":4},{"$f":"IF(E6=\"\",\"\",1)","v":1}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D5)=0,D6<>\"\"),1,IF(AND(D6<>\"\",MAX($B$2:B5)>=1),MAX($B$2:B5)+1,\"\"))","v":2},{"$f":"IF(D6=\"\",\"\",MAX($C$2:C5)+1)","v":5},{"$f":"IF(E6=\"\",\"\",1)","v":1},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D3<>\"Ja\",\"1. Annahmen/Auslegung: Dieses Angebot wurde nicht auf Grundlage einer von uns\",\"\")","v":"1. Annahmen/Auslegung: Dieses Angebot wurde nicht auf Grundlage einer von uns"}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D6)=0,D7<>\"\"),1,IF(AND(D7<>\"\",MAX($B$2:B6)>=1),MAX($B$2:B6)+1,\"\"))","v":3},{"$f":"IF(D7=\"\",\"\",MAX($C$2:C6)+1)","v":6},{"$f":"IF(E7=\"\",\"\",1)","v":1},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D3<>\"Ja\",\"     erstellten Auslegung angeboten, sondern nach Kundenwunsch.\",\"\")","v":"     erstellten Auslegung angeboten, sondern nach Kundenwunsch."}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D7)=0,D8<>\"\"),1,IF(AND(D8<>\"\",MAX($B$2:B7)>=1),MAX($B$2:B7)+1,\"\"))","v":4},{"$f":"IF(D8=\"\",\"\",MAX($C$2:C7)+1)","v":7},{"$f":"IF(E8=\"\",\"\",1)","v":1},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D3<>\"Ja\",\"     Die Dimensionierung der Anlage ist bauseits zu prüfen.\",\"\")","v":"     Die Dimensionierung der Anlage ist bauseits zu prüfen."}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D8)=0,D9<>\"\"),1,IF(AND(D9<>\"\",MAX($B$2:B8)>=1),MAX($B$2:B8)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D9=\"\",\"\",MAX($C$2:C8)+1)","v":""},{"$f":"IF(E10=\"\",\"\",1)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D9)>0,D10<>\"\"),1,IF(AND(D10<>\"\",MAX($A$2:A9)>=1),MAX($A$2:A9)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D9)=0,D10<>\"\"),1,IF(AND(D10<>\"\",MAX($B$2:B9)>=1),MAX($B$2:B9)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D10=\"\",\"\",MAX($C$2:C9)+1)","v":""},{"$f":"IF(E10=\"\",\"\",1)","v":""},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D3=\"Ja\",\"1. Annahmen/Auslegung: Folgende Annahmen wurden getroffen:\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D10)=0,D11<>\"\"),1,IF(AND(D11<>\"\",MAX($A$2:A10)>=1),MAX($A$2:A10)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D10)=0,D11<>\"\"),1,IF(AND(D11<>\"\",MAX($B$2:B10)>=1),MAX($B$2:B10)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D11=\"\",\"\",MAX($C$2:C10)+1)","v":""},{"$f":"IF(E11=\"\",\"\",1)","v":""},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D3=\"Ja\",\"     Gebäudeheizlast:\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D11)=0,D12<>\"\"),1,IF(AND(D12<>\"\",MAX($A$2:A11)>=1),MAX($A$2:A11)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D11)=0,D12<>\"\"),1,IF(AND(D12<>\"\",MAX($B$2:B11)>=1),MAX($B$2:B11)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D12=\"\",\"\",MAX($C$2:C11)+1)","v":""},{"$f":"IF(E12=\"\",\"\",1)","v":""},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D3=\"Ja\",IFERROR(\"     - \"&VLOOKUP('Hinweis-Texte'!D7,Hilfstabelle!A2:B7,2,FALSE),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D12)=0,D13<>\"\"),1,IF(AND(D13<>\"\",MAX($A$2:A12)>=1),MAX($A$2:A12)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D12)=0,D13<>\"\"),1,IF(AND(D13<>\"\",MAX($B$2:B12)>=1),MAX($B$2:B12)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D13=\"\",\"\",MAX($C$2:C12)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR(E13=\"\",E13=0),\"\",1)","v":""},{"$f":"IF(AND('Hinweis-Texte'!D7=Hilfstabelle!A3,'Hinweis-Texte'!D3=\"Ja\"),IFERROR(\"     - \"&VLOOKUP('Hinweis-Texte'!D7,Hilfstabelle!A2:C7,3,FALSE),\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D13)=0,D14<>\"\"),1,IF(AND(D14<>\"\",MAX($A$2:A13)>=1),MAX($A$2:A13)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D13)=0,D14<>\"\"),1,IF(AND(D14<>\"\",MAX($B$2:B13)>=1),MAX($B$2:B13)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D14=\"\",\"\",MAX($C$2:C13)+1)","v":""},{"$f":"IF(E14=\"\",\"\",D10)","v":""},{"$f":"IF(AND('Hinweis-Texte'!D3=\"Ja\",'Hinweis-Texte'!D11=\"Ja\"),\"     Warmwasserbedarf:\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D14)=0,D15<>\"\"),1,IF(AND(D15<>\"\",MAX($A$2:A14)>=1),MAX($A$2:A14)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D14)=0,D15<>\"\"),1,IF(AND(D15<>\"\",MAX($B$2:B14)>=1),MAX($B$2:B14)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D15=\"\",\"\",MAX($C$2:C14)+1)","v":""},{"$f":"IF(E15=\"\",\"\",$D$14)","v":""},{"$f":"IF($E$14=\"\",\"\",\"     - \"&'Hinweis-Texte'!D12&\" Personen\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D15)=0,D16<>\"\"),1,IF(AND(D16<>\"\",MAX($A$2:A15)>=1),MAX($A$2:A15)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D15)=0,D16<>\"\"),1,IF(AND(D16<>\"\",MAX($B$2:B15)>=1),MAX($B$2:B15)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D16=\"\",\"\",MAX($C$2:C15)+1)","v":""},{"$f":"IF(E16=\"\",\"\",$D$14)","v":""},{"$f":"IF($E$14=\"\",\"\",IF('Hinweis-Texte'!D13=0,\"\",\"     - \"&'Hinweis-Texte'!D13&\" Badezimmer\"))","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D16)=0,D17<>\"\"),1,IF(AND(D17<>\"\",MAX($A$2:A16)>=1),MAX($A$2:A16)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D16)=0,D17<>\"\"),1,IF(AND(D17<>\"\",MAX($B$2:B16)>=1),MAX($B$2:B16)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D17=\"\",\"\",MAX($C$2:C16)+1)","v":""},{"$f":"IF(E17=\"\",\"\",$D$14)","v":""},{"$f":"IF($E$14=\"\",\"\",IF('Hinweis-Texte'!D14=0,\"\",\"     - \"&'Hinweis-Texte'!D14&\" Wohneinheiten\"))","v":""}]
[]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D18)=0,D19<>\"\"),1,IF(AND(D19<>\"\",MAX($A$2:A18)>=1),MAX($A$2:A18)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D18)=0,D19<>\"\"),1,IF(AND(D19<>\"\",MAX($B$2:B18)>=1),MAX($B$2:B18)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D19=\"\",\"\",MAX($C$2:C18)+1)","v":""},{"$f":"IF(E19=\"\",\"\",1)","v":""},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D3=\"Ja\",\"     Die Angaben sowie die Auslegung sind bauseitig auf Richtigkeit zu prüfen!\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D19)=0,D20<>\"\"),1,IF(AND(D20<>\"\",MAX($A$2:A19)>=1),MAX($A$2:A19)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D19)=0,D20<>\"\"),1,IF(AND(D20<>\"\",MAX($B$2:B19)>=1),MAX($B$2:B19)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D20=\"\",\"\",MAX($C$2:C19)+1)","v":""},{"$f":"IF(E21=\"\",\"\",1)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D20)=0,D21<>\"\"),1,IF(AND(D21<>\"\",MAX($A$2:A20)>=1),MAX($A$2:A20)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D20)=0,D21<>\"\"),1,IF(AND(D21<>\"\",MAX($B$2:B20)>=1),MAX($B$2:B20)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D21=\"\",\"\",MAX($C$2:C20)+1)","v":""},{"$f":"IF(E21=\"\",\"\",1)","v":""},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D16=\"ja\",\"     Aufgrund der geringen Heizlast Ihres Gebäudes, empfehlen wir die Installation\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D21)=0,D22<>\"\"),1,IF(AND(D22<>\"\",MAX($A$2:A21)>=1),MAX($A$2:A21)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D21)=0,D22<>\"\"),1,IF(AND(D22<>\"\",MAX($B$2:B21)>=1),MAX($B$2:B21)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D22=\"\",\"\",MAX($C$2:C21)+1)","v":""},{"$f":"IF(E22=\"\",\"\",1)","v":""},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D16=\"ja\",\"     unseres Minipuffers (Artikel-Nr. DE.PREVM6H100).\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D22)=0,D23<>\"\"),1,IF(AND(D23<>\"\",MAX($A$2:A22)>=1),MAX($A$2:A22)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D22)=0,D23<>\"\"),1,IF(AND(D23<>\"\",MAX($B$2:B22)>=1),MAX($B$2:B22)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D23=\"\",\"\",MAX($C$2:C22)+1)","v":""},{"$f":"IF(E23=\"\",\"\",1)","v":""},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D16=\"ja\",\"     Dadurch kann das Takten bei hohen Außentemperaturen reduziert und die\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D23)=0,D24<>\"\"),1,IF(AND(D24<>\"\",MAX($A$2:A23)>=1),MAX($A$2:A23)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D23)=0,D24<>\"\"),1,IF(AND(D24<>\"\",MAX($B$2:B23)>=1),MAX($B$2:B23)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D24=\"\",\"\",MAX($C$2:C23)+1)","v":""},{"$f":"IF(E24=\"\",\"\",1)","v":""},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D16=\"ja\",\"     Effizienz der Wärmepumpe gesteigert werden.\",\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D24)=0,D25<>\"\"),1,IF(AND(D25<>\"\",MAX($B$2:B24)>=1),MAX($B$2:B24)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D25=\"\",\"\",MAX($C$2:C24)+1)","v":""},{"$f":"IF(E26=\"\",\"\",D26)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D25)=0,D26<>\"\"),1,IF(AND(D26<>\"\",MAX($B$2:B25)>=1),MAX($B$2:B25)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D26=\"\",\"\",MAX($C$2:C25)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR('Hinweis-Texte'!D21=\"\",'Hinweis-Texte'!D21=\"Nein\"),\"\",MAX(D4:D24)+1)","v":""},{"$f":"IFERROR(D26&\". \"&VLOOKUP('Hinweis-Texte'!D21,Hilfstabelle!A23:B25,2,FALSE),\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D26)=0,D27<>\"\"),1,IF(AND(D27<>\"\",MAX($B$2:B26)>=1),MAX($B$2:B26)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D27=\"\",\"\",MAX($C$2:C26)+1)","v":""},{"$f":"IF(E27=\"\",\"\",$D$26)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D27)=0,D28<>\"\"),1,IF(AND(D28<>\"\",MAX($B$2:B27)>=1),MAX($B$2:B27)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D28=\"\",\"\",MAX($C$2:C27)+1)","v":""},{"$f":"IF(E28=\"\",\"\",$D$26)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!C60=0,\"\",Hilfstabelle!C60)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D28)=0,D29<>\"\"),1,IF(AND(D29<>\"\",MAX($B$2:B28)>=1),MAX($B$2:B28)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D29=\"\",\"\",MAX($C$2:C28)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C61=0,\"\",Hilfstabelle!C61)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D29)=0,D30<>\"\"),1,IF(AND(D30<>\"\",MAX($B$2:B29)>=1),MAX($B$2:B29)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D30=\"\",\"\",MAX($C$2:C29)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C62=0,\"\",Hilfstabelle!C62)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D30)=0,D31<>\"\"),1,IF(AND(D31<>\"\",MAX($B$2:B30)>=1),MAX($B$2:B30)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D31=\"\",\"\",MAX($C$2:C30)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C63=0,\"\",Hilfstabelle!C63)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D31)=0,D32<>\"\"),1,IF(AND(D32<>\"\",MAX($B$2:B31)>=1),MAX($B$2:B31)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D32=\"\",\"\",MAX($C$2:C31)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C64=0,\"\",Hilfstabelle!C64)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D32)=0,D33<>\"\"),1,IF(AND(D33<>\"\",MAX($B$2:B32)>=1),MAX($B$2:B32)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D33=\"\",\"\",MAX($C$2:C32)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C65=0,\"\",Hilfstabelle!C65)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D33)=0,D34<>\"\"),1,IF(AND(D34<>\"\",MAX($B$2:B33)>=1),MAX($B$2:B33)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D34=\"\",\"\",MAX($C$2:C33)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C66=0,\"\",Hilfstabelle!C66)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D34)=0,D35<>\"\"),1,IF(AND(D35<>\"\",MAX($B$2:B34)>=1),MAX($B$2:B34)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D35=\"\",\"\",MAX($C$2:C34)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C67=0,\"\",Hilfstabelle!C67)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D35)=0,D36<>\"\"),1,IF(AND(D36<>\"\",MAX($B$2:B35)>=1),MAX($B$2:B35)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D36=\"\",\"\",MAX($C$2:C35)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C68=0,\"\",Hilfstabelle!C68)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D36)=0,D37<>\"\"),1,IF(AND(D37<>\"\",MAX($B$2:B36)>=1),MAX($B$2:B36)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D37=\"\",\"\",MAX($C$2:C36)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C69=0,\"\",Hilfstabelle!C69)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D37)=0,D38<>\"\"),1,IF(AND(D38<>\"\",MAX($B$2:B37)>=1),MAX($B$2:B37)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D38=\"\",\"\",MAX($C$2:C37)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C70=0,\"\",Hilfstabelle!C70)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D38)=0,D39<>\"\"),1,IF(AND(D39<>\"\",MAX($B$2:B38)>=1),MAX($B$2:B38)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D39=\"\",\"\",MAX($C$2:C38)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C71=0,\"\",Hilfstabelle!C71)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D39)=0,D40<>\"\"),1,IF(AND(D40<>\"\",MAX($B$2:B39)>=1),MAX($B$2:B39)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D40=\"\",\"\",MAX($C$2:C39)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C72=0,\"\",Hilfstabelle!C72)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D40)=0,D41<>\"\"),1,IF(AND(D41<>\"\",MAX($B$2:B40)>=1),MAX($B$2:B40)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D41=\"\",\"\",MAX($C$2:C40)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C73=0,\"\",Hilfstabelle!C73)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D41)=0,D42<>\"\"),1,IF(AND(D42<>\"\",MAX($B$2:B41)>=1),MAX($B$2:B41)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D42=\"\",\"\",MAX($C$2:C41)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C74=0,\"\",Hilfstabelle!C74)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D42)=0,D43<>\"\"),1,IF(AND(D43<>\"\",MAX($B$2:B42)>=1),MAX($B$2:B42)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D43=\"\",\"\",MAX($C$2:C42)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C75=0,\"\",Hilfstabelle!C75)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D43)=0,D44<>\"\"),1,IF(AND(D44<>\"\",MAX($B$2:B43)>=1),MAX($B$2:B43)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D44=\"\",\"\",MAX($C$2:C43)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C76=0,\"\",Hilfstabelle!C76)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D44)=0,D45<>\"\"),1,IF(AND(D45<>\"\",MAX($B$2:B44)>=1),MAX($B$2:B44)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D45=\"\",\"\",MAX($C$2:C44)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C77=0,\"\",Hilfstabelle!C77)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D45)=0,D46<>\"\"),1,IF(AND(D46<>\"\",MAX($B$2:B45)>=1),MAX($B$2:B45)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D46=\"\",\"\",MAX($C$2:C45)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C78=0,\"\",Hilfstabelle!C78)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D46)=0,D47<>\"\"),1,IF(AND(D47<>\"\",MAX($B$2:B46)>=1),MAX($B$2:B46)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D47=\"\",\"\",MAX($C$2:C46)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C79=0,\"\",Hilfstabelle!C79)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D47)=0,D48<>\"\"),1,IF(AND(D48<>\"\",MAX($B$2:B47)>=1),MAX($B$2:B47)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D48=\"\",\"\",MAX($C$2:C47)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C80=0,\"\",Hilfstabelle!C80)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D48)=0,D49<>\"\"),1,IF(AND(D49<>\"\",MAX($B$2:B48)>=1),MAX($B$2:B48)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D49=\"\",\"\",MAX($C$2:C48)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C81=0,\"\",Hilfstabelle!C81)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D49)=0,D50<>\"\"),1,IF(AND(D50<>\"\",MAX($B$2:B49)>=1),MAX($B$2:B49)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D50=\"\",\"\",MAX($C$2:C49)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C82=0,\"\",Hilfstabelle!C82)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D50)=0,D51<>\"\"),1,IF(AND(D51<>\"\",MAX($B$2:B50)>=1),MAX($B$2:B50)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D51=\"\",\"\",MAX($C$2:C50)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C83=0,\"\",Hilfstabelle!C83)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D51)=0,D52<>\"\"),1,IF(AND(D52<>\"\",MAX($B$2:B51)>=1),MAX($B$2:B51)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D52=\"\",\"\",MAX($C$2:C51)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C84=0,\"\",Hilfstabelle!C84)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D52)=0,D53<>\"\"),1,IF(AND(D53<>\"\",MAX($B$2:B52)>=1),MAX($B$2:B52)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D53=\"\",\"\",MAX($C$2:C52)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C85=0,\"\",Hilfstabelle!C85)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D53)=0,D54<>\"\"),1,IF(AND(D54<>\"\",MAX($B$2:B53)>=1),MAX($B$2:B53)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D54=\"\",\"\",MAX($C$2:C53)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C86=0,\"\",Hilfstabelle!C86)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D54)=0,D55<>\"\"),1,IF(AND(D55<>\"\",MAX($B$2:B54)>=1),MAX($B$2:B54)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D55=\"\",\"\",MAX($C$2:C54)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C87=0,\"\",Hilfstabelle!C87)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D55)=0,D56<>\"\"),1,IF(AND(D56<>\"\",MAX($B$2:B55)>=1),MAX($B$2:B55)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D56=\"\",\"\",MAX($C$2:C55)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C88=0,\"\",Hilfstabelle!C88)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D56)=0,D57<>\"\"),1,IF(AND(D57<>\"\",MAX($B$2:B56)>=1),MAX($B$2:B56)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D57=\"\",\"\",MAX($C$2:C56)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C89=0,\"\",Hilfstabelle!C89)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D57)=0,D58<>\"\"),1,IF(AND(D58<>\"\",MAX($B$2:B57)>=1),MAX($B$2:B57)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D58=\"\",\"\",MAX($C$2:C57)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!C90=0,\"\",Hilfstabelle!C90)","v":""}]
[]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D59)=0,D60<>\"\"),1,IF(AND(D60<>\"\",MAX($B$2:B59)>=1),MAX($B$2:B59)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D60=\"\",\"\",MAX($C$2:C59)+1)","v":""},{"$f":"IF(E60=\"\",\"\",$D$26)","v":""},{"$f":"IF(E26<>\"\",\"     In Anlehnung an dieses Szenario wurden die Materialien ausgewählt.\",\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D60)=0,D61<>\"\"),1,IF(AND(D61<>\"\",MAX($B$2:B60)>=1),MAX($B$2:B60)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D61=\"\",\"\",MAX($C$2:C60)+1)","v":""},{"$f":"IF(E61=\"\",\"\",$D$26)","v":""},{"$f":"IF(E26<>\"\",\"     Bitte prüfen!\",\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D61)=0,D62<>\"\"),1,IF(AND(D62<>\"\",MAX($B$2:B61)>=1),MAX($B$2:B61)+1,\"\"))","v":5},{"$f":"IF(D62=\"\",\"\",MAX($C$2:C61)+1)","v":8},{"$f":"IF(E63<>\"\",D63,\"\")","v":2}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D62)=0,D63<>\"\"),1,IF(AND(D63<>\"\",MAX($B$2:B62)>=1),MAX($B$2:B62)+1,\"\"))","v":6},{"$f":"IF(D63=\"\",\"\",MAX($C$2:C62)+1)","v":9},{"$f":"IF(AND('Hinweis-Texte'!D7=Hilfstabelle!A2,'Hinweis-Texte'!D3=\"Ja\"),\"\",MAX(D8:D61)+1)","v":2},{"$f":"IF(AND('Hinweis-Texte'!D7=Hilfstabelle!A2,'Hinweis-Texte'!D3=\"Ja\"),\"\",IF('Hinweis-Texte'!D3<>\"Ja\",D63&\". Heizlastberechnung: Es ist dringend zu empfehlen eine Heizlastberechnung zu\",D63&\". Heizlastberechnung: Die Heizlast in der Auslegung wurde nur pauschal \"))","v":"2. Heizlastberechnung: Es ist dringend zu empfehlen eine Heizlastberechnung zu"}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D63)=0,D64<>\"\"),1,IF(AND(D64<>\"\",MAX($B$2:B63)>=1),MAX($B$2:B63)+1,\"\"))","v":7},{"$f":"IF(D64=\"\",\"\",MAX($C$2:C63)+1)","v":10},{"$f":"IF(E64=\"\",\"\",$D$63)","v":2},{"$f":"IF(AND('Hinweis-Texte'!D7=Hilfstabelle!A2,'Hinweis-Texte'!D3=\"Ja\"),\"\",IF('Hinweis-Texte'!D3<>\"Ja\",\"     erstellen und diese mit der Leistung der angebotenen Anlage(n) abzugleichen.\",\"     berechnet. Daher ist es dringend zu empfehlen die Auslegung mit einer\"))","v":"     erstellen und diese mit der Leistung der angebotenen Anlage(n) abzugleichen."}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D64)=0,D65<>\"\"),1,IF(AND(D65<>\"\",MAX($B$2:B64)>=1),MAX($B$2:B64)+1,\"\"))","v":8},{"$f":"IF(D65=\"\",\"\",MAX($C$2:C64)+1)","v":11},{"$f":"IF(E65=\"\",\"\",$D$63)","v":2},{"$f":"IF(AND('Hinweis-Texte'!D7=Hilfstabelle!A2,'Hinweis-Texte'!D3=\"Ja\"),\"\",IF('Hinweis-Texte'!D3<>\"Ja\",\"     Eine Heizlastberechnung ist ohnehin für den Hydraulischen Abgleich auch\",\"     Heizlastberechnung abzugleichen. Diese ist ohnehin für den Hydraulischen\"))","v":"     Eine Heizlastberechnung ist ohnehin für den Hydraulischen Abgleich auch"}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D65)=0,D66<>\"\"),1,IF(AND(D66<>\"\",MAX($B$2:B65)>=1),MAX($B$2:B65)+1,\"\"))","v":9},{"$f":"IF(D66=\"\",\"\",MAX($C$2:C65)+1)","v":12},{"$f":"IF(E66=\"\",\"\",$D$63)","v":2},{"$f":"IF(AND('Hinweis-Texte'!D7=Hilfstabelle!A2,'Hinweis-Texte'!D3=\"Ja\"),\"\",IF('Hinweis-Texte'!D3<>\"Ja\",\"     erforderlich.\",\"     Abgleich erforderlich.\"))","v":"     erforderlich."}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D66)=0,D67<>\"\"),1,IF(AND(D67<>\"\",MAX($B$2:B66)>=1),MAX($B$2:B66)+1,\"\"))","v":10},{"$f":"IF(D67=\"\",\"\",MAX($C$2:C66)+1)","v":13},{"$f":"MAX(D5:D66)+1","v":3},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"LEN(S67)","v":0}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D67)=0,D68<>\"\"),1,IF(AND(D68<>\"\",MAX($B$2:B67)>=1),MAX($B$2:B67)+1,\"\"))","v":11},{"$f":"IF(D68=\"\",\"\",MAX($C$2:C67)+1)","v":14},{"$f":"MAX(D5:D66)+1","v":3},{"$f":"D68&\". Schall: ist bauseitig zu prüfen!\"","v":"3. Schall: ist bauseitig zu prüfen!"}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D68)=0,D69<>\"\"),1,IF(AND(D69<>\"\",MAX($B$2:B68)>=1),MAX($B$2:B68)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D69=\"\",\"\",MAX($C$2:C68)+1)","v":""},{"$f":"D70","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D69)=0,D70<>\"\"),1,IF(AND(D70<>\"\",MAX($B$2:B69)>=1),MAX($B$2:B69)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D70=\"\",\"\",MAX($C$2:C69)+1)","v":""},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D31=\"Ja\",MAX(Textvorbereitung!D51:D68)+1,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D31=\"Ja\",D70&\". Zapfleistung: ist bauseitig zu prüfen!\",\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D70)=0,D71<>\"\"),1,IF(AND(D71<>\"\",MAX($B$2:B70)>=1),MAX($B$2:B70)+1,\"\"))","v":12},{"$f":"IF(D71=\"\",\"\",MAX($C$2:C70)+1)","v":15},{"$f":"MAX(D67:D70)+1","v":4}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D71)=0,D72<>\"\"),1,IF(AND(D72<>\"\",MAX($B$2:B71)>=1),MAX($B$2:B71)+1,\"\"))","v":13},{"$f":"IF(D72=\"\",\"\",MAX($C$2:C71)+1)","v":16},{"$f":"MAX(D67:D70)+1","v":4},{"$f":"D72&\". Aufstellorte: Platzbedarfe und Einhaltung unserer sowie gesetzlicher Vorgaben\"","v":"4. Aufstellorte: Platzbedarfe und Einhaltung unserer sowie gesetzlicher Vorgaben"}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D72)=0,D73<>\"\"),1,IF(AND(D73<>\"\",MAX($B$2:B72)>=1),MAX($B$2:B72)+1,\"\"))","v":14},{"$f":"IF(D73=\"\",\"\",MAX($C$2:C72)+1)","v":17},{"$f":"D72","v":4},{"$f":"\"     sind bauseitig zu prüfen!\"","v":"     sind bauseitig zu prüfen!"}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D73)=0,D74<>\"\"),1,IF(AND(D74<>\"\",MAX($B$2:B73)>=1),MAX($B$2:B73)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D74=\"\",\"\",MAX($C$2:C73)+1)","v":""},{"$f":"D75","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D74)=0,D75<>\"\"),1,IF(AND(D75<>\"\",MAX($B$2:B74)>=1),MAX($B$2:B74)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D75=\"\",\"\",MAX($C$2:C74)+1)","v":""},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D56=\"Ja\",MAX(D72:D73)+1,\"\")","v":""},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D56=\"Ja\",D75&\". Sekundärkreispumpe(n): Bitte prüfen Sie die Leistung unserer Pumpengruppe(n)\",\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D75)=0,D76<>\"\"),1,IF(AND(D76<>\"\",MAX($B$2:B75)>=1),MAX($B$2:B75)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D76=\"\",\"\",MAX($C$2:C75)+1)","v":""},{"$f":"D75","v":""},{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D56=\"Ja\",\"     (156075 oder 156077 = 7m Pumpe)\",\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D76)=0,D77<>\"\"),1,IF(AND(D77<>\"\",MAX($B$2:B76)>=1),MAX($B$2:B76)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D77=\"\",\"\",MAX($C$2:C76)+1)","v":""},{"$f":"D78","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D77)=0,D78<>\"\"),1,IF(AND(D78<>\"\",MAX($B$2:B77)>=1),MAX($B$2:B77)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D78=\"\",\"\",MAX($C$2:C77)+1)","v":""},{"$f":"IF(OR('Hinweis-Texte'!D34=\"Ja\",'Hinweis-Texte'!D21=Hilfstabelle!A23,'Hinweis-Texte'!D21=Hilfstabelle!A24),MAX(D53:D76)+1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('Hinweis-Texte'!D34=\"Ja\",'Hinweis-Texte'!D21=Hilfstabelle!A23,'Hinweis-Texte'!D21=Hilfstabelle!A24),Textvorbereitung!D78&\". Bauseitig notwendig:\",\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D78)=0,D79<>\"\"),1,IF(AND(D79<>\"\",MAX($B$2:B78)>=1),MAX($B$2:B78)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D79=\"\",\"\",MAX($C$2:C78)+1)","v":""},{"$f":"IF(E79=\"\",\"\",$D$78)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!D60<>\"\",Hilfstabelle!D60,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D79)=0,D80<>\"\"),1,IF(AND(D80<>\"\",MAX($B$2:B79)>=1),MAX($B$2:B79)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D80=\"\",\"\",MAX($C$2:C79)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D61<>\"\",Hilfstabelle!D61,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D80)=0,D81<>\"\"),1,IF(AND(D81<>\"\",MAX($B$2:B80)>=1),MAX($B$2:B80)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D81=\"\",\"\",MAX($C$2:C80)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D62<>\"\",Hilfstabelle!D62,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D81)=0,D82<>\"\"),1,IF(AND(D82<>\"\",MAX($B$2:B81)>=1),MAX($B$2:B81)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D82=\"\",\"\",MAX($C$2:C81)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D63<>\"\",Hilfstabelle!D63,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D82)=0,D83<>\"\"),1,IF(AND(D83<>\"\",MAX($B$2:B82)>=1),MAX($B$2:B82)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D83=\"\",\"\",MAX($C$2:C82)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D64<>\"\",Hilfstabelle!D64,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D83)=0,D84<>\"\"),1,IF(AND(D84<>\"\",MAX($B$2:B83)>=1),MAX($B$2:B83)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D84=\"\",\"\",MAX($C$2:C83)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D65<>\"\",Hilfstabelle!D65,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D84)=0,D85<>\"\"),1,IF(AND(D85<>\"\",MAX($B$2:B84)>=1),MAX($B$2:B84)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D85=\"\",\"\",MAX($C$2:C84)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D66<>\"\",Hilfstabelle!D66,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D85)=0,D86<>\"\"),1,IF(AND(D86<>\"\",MAX($B$2:B85)>=1),MAX($B$2:B85)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D86=\"\",\"\",MAX($C$2:C85)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D67<>\"\",Hilfstabelle!D67,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D86)=0,D87<>\"\"),1,IF(AND(D87<>\"\",MAX($B$2:B86)>=1),MAX($B$2:B86)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D87=\"\",\"\",MAX($C$2:C86)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D68<>\"\",Hilfstabelle!D68,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D87)=0,D88<>\"\"),1,IF(AND(D88<>\"\",MAX($B$2:B87)>=1),MAX($B$2:B87)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D88=\"\",\"\",MAX($C$2:C87)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D69<>\"\",Hilfstabelle!D69,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D88)=0,D89<>\"\"),1,IF(AND(D89<>\"\",MAX($B$2:B88)>=1),MAX($B$2:B88)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D89=\"\",\"\",MAX($C$2:C88)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D70<>\"\",Hilfstabelle!D70,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D89)=0,D90<>\"\"),1,IF(AND(D90<>\"\",MAX($B$2:B89)>=1),MAX($B$2:B89)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D90=\"\",\"\",MAX($C$2:C89)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D71<>\"\",Hilfstabelle!D71,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D90)=0,D91<>\"\"),1,IF(AND(D91<>\"\",MAX($B$2:B90)>=1),MAX($B$2:B90)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D91=\"\",\"\",MAX($C$2:C90)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D72<>\"\",Hilfstabelle!D72,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D91)=0,D92<>\"\"),1,IF(AND(D92<>\"\",MAX($B$2:B91)>=1),MAX($B$2:B91)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D92=\"\",\"\",MAX($C$2:C91)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D73<>\"\",Hilfstabelle!D73,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D92)=0,D93<>\"\"),1,IF(AND(D93<>\"\",MAX($B$2:B92)>=1),MAX($B$2:B92)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D93=\"\",\"\",MAX($C$2:C92)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D74<>\"\",Hilfstabelle!D74,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D93)=0,D94<>\"\"),1,IF(AND(D94<>\"\",MAX($B$2:B93)>=1),MAX($B$2:B93)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D94=\"\",\"\",MAX($C$2:C93)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D75<>\"\",Hilfstabelle!D75,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D94)=0,D95<>\"\"),1,IF(AND(D95<>\"\",MAX($B$2:B94)>=1),MAX($B$2:B94)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D95=\"\",\"\",MAX($C$2:C94)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D76<>\"\",Hilfstabelle!D76,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D95)=0,D96<>\"\"),1,IF(AND(D96<>\"\",MAX($B$2:B95)>=1),MAX($B$2:B95)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D96=\"\",\"\",MAX($C$2:C95)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D77<>\"\",Hilfstabelle!D77,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D96)=0,D97<>\"\"),1,IF(AND(D97<>\"\",MAX($B$2:B96)>=1),MAX($B$2:B96)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D97=\"\",\"\",MAX($C$2:C96)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!D78<>\"\",Hilfstabelle!D78,\"\")","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D97)=0,D98<>\"\"),1,IF(AND(D98<>\"\",MAX($B$2:B97)>=1),MAX($B$2:B97)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D98=\"\",\"\",MAX($C$2:C97)+1)","v":""},{"$f":"D78","v":""},{"$f":"IF(AND(OR('Hinweis-Texte'!D21=\"\",'Hinweis-Texte'!D21=\"Nein\"),'Hinweis-Texte'!D35=\"\"),\"\",IF(AND(OR('Hinweis-Texte'!D21=Hilfstabelle!A23,'Hinweis-Texte'!D21=Hilfstabelle!A24),'Hinweis-Texte'!D36=\"\"),\"     - weiteres notwendiges Installationsmaterial, was nicht mit aufgelistet\",\"     - sowie weiteres notwendiges Installationsmaterial, was nicht mit aufgelistet\"))","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D98)=0,D99<>\"\"),1,IF(AND(D99<>\"\",MAX($B$2:B98)>=1),MAX($B$2:B98)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D99=\"\",\"\",MAX($C$2:C98)+1)","v":""},{"$f":"D78","v":""},{"$f":"IF(AND(OR('Hinweis-Texte'!D21=\"\",'Hinweis-Texte'!D21=\"Nein\"),'Hinweis-Texte'!D35=\"\"),\"\",IF('Hinweis-Texte'!D35<>\"\",\"        wurde (siehe Schema)\",\"       wurde (siehe Schema)\"))","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D99)=0,D100<>\"\"),1,IF(AND(D100<>\"\",MAX($B$2:B99)>=1),MAX($B$2:B99)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D100=\"\",\"\",MAX($C$2:C99)+1)","v":""},{"$f":"D101","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D100)=0,D101<>\"\"),1,IF(AND(D101<>\"\",MAX($B$2:B100)>=1),MAX($B$2:B100)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D101=\"\",\"\",MAX($C$2:C100)+1)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!E60=\"\",\"\",MAX(D68:D99)+1)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!E60=\"\",\"\",D101&\". \"&Hilfstabelle!E60)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D101)=0,D102<>\"\"),1,IF(AND(D102<>\"\",MAX($B$2:B101)>=1),MAX($B$2:B101)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D102=\"\",\"\",MAX($C$2:C101)+1)","v":""},{"$f":"IF(E102=\"\",\"\",$D$101)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!E61=\"\",\"\",Hilfstabelle!E61)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D102)=0,D103<>\"\"),1,IF(AND(D103<>\"\",MAX($B$2:B102)>=1),MAX($B$2:B102)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D103=\"\",\"\",MAX($C$2:C102)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!E62=\"\",\"\",Hilfstabelle!E62)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D103)=0,D104<>\"\"),1,IF(AND(D104<>\"\",MAX($B$2:B103)>=1),MAX($B$2:B103)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D104=\"\",\"\",MAX($C$2:C103)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!E63=\"\",\"\",Hilfstabelle!E63)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D104)=0,D105<>\"\"),1,IF(AND(D105<>\"\",MAX($B$2:B104)>=1),MAX($B$2:B104)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D105=\"\",\"\",MAX($C$2:C104)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!E64=\"\",\"\",Hilfstabelle!E64)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D105)=0,D106<>\"\"),1,IF(AND(D106<>\"\",MAX($B$2:B105)>=1),MAX($B$2:B105)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D106=\"\",\"\",MAX($C$2:C105)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!E65=\"\",\"\",Hilfstabelle!E65)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D106)=0,D107<>\"\"),1,IF(AND(D107<>\"\",MAX($B$2:B106)>=1),MAX($B$2:B106)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D107=\"\",\"\",MAX($C$2:C106)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!E66=\"\",\"\",Hilfstabelle!E66)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D107)=0,D108<>\"\"),1,IF(AND(D108<>\"\",MAX($A$2:A107)>=1),MAX($A$2:A107)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D107)=0,D108<>\"\"),1,IF(AND(D108<>\"\",MAX($B$2:B107)>=1),MAX($B$2:B107)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D108=\"\",\"\",MAX($C$2:C107)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!E67=\"\",\"\",Hilfstabelle!E67)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D108)=0,D109<>\"\"),1,IF(AND(D109<>\"\",MAX($A$2:A108)>=1),MAX($A$2:A108)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D108)=0,D109<>\"\"),1,IF(AND(D109<>\"\",MAX($B$2:B108)>=1),MAX($B$2:B108)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D109=\"\",\"\",MAX($C$2:C108)+1)","v":""},{"$f":"D110","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D109)=0,D110<>\"\"),1,IF(AND(D110<>\"\",MAX($A$2:A109)>=1),MAX($A$2:A109)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D109)=0,D110<>\"\"),1,IF(AND(D110<>\"\",MAX($B$2:B109)>=1),MAX($B$2:B109)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D110=\"\",\"\",MAX($C$2:C109)+1)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!F60=\"\",\"\",MAX(D65:D107)+1)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!F60=\"\",\"\",D110&\". \"&Hilfstabelle!F60)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D110)=0,D111<>\"\"),1,IF(AND(D111<>\"\",MAX($A$2:A110)>=1),MAX($A$2:A110)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D110)=0,D111<>\"\"),1,IF(AND(D111<>\"\",MAX($B$2:B110)>=1),MAX($B$2:B110)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D111=\"\",\"\",MAX($C$2:C110)+1)","v":""},{"$f":"IF(E111=\"\",\"\",$D$110)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!F61=\"\",\"\",Hilfstabelle!F61)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D111)=0,D112<>\"\"),1,IF(AND(D112<>\"\",MAX($A$2:A111)>=1),MAX($A$2:A111)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D111)=0,D112<>\"\"),1,IF(AND(D112<>\"\",MAX($B$2:B111)>=1),MAX($B$2:B111)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D112=\"\",\"\",MAX($C$2:C111)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!F62=\"\",\"\",Hilfstabelle!F62)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D112)=0,D113<>\"\"),1,IF(AND(D113<>\"\",MAX($A$2:A112)>=1),MAX($A$2:A112)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D112)=0,D113<>\"\"),1,IF(AND(D113<>\"\",MAX($B$2:B112)>=1),MAX($B$2:B112)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D113=\"\",\"\",MAX($C$2:C112)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!F63=\"\",\"\",Hilfstabelle!F63)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D113)=0,D114<>\"\"),1,IF(AND(D114<>\"\",MAX($A$2:A113)>=1),MAX($A$2:A113)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D113)=0,D114<>\"\"),1,IF(AND(D114<>\"\",MAX($B$2:B113)>=1),MAX($B$2:B113)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D114=\"\",\"\",MAX($C$2:C113)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!F64=\"\",\"\",Hilfstabelle!F64)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D114)=0,D115<>\"\"),1,IF(AND(D115<>\"\",MAX($A$2:A114)>=1),MAX($A$2:A114)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D114)=0,D115<>\"\"),1,IF(AND(D115<>\"\",MAX($B$2:B114)>=1),MAX($B$2:B114)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D115=\"\",\"\",MAX($C$2:C114)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!F65=\"\",\"\",Hilfstabelle!F65)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D115)=0,D116<>\"\"),1,IF(AND(D116<>\"\",MAX($A$2:A115)>=1),MAX($A$2:A115)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D115)=0,D116<>\"\"),1,IF(AND(D116<>\"\",MAX($B$2:B115)>=1),MAX($B$2:B115)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D116=\"\",\"\",MAX($C$2:C115)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!F66=\"\",\"\",Hilfstabelle!F66)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D116)=0,D117<>\"\"),1,IF(AND(D117<>\"\",MAX($A$2:A116)>=1),MAX($A$2:A116)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D116)=0,D117<>\"\"),1,IF(AND(D117<>\"\",MAX($B$2:B116)>=1),MAX($B$2:B116)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D117=\"\",\"\",MAX($C$2:C116)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!F67=\"\",\"\",Hilfstabelle!F67)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D117)=0,D118<>\"\"),1,IF(AND(D118<>\"\",MAX($A$2:A117)>=1),MAX($A$2:A117)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D117)=0,D118<>\"\"),1,IF(AND(D118<>\"\",MAX($B$2:B117)>=1),MAX($B$2:B117)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D118=\"\",\"\",MAX($C$2:C117)+1)","v":""},{"$f":"D119","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D118)=0,D119<>\"\"),1,IF(AND(D119<>\"\",MAX($A$2:A118)>=1),MAX($A$2:A118)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D118)=0,D119<>\"\"),1,IF(AND(D119<>\"\",MAX($B$2:B118)>=1),MAX($B$2:B118)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D119=\"\",\"\",MAX($C$2:C118)+1)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!G60=\"\",\"\",MAX(D53:D117)+1)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!G60=\"\",\"\",D118&\". \"&Hilfstabelle!G60)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D119)=0,D120<>\"\"),1,IF(AND(D120<>\"\",MAX($A$2:A119)>=1),MAX($A$2:A119)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D119)=0,D120<>\"\"),1,IF(AND(D120<>\"\",MAX($B$2:B119)>=1),MAX($B$2:B119)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D120=\"\",\"\",MAX($C$2:C119)+1)","v":""},{"$f":"IF(E120=\"\",\"\",$D$119)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!G61=\"\",\"\",Hilfstabelle!G61)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D120)=0,D121<>\"\"),1,IF(AND(D121<>\"\",MAX($A$2:A120)>=1),MAX($A$2:A120)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D120)=0,D121<>\"\"),1,IF(AND(D121<>\"\",MAX($B$2:B120)>=1),MAX($B$2:B120)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D121=\"\",\"\",MAX($C$2:C120)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!G62=\"\",\"\",Hilfstabelle!G62)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D121)=0,D122<>\"\"),1,IF(AND(D122<>\"\",MAX($A$2:A121)>=1),MAX($A$2:A121)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D121)=0,D122<>\"\"),1,IF(AND(D122<>\"\",MAX($B$2:B121)>=1),MAX($B$2:B121)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D122=\"\",\"\",MAX($C$2:C121)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!G63=\"\",\"\",Hilfstabelle!G63)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D122)=0,D123<>\"\"),1,IF(AND(D123<>\"\",MAX($A$2:A122)>=1),MAX($A$2:A122)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D122)=0,D123<>\"\"),1,IF(AND(D123<>\"\",MAX($B$2:B122)>=1),MAX($B$2:B122)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D123=\"\",\"\",MAX($C$2:C122)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!G64=\"\",\"\",Hilfstabelle!G64)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D123)=0,D124<>\"\"),1,IF(AND(D124<>\"\",MAX($A$2:A123)>=1),MAX($A$2:A123)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D123)=0,D124<>\"\"),1,IF(AND(D124<>\"\",MAX($B$2:B123)>=1),MAX($B$2:B123)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D124=\"\",\"\",MAX($C$2:C123)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!G65=\"\",\"\",Hilfstabelle!G65)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D124)=0,D125<>\"\"),1,IF(AND(D125<>\"\",MAX($A$2:A124)>=1),MAX($A$2:A124)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D124)=0,D125<>\"\"),1,IF(AND(D125<>\"\",MAX($B$2:B124)>=1),MAX($B$2:B124)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D125=\"\",\"\",MAX($C$2:C124)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!G66=\"\",\"\",Hilfstabelle!G66)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D125)=0,D126<>\"\"),1,IF(AND(D126<>\"\",MAX($A$2:A125)>=1),MAX($A$2:A125)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D125)=0,D126<>\"\"),1,IF(AND(D126<>\"\",MAX($B$2:B125)>=1),MAX($B$2:B125)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D126=\"\",\"\",MAX($C$2:C125)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!G67=\"\",\"\",Hilfstabelle!G67)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D126)=0,D127<>\"\"),1,IF(AND(D127<>\"\",MAX($A$2:A126)>=1),MAX($A$2:A126)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D126)=0,D127<>\"\"),1,IF(AND(D127<>\"\",MAX($B$2:B126)>=1),MAX($B$2:B126)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D127=\"\",\"\",MAX($C$2:C126)+1)","v":""},{"$f":"D128","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D127)=0,D128<>\"\"),1,IF(AND(D128<>\"\",MAX($A$2:A127)>=1),MAX($A$2:A127)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D127)=0,D128<>\"\"),1,IF(AND(D128<>\"\",MAX($B$2:B127)>=1),MAX($B$2:B127)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D128=\"\",\"\",MAX($C$2:C127)+1)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!H60=\"\",\"\",MAX(D7:D126)+1)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!H60=\"\",\"\",D128&\". \"&Hilfstabelle!H60)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D128)=0,D129<>\"\"),1,IF(AND(D129<>\"\",MAX($A$2:A128)>=1),MAX($A$2:A128)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D128)=0,D129<>\"\"),1,IF(AND(D129<>\"\",MAX($B$2:B128)>=1),MAX($B$2:B128)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D129=\"\",\"\",MAX($C$2:C128)+1)","v":""},{"$f":"IF(E129=\"\",\"\",$D$128)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!H61=\"\",\"\",Hilfstabelle!H61)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D129)=0,D130<>\"\"),1,IF(AND(D130<>\"\",MAX($A$2:A129)>=1),MAX($A$2:A129)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D129)=0,D130<>\"\"),1,IF(AND(D130<>\"\",MAX($B$2:B129)>=1),MAX($B$2:B129)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D130=\"\",\"\",MAX($C$2:C129)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!H62=\"\",\"\",Hilfstabelle!H62)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D130)=0,D131<>\"\"),1,IF(AND(D131<>\"\",MAX($A$2:A130)>=1),MAX($A$2:A130)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D130)=0,D131<>\"\"),1,IF(AND(D131<>\"\",MAX($B$2:B130)>=1),MAX($B$2:B130)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D131=\"\",\"\",MAX($C$2:C130)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!H63=\"\",\"\",Hilfstabelle!H63)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D131)=0,D132<>\"\"),1,IF(AND(D132<>\"\",MAX($A$2:A131)>=1),MAX($A$2:A131)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D131)=0,D132<>\"\"),1,IF(AND(D132<>\"\",MAX($B$2:B131)>=1),MAX($B$2:B131)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D132=\"\",\"\",MAX($C$2:C131)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!H64=\"\",\"\",Hilfstabelle!H64)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D132)=0,D133<>\"\"),1,IF(AND(D133<>\"\",MAX($A$2:A132)>=1),MAX($A$2:A132)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D132)=0,D133<>\"\"),1,IF(AND(D133<>\"\",MAX($B$2:B132)>=1),MAX($B$2:B132)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D133=\"\",\"\",MAX($C$2:C132)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!H65=\"\",\"\",Hilfstabelle!H65)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D133)=0,D134<>\"\"),1,IF(AND(D134<>\"\",MAX($A$2:A133)>=1),MAX($A$2:A133)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D133)=0,D134<>\"\"),1,IF(AND(D134<>\"\",MAX($B$2:B133)>=1),MAX($B$2:B133)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D134=\"\",\"\",MAX($C$2:C133)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!H66=\"\",\"\",Hilfstabelle!H66)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D134)=0,D135<>\"\"),1,IF(AND(D135<>\"\",MAX($A$2:A134)>=1),MAX($A$2:A134)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D134)=0,D135<>\"\"),1,IF(AND(D135<>\"\",MAX($B$2:B134)>=1),MAX($B$2:B134)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D135=\"\",\"\",MAX($C$2:C134)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!H67=\"\",\"\",Hilfstabelle!H67)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D135)=0,D136<>\"\"),1,IF(AND(D136<>\"\",MAX($A$2:A135)>=1),MAX($A$2:A135)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D135)=0,D136<>\"\"),1,IF(AND(D136<>\"\",MAX($B$2:B135)>=1),MAX($B$2:B135)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D136=\"\",\"\",MAX($C$2:C135)+1)","v":""},{"$f":"D137","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D136)=0,D137<>\"\"),1,IF(AND(D137<>\"\",MAX($A$2:A136)>=1),MAX($A$2:A136)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D136)=0,D137<>\"\"),1,IF(AND(D137<>\"\",MAX($B$2:B136)>=1),MAX($B$2:B136)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D137=\"\",\"\",MAX($C$2:C136)+1)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!I60=\"\",\"\",MAX(D22:D135)+1)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!I60=\"\",\"\",D137&\". \"&Hilfstabelle!I60)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D137)=0,D138<>\"\"),1,IF(AND(D138<>\"\",MAX($A$2:A137)>=1),MAX($A$2:A137)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D137)=0,D138<>\"\"),1,IF(AND(D138<>\"\",MAX($B$2:B137)>=1),MAX($B$2:B137)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D138=\"\",\"\",MAX($C$2:C137)+1)","v":""},{"$f":"IF(E138=\"\",\"\",$D$137)","v":""},{"$f":"IF(Hilfstabelle!I61=\"\",\"\",Hilfstabelle!I61)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D138)=0,D139<>\"\"),1,IF(AND(D139<>\"\",MAX($A$2:A138)>=1),MAX($A$2:A138)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D138)=0,D139<>\"\"),1,IF(AND(D139<>\"\",MAX($B$2:B138)>=1),MAX($B$2:B138)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D139=\"\",\"\",MAX($C$2:C138)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!I62=\"\",\"\",Hilfstabelle!I62)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D139)=0,D140<>\"\"),1,IF(AND(D140<>\"\",MAX($A$2:A139)>=1),MAX($A$2:A139)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D139)=0,D140<>\"\"),1,IF(AND(D140<>\"\",MAX($B$2:B139)>=1),MAX($B$2:B139)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D140=\"\",\"\",MAX($C$2:C139)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!I63=\"\",\"\",Hilfstabelle!I63)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D140)=0,D141<>\"\"),1,IF(AND(D141<>\"\",MAX($A$2:A140)>=1),MAX($A$2:A140)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D140)=0,D141<>\"\"),1,IF(AND(D141<>\"\",MAX($B$2:B140)>=1),MAX($B$2:B140)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D141=\"\",\"\",MAX($C$2:C140)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!I64=\"\",\"\",Hilfstabelle!I64)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D141)=0,D142<>\"\"),1,IF(AND(D142<>\"\",MAX($A$2:A141)>=1),MAX($A$2:A141)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D141)=0,D142<>\"\"),1,IF(AND(D142<>\"\",MAX($B$2:B141)>=1),MAX($B$2:B141)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D142=\"\",\"\",MAX($C$2:C141)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!I65=\"\",\"\",Hilfstabelle!I65)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D142)=0,D143<>\"\"),1,IF(AND(D143<>\"\",MAX($A$2:A142)>=1),MAX($A$2:A142)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D142)=0,D143<>\"\"),1,IF(AND(D143<>\"\",MAX($B$2:B142)>=1),MAX($B$2:B142)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D143=\"\",\"\",MAX($C$2:C142)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!I66=\"\",\"\",Hilfstabelle!I66)","v":""}]
[{"$f":"IF(AND(SUM($D$9:D143)=0,D144<>\"\"),1,IF(AND(D144<>\"\",MAX($A$2:A143)>=1),MAX($A$2:A143)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D143)=0,D144<>\"\"),1,IF(AND(D144<>\"\",MAX($B$2:B143)>=1),MAX($B$2:B143)+1,\"\"))","v":""},{"$f":"IF(D144=\"\",\"\",MAX($C$2:C143)+1)","v":""},"",{"$f":"IF(Hilfstabelle!I67=\"\",\"\",Hilfstabelle!I67)","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(SUM($D$1:D144)=0,D145<>\"\"),1,IF(AND(D145<>\"\",MAX($B$2:B144)>=1),MAX($B$2:B144)+1,\"\"))","v":15},{"$f":"IF(D145=\"\",\"\",MAX($C$2:C144)+1)","v":18},1]
[null,null,{"$f":"IF(D146=\"\",\"\",MAX($C$2:C145)+1)","v":19},1,"______________________________________________________________________________________________________________"]

{"sheet":"CRM Text","index":4,"n_rows":347,"n_cols":2,"rows_kept":347,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1,{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A1,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A1,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":"______________________________________________________________________________________________________________"}]
[2,{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A2,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A2,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A2+1,'CRM Text'!A2+1,\"\"),\"\")","v":3},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A3,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A3,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":"Informationen zum Angebot:"}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A3+1,'CRM Text'!A3+1,\"\"),\"\")","v":4},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A4,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A4,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A4+1,'CRM Text'!A4+1,\"\"),\"\")","v":5},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A5,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A5,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":"1. Annahmen/Auslegung: Dieses Angebot wurde nicht auf Grundlage einer von uns"}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A5+1,'CRM Text'!A5+1,\"\"),\"\")","v":6},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A6,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A6,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":"     erstellten Auslegung angeboten, sondern nach Kundenwunsch."}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A6+1,'CRM Text'!A6+1,\"\"),\"\")","v":7},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A7,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A7,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":"     Die Dimensionierung der Anlage ist bauseits zu prüfen."}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A7+1,'CRM Text'!A7+1,\"\"),\"\")","v":8},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A8,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A8,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A8+1,'CRM Text'!A8+1,\"\"),\"\")","v":9},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A9,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A9,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":"2. Heizlastberechnung: Es ist dringend zu empfehlen eine Heizlastberechnung zu"}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A9+1,'CRM Text'!A9+1,\"\"),\"\")","v":10},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A10,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A10,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":"     erstellen und diese mit der Leistung der angebotenen Anlage(n) abzugleichen."}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A10+1,'CRM Text'!A10+1,\"\"),\"\")","v":11},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A11,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A11,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":"     Eine Heizlastberechnung ist ohnehin für den Hydraulischen Abgleich auch"}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A11+1,'CRM Text'!A11+1,\"\"),\"\")","v":12},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A12,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A12,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":"     erforderlich."}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A12+1,'CRM Text'!A12+1,\"\"),\"\")","v":13},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A13,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A13,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A13+1,'CRM Text'!A13+1,\"\"),\"\")","v":14},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A14,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A14,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":"3. Schall: ist bauseitig zu prüfen!"}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A14+1,'CRM Text'!A14+1,\"\"),\"\")","v":15},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A15,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A15,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A15+1,'CRM Text'!A15+1,\"\"),\"\")","v":16},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A16,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A16,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":"4. Aufstellorte: Platzbedarfe und Einhaltung unserer sowie gesetzlicher Vorgaben"}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A16+1,'CRM Text'!A16+1,\"\"),\"\")","v":17},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A17,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A17,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":"     sind bauseitig zu prüfen!"}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A17+1,'CRM Text'!A17+1,\"\"),\"\")","v":18},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A18,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A18,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A18+1,'CRM Text'!A18+1,\"\"),\"\")","v":19},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A19,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A19,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":"______________________________________________________________________________________________________________"}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A19+1,'CRM Text'!A19+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A20,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A20,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A20+1,'CRM Text'!A20+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A21,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A21,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A21+1,'CRM Text'!A21+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A22,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A22,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A22+1,'CRM Text'!A22+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A23,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A23,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A23+1,'CRM Text'!A23+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A24,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A24,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A24+1,'CRM Text'!A24+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A25,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A25,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A25+1,'CRM Text'!A25+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A26,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A26,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A26+1,'CRM Text'!A26+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A27,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A27,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A27+1,'CRM Text'!A27+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A28,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A28,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A28+1,'CRM Text'!A28+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A29,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A29,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A29+1,'CRM Text'!A29+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A30,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A30,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A30+1,'CRM Text'!A30+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A31,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A31,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A31+1,'CRM Text'!A31+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A32,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A32,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A32+1,'CRM Text'!A32+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A33,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A33,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A33+1,'CRM Text'!A33+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A34,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A34,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A34+1,'CRM Text'!A34+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A35,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A35,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A35+1,'CRM Text'!A35+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A36,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A36,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A36+1,'CRM Text'!A36+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A37,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A37,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A37+1,'CRM Text'!A37+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A38,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A38,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A38+1,'CRM Text'!A38+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A39,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A39,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A39+1,'CRM Text'!A39+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A40,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A40,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A40+1,'CRM Text'!A40+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A41,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A41,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A41+1,'CRM Text'!A41+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A42,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A42,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A42+1,'CRM Text'!A42+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A43,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A43,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A43+1,'CRM Text'!A43+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A44,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A44,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A44+1,'CRM Text'!A44+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A45,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A45,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A45+1,'CRM Text'!A45+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A46,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A46,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A46+1,'CRM Text'!A46+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A47,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A47,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A47+1,'CRM Text'!A47+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A48,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A48,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A48+1,'CRM Text'!A48+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A49,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A49,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A49+1,'CRM Text'!A49+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A50,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A50,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A50+1,'CRM Text'!A50+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A51,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A51,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A51+1,'CRM Text'!A51+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A52,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A52,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A52+1,'CRM Text'!A52+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A53,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A53,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A53+1,'CRM Text'!A53+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A54,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A54,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A54+1,'CRM Text'!A54+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A55,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A55,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A55+1,'CRM Text'!A55+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A56,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A56,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A56+1,'CRM Text'!A56+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A57,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A57,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A57+1,'CRM Text'!A57+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A58,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A58,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A58+1,'CRM Text'!A58+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A59,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A59,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A59+1,'CRM Text'!A59+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A60,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A60,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A60+1,'CRM Text'!A60+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A61,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A61,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A61+1,'CRM Text'!A61+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A62,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A62,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A62+1,'CRM Text'!A62+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A63,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A63,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A63+1,'CRM Text'!A63+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A64,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A64,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A64+1,'CRM Text'!A64+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A65,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A65,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A65+1,'CRM Text'!A65+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A66,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A66,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A66+1,'CRM Text'!A66+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A67,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A67,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A67+1,'CRM Text'!A67+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A68,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A68,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A68+1,'CRM Text'!A68+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A69,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A69,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A69+1,'CRM Text'!A69+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A70,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A70,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A70+1,'CRM Text'!A70+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A71,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A71,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A71+1,'CRM Text'!A71+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A72,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A72,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A72+1,'CRM Text'!A72+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A73,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A73,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A73+1,'CRM Text'!A73+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A74,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A74,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A74+1,'CRM Text'!A74+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A75,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A75,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A75+1,'CRM Text'!A75+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A76,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A76,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A76+1,'CRM Text'!A76+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A77,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A77,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A77+1,'CRM Text'!A77+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A78,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A78,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A78+1,'CRM Text'!A78+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A79,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A79,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A79+1,'CRM Text'!A79+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A80,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A80,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A80+1,'CRM Text'!A80+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A81,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A81,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A81+1,'CRM Text'!A81+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A82,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A82,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A82+1,'CRM Text'!A82+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A83,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A83,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A83+1,'CRM Text'!A83+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A84,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A84,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A84+1,'CRM Text'!A84+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A85,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A85,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A85+1,'CRM Text'!A85+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A86,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A86,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A86+1,'CRM Text'!A86+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A87,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A87,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A87+1,'CRM Text'!A87+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A88,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A88,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A88+1,'CRM Text'!A88+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A89,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A89,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A89+1,'CRM Text'!A89+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A90,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A90,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A90+1,'CRM Text'!A90+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A91,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A91,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A91+1,'CRM Text'!A91+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A92,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A92,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A92+1,'CRM Text'!A92+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A93,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A93,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A93+1,'CRM Text'!A93+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A94,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A94,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A94+1,'CRM Text'!A94+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A95,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A95,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A95+1,'CRM Text'!A95+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A96,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A96,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A96+1,'CRM Text'!A96+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A97,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A97,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A97+1,'CRM Text'!A97+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A98,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A98,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A98+1,'CRM Text'!A98+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A99,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A99,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A99+1,'CRM Text'!A99+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A100,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A100,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A100+1,'CRM Text'!A100+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A101,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A101,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A101+1,'CRM Text'!A101+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A102,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A102,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A102+1,'CRM Text'!A102+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A103,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A103,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A103+1,'CRM Text'!A103+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A104,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A104,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A104+1,'CRM Text'!A104+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A105,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A105,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A105+1,'CRM Text'!A105+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A106,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A106,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A106+1,'CRM Text'!A106+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A107,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A107,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A107+1,'CRM Text'!A107+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A108,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A108,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A108+1,'CRM Text'!A108+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A109,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A109,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A109+1,'CRM Text'!A109+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A110,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A110,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A110+1,'CRM Text'!A110+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A111,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A111,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A111+1,'CRM Text'!A111+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A112,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A112,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A112+1,'CRM Text'!A112+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A113,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A113,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A113+1,'CRM Text'!A113+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A114,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A114,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A114+1,'CRM Text'!A114+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A115,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A115,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A115+1,'CRM Text'!A115+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A116,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A116,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A116+1,'CRM Text'!A116+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A117,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A117,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A117+1,'CRM Text'!A117+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A118,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A118,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A118+1,'CRM Text'!A118+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A119,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A119,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A119+1,'CRM Text'!A119+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A120,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A120,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A120+1,'CRM Text'!A120+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A121,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A121,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A121+1,'CRM Text'!A121+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A122,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A122,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A122+1,'CRM Text'!A122+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A123,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A123,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A123+1,'CRM Text'!A123+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A124,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A124,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A124+1,'CRM Text'!A124+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A125,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A125,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A125+1,'CRM Text'!A125+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A126,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A126,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A126+1,'CRM Text'!A126+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A127,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A127,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A127+1,'CRM Text'!A127+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A128,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A128,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A128+1,'CRM Text'!A128+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A129,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A129,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A129+1,'CRM Text'!A129+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A130,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A130,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A130+1,'CRM Text'!A130+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A131,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A131,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A131+1,'CRM Text'!A131+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A132,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A132,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A132+1,'CRM Text'!A132+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A133,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A133,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A133+1,'CRM Text'!A133+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A134,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A134,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A134+1,'CRM Text'!A134+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A135,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A135,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A135+1,'CRM Text'!A135+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A136,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A136,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A136+1,'CRM Text'!A136+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A137,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A137,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A137+1,'CRM Text'!A137+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A138,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A138,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A138+1,'CRM Text'!A138+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A139,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A139,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A139+1,'CRM Text'!A139+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A140,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A140,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A140+1,'CRM Text'!A140+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A141,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A141,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A141+1,'CRM Text'!A141+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A142,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A142,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A142+1,'CRM Text'!A142+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A143,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A143,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A143+1,'CRM Text'!A143+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A144,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A144,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A144+1,'CRM Text'!A144+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A145,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A145,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A145+1,'CRM Text'!A145+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A146,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A146,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A146+1,'CRM Text'!A146+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A147,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A147,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A147+1,'CRM Text'!A147+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A148,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A148,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A148+1,'CRM Text'!A148+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A149,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A149,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A149+1,'CRM Text'!A149+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A150,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A150,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A150+1,'CRM Text'!A150+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A151,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A151,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A151+1,'CRM Text'!A151+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A152,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A152,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A152+1,'CRM Text'!A152+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A153,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A153,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A153+1,'CRM Text'!A153+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A154,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A154,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A154+1,'CRM Text'!A154+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A155,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A155,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A155+1,'CRM Text'!A155+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A156,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A156,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A156+1,'CRM Text'!A156+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A157,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A157,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A157+1,'CRM Text'!A157+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A158,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A158,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A158+1,'CRM Text'!A158+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A159,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A159,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A159+1,'CRM Text'!A159+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A160,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A160,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A160+1,'CRM Text'!A160+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A161,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A161,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A161+1,'CRM Text'!A161+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A162,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A162,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A162+1,'CRM Text'!A162+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A163,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A163,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A163+1,'CRM Text'!A163+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A164,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A164,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A164+1,'CRM Text'!A164+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A165,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A165,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A165+1,'CRM Text'!A165+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A166,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A166,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A166+1,'CRM Text'!A166+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A167,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A167,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A167+1,'CRM Text'!A167+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A168,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A168,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A168+1,'CRM Text'!A168+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A169,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A169,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A169+1,'CRM Text'!A169+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A170,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A170,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A170+1,'CRM Text'!A170+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A171,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A171,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A171+1,'CRM Text'!A171+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A172,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A172,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A172+1,'CRM Text'!A172+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A173,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A173,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A173+1,'CRM Text'!A173+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A174,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A174,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A174+1,'CRM Text'!A174+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A175,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A175,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A175+1,'CRM Text'!A175+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A176,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A176,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A176+1,'CRM Text'!A176+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A177,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A177,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A177+1,'CRM Text'!A177+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A178,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A178,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A178+1,'CRM Text'!A178+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A179,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A179,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A179+1,'CRM Text'!A179+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A180,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A180,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A180+1,'CRM Text'!A180+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A181,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A181,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A181+1,'CRM Text'!A181+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A182,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A182,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A182+1,'CRM Text'!A182+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A183,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A183,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A183+1,'CRM Text'!A183+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A184,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A184,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A184+1,'CRM Text'!A184+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A185,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A185,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A185+1,'CRM Text'!A185+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A186,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A186,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A186+1,'CRM Text'!A186+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A187,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A187,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A187+1,'CRM Text'!A187+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A188,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A188,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A188+1,'CRM Text'!A188+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A189,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A189,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A189+1,'CRM Text'!A189+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A190,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A190,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A190+1,'CRM Text'!A190+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A191,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A191,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A191+1,'CRM Text'!A191+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A192,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A192,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A192+1,'CRM Text'!A192+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A193,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A193,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A193+1,'CRM Text'!A193+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A194,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A194,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A194+1,'CRM Text'!A194+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A195,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A195,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A195+1,'CRM Text'!A195+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A196,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A196,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A196+1,'CRM Text'!A196+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A197,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A197,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A197+1,'CRM Text'!A197+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A198,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A198,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A198+1,'CRM Text'!A198+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A199,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A199,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A199+1,'CRM Text'!A199+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A200,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A200,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A200+1,'CRM Text'!A200+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A201,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A201,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A201+1,'CRM Text'!A201+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A202,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A202,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A202+1,'CRM Text'!A202+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A203,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A203,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A203+1,'CRM Text'!A203+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A204,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A204,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A204+1,'CRM Text'!A204+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A205,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A205,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A205+1,'CRM Text'!A205+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A206,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A206,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A206+1,'CRM Text'!A206+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A207,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A207,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A207+1,'CRM Text'!A207+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A208,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A208,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A208+1,'CRM Text'!A208+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A209,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A209,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A209+1,'CRM Text'!A209+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A210,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A210,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A210+1,'CRM Text'!A210+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A211,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A211,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A211+1,'CRM Text'!A211+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A212,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A212,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A212+1,'CRM Text'!A212+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A213,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A213,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A213+1,'CRM Text'!A213+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A214,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A214,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A214+1,'CRM Text'!A214+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A215,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A215,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A215+1,'CRM Text'!A215+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A216,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A216,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A216+1,'CRM Text'!A216+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A217,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A217,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A217+1,'CRM Text'!A217+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A218,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A218,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A218+1,'CRM Text'!A218+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A219,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A219,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A219+1,'CRM Text'!A219+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A220,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A220,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A220+1,'CRM Text'!A220+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A221,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A221,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A221+1,'CRM Text'!A221+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A222,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A222,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A222+1,'CRM Text'!A222+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A223,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A223,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A223+1,'CRM Text'!A223+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A224,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A224,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A224+1,'CRM Text'!A224+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A225,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A225,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A225+1,'CRM Text'!A225+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A226,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A226,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A226+1,'CRM Text'!A226+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A227,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A227,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A227+1,'CRM Text'!A227+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A228,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A228,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A228+1,'CRM Text'!A228+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A229,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A229,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A229+1,'CRM Text'!A229+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A230,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A230,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A230+1,'CRM Text'!A230+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A231,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A231,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A231+1,'CRM Text'!A231+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A232,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A232,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A232+1,'CRM Text'!A232+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A233,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A233,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A233+1,'CRM Text'!A233+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A234,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A234,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A234+1,'CRM Text'!A234+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A235,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A235,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A235+1,'CRM Text'!A235+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A236,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A236,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A236+1,'CRM Text'!A236+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A237,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A237,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A237+1,'CRM Text'!A237+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A238,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A238,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A238+1,'CRM Text'!A238+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A239,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A239,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A239+1,'CRM Text'!A239+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A240,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A240,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A240+1,'CRM Text'!A240+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A241,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A241,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A241+1,'CRM Text'!A241+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A242,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A242,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A242+1,'CRM Text'!A242+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A243,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A243,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A243+1,'CRM Text'!A243+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A244,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A244,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A244+1,'CRM Text'!A244+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A245,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A245,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A245+1,'CRM Text'!A245+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A246,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A246,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A246+1,'CRM Text'!A246+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A247,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A247,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A247+1,'CRM Text'!A247+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A248,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A248,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A248+1,'CRM Text'!A248+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A249,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A249,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A249+1,'CRM Text'!A249+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A250,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A250,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A250+1,'CRM Text'!A250+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A251,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A251,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A251+1,'CRM Text'!A251+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A252,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A252,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A252+1,'CRM Text'!A252+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A253,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A253,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A253+1,'CRM Text'!A253+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A254,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A254,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A254+1,'CRM Text'!A254+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A255,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A255,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A255+1,'CRM Text'!A255+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A256,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A256,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A256+1,'CRM Text'!A256+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A257,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A257,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A257+1,'CRM Text'!A257+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A258,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A258,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A258+1,'CRM Text'!A258+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A259,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A259,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A259+1,'CRM Text'!A259+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A260,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A260,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A260+1,'CRM Text'!A260+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A261,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A261,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A261+1,'CRM Text'!A261+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A262,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A262,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A262+1,'CRM Text'!A262+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A263,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A263,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A263+1,'CRM Text'!A263+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A264,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A264,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A264+1,'CRM Text'!A264+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A265,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A265,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A265+1,'CRM Text'!A265+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A266,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A266,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A266+1,'CRM Text'!A266+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A267,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A267,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A267+1,'CRM Text'!A267+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A268,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A268,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A268+1,'CRM Text'!A268+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A269,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A269,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A269+1,'CRM Text'!A269+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A270,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A270,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A270+1,'CRM Text'!A270+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A271,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A271,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A271+1,'CRM Text'!A271+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A272,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A272,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A272+1,'CRM Text'!A272+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A273,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A273,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A273+1,'CRM Text'!A273+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A274,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A274,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A274+1,'CRM Text'!A274+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A275,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A275,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A275+1,'CRM Text'!A275+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A276,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A276,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A276+1,'CRM Text'!A276+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A277,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A277,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A277+1,'CRM Text'!A277+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A278,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A278,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A278+1,'CRM Text'!A278+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A279,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A279,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A279+1,'CRM Text'!A279+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A280,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A280,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A280+1,'CRM Text'!A280+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A281,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A281,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A281+1,'CRM Text'!A281+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A282,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A282,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A282+1,'CRM Text'!A282+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A283,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A283,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A283+1,'CRM Text'!A283+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A284,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A284,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A284+1,'CRM Text'!A284+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A285,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A285,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A285+1,'CRM Text'!A285+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A286,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A286,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A286+1,'CRM Text'!A286+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A287,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A287,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A287+1,'CRM Text'!A287+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A288,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A288,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A288+1,'CRM Text'!A288+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A289,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A289,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A289+1,'CRM Text'!A289+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A290,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A290,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A290+1,'CRM Text'!A290+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A291,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A291,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A291+1,'CRM Text'!A291+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A292,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A292,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A292+1,'CRM Text'!A292+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A293,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A293,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A293+1,'CRM Text'!A293+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A294,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A294,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A294+1,'CRM Text'!A294+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A295,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A295,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A295+1,'CRM Text'!A295+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A296,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A296,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A296+1,'CRM Text'!A296+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A297,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A297,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A297+1,'CRM Text'!A297+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A298,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A298,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A298+1,'CRM Text'!A298+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A299,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A299,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A299+1,'CRM Text'!A299+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A300,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A300,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A300+1,'CRM Text'!A300+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A301,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A301,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A301+1,'CRM Text'!A301+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A302,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A302,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A302+1,'CRM Text'!A302+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A303,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A303,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A303+1,'CRM Text'!A303+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A304,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A304,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A304+1,'CRM Text'!A304+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A305,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A305,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A305+1,'CRM Text'!A305+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A306,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A306,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A306+1,'CRM Text'!A306+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A307,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A307,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A307+1,'CRM Text'!A307+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A308,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A308,Textvorbereitung!$C$2:$E$360,3,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A308+1,'CRM Text'!A308+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A309+1,'CRM Text'!A309+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A310+1,'CRM Text'!A310+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A311+1,'CRM Text'!A311+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A312+1,'CRM Text'!A312+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A313+1,'CRM Text'!A313+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A314+1,'CRM Text'!A314+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A315+1,'CRM Text'!A315+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A316+1,'CRM Text'!A316+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A317+1,'CRM Text'!A317+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A318+1,'CRM Text'!A318+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A319+1,'CRM Text'!A319+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A320+1,'CRM Text'!A320+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A321+1,'CRM Text'!A321+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A322+1,'CRM Text'!A322+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A323+1,'CRM Text'!A323+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A324+1,'CRM Text'!A324+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A325+1,'CRM Text'!A325+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A326+1,'CRM Text'!A326+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A327+1,'CRM Text'!A327+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A328+1,'CRM Text'!A328+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A329+1,'CRM Text'!A329+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A330+1,'CRM Text'!A330+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A331+1,'CRM Text'!A331+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A332+1,'CRM Text'!A332+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A333+1,'CRM Text'!A333+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A334+1,'CRM Text'!A334+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A335+1,'CRM Text'!A335+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A336+1,'CRM Text'!A336+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A337+1,'CRM Text'!A337+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A338+1,'CRM Text'!A338+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A339+1,'CRM Text'!A339+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A340+1,'CRM Text'!A340+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A341+1,'CRM Text'!A341+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A342+1,'CRM Text'!A342+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A343+1,'CRM Text'!A343+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A344+1,'CRM Text'!A344+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A345+1,'CRM Text'!A345+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!C:C)+1>'CRM Text'!A346+1,'CRM Text'!A346+1,\"\"),\"\")","v":""}]

{"sheet":"Angebotsvorlage","index":5,"n_rows":422,"n_cols":2,"rows_kept":422,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1,{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A1,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A1,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[2,{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A2,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A2,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":"1. Annahmen/Auslegung: Dieses Angebot wurde nicht auf Grundlage einer von uns"}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A2+1,A2+1,\"\"),\"\")","v":3},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A3,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A3,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":"     erstellten Auslegung angeboten, sondern nach Kundenwunsch."}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A3+1,A3+1,\"\"),\"\")","v":4},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A4,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A4,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":"     Die Dimensionierung der Anlage ist bauseits zu prüfen."}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A4+1,A4+1,\"\"),\"\")","v":5},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A5,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A5,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A5+1,A5+1,\"\"),\"\")","v":6},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A6,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A6,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":"2. Heizlastberechnung: Es ist dringend zu empfehlen eine Heizlastberechnung zu"}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A6+1,A6+1,\"\"),\"\")","v":7},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A7,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A7,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":"     erstellen und diese mit der Leistung der angebotenen Anlage(n) abzugleichen."}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A7+1,A7+1,\"\"),\"\")","v":8},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A8,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A8,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":"     Eine Heizlastberechnung ist ohnehin für den Hydraulischen Abgleich auch"}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A8+1,A8+1,\"\"),\"\")","v":9},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A9,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A9,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":"     erforderlich."}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A9+1,A9+1,\"\"),\"\")","v":10},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A10,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A10,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A10+1,A10+1,\"\"),\"\")","v":11},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A11,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A11,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":"3. Schall: ist bauseitig zu prüfen!"}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A11+1,A11+1,\"\"),\"\")","v":12},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A12,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A12,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A12+1,A12+1,\"\"),\"\")","v":13},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A13,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A13,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":"4. Aufstellorte: Platzbedarfe und Einhaltung unserer sowie gesetzlicher Vorgaben"}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A13+1,A13+1,\"\"),\"\")","v":14},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A14,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A14,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":"     sind bauseitig zu prüfen!"}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A14+1,A14+1,\"\"),\"\")","v":15},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A15,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A15,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A15+1,A15+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A16,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A16,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A16+1,A16+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A17,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A17,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A17+1,A17+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A18,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A18,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A18+1,A18+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A19,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A19,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A19+1,A19+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A20,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A20,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A20+1,A20+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A21,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A21,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A21+1,A21+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A22,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A22,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A22+1,A22+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A23,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A23,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A23+1,A23+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A24,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A24,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A24+1,A24+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A25,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A25,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A25+1,A25+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A26,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A26,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A26+1,A26+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A27,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A27,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A27+1,A27+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A28,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A28,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A28+1,A28+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A29,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A29,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A29+1,A29+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A30,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A30,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A30+1,A30+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A31,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A31,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A31+1,A31+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A32,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A32,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A32+1,A32+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A33,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A33,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A33+1,A33+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A34,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A34,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A34+1,A34+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A35,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A35,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A35+1,A35+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A36,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A36,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A36+1,A36+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A37,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A37,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A37+1,A37+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A38,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A38,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A38+1,A38+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A39,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A39,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A39+1,A39+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A40,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A40,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A40+1,A40+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A41,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A41,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A41+1,A41+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A42,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A42,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A42+1,A42+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A43,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A43,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A43+1,A43+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A44,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A44,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A44+1,A44+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A45,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A45,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A45+1,A45+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A46,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A46,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A46+1,A46+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A47,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A47,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A47+1,A47+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A48,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A48,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A48+1,A48+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A49,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A49,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A49+1,A49+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A50,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A50,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A50+1,A50+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A51,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A51,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A51+1,A51+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A52,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A52,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A52+1,A52+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A53,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A53,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A53+1,A53+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A54,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A54,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A54+1,A54+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A55,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A55,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A55+1,A55+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A56,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A56,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A56+1,A56+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A57,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A57,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A57+1,A57+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A58,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A58,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A58+1,A58+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A59,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A59,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A59+1,A59+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A60,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A60,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A60+1,A60+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A61,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A61,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A61+1,A61+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A62,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A62,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A62+1,A62+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A63,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A63,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A63+1,A63+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A64,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A64,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A64+1,A64+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A65,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A65,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A65+1,A65+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A66,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A66,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A66+1,A66+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A67,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A67,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A67+1,A67+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A68,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A68,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A68+1,A68+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A69,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A69,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A69+1,A69+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A70,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A70,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A70+1,A70+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A71,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A71,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A71+1,A71+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A72,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A72,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A72+1,A72+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A73,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A73,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A73+1,A73+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A74,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A74,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A74+1,A74+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A75,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A75,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A75+1,A75+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A76,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A76,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A76+1,A76+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A77,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A77,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A77+1,A77+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A78,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A78,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A78+1,A78+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A79,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A79,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A79+1,A79+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A80,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A80,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A80+1,A80+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A81,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A81,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A81+1,A81+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A82,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A82,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A82+1,A82+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A83,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A83,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A83+1,A83+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A84,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A84,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A84+1,A84+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A85,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A85,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A85+1,A85+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A86,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A86,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A86+1,A86+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A87,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A87,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A87+1,A87+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A88,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A88,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A88+1,A88+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A89,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A89,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A89+1,A89+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A90,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A90,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A90+1,A90+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A91,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A91,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A91+1,A91+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A92,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A92,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A92+1,A92+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A93,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A93,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A93+1,A93+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A94,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A94,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A94+1,A94+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A95,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A95,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A95+1,A95+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A96,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A96,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A96+1,A96+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A97,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A97,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A97+1,A97+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A98,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A98,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A98+1,A98+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A99,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A99,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A99+1,A99+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A100,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A100,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A100+1,A100+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A101,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A101,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A101+1,A101+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A102,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A102,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A102+1,A102+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A103,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A103,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A103+1,A103+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A104,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A104,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A104+1,A104+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A105,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A105,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A105+1,A105+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A106,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A106,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A106+1,A106+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A107,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A107,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A107+1,A107+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A108,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A108,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A108+1,A108+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A109,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A109,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A109+1,A109+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A110,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A110,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A110+1,A110+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A111,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A111,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A111+1,A111+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A112,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A112,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A112+1,A112+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A113,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A113,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A113+1,A113+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A114,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A114,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A114+1,A114+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A115,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A115,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A115+1,A115+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A116,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A116,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A116+1,A116+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A117,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A117,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A117+1,A117+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A118,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A118,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A118+1,A118+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A119,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A119,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A119+1,A119+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A120,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A120,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A120+1,A120+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A121,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A121,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A121+1,A121+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A122,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A122,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A122+1,A122+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A123,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A123,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A123+1,A123+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A124,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A124,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A124+1,A124+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A125,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A125,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A125+1,A125+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A126,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A126,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A126+1,A126+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A127,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A127,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A127+1,A127+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A128,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A128,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A128+1,A128+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A129,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A129,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A129+1,A129+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A130,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A130,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A130+1,A130+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A131,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A131,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A131+1,A131+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A132,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A132,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A132+1,A132+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A133,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A133,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A133+1,A133+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A134,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A134,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A134+1,A134+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A135,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A135,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A135+1,A135+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A136,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A136,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A136+1,A136+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A137,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A137,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A137+1,A137+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A138,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A138,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A138+1,A138+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A139,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A139,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A139+1,A139+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A140,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A140,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A140+1,A140+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A141,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A141,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A141+1,A141+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A142,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A142,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A142+1,A142+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A143,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A143,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A143+1,A143+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A144,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A144,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A144+1,A144+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A145,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A145,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A145+1,A145+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A146,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A146,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A146+1,A146+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A147,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A147,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A147+1,A147+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A148,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A148,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A148+1,A148+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A149,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A149,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A149+1,A149+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A150,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A150,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A150+1,A150+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A151,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A151,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A151+1,A151+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A152,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A152,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A152+1,A152+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A153,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A153,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A153+1,A153+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A154,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A154,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A154+1,A154+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A155,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A155,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A155+1,A155+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A156,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A156,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A156+1,A156+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A157,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A157,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A157+1,A157+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A158,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A158,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A158+1,A158+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A159,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A159,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A159+1,A159+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A160,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A160,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A160+1,A160+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A161,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A161,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A161+1,A161+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A162,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A162,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A162+1,A162+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A163,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A163,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A163+1,A163+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A164,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A164,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A164+1,A164+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A165,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A165,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A165+1,A165+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A166,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A166,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A166+1,A166+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A167,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A167,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A167+1,A167+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A168,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A168,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A168+1,A168+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A169,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A169,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A169+1,A169+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A170,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A170,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A170+1,A170+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A171,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A171,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A171+1,A171+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A172,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A172,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A172+1,A172+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A173,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A173,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A173+1,A173+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A174,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A174,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A174+1,A174+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A175,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A175,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A175+1,A175+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A176,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A176,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A176+1,A176+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A177,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A177,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A177+1,A177+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A178,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A178,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A178+1,A178+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A179,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A179,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A179+1,A179+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A180,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A180,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A180+1,A180+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A181,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A181,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A181+1,A181+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A182,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A182,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A182+1,A182+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A183,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A183,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A183+1,A183+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A184,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A184,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A184+1,A184+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A185,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A185,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A185+1,A185+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A186,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A186,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A186+1,A186+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A187,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A187,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A187+1,A187+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A188,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A188,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A188+1,A188+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A189,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A189,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A189+1,A189+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A190,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A190,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A190+1,A190+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A191,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A191,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A191+1,A191+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A192,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A192,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A192+1,A192+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A193,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A193,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A193+1,A193+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A194,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A194,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A194+1,A194+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A195,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A195,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A195+1,A195+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A196,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A196,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A196+1,A196+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A197,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A197,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A197+1,A197+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A198,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A198,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A198+1,A198+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A199,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A199,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A199+1,A199+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A200,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A200,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A200+1,A200+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A201,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A201,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A201+1,A201+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A202,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A202,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A202+1,A202+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A203,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A203,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A203+1,A203+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A204,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A204,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A204+1,A204+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A205,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A205,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A205+1,A205+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A206,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A206,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A206+1,A206+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A207,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A207,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A207+1,A207+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A208,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A208,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A208+1,A208+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A209,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A209,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A209+1,A209+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A210,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A210,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A210+1,A210+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A211,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A211,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A211+1,A211+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A212,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A212,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A212+1,A212+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A213,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A213,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A213+1,A213+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A214,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A214,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A214+1,A214+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A215,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A215,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A215+1,A215+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A216,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A216,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A216+1,A216+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A217,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A217,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A217+1,A217+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A218,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A218,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A218+1,A218+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A219,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A219,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A219+1,A219+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A220,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A220,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A220+1,A220+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A221,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A221,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A221+1,A221+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A222,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A222,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A222+1,A222+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A223,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A223,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A223+1,A223+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A224,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A224,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A224+1,A224+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A225,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A225,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A225+1,A225+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A226,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A226,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A226+1,A226+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A227,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A227,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A227+1,A227+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A228,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A228,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A228+1,A228+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A229,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A229,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A229+1,A229+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A230,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A230,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A230+1,A230+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A231,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A231,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A231+1,A231+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A232,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A232,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A232+1,A232+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A233,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A233,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A233+1,A233+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A234,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A234,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A234+1,A234+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A235,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A235,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A235+1,A235+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A236,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A236,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A236+1,A236+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A237,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A237,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A237+1,A237+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A238,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A238,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A238+1,A238+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A239,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A239,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A239+1,A239+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A240,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A240,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A240+1,A240+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A241,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A241,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A241+1,A241+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A242,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A242,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A242+1,A242+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A243,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A243,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A243+1,A243+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A244,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A244,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A244+1,A244+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A245,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A245,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A245+1,A245+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A246,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A246,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A246+1,A246+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A247,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A247,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A247+1,A247+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A248,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A248,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A248+1,A248+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A249,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A249,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A249+1,A249+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A250,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A250,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A250+1,A250+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A251,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A251,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A251+1,A251+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A252,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A252,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A252+1,A252+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A253,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A253,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A253+1,A253+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A254,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A254,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A254+1,A254+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A255,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A255,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A255+1,A255+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A256,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A256,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A256+1,A256+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A257,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A257,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A257+1,A257+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A258,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A258,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A258+1,A258+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A259,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A259,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A259+1,A259+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A260,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A260,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A260+1,A260+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A261,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A261,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A261+1,A261+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A262,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A262,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A262+1,A262+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A263,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A263,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A263+1,A263+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A264,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A264,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A264+1,A264+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A265,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A265,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A265+1,A265+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A266,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A266,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A266+1,A266+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A267,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A267,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A267+1,A267+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A268,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A268,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A268+1,A268+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A269,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A269,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A269+1,A269+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A270,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A270,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A270+1,A270+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A271,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A271,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A271+1,A271+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A272,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A272,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A272+1,A272+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A273,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A273,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A273+1,A273+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A274,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A274,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A274+1,A274+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A275,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A275,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A275+1,A275+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A276,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A276,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A276+1,A276+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A277,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A277,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A277+1,A277+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A278,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A278,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A278+1,A278+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A279,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A279,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A279+1,A279+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A280,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A280,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A280+1,A280+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A281,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A281,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A281+1,A281+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A282,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A282,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A282+1,A282+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A283,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A283,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A283+1,A283+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A284,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A284,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A284+1,A284+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A285,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A285,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A285+1,A285+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A286,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A286,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A286+1,A286+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A287,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A287,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A287+1,A287+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A288,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A288,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A288+1,A288+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A289,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A289,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A289+1,A289+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A290,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A290,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A290+1,A290+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A291,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A291,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A291+1,A291+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A292,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A292,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A292+1,A292+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A293,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A293,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A293+1,A293+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A294,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A294,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A294+1,A294+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A295,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A295,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A295+1,A295+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A296,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A296,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A296+1,A296+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A297,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A297,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A297+1,A297+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A298,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A298,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A298+1,A298+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A299,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A299,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A299+1,A299+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A300,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A300,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A300+1,A300+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A301,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A301,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A301+1,A301+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A302,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A302,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A302+1,A302+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A303,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A303,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A303+1,A303+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A304,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A304,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A304+1,A304+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A305,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A305,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A305+1,A305+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A306,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A306,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A306+1,A306+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A307,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A307,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A307+1,A307+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A308,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A308,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A308+1,A308+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A309,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A309,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A309+1,A309+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A310,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A310,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A310+1,A310+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A311,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A311,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A311+1,A311+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A312,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A312,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A312+1,A312+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A313,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A313,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A313+1,A313+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A314,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A314,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A314+1,A314+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A315,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A315,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A315+1,A315+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A316,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A316,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A316+1,A316+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A317,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A317,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A317+1,A317+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A318,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A318,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A318+1,A318+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A319,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A319,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A319+1,A319+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A320,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A320,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A320+1,A320+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A321,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A321,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A321+1,A321+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A322,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A322,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A322+1,A322+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A323,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A323,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A323+1,A323+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A324,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A324,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A324+1,A324+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A325,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A325,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A325+1,A325+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A326,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A326,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A326+1,A326+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A327,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A327,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A327+1,A327+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A328,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A328,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A328+1,A328+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A329,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A329,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A329+1,A329+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A330,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A330,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A330+1,A330+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A331,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A331,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A331+1,A331+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A332,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A332,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A332+1,A332+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A333,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A333,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A333+1,A333+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A334,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A334,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A334+1,A334+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A335,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A335,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A335+1,A335+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A336,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A336,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A336+1,A336+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A337,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A337,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A337+1,A337+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A338,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A338,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A338+1,A338+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A339,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A339,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A339+1,A339+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A340,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A340,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A340+1,A340+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A341,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A341,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A341+1,A341+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A342,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A342,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A342+1,A342+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A343,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A343,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A343+1,A343+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A344,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A344,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A344+1,A344+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A345,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A345,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A345+1,A345+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A346,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A346,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A346+1,A346+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A347,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A347,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A347+1,A347+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A348,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A348,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A348+1,A348+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A349,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A349,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A349+1,A349+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A350,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A350,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A350+1,A350+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A351,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A351,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A351+1,A351+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A352,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A352,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A352+1,A352+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A353,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A353,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A353+1,A353+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A354,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A354,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A354+1,A354+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A355,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A355,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A355+1,A355+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A356,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A356,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A356+1,A356+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A357,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A357,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A357+1,A357+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A358,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A358,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A358+1,A358+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A359,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A359,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A359+1,A359+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A360,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A360,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A360+1,A360+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A361,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A361,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A361+1,A361+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A362,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A362,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A362+1,A362+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A363,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A363,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A363+1,A363+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A364,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A364,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A364+1,A364+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A365,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A365,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A365+1,A365+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A366,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A366,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A366+1,A366+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A367,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A367,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A367+1,A367+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A368,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A368,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A368+1,A368+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A369,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A369,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A369+1,A369+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A370,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A370,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A370+1,A370+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A371,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A371,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A371+1,A371+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A372,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A372,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A372+1,A372+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A373,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A373,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A373+1,A373+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A374,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A374,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A374+1,A374+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A375,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A375,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A375+1,A375+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A376,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A376,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A376+1,A376+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A377,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A377,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A377+1,A377+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A378,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A378,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A378+1,A378+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A379,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A379,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A379+1,A379+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A380,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A380,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A380+1,A380+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A381,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A381,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A381+1,A381+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A382,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A382,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A382+1,A382+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A383,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A383,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A383+1,A383+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A384,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A384,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A384+1,A384+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A385,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A385,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A385+1,A385+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A386,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A386,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A386+1,A386+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A387,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A387,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A387+1,A387+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A388,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A388,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A388+1,A388+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A389,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A389,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A389+1,A389+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A390,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A390,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A390+1,A390+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A391,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A391,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A391+1,A391+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A392,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A392,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A392+1,A392+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A393,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A393,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A393+1,A393+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A394,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A394,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A394+1,A394+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A395,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A395,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A395+1,A395+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A396,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A396,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A396+1,A396+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A397,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A397,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A397+1,A397+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A398,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A398,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A398+1,A398+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A399,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A399,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A399+1,A399+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A400,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A400,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A400+1,A400+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A401,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A401,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A401+1,A401+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A402,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A402,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A402+1,A402+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A403,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A403,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A403+1,A403+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A404,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A404,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A404+1,A404+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A405,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A405,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A405+1,A405+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A406,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A406,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A406+1,A406+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A407,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A407,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A407+1,A407+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A408,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A408,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A408+1,A408+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A409,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A409,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A409+1,A409+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A410,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A410,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A410+1,A410+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A411,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A411,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A411+1,A411+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A412,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A412,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A412+1,A412+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A413,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A413,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A413+1,A413+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A414,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A414,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A414+1,A414+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A415,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A415,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A415+1,A415+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A416,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A416,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A416+1,A416+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A417,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A417,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A417+1,A417+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A418,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A418,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A418+1,A418+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A419,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A419,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A419+1,A419+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A420,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A420,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A420+1,A420+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A421,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A421,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!B:B)+1>A421+1,A421+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A422,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)=0,\"\",VLOOKUP(A422,Textvorbereitung!$B$2:$E$360,4,FALSE)),\"\")","v":""}]

{"sheet":"Heating Guru","index":6,"n_rows":38,"n_cols":2,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1,{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A1,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A1,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),24,999)),\"\")","v":""}]
[2,{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A2,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A2,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A2+1,A2+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A3,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A3,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A3+1,A3+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A4,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A4,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A4+1,A4+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A5,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A5,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A5+1,A5+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A6,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A6,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A6+1,A6+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A7,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A7,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A7+1,A7+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A8,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A8,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A8+1,A8+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A9,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A9,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A9+1,A9+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A10,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A10,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A10+1,A10+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A11,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A11,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A11+1,A11+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A12,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A12,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A12+1,A12+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A13,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A13,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A13+1,A13+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A14,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A14,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A14+1,A14+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A15,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A15,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A15+1,A15+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A16,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A16,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A16+1,A16+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A17,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A17,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A17+1,A17+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A18,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A18,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A18+1,A18+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A19,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A19,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A19+1,A19+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A20,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A20,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A20+1,A20+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A21,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A21,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A21+1,A21+1,\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(VLOOKUP(A22,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE)=0,\"\",MID(VLOOKUP(A22,Textvorbereitung!$A$2:$E$360,5,FALSE),6,999)),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A22+1,A22+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A23+1,A23+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A24+1,A24+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A25+1,A25+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A26+1,A26+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A27+1,A27+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A28+1,A28+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A29+1,A29+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A30+1,A30+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A31+1,A31+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A32+1,A32+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A33+1,A33+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A34+1,A34+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A35+1,A35+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A36+1,A36+1,\"\"),\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(MAX(Textvorbereitung!A:A)+1>A37+1,A37+1,\"\"),\"\")","v":""}]

{"sheet":"Hilfstabelle","index":7,"n_rows":25,"n_cols":3,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D3=\"ja\",\"Heizlast\",\"\")","v":""},{"$f":"'Hinweis-Texte'!D8&\" kW Heizlast\"","v":" kW Heizlast"},{"$f":"\"\"","v":""}]
[{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D3=\"ja\",\"W/m²\",\"\")","v":""},{"$f":"'Hinweis-Texte'!$D$8&\" m² beheizte Fläche\"","v":" m² beheizte Fläche"},{"$f":"ROUND('Hinweis-Texte'!D9,0)&\" W/m² spezifischer Wärmebedarf\"","v":"0 W/m² spezifischer Wärmebedarf"}]
[{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D3=\"ja\",\"Erdgas\",\"\")","v":""},{"$f":"'Hinweis-Texte'!D$8&\" m³ Gasverbrauch -> ca. \"&ROUND('Hinweis-Texte'!D9,2)&\" kW Heizlast\"","v":" m³ Gasverbrauch -> ca. 0 kW Heizlast"},{"$f":"\"\"","v":""}]
[{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D3=\"ja\",\"Heizöl\",\"\")","v":""},{"$f":"'Hinweis-Texte'!D$8&\" Liter Ölverbrauch -> ca. \"&ROUND('Hinweis-Texte'!D9,2)&\" kW Heizlast\"","v":" Liter Ölverbrauch -> ca. 0 kW Heizlast"},{"$f":"\"\"","v":""}]
["Strom",{"$f":"'Hinweis-Texte'!D$8&\" kWh Strom -> ca. \"&ROUND('Hinweis-Texte'!D9,2)&\" kW Heizlast\"","v":" kWh Strom -> ca. 0 kW Heizlast"}]
[{"$f":"IF('Hinweis-Texte'!D3=\"ja\",\"Energieausweis Q\",\"\")","v":""},{"$f":"\"Jahresheizwärmebedarf gemäß EnEV-/GEG-Nachweis\"","v":"Jahresheizwärmebedarf gemäß EnEV-/GEG-Nachweis"},{"$f":"\"\"","v":""}]
["keine Auslegung","Dieses Angebot wurde nicht auf Grundlage einer von uns erstellten Auslegung angeboten, sondern nach Kundenwunsch.","Die Dimensionierung der Anlage ist bauseits zu prüfen."]
[]
[]
[{"$f":"A2","v":""},"kW HL"]
["","m²","W/m²"]
["","m³","ca. kW Heizlast"]
["","Liter","ca. kW Heizlast"]
["Strom","kWh","ca. kW Heizlast"]
[""]
[]
["Ja/Nein"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Hydraulik"]
["ja ganz genau",{"$f":"\"Hydraulik: hier wurde die Hydraulik \"&'Hinweis-Texte'!D22&\" vermutet.\"","v":"Hydraulik: hier wurde die Hydraulik  vermutet."}]
["ja in veränderter Form",{"$f":"\"Hydraulik: hier wurde die Hydraulik \"&'Hinweis-Texte'!D22&\" in veränderter Form vermutet.\"","v":"Hydraulik: hier wurde die Hydraulik  in veränderter Form vermutet."}]
["nein",{"$f":"\"\"","v":""}]

{"sheet":"Leistungsbedarf","index":8,"n_rows":51,"n_cols":8,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Heizleistung Brauchwasser pro Person:",0.2,"kW"]
["Gesamt:",{"$f":"IF(Eingabemaske!G18=\"ja\",Eingabemaske!G19*Leistungsbedarf!B1,IF(Eingabemaske!G18=\"nein\",0))","v":0.8},"kW"]
[]
["Sperrzeit:",{"$f":"Eingabemaske!G25*Eingabemaske!I25","v":0},"h"]
[]
[]
["Berechnung aus bekanntem Energiebedarf"]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!K64/100","v":0}]
["Energiegehalt Heizöl:",11,"kWh/l"]
["Energiegehalt Gas:",11,"kWh/m³"]
["Energiebedarf WW pro Person:",500,"kWh/a"]
["Vollbenutzungsstunden:",1865,"h/a"]
[]
["Energiegehalt gewählter Brennstoff:",{"$f":"IF(Eingabemaske!G62=\"Heizöl\",Leistungsbedarf!B9,IF(Eingabemaske!G62=\"Erdgas\",Leistungsbedarf!B10,IF(Eingabemaske!G62=\"Strom\",1)))","v":false},null,null,null,null,"Heizlast"]
["Energiegehalt Warmwasser",{"$f":"IF(Eingabemaske!G63=\"ja\",Eingabemaske!K63*Leistungsbedarf!B11,IF(Eingabemaske!G63=\"nein\",0))","v":false},"kWh",null,null,null,{"$f":"IF(B17>0,B17,IF(B26>0,B26,IF(B34>0,B34,IF(B41>0,B41,0))))","v":{"$error":"#N/A"}},"kW"]
[]
["Gebäudeheizlast",{"$f":"((Eingabemaske!J62*Leistungsbedarf!B14)*(F51/100)-(B15))/B50","v":{"$error":"#N/A"}},"kW"]
[]
["Leistungsbedarf:",{"$f":"(B17+B2)*(24/(24-B4))","v":{"$error":"#N/A"}},"kW"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Hilfstabelle für B9 in Tabelle Berechnung"]
["Direkteingabe",null,null,null,null,null,{"$f":"B17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"B19","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"B26","v":0},{"$f":"B28","v":0.8}]
["Heizlast",{"$f":"Eingabemaske!G59","v":0},"kW",null,null,null,{"$f":"B34","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"B36","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"B41","v":0},{"$f":"B43","v":0.8}]
["Leistungsbedarf:",{"$f":"(B26+B2)*(24/(24-B4))","v":0.8},"kW"]
[]
[]
[]
["Energiepass"]
[]
["Heizlast",{"$f":"(Eingabemaske!J69/B50)*1.2","v":{"$error":"#N/A"}},"kW"]
[]
["Leistungsbedarf:",{"$f":"(B34+B2)*(24/(24-B4))","v":{"$error":"#N/A"}},"kW"]
[]
[]
["W/m²"]
[]
["Heizlast",{"$f":"(Eingabemaske!G56*Eingabemaske!G57)/1000","v":0},"kW"]
[]
["Leistungsbedarf:",{"$f":"(B41+B2)*(24/(24-B4))","v":0.8},"kW"]
[]
[]
["Vollbenutzungsstunden:","Neubau:",1700,"h"]
[null,"Altbau:",{"$f":"G49","v":{"$error":"#N/A"}},"h","Gradtagszahl",null,{"$f":"VLOOKUP(Eingabemaske!K23,Klimadaten!C:P,13)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,"Passivhaus:",1500,"h","Normaußentemperatur",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Eingabemaske!K23,Klimadaten!C6:L8204,3),\"\")","v":""},{"$f":"IF(G48<-16,-16,IF(G48>-8,-8,ROUND(G48,0)))","v":-8}]
[null,null,null,null,"Vollbenutzungsstunden",null,{"$f":"ROUND(G47*24/(15-G48),0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$f":"IF(Eingabemaske!G22=\"Neubau\",C46,IF(Eingabemaske!G22=\"Altbau\",C47,IF(Eingabemaske!G22=\"Passivhaus\",C48)))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,"Wirkungsgrad",{"$f":"IF(Eingabemaske!G64=\"Brennwert 90 %\",90,IF(Eingabemaske!G64=\"Niedertemperatur 80 %\",80,IF(Eingabemaske!G64=\"Freie Eingabe\",Eingabemaske!K64,IF(Eingabemaske!G64=\"Nachtspeicher 60 %\",60,IF(Eingabemaske!G64=\"Direktheizung 100 %\",100)))))","v":false}]

{"sheet":"Berechnung","index":9,"n_rows":933,"n_cols":61,"rows_kept":933,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[85,2,85,3],[70,0,71,3],[81,1,81,5],[83,1,83,5],[20,5,20,7],[32,6,32,7]]}
[]
["Heizgrenztemperatur",{"$f":"IF(Eingabemaske!G22=\"Altbau\",Dropdown!N2,IF(Eingabemaske!G22=\"Neubau\",Dropdown!N3,IF(Eingabemaske!G22=\"Passivhaus\",Dropdown!N4)))","v":15},"x-Achse",null,"Mittelwerte:",{"$f":"(B2-B3)*2","v":46}]
["Normaußentemperatur",{"$f":"Eingabemaske!G23","v":-8},"x-Achse"]
[]
["Heizleistung Brauchwasser",{"$f":"Eingabemaske!G19*Leistungsbedarf!B11","v":2000},"kW"]
["VLT",{"$f":"Eingabemaske!G20","v":55},"°C"]
[]
[null,0,"y-Achse"]
["Heizlast",{"$f":"SUMIFS(Leistungsbedarf!H24:H27,Leistungsbedarf!G24:G27,\">0\")","v":0},"y-Achse"]
[]
["Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",null,{"$f":"IFERROR(ROUND(G60,2),\"\")","v":4.22},{"$f":"IFERROR(ROUND(A41,2),\"\")","v":3.7},null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[{"$f":"MATCH(TRUE,I13:BW13>=I12:BW12,0)","v":18},{"$f":"LINEST(OFFSET(I13:BW13,0,A12-2,,2),OFFSET(I11:BW11,0,A12-2,,2),1)","v":-0.17119999999999891},6.6306000000000029,{"$f":"D13","v":-2.7561188811188435},0,0,{"$f":"E13","v":7.1024475524475461},"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[null,{"$f":"LINEST(OFFSET(I12:BW12,0,A12-2,,2),OFFSET(I11:BW11,0,A12-2,,2),1)","v":-0.40000000000000052},6.0000000000000071,{"$f":"(C13-C12)/(B12-B13)","v":-2.7561188811188435},{"$f":"D13*B13+C13","v":7.1024475524475461},{"$f":"D13","v":-2.7561188811188435},{"$f":"E13","v":7.1024475524475461},"Leistung",7.2998323800197724,7.3659783325173009,7.4321242850148286,7.4982702375123571,7.5644161900098856,7.6305621425074142,7.6967080950049427,7.7628540475024712,7.8289999999999997,7.7433999999999994,7.6577999999999999,7.5721999999999996,7.4866000000000001,7.4009999999999998,7.3154000000000003,7.2298,7.1441999999999997,7.0586000000000002,6.9729999999999999,7.007012138942974,7.0410242778859491,7.0750364168289233,7.1090485557718974,7.1430606947148716,7.1770728336578458,7.2110849726008208,7.245097111543795,7.2722874003894153,7.2994776892350357,7.326667978080657,7.3538582669262773,7.3810485557718977,7.408238844617518,7.4354291334631384,7.4626194223087596,7.48980971115438,7.5170000000000003,7.536969466895993,7.5569389337919857,7.5769084006879792,7.5968778675839719,7.6168473344799645,7.6368168013759572,7.6567862682719499,7.6767557351679434,7.6967252020639361,7.7166946689599287,7.8092346942037576,7.9017747194475865,7.9943147446914153,8.0868547699352451,8.1793947951790731,8.2719348204229028]
[null,{"$f":"IFERROR(IF(B108=\"empfohlen\",\"empfohlen\",\"\"),\"\")","v":"empfohlen"},{"$f":"IFERROR(A58,\"\")","v":4.12},"4,5","0,086",{"$f":"IFERROR(B70,\"\")","v":4.12},3.34,3.88,5.17,0]
[]
[]
[]
[]
["nach VDI 4650 Blatt 1  - Stand 2016"]
["SCOPH:"]
[null,null,null,null,null,"COP"]
[{"$f":"(G27/(G28/F23+G29/G23+G30/H23))","v":4.2196501073363057},null,null,null,null,-7,2,7]
[null,null,null,null,null,3.34,3.88,5.17]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"FΔϑ",{"$f":"SUMIFS(Korrekturfaktoren!D2:D65,Korrekturfaktoren!B2:B65,Eingabemaske!G21,Korrekturfaktoren!C2:C65,5)","v":1.0509999999999999}]
[null,null,null,null,null,"Fϑ 1 ",{"$f":"SUMIFS(Korrekturfaktoren!F69:F2579,Korrekturfaktoren!B69:B2579,B30,Korrekturfaktoren!C69:C2579,Berechnung!B3,Korrekturfaktoren!D69:D2579,F22,Korrekturfaktoren!E69:E2579,Eingabemaske!G20)","v":1.2E-2},{"$f":"SUMIFS(Korrekturfaktoren!G69:G2579,Korrekturfaktoren!B69:B2579,B30,Korrekturfaktoren!C69:C2579,Berechnung!B3,Korrekturfaktoren!D69:D2579,F22,Korrekturfaktoren!E69:E2579,Eingabemaske!G20)","v":0}]
["Hilfswerte:",null,null,null,null,"Fϑ 2 ",{"$f":"SUMIFS(Korrekturfaktoren!F69:F2579,Korrekturfaktoren!B69:B2579,B30,Korrekturfaktoren!C69:C2579,Berechnung!B3,Korrekturfaktoren!D69:D2579,G22,Korrekturfaktoren!E69:E2579,Eingabemaske!G20)","v":0.623},{"$f":"SUMIFS(Korrekturfaktoren!G69:G2579,Korrekturfaktoren!B69:B2579,B30,Korrekturfaktoren!C69:C2579,Berechnung!B3,Korrekturfaktoren!D69:D2579,G22,Korrekturfaktoren!E69:E2579,Eingabemaske!G20)","v":0}]
["Heizgrenztemperatur:",{"$f":"IF(Eingabemaske!G22=\"Neubau\",Dropdown!N3,IF(Eingabemaske!G22=\"Altbau\",Dropdown!N2,IF(Eingabemaske!G22=\"Passivhaus\",Dropdown!N4)))","v":15},"°C",null,null,"Fϑ 3 ",{"$f":"SUMIFS(Korrekturfaktoren!F69:F2579,Korrekturfaktoren!B69:B2579,B30,Korrekturfaktoren!C69:C2579,Berechnung!B3,Korrekturfaktoren!D69:D2579,H22,Korrekturfaktoren!E69:E2579,Eingabemaske!G20)","v":0.439},{"$f":"SUMIFS(Korrekturfaktoren!G69:G2579,Korrekturfaktoren!B69:B2579,B30,Korrekturfaktoren!C69:C2579,Berechnung!B3,Korrekturfaktoren!D69:D2579,H22,Korrekturfaktoren!E69:E2579,Eingabemaske!G20)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(H28=0,0,IF(H28<>0,(G27/(H28/F23+H29/G23+H30/H23))))","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Mittelwert:",{"$f":"(A22+H32)/2","v":2.1098250536681529}]
[]
[]
[]
[]
["SCOPW:",null,null,null,null,null,null,null,"F1 Korrekturfaktor:",50,{"$f":"C48","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(inkl. Mittelwerte)",51,{"$f":"$K$39-(($K$39-$K$44)/5*1)","v":0.98099999999999998}]
[{"$f":"H23*B53*B52*0.716","v":3.7017199999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,52,{"$f":"$K$39-(($K$39-$K$44)/5*2)","v":0.96199999999999997}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,53,{"$f":"$K$39-(($K$39-$K$44)/5*3)","v":0.94300000000000006}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,54,{"$f":"$K$39-(($K$39-$K$44)/5*4)","v":0.92400000000000004}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,55,{"$f":"C49","v":0.90500000000000003}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,56,{"$f":"$K$44-(($K$44-$K$49)/5*1)","v":0.88960000000000006}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,57,{"$f":"$K$44-(($K$44-$K$49)/5*2)","v":0.87419999999999998}]
[null,"°C",null,null,null,null,null,null,null,58,{"$f":"$K$44-(($K$44-$K$49)/5*3)","v":0.85880000000000001}]
["Korrekturfaktor F1:",50,1,null,null,null,null,null,null,59,{"$f":"$K$44-(($K$44-$K$49)/5*4)","v":0.84339999999999993}]
[null,55,0.90500000000000003,null,null,null,null,null,null,60,{"$f":"C50","v":0.82799999999999996}]
[null,60,0.82799999999999996]
[]
["F1:",{"$f":"SUMIF(J39:K49,Eingabemaske!G27,K39:K49)","v":1}]
["FΔϑ:",1]
[]
[]
["JAZ Gesamt:"]
[]
[{"$f":"ROUND(1/((1-B63)*B66/G60+B63*B66/A41+1-B66),2)","v":4.12},null,null,null,null,null,"SCOPH:"]
[]
[null,null,null,null,null,"Mittelwert",{"$f":"IF(H32<>0,H34,IF(H32=0,A22))","v":4.2196501073363057}]
[]
[]
["y",{"$f":"IF(Eingabemaske!G18=\"ja\",0.18,IF(Eingabemaske!G18=\"nein\",0))","v":0.18}]
[]
[null,null,null,"Deckungsanteil:"]
["α",{"$f":"MIN(SUMIFS(C133:C933,B133:B933,D66),1)","v":1},null,{"$f":"IFERROR(MIN(ROUND(ROUND(I13,2)/Eingabemaske!X63*100,1),100),100)","v":100}]
[]
[]
[]
["JAZ monoenergetisch für Hybrid",{"$f":"ROUND(1/((1-B63)*1/G60+B63*1/A41+1-1),2)","v":4.12}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Auswalhkriterien für Produktempfehlung:"]
[]
["1. ","Leistungsbedarf bei Normaußentemp. < Leistung WP bei Normaußentemp. + Leistung Heizstab"]
[]
["2. ","Bivalenzpunkt im Bereich nach folgender Tabelle:"]
[]
[null,"Normaußentemp.","Bivalenzbereich",null,null,{"$f":"SUMIFS(Berechnung!C87:C95,Berechnung!B87:B95,B3)","v":-2},{"$f":"SUMIFS(Berechnung!D87:D95,Berechnung!B87:B95,B3)","v":-5.5}]
[null,-16,-6,-12.5]
[null,-15,-5.5,-11.5]
[null,-14,-5,-10.5]
[null,-13,-4.5,-10]
[null,-12,-4,-9.5]
[null,-11,-3.5,-8.5]
[null,-10,-3,-7.5]
[null,-9,-2.5,-6.5]
[null,-8,-2,-5.5]
[]
["3.","JAZ > 3,5 (nur Heizen)","JAZ > 3,3 (Heizen/WW)"]
[null,{"$f":"IF(Eingabemaske!G18=\"ja\",3.3,IF(Eingabemaske!G18=\"nein\",3.5))","v":3.3}]
[]
["4.","Compact wird nur empfohlen wenn Personenzahl <= 5"]
[null,{"$f":"IF(Eingabemaske!G19>5,1,IF(Eingabemaske!G19<=5,0))","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(FIND(\"ECH2O\",A11)>0),IF(ISERROR(FIND(\" F \",A11)>0),0,1),1)","v":0}]
[]
["1.",{"$f":"IF(A11=\"Altherma R Hybrid 5 kW\",\"falsch\",IF(A11=\"Altherma R Hybrid 8 kW\",\"falsch\",IF(A11=\"Altherma H Hybrid 4 kW\",\"falsch\",IF(Berechnung!B9<Berechnung!I13+D14-1,\"Ok\"))))","v":"Ok"},null,null,null,"=WENN(I84=\"Altherma R Hybrid 5 kW\";N87;WENN(I84=\"Altherma R Hybrid 8 kW\";N87;WENN(I84=\"Altherma H Hybrid 4 kW\";N87;WENN(K87=0;\"-\";K87))))"]
["2.",{"$f":"IF(AND(AND(LEFT(A11,12)=\"Altherma 3 M\",D13<F86),D13>G86-2),\"Ok\",IF(AND(D13<F86,D13>G86),\"Ok\"))","v":"Ok"}]
["3.",{"$f":"IF(Berechnung!A58>=B98,\"Ok\")","v":"Ok"}]
["4.",{"$f":"IF(AND(B101=1,C101=1),\"falsch\",\"OK\")","v":"OK"}]
[]
[null,{"$f":"IF(AND(B103=\"Ok\",B104=\"Ok\",B105=\"Ok\",B106=\"OK\"),\"empfohlen\")","v":"empfohlen"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Leistungsanteil WP / Heizstabanteil:",null,null,null,"Derzeit ist die untere detailierte Tabelle im Einsatz"]
[]
[null,100,0,"(1,00 nach Tabelle)"]
[null,90,1]
[null,80,1]
[null,70,0.99]
[null,60,0.98]
[null,50,0.97]
[null,40,0.93]
[null,30,0.87]
[]
[]
[null,{"$f":"ROUND((100-Eingabemaske!X69),-1)","v":80},null,null,null,{"$f":"ROUNDDOWN(B129,2)","v":0}]
["Heizstab Jahreswärmeedarf:",{"$f":"MIN(SUMIFS(C133:C933,B133:B933,D129),1)","v":0},null,{"$f":"MIN(ROUND(ROUND(Eingabemaske!Q86,2)/Eingabemaske!X63*100,1),100)","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"IF(Berechnung!F128=2,0,IF(Berechnung!F128=0,\">13\",IF(Berechnung!F128<>1,(1-Berechnung!F128)*100,IF(Berechnung!F128=1,\"< 1\"))))","v":">13"},null,"Stromkosten"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"MIN(ROUND(Eingabemaske!Q86/Eingabemaske!X64*100,1),100)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(MIN(SUMIFS(C133:C933,B133:B933,I130),1),2)","v":0}]
["Hilfszahlen",null,null,null,null,null,null,null,"kWh WP","kWh HS"]
[1,100,1,"(wenn 0% angezeigt werden soll, muss in C91 bis C128 \"2\" eingetragen werden)",null,null,null,null,{"$f":"(((Leistungsbedarf!G15*Leistungsbedarf!B50)+Eingabemaske!G19*500)*I131)/Eingabemaske!K87","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"(((Leistungsbedarf!G15*Leistungsbedarf!B50)+Eingabemaske!G19*500)*(1-I131))","v":{"$error":"#N/A"}}]
[2,99.9,{"$f":"($C$133-(($C$133-$C$233)/100*A133))","v":1},null,null,null,null,null,"Stromkosten","Stromkosten (0,31)"]
[3,99.8,{"$f":"($C$133-(($C$133-$C$233)/100*A134))","v":1},null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(I133*Eingabemaske!AC68/100,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"ROUND(J133*0.31,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[4,99.7,1,null,null,null,null,"Gesamt:",{"$f":"IF(Eingabemaske!X69=100,\"-\",I135+J135)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(Eingabemaske!X69=100,\"-\",I133+J133)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[5,99.6,1]
[6,99.5,1]
[7,99.4,1]
[8,99.3,1]
[9,99.2,1]
[10,99.1,1]
[11,99,1]
[12,98.9,1]
[13,98.8,1]
[14,98.7,1]
[15,98.6,1]
[16,98.5,1]
[17,98.4,1]
[18,98.3,1]
[19,98.2,1]
[20,98.1,1]
[21,98,1]
[22,97.9,1]
[23,97.8,1]
[24,97.7,1]
[25,97.6,1]
[26,97.5,1]
[27,97.4,1]
[28,97.3,1]
[29,97.2,1]
[30,97.1,1]
[31,97,1]
[32,96.9,1]
[33,96.8,1]
[34,96.7,1]
[35,96.6,1]
[36,96.5,1]
[37,96.4,1]
[38,96.3,1]
[39,96.2,1]
[40,96.1,1]
[41,96,1]
[42,95.9,1]
[43,95.8,1]
[44,95.7,1]
[45,95.6,1]
[46,95.5,1]
[47,95.4,1]
[48,95.3,1]
[49,95.2,1]
[50,95.1,1]
[51,95,1]
[52,94.9,1]
[53,94.8,1]
[54,94.7,1]
[55,94.6,1]
[56,94.5,1]
[57,94.4,1]
[58,94.3,1]
[59,94.2,1]
[60,94.1,1]
[61,94,1]
[62,93.9,1]
[63,93.8,1]
[64,93.7,1]
[65,93.6,1]
[66,93.5,1]
[67,93.4,{"$f":"($C$133-(($C$133-$C$233)/100*A198))","v":1}]
[68,93.3,1]
[69,93.2,1]
[70,93.1,1]
[71,93,1]
[72,92.9,1]
[73,92.8,1]
[74,92.7,1]
[75,92.6,1]
[76,92.5,1]
[77,92.4,1]
[78,92.3,1]
[79,92.2,1]
[80,92.1,1]
[81,92,1]
[82,91.9,1]
[83,91.8,1]
[84,91.7,1]
[85,91.6,1]
[86,91.5,1]
[87,91.4,1]
[88,91.3,1]
[89,91.2,1]
[90,91.1,1]
[91,91,1]
[92,90.9,1]
[93,90.8,1]
[94,90.7,1]
[95,90.6,1]
[96,90.5,1]
[97,90.4,1]
[98,90.3,1]
[99,90.2,1]
[null,90.1,1]
[null,90,1]
[null,89.9,{"$f":"($C$233-(($C$233-$C$333)/100*A133))","v":1}]
[null,89.8,{"$f":"($C$233-(($C$233-$C$333)/100*A134))","v":1}]
[null,89.7,1]
[null,89.6,1]
[null,89.5,1]
[null,89.4,1]
[null,89.3,1]
[null,89.2,1]
[null,89.1,1]
[null,89,1]
[null,88.9,1]
[null,88.8,1]
[null,88.7,1]
[null,88.6,1]
[null,88.5,1]
[null,88.4,1]
[null,88.3,1]
[null,88.2,1]
[null,88.1,1]
[null,88,1]
[null,87.9,1]
[null,87.8,1]
[null,87.7,1]
[null,87.6,1]
[null,87.5,1]
[null,87.4,1]
[null,87.3,1]
[null,87.2,1]
[null,87.1,1]
[null,87,1]
[null,86.9,1]
[null,86.8,1]
[null,86.7,1]
[null,86.6,1]
[null,86.5,1]
[null,86.4,1]
[null,86.3,1]
[null,86.2,1]
[null,86.1,1]
[null,86,1]
[null,85.9,1]
[null,85.8,1]
[null,85.7,1]
[null,85.6,1]
[null,85.5,1]
[null,85.4,1]
[null,85.3,1]
[null,85.2,1]
[null,85.1,1]
[null,85,1]
[null,84.9,1]
[null,84.8,1]
[null,84.7,1]
[null,84.6,1]
[null,84.5,1]
[null,84.4,1]
[null,84.3,1]
[null,84.2,1]
[null,84.1,1]
[null,84,1]
[null,83.9,1]
[null,83.8,1]
[null,83.7,1]
[null,83.6,1]
[null,83.5,1]
[null,83.4,{"$f":"($C$233-(($C$233-$C$333)/100*A198))","v":1}]
[null,83.3,1]
[null,83.2,1]
[null,83.1,1]
[null,83,1]
[null,82.9,1]
[null,82.8,1]
[null,82.7,1]
[null,82.6,1]
[null,82.5,1]
[null,82.4,1]
[null,82.3,1]
[null,82.2,1]
[null,82.1,1]
[null,82,1]
[null,81.900000000000006,1]
[null,81.8,1]
[null,81.7,1]
[null,81.599999999999994,1]
[null,81.5,1]
[null,81.400000000000006,1]
[null,81.3,1]
[null,81.2,1]
[null,81.099999999999994,1]
[null,81,1]
[null,80.900000000000006,1]
[null,80.8,1]
[null,80.7,1]
[null,80.599999999999994,1]
[null,80.5,1]
[null,80.400000000000006,1]
[null,80.3,1]
[null,80.2,1]
[null,80.099999999999994,1]
[null,80,1]
[null,79.900000000000006,{"$f":"($C$333-(($C$333-$C$433)/100*A133))","v":0.99990000000000001}]
[null,79.8,{"$f":"($C$333-(($C$333-$C$433)/100*A134))","v":0.99980000000000002}]
[null,79.7,0.99970000000000003]
[null,79.599999999999994,0.99960000000000004]
[null,79.5,0.99950000000000006]
[null,79.400000000000006,0.99939999999999996]
[null,79.3,0.99929999999999997]
[null,79.2,0.99919999999999998]
[null,79.099999999999994,0.99909999999999999]
[null,79,0.999]
[null,78.900000000000006,0.99890000000000001]
[null,78.8,0.99880000000000002]
[null,78.7,0.99870000000000003]
[null,78.599999999999994,0.99860000000000004]
[null,78.5,0.99849999999999994]
[null,78.400000000000006,0.99839999999999995]
[null,78.3,0.99829999999999997]
[null,78.2,0.99819999999999998]
[null,78.099999999999994,0.99809999999999999]
[null,78,0.998]
[null,77.900000000000006,0.99790000000000001]
[null,77.8,0.99780000000000002]
[null,77.7,0.99770000000000003]
[null,77.599999999999994,0.99760000000000004]
[null,77.5,0.99750000000000005]
[null,77.400000000000006,0.99739999999999995]
[null,77.3,0.99729999999999996]
[null,77.2,0.99719999999999998]
[null,77.099999999999994,0.99709999999999999]
[null,77,0.997]
[null,76.900000000000006,0.99690000000000001]
[null,76.8,0.99680000000000002]
[null,76.7,0.99670000000000003]
[null,76.599999999999994,0.99660000000000004]
[null,76.5,0.99649999999999994]
[null,76.400000000000006,0.99639999999999995]
[null,76.3,0.99629999999999996]
[null,76.2,0.99619999999999997]
[null,76.099999999999994,0.99609999999999999]
[null,76,0.996]
[null,75.900000000000006,0.99590000000000001]
[null,75.8,0.99580000000000002]
[null,75.7,0.99570000000000003]
[null,75.599999999999994,0.99560000000000004]
[null,75.5,0.99550000000000005]
[null,75.400000000000006,0.99539999999999995]
[null,75.3,0.99529999999999996]
[null,75.2,0.99519999999999997]
[null,75.099999999999994,0.99509999999999998]
[null,75,0.995]
[null,74.900000000000006,0.99490000000000001]
[null,74.8,0.99480000000000002]
[null,74.7,0.99470000000000003]
[null,74.599999999999994,0.99460000000000004]
[null,74.5,0.99449999999999994]
[null,74.400000000000006,0.99439999999999995]
[null,74.3,0.99429999999999996]
[null,74.2,0.99419999999999997]
[null,74.099999999999994,0.99409999999999998]
[null,74,0.99399999999999999]
[null,73.900000000000006,0.99390000000000001]
[null,73.8,0.99380000000000002]
[null,73.7,0.99370000000000003]
[null,73.599999999999994,0.99360000000000004]
[null,73.5,0.99350000000000005]
[null,73.400000000000006,{"$f":"($C$333-(($C$333-$C$433)/100*A198))","v":0.99339999999999995}]
[null,73.3,0.99329999999999996]
[null,73.2,0.99319999999999997]
[null,73.099999999999994,0.99309999999999998]
[null,73,0.99299999999999999]
[null,72.900000000000006,0.9929]
[null,72.8,0.99280000000000002]
[null,72.7,0.99270000000000003]
[null,72.599999999999994,0.99260000000000004]
[null,72.5,0.99249999999999994]
[null,72.400000000000006,0.99239999999999995]
[null,72.3,0.99229999999999996]
[null,72.2,0.99219999999999997]
[null,72.099999999999994,0.99209999999999998]
[null,72,0.99199999999999999]
[null,71.900000000000006,0.9919]
[null,71.8,0.99180000000000001]
[null,71.7,0.99170000000000003]
[null,71.599999999999994,0.99160000000000004]
[null,71.5,0.99150000000000005]
[null,71.400000000000006,0.99139999999999995]
[null,71.3,0.99129999999999996]
[null,71.2,0.99119999999999997]
[null,71.099999999999994,0.99109999999999998]
[null,71,0.99099999999999999]
[null,70.900000000000006,0.9909]
[null,70.8,0.99080000000000001]
[null,70.7,0.99070000000000003]
[null,70.599999999999994,0.99060000000000004]
[null,70.5,0.99049999999999994]
[null,70.400000000000006,0.99039999999999995]
[null,70.3,0.99029999999999996]
[null,70.2,0.99019999999999997]
[null,70.099999999999994,0.99009999999999998]
[null,70,0.99]
[null,69.900000000000006,{"$f":"($C$433-(($C$433-$C$533)/100*A133))","v":0.9899}]
[null,69.8,{"$f":"($C$433-(($C$433-$C$533)/100*A134))","v":0.98980000000000001}]
[null,69.7,0.98970000000000002]
[null,69.599999999999994,0.98960000000000004]
[null,69.5,0.98950000000000005]
[null,69.400000000000006,0.98939999999999995]
[null,69.3,0.98929999999999996]
[null,69.2,0.98919999999999997]
[null,69.099999999999994,0.98909999999999998]
[null,69,0.98899999999999999]
[null,68.900000000000006,0.9889]
[43,68.8,0.98880000000000001]
[44,68.7,0.98870000000000002]
[45,68.599999999999994,0.98860000000000003]
[46,68.5,0.98849999999999993]
[47,68.400000000000006,0.98839999999999995]
[48,68.3,0.98829999999999996]
[49,68.2,0.98819999999999997]
[50,68.099999999999994,0.98809999999999998]
[51,68,0.98799999999999999]
[52,67.900000000000006,0.9879]
[53,67.8,0.98780000000000001]
[54,67.7,0.98770000000000002]
[55,67.599999999999994,0.98760000000000003]
[56,67.5,0.98750000000000004]
[57,67.400000000000006,0.98739999999999994]
[58,67.3,0.98729999999999996]
[59,67.2,0.98719999999999997]
[60,67.099999999999994,0.98709999999999998]
[61,67,0.98699999999999999]
[62,66.900000000000006,0.9869]
[63,66.8,0.98680000000000001]
[64,66.7,0.98670000000000002]
[65,66.599999999999994,0.98660000000000003]
[66,66.5,0.98649999999999993]
[67,66.400000000000006,0.98639999999999994]
[68,66.3,0.98629999999999995]
[69,66.2,0.98619999999999997]
[70,66.099999999999994,0.98609999999999998]
[71,66,0.98599999999999999]
[72,65.900000000000006,0.9859]
[73,65.8,0.98580000000000001]
[74,65.7,0.98570000000000002]
[75,65.599999999999994,0.98560000000000003]
[76,65.5,0.98550000000000004]
[77,65.400000000000006,0.98539999999999994]
[78,65.3,0.98529999999999995]
[79,65.2,0.98519999999999996]
[80,65.099999999999994,0.98509999999999998]
[81,65,0.98499999999999999]
[82,64.900000000000006,0.9849]
[83,64.8,0.98480000000000001]
[84,64.7,0.98470000000000002]
[85,64.599999999999994,0.98460000000000003]
[86,64.5,0.98449999999999993]
[87,64.400000000000006,0.98439999999999994]
[88,64.3,0.98429999999999995]
[89,64.2,0.98419999999999996]
[90,64.099999999999994,0.98409999999999997]
[91,64,0.98399999999999999]
[92,63.9,0.9839]
[93,63.8,0.98380000000000001]
[94,63.7,0.98370000000000002]
[95,63.6,0.98360000000000003]
[96,63.5,0.98350000000000004]
[97,63.4,{"$f":"($C$433-(($C$433-$C$533)/100*A198))","v":0.98339999999999994}]
[98,63.3,0.98329999999999995]
[99,63.2,0.98319999999999996]
[100,63.1,0.98309999999999997]
[null,63,0.98299999999999998]
[null,62.9,0.9829]
[null,62.8,0.98280000000000001]
[null,62.7,0.98270000000000002]
[null,62.6,0.98260000000000003]
[null,62.5,0.98249999999999993]
[null,62.4,0.98239999999999994]
[null,62.3,0.98229999999999995]
[null,62.2,0.98219999999999996]
[null,62.1,0.98209999999999997]
[null,62,0.98199999999999998]
[null,61.9,0.9819]
[null,61.8,0.98180000000000001]
[null,61.7,0.98170000000000002]
[null,61.6,0.98160000000000003]
[null,61.5,0.98150000000000004]
[null,61.4,0.98139999999999994]
[null,61.3,0.98129999999999995]
[null,61.2,0.98119999999999996]
[null,61.1,0.98109999999999997]
[null,61,0.98099999999999998]
[null,60.9,0.98089999999999999]
[null,60.8,0.98080000000000001]
[null,60.7,0.98070000000000002]
[null,60.6,0.98060000000000003]
[null,60.5,0.98049999999999993]
[null,60.4,0.98039999999999994]
[null,60.3,0.98029999999999995]
[null,60.2,0.98019999999999996]
[null,60.1,0.98009999999999997]
[null,60,0.98]
[null,59.9,{"$f":"($C$533-(($C$533-$C$633)/100*A133))","v":0.97989999999999999}]
[null,59.8,{"$f":"($C$533-(($C$533-$C$633)/100*A134))","v":0.9798}]
[null,59.7,0.97970000000000002]
[null,59.6,0.97960000000000003]
[null,59.5,0.97950000000000004]
[null,59.4,0.97939999999999994]
[null,59.3,0.97929999999999995]
[null,59.2,0.97919999999999996]
[null,59.1,0.97909999999999997]
[null,59,0.97899999999999998]
[null,58.9,0.97889999999999999]
[null,58.8,0.9788]
[null,58.7,0.97870000000000001]
[null,58.6,0.97860000000000003]
[null,58.5,0.97849999999999993]
[null,58.4,0.97839999999999994]
[null,58.3,0.97829999999999995]
[null,58.2,0.97819999999999996]
[null,58.1,0.97809999999999997]
[null,58,0.97799999999999998]
[null,57.9,0.97789999999999999]
[null,57.8,0.9778]
[null,57.7,0.97770000000000001]
[null,57.6,0.97760000000000002]
[null,57.5,0.97750000000000004]
[null,57.4,0.97739999999999994]
[null,57.3,0.97729999999999995]
[null,57.2,0.97719999999999996]
[null,57.1,0.97709999999999997]
[null,57,0.97699999999999998]
[null,56.9,0.97689999999999999]
[null,56.8,0.9768]
[null,56.7,0.97670000000000001]
[null,56.6,0.97660000000000002]
[null,56.5,0.97649999999999992]
[null,56.4,0.97639999999999993]
[null,56.3,0.97629999999999995]
[null,56.2,0.97619999999999996]
[null,56.1,0.97609999999999997]
[null,56,0.97599999999999998]
[null,55.9,0.97589999999999999]
[null,55.8,0.9758]
[null,55.7,0.97570000000000001]
[null,55.6,0.97560000000000002]
[null,55.5,0.97550000000000003]
[null,55.4,0.97539999999999993]
[null,55.3,0.97529999999999994]
[null,55.2,0.97519999999999996]
[null,55.1,0.97509999999999997]
[null,55,0.97499999999999998]
[null,54.9,0.97489999999999999]
[null,54.8,0.9748]
[null,54.7,0.97470000000000001]
[null,54.6,0.97460000000000002]
[null,54.5,0.97449999999999992]
[null,54.4,0.97439999999999993]
[null,54.3,0.97429999999999994]
[null,54.2,0.97419999999999995]
[null,54.1,0.97409999999999997]
[null,54,0.97399999999999998]
[null,53.9,0.97389999999999999]
[null,53.8,0.9738]
[null,53.7,0.97370000000000001]
[null,53.6,0.97360000000000002]
[null,53.5,0.97350000000000003]
[null,53.4,{"$f":"($C$533-(($C$533-$C$633)/100*A198))","v":0.97339999999999993}]
[null,53.3,0.97329999999999994]
[null,53.2,0.97319999999999995]
[null,53.1,0.97309999999999997]
[null,53,0.97299999999999998]
[null,52.9,0.97289999999999999]
[null,52.8,0.9728]
[null,52.7,0.97270000000000001]
[null,52.6,0.97260000000000002]
[null,52.5,0.97249999999999992]
[null,52.4,0.97239999999999993]
[null,52.3,0.97229999999999994]
[null,52.2,0.97219999999999995]
[null,52.1,0.97209999999999996]
[null,52,0.97199999999999998]
[null,51.9,0.97189999999999999]
[null,51.8,0.9718]
[null,51.7,0.97170000000000001]
[null,51.6,0.97160000000000002]
[null,51.5,0.97150000000000003]
[null,51.4,0.97139999999999993]
[null,51.3,0.97129999999999994]
[null,51.2,0.97119999999999995]
[null,51.1,0.97109999999999996]
[null,51,0.97099999999999997]
[null,50.9,0.97089999999999999]
[null,50.8,0.9708]
[null,50.7,0.97070000000000001]
[null,50.6,0.97060000000000002]
[null,50.5,0.97049999999999992]
[null,50.4,0.97039999999999993]
[null,50.3,0.97029999999999994]
[null,50.2,0.97019999999999995]
[null,50.1,0.97009999999999996]
[null,50,0.97]
[null,49.9,{"$f":"($C$633-(($C$633-$C$733)/100*A133))","v":0.96960000000000002}]
[null,49.8,{"$f":"($C$633-(($C$633-$C$733)/100*A134))","v":0.96919999999999995}]
[null,49.7,0.96879999999999999]
[null,49.6,0.96839999999999993]
[null,49.5,0.96799999999999997]
[null,49.4,0.96760000000000002]
[null,49.3,0.96719999999999995]
[null,49.2,0.96679999999999999]
[null,49.1,0.96639999999999993]
[null,49,0.96599999999999997]
[null,48.9,0.96560000000000001]
[null,48.8,0.96519999999999995]
[null,48.7,0.96479999999999999]
[null,48.6,0.96440000000000003]
[null,48.5,0.96399999999999997]
[null,48.4,0.96360000000000001]
[null,48.3,0.96319999999999995]
[null,48.2,0.96279999999999999]
[null,48.1,0.96240000000000003]
[null,48,0.96199999999999997]
[null,47.9,0.96160000000000001]
[null,47.8,0.96119999999999994]
[null,47.7,0.96079999999999999]
[null,47.6,0.96040000000000003]
[null,47.5,0.96]
[null,47.4,0.95960000000000001]
[null,47.3,0.95919999999999994]
[null,47.2,0.95879999999999999]
[null,47.1,0.95840000000000003]
[null,47,0.95799999999999996]
[null,46.9,0.95760000000000001]
[null,46.8,0.95720000000000005]
[null,46.7,0.95679999999999998]
[null,46.6,0.95640000000000003]
[null,46.5,0.95599999999999996]
[null,46.4,0.9556]
[null,46.3,0.95520000000000005]
[null,46.2,0.95479999999999998]
[null,46.1,0.95440000000000003]
[null,46,0.95399999999999996]
[null,45.9,0.9536]
[null,45.8,0.95320000000000005]
[null,45.7,0.95279999999999998]
[null,45.6,0.95240000000000002]
[null,45.5,0.95199999999999996]
[null,45.4,0.9516]
[null,45.3,0.95120000000000005]
[null,45.2,0.95079999999999998]
[null,45.1,0.95040000000000002]
[null,45,0.95]
[null,44.9,0.9496]
[null,44.8,0.94920000000000004]
[null,44.7,0.94879999999999998]
[null,44.6,0.94840000000000002]
[null,44.5,0.94800000000000006]
[null,44.4,0.9476]
[null,44.3,0.94720000000000004]
[null,44.2,0.94679999999999997]
[null,44.1,0.94640000000000002]
[null,44,0.94600000000000006]
[null,43.9,0.9456]
[null,43.8,0.94520000000000004]
[null,43.7,0.94479999999999997]
[null,43.6,0.94440000000000002]
[null,43.5,0.94400000000000006]
[null,43.4,{"$f":"($C$633-(($C$633-$C$733)/100*A198))","v":0.94359999999999999}]
[null,43.3,0.94320000000000004]
[null,43.2,0.94279999999999997]
[null,43.1,0.94240000000000002]
[null,43,0.94200000000000006]
[null,42.9,0.94159999999999999]
[null,42.8,0.94120000000000004]
[null,42.7,0.94080000000000008]
[null,42.6,0.94040000000000001]
[null,42.5,0.94000000000000006]
[null,42.4,0.93959999999999999]
[null,42.3,0.93920000000000003]
[null,42.2,0.93880000000000008]
[null,42.1,0.93840000000000001]
[null,42,0.93800000000000006]
[null,41.9,0.93759999999999999]
[null,41.8,0.93720000000000003]
[null,41.7,0.93680000000000008]
[null,41.6,0.93640000000000001]
[null,41.5,0.93600000000000005]
[null,41.4,0.93559999999999999]
[null,41.3,0.93520000000000003]
[null,41.2,0.93480000000000008]
[null,41.1,0.93440000000000001]
[null,41,0.93400000000000005]
[null,40.9,0.93359999999999999]
[null,40.799999999999997,0.93320000000000003]
[null,40.700000000000003,0.93280000000000007]
[null,40.6,0.93240000000000001]
[null,40.5,0.93200000000000005]
[null,40.4,0.93160000000000009]
[null,40.299999999999997,0.93120000000000003]
[null,40.200000000000003,0.93080000000000007]
[null,40.1,{"$f":"($C$633-(($C$633-$C$733)/100*A231))","v":0.9304}]
[null,40,0.93]
[null,39.9,{"$f":"($C$733-(($C$733-$C$833)/100*A133))","v":0.9294}]
[null,39.799999999999997,{"$f":"($C$733-(($C$733-$C$833)/100*A134))","v":0.92880000000000007}]
[null,39.700000000000003,0.92820000000000003]
[null,39.6,0.92760000000000009]
[null,39.5,0.92700000000000005]
[null,39.4,0.9264]
[null,39.299999999999997,0.92580000000000007]
[null,39.200000000000003,0.92520000000000002]
[null,39.1,0.92460000000000009]
[null,39,0.92400000000000004]
[null,38.9,0.9234]
[null,38.799999999999997,0.92280000000000006]
[null,38.700000000000003,0.92220000000000002]
[null,38.6,0.92160000000000009]
[null,38.5,0.92100000000000004]
[null,38.4,0.9204]
[null,38.299999999999997,0.91980000000000006]
[null,38.200000000000003,0.91920000000000002]
[null,38.1,0.91860000000000008]
[null,38,0.91800000000000004]
[null,37.9,0.91739999999999999]
[null,37.799999999999997,0.91680000000000006]
[null,37.700000000000003,0.91620000000000001]
[null,37.6,0.91560000000000008]
[null,37.5,0.91500000000000004]
[null,37.4,0.91439999999999999]
[null,37.299999999999997,0.91380000000000006]
[null,37.200000000000003,0.91320000000000001]
[null,37.1,0.91260000000000008]
[null,37,0.91200000000000003]
[null,36.9,0.91139999999999999]
[null,36.799999999999997,0.91080000000000005]
[null,36.700000000000003,0.91020000000000001]
[null,36.6,0.90960000000000008]
[null,36.5,0.90900000000000003]
[null,36.4,0.90839999999999999]
[null,36.299999999999997,0.90780000000000005]
[null,36.200000000000003,0.90720000000000001]
[null,36.1,0.90660000000000007]
[null,36,0.90600000000000003]
[null,35.9,0.90539999999999998]
[null,35.799999999999997,0.90480000000000005]
[null,35.700000000000003,0.9042]
[null,35.6,0.90360000000000007]
[null,35.5,0.90300000000000002]
[null,35.4,0.90239999999999998]
[null,35.299999999999997,0.90180000000000005]
[null,35.200000000000003,0.9012]
[null,35.1,0.90060000000000007]
[null,35,0.9]
[null,34.9,0.89939999999999998]
[null,34.799999999999997,0.89880000000000004]
[null,34.700000000000003,0.8982]
[null,34.6,0.89760000000000006]
[null,34.5,0.89700000000000002]
[null,34.4,0.89639999999999997]
[null,34.299999999999997,0.89580000000000004]
[null,34.200000000000003,0.8952]
[null,34.1,0.89460000000000006]
[null,34,0.89400000000000002]
[null,33.9,0.89339999999999997]
[null,33.799999999999997,0.89280000000000004]
[null,33.700000000000003,0.89219999999999999]
[null,33.6,0.89160000000000006]
[null,33.5,0.89100000000000001]
[null,33.4,{"$f":"($C$733-(($C$733-$C$833)/100*A198))","v":0.89039999999999997}]
[null,33.299999999999997,0.88980000000000004]
[null,33.200000000000003,0.88919999999999999]
[null,33.1,0.88860000000000006]
[null,33,0.88800000000000001]
[null,32.9,0.88739999999999997]
[null,32.799999999999997,0.88680000000000003]
[null,32.700000000000003,0.88619999999999999]
[null,32.6,0.88560000000000005]
[null,32.5,0.88500000000000001]
[null,32.4,0.88439999999999996]
[null,32.299999999999997,0.88380000000000003]
[null,32.200000000000003,0.88319999999999999]
[null,32.1,0.88260000000000005]
[null,32,0.88200000000000001]
[null,31.9,0.88139999999999996]
[null,31.8,0.88080000000000003]
[null,31.7,0.88019999999999998]
[null,31.6,0.87960000000000005]
[null,31.5,0.879]
[null,31.4,0.87839999999999996]
[null,31.3,0.87780000000000002]
[null,31.2,0.87719999999999998]
[null,31.1,0.87660000000000005]
[null,31,0.876]
[null,30.9,0.87539999999999996]
[null,30.8,0.87480000000000002]
[null,30.7,0.87419999999999998]
[null,30.6,0.87360000000000004]
[null,30.5,0.873]
[null,30.4,0.87239999999999995]
[null,30.3,0.87180000000000002]
[null,30.2,0.87119999999999997]
[null,30.1,{"$f":"($C$733-(($C$733-$C$833)/100*A231))","v":0.87060000000000004}]
[null,30,0.87]
[null,29.9,{"$f":"($C$833-(($C$833-$C$933)/100*A133))","v":0.86850000000000005}]
[null,29.8,{"$f":"($C$833-(($C$833-$C$933)/100*A134))","v":0.86699999999999999},null,"-> siehe Ergänzung zur VDI 4650"]
[null,29.7,0.86550000000000005]
[null,29.6,0.86399999999999999]
[null,29.5,0.86250000000000004]
[null,29.4,0.86099999999999999]
[null,29.3,0.85950000000000004]
[null,29.2,0.85799999999999998]
[null,29.1,0.85650000000000004]
[null,29,0.85499999999999998]
[null,28.9,0.85350000000000004]
[null,28.8,0.85199999999999998]
[null,28.7,0.85050000000000003]
[null,28.6,0.84899999999999998]
[null,28.5,0.84750000000000003]
[null,28.4,0.84599999999999997]
[null,28.3,0.84450000000000003]
[null,28.2,0.84299999999999997]
[null,28.1,0.84150000000000003]
[null,28,0.84]
[null,27.9,0.83850000000000002]
[null,27.8,0.83699999999999997]
[null,27.7,0.83550000000000002]
[null,27.6,0.83399999999999996]
[null,27.5,0.83250000000000002]
[null,27.4,0.83099999999999996]
[null,27.3,0.82950000000000002]
[null,27.2,0.82799999999999996]
[null,27.1,0.82650000000000001]
[null,27,0.82499999999999996]
[null,26.9,0.82350000000000001]
[null,26.8,0.82199999999999995]
[null,26.7,0.82050000000000001]
[null,26.6,0.81899999999999995]
[null,26.5,0.8175]
[null,26.4,0.81599999999999995]
[null,26.3,0.8145]
[null,26.2,0.81299999999999994]
[null,26.1,0.8115]
[null,26,0.80999999999999994]
[null,25.9,0.8085]
[null,25.8,0.80699999999999994]
[null,25.7,0.80549999999999999]
[null,25.6,0.80399999999999994]
[null,25.5,0.80249999999999999]
[null,25.4,0.80099999999999993]
[null,25.3,0.79949999999999999]
[null,25.2,0.79800000000000004]
[null,25.1,0.79649999999999999]
[null,25,0.79499999999999993]
[null,24.9,0.79349999999999998]
[null,24.8,0.79200000000000004]
[null,24.7,0.79049999999999998]
[null,24.6,0.78899999999999992]
[null,24.5,0.78749999999999998]
[null,24.4,0.78600000000000003]
[null,24.3,0.78449999999999998]
[null,24.2,0.78300000000000003]
[null,24.1,0.78149999999999997]
[null,24,0.78]
[null,23.9,0.77849999999999997]
[null,23.8,0.77700000000000002]
[null,23.7,0.77549999999999997]
[null,23.6,0.77400000000000002]
[null,23.5,0.77249999999999996]
[null,23.4,{"$f":"($C$833-(($C$833-$C$933)/100*A198))","v":0.77100000000000002}]
[null,23.3,0.76949999999999996]
[null,23.2,0.76800000000000002]
[null,23.1,0.76649999999999996]
[null,23,0.76500000000000001]
[null,22.9,0.76349999999999996]
[null,22.8,0.76200000000000001]
[null,22.7,0.76049999999999995]
[null,22.6,0.75900000000000001]
[null,22.5,0.75749999999999995]
[null,22.4,0.75600000000000001]
[null,22.3,0.75449999999999995]
[null,22.2,0.753]
[null,22.1,0.75149999999999995]
[null,22,0.75]
[null,21.9,0.74849999999999994]
[null,21.8,0.747]
[null,21.7,0.74549999999999994]
[null,21.6,0.74399999999999999]
[null,21.5,0.74249999999999994]
[null,21.4,0.74099999999999999]
[null,21.3,0.73949999999999994]
[null,21.2,0.73799999999999999]
[null,21.1,0.73649999999999993]
[null,21,0.73499999999999999]
[null,20.9,0.73350000000000004]
[null,20.8,0.73199999999999998]
[null,20.7,0.73049999999999993]
[null,20.6,0.72899999999999998]
[null,20.5,0.72750000000000004]
[null,20.399999999999999,0.72599999999999998]
[null,20.3,0.72449999999999992]
[null,20.2,0.72299999999999998]
[null,20.100000000000001,0.72150000000000003]
[null,20.000000000000199,0.72]

{"sheet":"Liste Berechnungen","index":10,"n_rows":109,"n_cols":62,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[0,"Bezeichnung WP"]
[0]
[0]
[0,"Kriterium 1","Kriterium 2","JAZ ","Heizstab","Priorisierung"]
[1,"Altherma 4 H ECH2O 500 8 kW",null,4.63,3.59,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[1,15,-0.10660526952800174,7.2115593997067267,-4.1294518063007617,0,0,7.6517807225203134,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[1,null,-0.40000000000000052,6.0000000000000062,-4.1294518063007617,7.6517807225203134,-4.1294518063007617,7.6517807225203134,"Leistung",7.4114091115088341,7.4797075083705726,7.5480059052323103,7.6163043020940489,7.6846026989557874,7.7529010958175251,7.8211994926792636,7.8894978895410013,7.9577962864027398,7.904493651638739,7.8511910168747381,7.7978883821107372,7.7445857473467363,7.6912831125827346,7.6379804778187337,7.5846778430547328,7.5313752082907319,7.478072573526731,7.4247699387627302,7.3109789784264434,7.1971880180901566,7.0833970577538699,6.969606097417584,6.8558151370812972,6.7420241767450104,6.6282332164087236,6.5144422560724369,6.630716008831814,6.746989761591192,6.8632635143505691,6.9795372671099463,7.0958110198693234,7.2120847726287014,7.3283585253880785,7.4446322781474557,7.5609060309068337,7.6771797836662108,7.4835526067708553,7.2899254298755007,7.0962982529801453,6.9026710760847898,6.7090438991894352,6.5154167222940798,6.3217895453987243,6.1281623685033697,5.9345351916080142,5.7409080147126588,5.7983447177867404,5.8557814208608221,5.9132181239349038,5.9706548270089845,6.0280915300830662,6.0855282331571479]
[1,null,"empfohlen",4.3600000000000003,9,"0,4",4.4000000000000004,3.32,4.46,5.01,0]
[1]
[2,"Altherma 4 H ECH2O 500 10 kW",null,4.57,3.54,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[2,7,0.13591582761064558,10.318623627954988,-8.0583991094447711,0,0,9.2233596437779131,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[2,null,-0.39999999999999863,6.000000000000016,-8.0583991094447711,9.2233596437779131,-8.0583991094447711,9.2233596437779131,"Leistung",8.8235495242378938,8.8915074380432149,8.9594653518485359,9.0274232656538587,9.0953811794591797,9.1633390932645007,9.2312970070698235,9.2992549208751445,9.3672128346804655,9.2642117012365812,9.1612105677926987,9.0582094343488144,8.9552083009049301,8.8522071674610459,8.7492060340171633,8.6462049005732791,8.5432037671293948,8.4402026336855123,8.337201500241628,8.2557979207438308,8.1743943412460336,8.0929907617482364,8.0115871822504392,7.930183602752642,7.8487800232548448,7.7673764437570476,7.6859728642592504,7.9133340362548878,8.1406952082505253,8.3680563802461627,8.5954175522418002,8.8227787242374376,9.050139896233075,9.2775010682287125,9.5048622402243499,9.7322234122199873,9.9595845842156248,9.713321172421244,9.4670577606268651,9.2207943488324844,8.9745309370381054,8.7282675252437247,8.4820041134493458,8.2357407016549651,7.9894772898605853,7.7432138780662054,7.4969504662718256,7.4884291851252343,7.479907903978642,7.4713866228320498,7.4628653416854585,7.4543440605388671,7.4458227793922749]
[2,null,"empfohlen",4.34,9,"0,3",4.34,2.85,4.46,4.9400000000000004,0]
[2]
[3,"Altherma 4 H ECH2O 500 12 kW",null,4.53,3.94,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[3,1,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},0,0,{"$error":"#VALUE!"},"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[3,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"Leistung",10.649018854859511,10.741277919034022,10.833536983208536,10.925796047383047,11.018055111557558,11.110314175732071,11.202573239906583,11.294832304081096,11.387091368255607,11.274140289462615,11.161189210669624,11.048238131876632,10.935287053083641,10.822335974290649,10.709384895497656,10.596433816704666,10.483482737911674,10.370531659118683,10.257580580325691,10.060449545391604,9.8633185104575176,9.6661874755234312,9.4690564405893447,9.27192540565526,9.0747943707211736,8.8776633357870871,8.6805323008530006,9.0250829355020006,9.3696335701509987,9.7141842047999987,10.058734839448999,10.403285474097999,10.747836108746997,11.092386743395997,11.436937378044995,11.781488012693995,12.126038647342995,11.854665691699605,11.583292736056213,11.311919780412824,11.040546824769432,10.769173869126043,10.497800913482653,10.226427957839261,9.9550550021958717,9.6836820465524802,9.4123090909090905,9.5434373737373726,9.6745656565656564,9.8056939393939402,9.9368222222222222,10.067950505050504,10.199078787878788]
[3,null,"",4.41,9,"0,2",4.41,3.49,4.0599999999999996,5.5,0]
[3]
[4,"Altherma 4 H ECH2O 500 14 kW",null,4.53,3.94,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[4,1,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},0,0,{"$error":"#VALUE!"},"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[4,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"Leistung",13.069001430339936,13.074626609132428,13.08025178792492,13.085876966717413,13.091502145509903,13.097127324302395,13.102752503094887,13.108377681887379,13.114002860679872,13.129302574611884,13.144602288543897,13.15990200247591,13.175201716407923,13.190501430339935,13.205801144271948,13.221100858203961,13.236400572135974,13.251700286067987,13.266999999999999,12.978687465786759,12.690374931573517,12.402062397360277,12.113749863147035,11.825437328933795,11.537124794720555,11.248812260507314,10.960499726294072,11.385716420331331,11.810933114368591,12.23614980840585,12.66136650244311,13.086583196480369,13.511799890517629,13.937016584554888,14.362233278592146,14.787449972629407,15.212666666666665,14.895299999999999,14.577933333333332,14.260566666666666,13.943199999999999,13.625833333333333,13.308466666666666,12.991099999999999,12.673733333333333,12.356366666666666,12.039,12.206722222222222,12.374444444444444,12.542166666666667,12.709888888888889,12.877611111111111,13.045333333333334]
[4,null,"",4.41,9,"0,1",4.41,3.49,4.0599999999999996,5.5,0]
[4]
[5,"Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 4 kW",null,4.3099999999999996,3.7,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[5,29,-3.750547386280445E-2,4.9875097456110593,2.7931187407937377,0,0,4.8827525036825108,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[5,null,-0.40000000000000052,6.0000000000000071,2.7931187407937377,4.8827525036825108,2.7931187407937377,4.8827525036825108,"Leistung",4.7719842418307641,4.8299066661473731,4.8878290904639821,4.9457515147805911,5.0036739390972009,5.0615963634138099,5.1195187877304189,5.1774412120470279,5.2353636363636369,5.2080346193599336,5.1807056023562303,5.1533765853525271,5.1260475683488238,5.0987185513451205,5.0713895343414173,5.044060517337714,5.0167315003340107,4.9894024833303074,4.9620734663266042,4.9558766327714601,4.949679799216316,4.9434829656611718,4.9372861321060277,4.9310892985508827,4.9248924649957386,4.9186956314405945,4.9124987978854504,4.8937460609540482,4.874993324022646,4.8562405870912437,4.8374878501598415,4.8187351132284402,4.7999823762970379,4.7812296393656357,4.7624769024342335,4.7437241655028313,4.724971428571429,4.8090883274097562,4.8932052262480834,4.9773221250864115,5.0614390239247387,5.1455559227630658,5.229672821601393,5.3137897204397202,5.3979066192780483,5.4820235181163754,5.5661404169547026,5.6328905990977924,5.6996407812408822,5.7663909633839721,5.8331411455270619,5.8998913276701517,5.9666415098132415]
[5,null,"",3.81,9,"0,091",4.1900000000000004,3.34,3.88,5.17,0]
[5]
[6,"Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 6 kW",null,4.3099999999999996,3.7,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[6,23,-1.0393399140268043E-2,6.0019279422234435,-4.9484331609961326E-3,0,0,6.0019793732644047,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[6,null,-0.40000000000000052,6.0000000000000062,-4.9484331609961326E-3,6.0019793732644047,-4.9484331609961326E-3,6.0019793732644047,"Leistung",5.7604666919242788,5.8303873327064721,5.9003079734886636,5.970228614270856,6.0401492550530484,6.1100698958352408,6.1799905366174332,6.2499111773996257,6.3198318181818181,6.2901201104140343,6.2604084026462505,6.2306966948784668,6.200984987110683,6.1712732793428993,6.1415615715751155,6.1118498638073318,6.082138156039548,6.0524264482717642,6.0227147405039805,6.0175180409338456,6.0123213413637115,6.0071246417935766,6.0019279422234426,5.9967312426533077,5.9915345430831728,5.9863378435130388,5.9811411439429039,6.0380798866914702,6.0950186294400375,6.1519573721886047,6.2088961149371711,6.2658348576857374,6.3227736004343047,6.3797123431828719,6.4366510859314383,6.4935898286800047,6.5505285714285719,6.5153413516283978,6.4801541318282228,6.4449669120280486,6.4097796922278745,6.3745924724277003,6.3394052526275253,6.3042180328273512,6.269030813027177,6.233843593227002,6.1986563734268278,6.2729918035407231,6.3473272336546191,6.4216626637685144,6.4959980938824096,6.5703335239963057,6.6446689541102009]
[6,null,"",3.93,9,"0,087",4.1900000000000004,3.34,3.88,5.17,0]
[6]
[7,"Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 7 kW",null,4.3099999999999996,3.7,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[7,18,-0.17119999999999891,6.6306000000000029,-2.7561188811188435,0,0,7.1024475524475461,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[7,null,-0.40000000000000052,6.0000000000000071,-2.7561188811188435,7.1024475524475461,-2.7561188811188435,7.1024475524475461,"Leistung",7.2998323800197724,7.3659783325173009,7.4321242850148286,7.4982702375123571,7.5644161900098856,7.6305621425074142,7.6967080950049427,7.7628540475024712,7.8289999999999997,7.7433999999999994,7.6577999999999999,7.5721999999999996,7.4866000000000001,7.4009999999999998,7.3154000000000003,7.2298,7.1441999999999997,7.0586000000000002,6.9729999999999999,7.007012138942974,7.0410242778859491,7.0750364168289233,7.1090485557718974,7.1430606947148716,7.1770728336578458,7.2110849726008208,7.245097111543795,7.2722874003894153,7.2994776892350357,7.326667978080657,7.3538582669262773,7.3810485557718977,7.408238844617518,7.4354291334631384,7.4626194223087596,7.48980971115438,7.5170000000000003,7.536969466895993,7.5569389337919857,7.5769084006879792,7.5968778675839719,7.6168473344799645,7.6368168013759572,7.6567862682719499,7.6767557351679434,7.6967252020639361,7.7166946689599287,7.8092346942037576,7.9017747194475865,7.9943147446914153,8.0868547699352451,8.1793947951790731,8.2719348204229028]
[7,null,"",4.13,9,"0,084",4.1900000000000004,3.34,3.88,5.17,0]
[7]
[8,"Altherma 4 H F 230 8 kW",null,4.63,3.59,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[8,15,-0.10660526952800174,7.2115593997067267,-4.1294518063007617,0,0,7.6517807225203134,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[8,null,-0.40000000000000052,6.0000000000000062,-4.1294518063007617,7.6517807225203134,-4.1294518063007617,7.6517807225203134,"Leistung",7.4114091115088341,7.4797075083705726,7.5480059052323103,7.6163043020940489,7.6846026989557874,7.7529010958175251,7.8211994926792636,7.8894978895410013,7.9577962864027398,7.904493651638739,7.8511910168747381,7.7978883821107372,7.7445857473467363,7.6912831125827346,7.6379804778187337,7.5846778430547328,7.5313752082907319,7.478072573526731,7.4247699387627302,7.3109789784264434,7.1971880180901566,7.0833970577538699,6.969606097417584,6.8558151370812972,6.7420241767450104,6.6282332164087236,6.5144422560724369,6.630716008831814,6.746989761591192,6.8632635143505691,6.9795372671099463,7.0958110198693234,7.2120847726287014,7.3283585253880785,7.4446322781474557,7.5609060309068337,7.6771797836662108,7.4835526067708553,7.2899254298755007,7.0962982529801453,6.9026710760847898,6.7090438991894352,6.5154167222940798,6.3217895453987243,6.1281623685033697,5.9345351916080142,5.7409080147126588,5.7983447177867404,5.8557814208608221,5.9132181239349038,5.9706548270089845,6.0280915300830662,6.0855282331571479]
[8,null,"empfohlen",4.3600000000000003,9,"0,41",4.4000000000000004,3.32,4.46,5.01,0]
[8]
[9,"Altherma 4 H F 230 10 kW",null,4.57,3.54,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[9,7,0.13591582761064558,10.318623627954988,-8.0583991094447711,0,0,9.2233596437779131,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[9,null,-0.39999999999999863,6.000000000000016,-8.0583991094447711,9.2233596437779131,-8.0583991094447711,9.2233596437779131,"Leistung",8.8235495242378938,8.8915074380432149,8.9594653518485359,9.0274232656538587,9.0953811794591797,9.1633390932645007,9.2312970070698235,9.2992549208751445,9.3672128346804655,9.2642117012365812,9.1612105677926987,9.0582094343488144,8.9552083009049301,8.8522071674610459,8.7492060340171633,8.6462049005732791,8.5432037671293948,8.4402026336855123,8.337201500241628,8.2557979207438308,8.1743943412460336,8.0929907617482364,8.0115871822504392,7.930183602752642,7.8487800232548448,7.7673764437570476,7.6859728642592504,7.9133340362548878,8.1406952082505253,8.3680563802461627,8.5954175522418002,8.8227787242374376,9.050139896233075,9.2775010682287125,9.5048622402243499,9.7322234122199873,9.9595845842156248,9.713321172421244,9.4670577606268651,9.2207943488324844,8.9745309370381054,8.7282675252437247,8.4820041134493458,8.2357407016549651,7.9894772898605853,7.7432138780662054,7.4969504662718256,7.4884291851252343,7.479907903978642,7.4713866228320498,7.4628653416854585,7.4543440605388671,7.4458227793922749]
[9,null,"empfohlen",4.34,9,"0,31",4.34,2.85,4.46,4.9400000000000004,0]
[9]
[10,"Altherma 4 H F 230 12 kW",null,4.53,3.94,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[10,1,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},0,0,{"$error":"#VALUE!"},"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[10,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"Leistung",10.649018854859511,10.741277919034022,10.833536983208536,10.925796047383047,11.018055111557558,11.110314175732071,11.202573239906583,11.294832304081096,11.387091368255607,11.274140289462615,11.161189210669624,11.048238131876632,10.935287053083641,10.822335974290649,10.709384895497656,10.596433816704666,10.483482737911674,10.370531659118683,10.257580580325691,10.060449545391604,9.8633185104575176,9.6661874755234312,9.4690564405893447,9.27192540565526,9.0747943707211736,8.8776633357870871,8.6805323008530006,9.0250829355020006,9.3696335701509987,9.7141842047999987,10.058734839448999,10.403285474097999,10.747836108746997,11.092386743395997,11.436937378044995,11.781488012693995,12.126038647342995,11.854665691699605,11.583292736056213,11.311919780412824,11.040546824769432,10.769173869126043,10.497800913482653,10.226427957839261,9.9550550021958717,9.6836820465524802,9.4123090909090905,9.5434373737373726,9.6745656565656564,9.8056939393939402,9.9368222222222222,10.067950505050504,10.199078787878788]
[10,null,"",4.41,9,"0,21",4.41,3.49,4.0599999999999996,5.5,0]
[10]
[11,"Altherma 4 H F 230 14 kW",null,4.53,3.94,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[11,1,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},0,0,{"$error":"#VALUE!"},"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[11,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"Leistung",13.069001430339936,13.074626609132428,13.08025178792492,13.085876966717413,13.091502145509903,13.097127324302395,13.102752503094887,13.108377681887379,13.114002860679872,13.129302574611884,13.144602288543897,13.15990200247591,13.175201716407923,13.190501430339935,13.205801144271948,13.221100858203961,13.236400572135974,13.251700286067987,13.266999999999999,12.978687465786759,12.690374931573517,12.402062397360277,12.113749863147035,11.825437328933795,11.537124794720555,11.248812260507314,10.960499726294072,11.385716420331331,11.810933114368591,12.23614980840585,12.66136650244311,13.086583196480369,13.511799890517629,13.937016584554888,14.362233278592146,14.787449972629407,15.212666666666665,14.895299999999999,14.577933333333332,14.260566666666666,13.943199999999999,13.625833333333333,13.308466666666666,12.991099999999999,12.673733333333333,12.356366666666666,12.039,12.206722222222222,12.374444444444444,12.542166666666667,12.709888888888889,12.877611111111111,13.045333333333334]
[11,null,"",4.41,9,"0,11",4.41,3.49,4.0599999999999996,5.5,0]
[11]
[12,"Altherma 4 H F 230 - EPSKS 4 kW",null,4.3099999999999996,3.7,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[12,29,-3.750547386280445E-2,4.9875097456110593,2.7931187407937377,0,0,4.8827525036825108,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[12,null,-0.40000000000000052,6.0000000000000071,2.7931187407937377,4.8827525036825108,2.7931187407937377,4.8827525036825108,"Leistung",4.7719842418307641,4.8299066661473731,4.8878290904639821,4.9457515147805911,5.0036739390972009,5.0615963634138099,5.1195187877304189,5.1774412120470279,5.2353636363636369,5.2080346193599336,5.1807056023562303,5.1533765853525271,5.1260475683488238,5.0987185513451205,5.0713895343414173,5.044060517337714,5.0167315003340107,4.9894024833303074,4.9620734663266042,4.9558766327714601,4.949679799216316,4.9434829656611718,4.9372861321060277,4.9310892985508827,4.9248924649957386,4.9186956314405945,4.9124987978854504,4.8937460609540482,4.874993324022646,4.8562405870912437,4.8374878501598415,4.8187351132284402,4.7999823762970379,4.7812296393656357,4.7624769024342335,4.7437241655028313,4.724971428571429,4.8090883274097562,4.8932052262480834,4.9773221250864115,5.0614390239247387,5.1455559227630658,5.229672821601393,5.3137897204397202,5.3979066192780483,5.4820235181163754,5.5661404169547026,5.6328905990977924,5.6996407812408822,5.7663909633839721,5.8331411455270619,5.8998913276701517,5.9666415098132415]
[12,null,"",3.81,9,"0,092",4.1900000000000004,3.34,3.88,5.17,0]
[12]
[13,"Altherma 4 H F 230 - EPSKS 6 kW",null,4.3099999999999996,3.7,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[13,23,-1.0393399140268043E-2,6.0019279422234435,-4.9484331609961326E-3,0,0,6.0019793732644047,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[13,null,-0.40000000000000052,6.0000000000000062,-4.9484331609961326E-3,6.0019793732644047,-4.9484331609961326E-3,6.0019793732644047,"Leistung",5.7604666919242788,5.8303873327064721,5.9003079734886636,5.970228614270856,6.0401492550530484,6.1100698958352408,6.1799905366174332,6.2499111773996257,6.3198318181818181,6.2901201104140343,6.2604084026462505,6.2306966948784668,6.200984987110683,6.1712732793428993,6.1415615715751155,6.1118498638073318,6.082138156039548,6.0524264482717642,6.0227147405039805,6.0175180409338456,6.0123213413637115,6.0071246417935766,6.0019279422234426,5.9967312426533077,5.9915345430831728,5.9863378435130388,5.9811411439429039,6.0380798866914702,6.0950186294400375,6.1519573721886047,6.2088961149371711,6.2658348576857374,6.3227736004343047,6.3797123431828719,6.4366510859314383,6.4935898286800047,6.5505285714285719,6.5153413516283978,6.4801541318282228,6.4449669120280486,6.4097796922278745,6.3745924724277003,6.3394052526275253,6.3042180328273512,6.269030813027177,6.233843593227002,6.1986563734268278,6.2729918035407231,6.3473272336546191,6.4216626637685144,6.4959980938824096,6.5703335239963057,6.6446689541102009]
[13,null,"",3.93,9,"0,088",4.1900000000000004,3.34,3.88,5.17,0]
[13]
[14,"Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",null,4.3099999999999996,3.7,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[14,18,-0.17119999999999891,6.6306000000000029,-2.7561188811188435,0,0,7.1024475524475461,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[14,null,-0.40000000000000052,6.0000000000000071,-2.7561188811188435,7.1024475524475461,-2.7561188811188435,7.1024475524475461,"Leistung",7.2998323800197724,7.3659783325173009,7.4321242850148286,7.4982702375123571,7.5644161900098856,7.6305621425074142,7.6967080950049427,7.7628540475024712,7.8289999999999997,7.7433999999999994,7.6577999999999999,7.5721999999999996,7.4866000000000001,7.4009999999999998,7.3154000000000003,7.2298,7.1441999999999997,7.0586000000000002,6.9729999999999999,7.007012138942974,7.0410242778859491,7.0750364168289233,7.1090485557718974,7.1430606947148716,7.1770728336578458,7.2110849726008208,7.245097111543795,7.2722874003894153,7.2994776892350357,7.326667978080657,7.3538582669262773,7.3810485557718977,7.408238844617518,7.4354291334631384,7.4626194223087596,7.48980971115438,7.5170000000000003,7.536969466895993,7.5569389337919857,7.5769084006879792,7.5968778675839719,7.6168473344799645,7.6368168013759572,7.6567862682719499,7.6767557351679434,7.6967252020639361,7.7166946689599287,7.8092346942037576,7.9017747194475865,7.9943147446914153,8.0868547699352451,8.1793947951790731,8.2719348204229028]
[14,null,"",4.13,9,"0,085",4.1900000000000004,3.34,3.88,5.17,0]
[14]
[15,"Altherma 4 H W 8 kW",null,4.63,3.59,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[15,15,-0.10660526952800174,7.2115593997067267,-4.1294518063007617,0,0,7.6517807225203134,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[15,null,-0.40000000000000052,6.0000000000000062,-4.1294518063007617,7.6517807225203134,-4.1294518063007617,7.6517807225203134,"Leistung",7.4114091115088341,7.4797075083705726,7.5480059052323103,7.6163043020940489,7.6846026989557874,7.7529010958175251,7.8211994926792636,7.8894978895410013,7.9577962864027398,7.904493651638739,7.8511910168747381,7.7978883821107372,7.7445857473467363,7.6912831125827346,7.6379804778187337,7.5846778430547328,7.5313752082907319,7.478072573526731,7.4247699387627302,7.3109789784264434,7.1971880180901566,7.0833970577538699,6.969606097417584,6.8558151370812972,6.7420241767450104,6.6282332164087236,6.5144422560724369,6.630716008831814,6.746989761591192,6.8632635143505691,6.9795372671099463,7.0958110198693234,7.2120847726287014,7.3283585253880785,7.4446322781474557,7.5609060309068337,7.6771797836662108,7.4835526067708553,7.2899254298755007,7.0962982529801453,6.9026710760847898,6.7090438991894352,6.5154167222940798,6.3217895453987243,6.1281623685033697,5.9345351916080142,5.7409080147126588,5.7983447177867404,5.8557814208608221,5.9132181239349038,5.9706548270089845,6.0280915300830662,6.0855282331571479]
[15,null,"empfohlen",4.3600000000000003,9,"0,42",4.4000000000000004,3.32,4.46,5.01,0]
[15]
[16,"Altherma 4 H W 10 kW",null,4.57,3.54,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[16,7,0.13591582761064558,10.318623627954988,-8.0583991094447711,0,0,9.2233596437779131,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[16,null,-0.39999999999999863,6.000000000000016,-8.0583991094447711,9.2233596437779131,-8.0583991094447711,9.2233596437779131,"Leistung",8.8235495242378938,8.8915074380432149,8.9594653518485359,9.0274232656538587,9.0953811794591797,9.1633390932645007,9.2312970070698235,9.2992549208751445,9.3672128346804655,9.2642117012365812,9.1612105677926987,9.0582094343488144,8.9552083009049301,8.8522071674610459,8.7492060340171633,8.6462049005732791,8.5432037671293948,8.4402026336855123,8.337201500241628,8.2557979207438308,8.1743943412460336,8.0929907617482364,8.0115871822504392,7.930183602752642,7.8487800232548448,7.7673764437570476,7.6859728642592504,7.9133340362548878,8.1406952082505253,8.3680563802461627,8.5954175522418002,8.8227787242374376,9.050139896233075,9.2775010682287125,9.5048622402243499,9.7322234122199873,9.9595845842156248,9.713321172421244,9.4670577606268651,9.2207943488324844,8.9745309370381054,8.7282675252437247,8.4820041134493458,8.2357407016549651,7.9894772898605853,7.7432138780662054,7.4969504662718256,7.4884291851252343,7.479907903978642,7.4713866228320498,7.4628653416854585,7.4543440605388671,7.4458227793922749]
[16,null,"empfohlen",4.34,9,"0,32",4.34,2.85,4.46,4.9400000000000004,0]
[16]
[17,"Altherma 4 H W 12 kW",null,4.53,3.94,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[17,1,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},0,0,{"$error":"#VALUE!"},"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[17,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"Leistung",10.649018854859511,10.741277919034022,10.833536983208536,10.925796047383047,11.018055111557558,11.110314175732071,11.202573239906583,11.294832304081096,11.387091368255607,11.274140289462615,11.161189210669624,11.048238131876632,10.935287053083641,10.822335974290649,10.709384895497656,10.596433816704666,10.483482737911674,10.370531659118683,10.257580580325691,10.060449545391604,9.8633185104575176,9.6661874755234312,9.4690564405893447,9.27192540565526,9.0747943707211736,8.8776633357870871,8.6805323008530006,9.0250829355020006,9.3696335701509987,9.7141842047999987,10.058734839448999,10.403285474097999,10.747836108746997,11.092386743395997,11.436937378044995,11.781488012693995,12.126038647342995,11.854665691699605,11.583292736056213,11.311919780412824,11.040546824769432,10.769173869126043,10.497800913482653,10.226427957839261,9.9550550021958717,9.6836820465524802,9.4123090909090905,9.5434373737373726,9.6745656565656564,9.8056939393939402,9.9368222222222222,10.067950505050504,10.199078787878788]
[17,null,"",4.41,9,"0,22",4.41,3.49,4.0599999999999996,5.5,0]
[17]
[18,"Altherma 4 H W 14 kW",null,4.53,3.94,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[18,1,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},0,0,{"$error":"#VALUE!"},"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[18,null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},"Leistung",13.069001430339936,13.074626609132428,13.08025178792492,13.085876966717413,13.091502145509903,13.097127324302395,13.102752503094887,13.108377681887379,13.114002860679872,13.129302574611884,13.144602288543897,13.15990200247591,13.175201716407923,13.190501430339935,13.205801144271948,13.221100858203961,13.236400572135974,13.251700286067987,13.266999999999999,12.978687465786759,12.690374931573517,12.402062397360277,12.113749863147035,11.825437328933795,11.537124794720555,11.248812260507314,10.960499726294072,11.385716420331331,11.810933114368591,12.23614980840585,12.66136650244311,13.086583196480369,13.511799890517629,13.937016584554888,14.362233278592146,14.787449972629407,15.212666666666665,14.895299999999999,14.577933333333332,14.260566666666666,13.943199999999999,13.625833333333333,13.308466666666666,12.991099999999999,12.673733333333333,12.356366666666666,12.039,12.206722222222222,12.374444444444444,12.542166666666667,12.709888888888889,12.877611111111111,13.045333333333334]
[18,null,"",4.41,9,"0,13",4.41,3.49,4.0599999999999996,5.5,0]
[18]
[19,"Altherma 4 H W - EPSKS 4 kW",null,4.3099999999999996,3.7,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[19,29,-3.750547386280445E-2,4.9875097456110593,2.7931187407937377,0,0,4.8827525036825108,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[19,null,-0.40000000000000052,6.0000000000000071,2.7931187407937377,4.8827525036825108,2.7931187407937377,4.8827525036825108,"Leistung",4.7719842418307641,4.8299066661473731,4.8878290904639821,4.9457515147805911,5.0036739390972009,5.0615963634138099,5.1195187877304189,5.1774412120470279,5.2353636363636369,5.2080346193599336,5.1807056023562303,5.1533765853525271,5.1260475683488238,5.0987185513451205,5.0713895343414173,5.044060517337714,5.0167315003340107,4.9894024833303074,4.9620734663266042,4.9558766327714601,4.949679799216316,4.9434829656611718,4.9372861321060277,4.9310892985508827,4.9248924649957386,4.9186956314405945,4.9124987978854504,4.8937460609540482,4.874993324022646,4.8562405870912437,4.8374878501598415,4.8187351132284402,4.7999823762970379,4.7812296393656357,4.7624769024342335,4.7437241655028313,4.724971428571429,4.8090883274097562,4.8932052262480834,4.9773221250864115,5.0614390239247387,5.1455559227630658,5.229672821601393,5.3137897204397202,5.3979066192780483,5.4820235181163754,5.5661404169547026,5.6328905990977924,5.6996407812408822,5.7663909633839721,5.8331411455270619,5.8998913276701517,5.9666415098132415]
[19,null,"",3.81,"4,5","0,093",4.1900000000000004,3.34,3.88,5.17,0]
[19]
[20,"Altherma 4 H W - EPSKS 6 kW",null,4.3099999999999996,3.7,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[20,23,-1.0393399140268043E-2,6.0019279422234435,-4.9484331609961326E-3,0,0,6.0019793732644047,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[20,null,-0.40000000000000052,6.0000000000000062,-4.9484331609961326E-3,6.0019793732644047,-4.9484331609961326E-3,6.0019793732644047,"Leistung",5.7604666919242788,5.8303873327064721,5.9003079734886636,5.970228614270856,6.0401492550530484,6.1100698958352408,6.1799905366174332,6.2499111773996257,6.3198318181818181,6.2901201104140343,6.2604084026462505,6.2306966948784668,6.200984987110683,6.1712732793428993,6.1415615715751155,6.1118498638073318,6.082138156039548,6.0524264482717642,6.0227147405039805,6.0175180409338456,6.0123213413637115,6.0071246417935766,6.0019279422234426,5.9967312426533077,5.9915345430831728,5.9863378435130388,5.9811411439429039,6.0380798866914702,6.0950186294400375,6.1519573721886047,6.2088961149371711,6.2658348576857374,6.3227736004343047,6.3797123431828719,6.4366510859314383,6.4935898286800047,6.5505285714285719,6.5153413516283978,6.4801541318282228,6.4449669120280486,6.4097796922278745,6.3745924724277003,6.3394052526275253,6.3042180328273512,6.269030813027177,6.233843593227002,6.1986563734268278,6.2729918035407231,6.3473272336546191,6.4216626637685144,6.4959980938824096,6.5703335239963057,6.6446689541102009]
[20,null,"",3.93,"4,5","0,089",4.1900000000000004,3.34,3.88,5.17,0]
[20]
[21,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",null,4.3099999999999996,3.7,null,null,null,"Temperatur",-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15]
[21,18,-0.17119999999999891,6.6306000000000029,-2.7561188811188435,0,0,7.1024475524475461,"Heizlast",10.4,10.200000000000001,10.000000000000002,9.8000000000000025,9.6000000000000032,9.4000000000000039,9.2000000000000046,9.0000000000000053,8.800000000000006,8.6000000000000068,8.4000000000000075,8.2000000000000082,8.0000000000000089,7.8000000000000087,7.6000000000000085,7.4000000000000083,7.2000000000000082,7.000000000000008,6.8000000000000078,6.6000000000000076,6.4000000000000075,6.2000000000000073,6.0000000000000071,5.8000000000000069,5.6000000000000068,5.4000000000000066,5.2000000000000064,5.0000000000000062,4.800000000000006,4.6000000000000059,4.4000000000000057,4.2000000000000055,4.0000000000000053,3.8000000000000052,3.600000000000005,3.4000000000000048,3.2000000000000046,3.0000000000000044,2.8000000000000043,2.6000000000000041,2.4000000000000039,2.2000000000000037,2.0000000000000036,1.8000000000000036,1.6000000000000036,1.4000000000000037,1.2000000000000037,1.0000000000000038,0.80000000000000382,0.60000000000000386,0.40000000000000385,0.20000000000000384,3.8302694349567901E-15]
[21,null,-0.40000000000000052,6.0000000000000071,-2.7561188811188435,7.1024475524475461,-2.7561188811188435,7.1024475524475461,"Leistung",7.2998323800197724,7.3659783325173009,7.4321242850148286,7.4982702375123571,7.5644161900098856,7.6305621425074142,7.6967080950049427,7.7628540475024712,7.8289999999999997,7.7433999999999994,7.6577999999999999,7.5721999999999996,7.4866000000000001,7.4009999999999998,7.3154000000000003,7.2298,7.1441999999999997,7.0586000000000002,6.9729999999999999,7.007012138942974,7.0410242778859491,7.0750364168289233,7.1090485557718974,7.1430606947148716,7.1770728336578458,7.2110849726008208,7.245097111543795,7.2722874003894153,7.2994776892350357,7.326667978080657,7.3538582669262773,7.3810485557718977,7.408238844617518,7.4354291334631384,7.4626194223087596,7.48980971115438,7.5170000000000003,7.536969466895993,7.5569389337919857,7.5769084006879792,7.5968778675839719,7.6168473344799645,7.6368168013759572,7.6567862682719499,7.6767557351679434,7.6967252020639361,7.7166946689599287,7.8092346942037576,7.9017747194475865,7.9943147446914153,8.0868547699352451,8.1793947951790731,8.2719348204229028]
[21,null,"",4.13,"4,5","0,086",4.1900000000000004,3.34,3.88,5.17,0]
[21]

{"sheet":"VDI 4650","index":11,"n_rows":91,"n_cols":11,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[65,0,67,0],[89,0,90,0],[85,2,85,9],[83,0,84,9],[87,0,88,0],[68,0,70,0],[71,0,73,0],[74,0,76,0],[77,0,79,0],[63,3,63,8],[33,0,35,0],[17,0,17,8],[19,3,19,8],[39,0,39,8],[41,3,41,8],[46,0,48,0],[49,0,51,0],[52,0,54,0],[55,0,57,0],[61,0,61,8],[21,0,23,0],[43,0,45,0],[3,1,3,8],[1,0,1,8],[24,0,26,0],[27,0,29,0],[30,0,32,0]]}
[]
["Tabelle 1: Korrekturfaktor FΔϑ für abweichende Temeperaturdifferenzen am Verflüssiger"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VDI 4650"]
[null,"Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung ΔϑM in K",null,null,null,null,null,null,null,null,"- Stand 2016"]
["ΔϑB*) in K ",3,4,5,6,7,8,9,10]
[3,1,0.99,0.98,0.96899999999999997,0.95899999999999996,0.94899999999999995,0.93899999999999995,0.92800000000000005]
[4,1.01,1,0.99,0.98,0.96899999999999997,0.95899999999999996,0.94899999999999995,0.93899999999999995]
[5,1.02,1.01,1,0.99,0.98,0.96899999999999997,0.95899999999999996,0.94899999999999995]
[6,1.0309999999999999,1.02,1.01,1,0.99,0.98,0.96899999999999997,0.95899999999999996]
[7,1.0409999999999999,1.0309999999999999,1.02,1.01,1,0.99,0.98,0.96899999999999997]
[8,1.0509999999999999,1.0409999999999999,1.0309999999999999,1.02,1.01,1,0.99,0.98]
[9,1.0609999999999999,1.0509999999999999,1.0409999999999999,1.0309999999999999,1.02,1.01,1,0.99]
[10,1.0720000000000001,1.0609999999999999,1.0509999999999999,1.0409999999999999,1.0309999999999999,1.02,1.01,1]
["*) ΔϑB – Temperaturdifferenz beim Betrieb im Auslegungspunkt der Heizungsanlage"]
[]
[]
[]
["Tabelle 12: Korrekturfaktoren Fϑ1, Fϑ2, Fϑ3 für Luft-Wasser-Wärmepumpen (leistungsgeregelt) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen"]
["(HG = 15 °C)"]
[null,null,null,"Maximale Vorlauftemperatur tvorl,max in °C"]
["Normaußentemperatur","Lufttemperatur\nin °C","Korrekturfaktor",30,35,40,45,50,55,60]
["–8°C","–7 ","Fϑ 1 ",8.0000000000000002E-3,8.0000000000000002E-3,8.9999999999999993E-3,0.01,1.0999999999999999E-2,1.2E-2,1.2999999999999999E-2,"NEU"]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.45800000000000002,0.48299999999999998,0.51200000000000001,0.54400000000000004,0.58099999999999996,0.623,0.66500000000000004]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.35299999999999998,0.36799999999999999,0.38300000000000001,0.4,0.41899999999999998,0.439,0.46]
["–10°C","–7 ","Fϑ 1 ",0.02,2.1999999999999999E-2,2.4E-2,2.5999999999999999E-2,2.8000000000000001E-2,3.1E-2,3.5000000000000003E-2]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.439,0.46200000000000002,0.48799999999999999,0.51700000000000002,0.55000000000000004,0.58699999999999997,0.625]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.39800000000000002,0.41299999999999998,0.43,0.44700000000000001,0.46600000000000003,0.48699999999999999,0.50800000000000001]
["–12°C","–7 ","Fϑ 1 ",3.5999999999999997E-2,3.7999999999999999E-2,4.1000000000000002E-2,4.4999999999999998E-2,4.9000000000000002E-2,5.3999999999999999E-2,5.8999999999999997E-2]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.5,0.52500000000000002,0.55300000000000005,0.58399999999999996,0.61899999999999999,0.65800000000000003,0.69799999999999995]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.32800000000000001,0.34,0.35199999999999998,0.36599999999999999,0.38,0.39600000000000002,0.41199999999999998]
["–14°C","–7 ","Fϑ 1 ",8.8999999999999996E-2,9.5000000000000001E-2,0.10199999999999999,0.11,0.11899999999999999,0.13100000000000001,0.14199999999999999]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.52100000000000002,0.54700000000000004,0.57499999999999996,0.60599999999999998,0.64,0.67900000000000005,0.71799999999999997]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.26400000000000001,0.27200000000000002,0.28199999999999997,0.29199999999999998,0.30299999999999999,0.315,0.32600000000000001]
["–16°C","–7 ","Fϑ 1 ",0.13800000000000001,0.14699999999999999,0.158,0.17100000000000001,0.185,0.20300000000000001,0.221]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.52,0.54400000000000004,0.57099999999999995,0.6,0.63200000000000001,0.66800000000000004,0.70299999999999996]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.219,0.22600000000000001,0.23300000000000001,0.24099999999999999,0.249,0.25800000000000001,0.26700000000000002]
[]
[]
[]
["Tabelle 14: Korrekturfaktoren Fϑ1, Fϑ2, Fϑ3 für Luft-Wasser-Wärmepumpen (leistungsgeregelt) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen"]
["(HG = 12 °C)"]
[null,null,null,"Maximale Vorlauftemperatur tvorl,max in °C"]
["Normaußentemperatur","Lufttemperatur\nin °C","Korrekturfaktor",30,35,40,45,50,55,60]
["–8°C","–7 ","Fϑ 1 ",0.01,1.0999999999999999E-2,1.2E-2,1.2999999999999999E-2,1.4E-2,1.4999999999999999E-2,1.7000000000000001E-2]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.54100000000000004,0.57099999999999995,0.60499999999999998,0.64300000000000002,0.68700000000000006,0.73599999999999999,0.78600000000000003]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.28000000000000003,0.29199999999999998,0.30499999999999999,0.32,0.33600000000000002,0.35399999999999998,0.372]
["–10°C","–7 ","Fϑ 1 ",2.5999999999999999E-2,2.8000000000000001E-2,3.1E-2,3.4000000000000002E-2,3.6999999999999998E-2,4.1000000000000002E-2,4.4999999999999998E-2]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.52300000000000002,0.55100000000000005,0.58199999999999996,0.61699999999999999,0.65700000000000003,0.70199999999999996,0.747]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.32900000000000001,0.34200000000000003,0.35599999999999998,0.371,0.38800000000000001,0.40600000000000003,0.42499999999999999]
["–12°C","–7 ","Fϑ 1 ",4.4999999999999998E-2,4.8000000000000001E-2,5.1999999999999998E-2,5.7000000000000002E-2,6.2E-2,6.8000000000000005E-2,7.4999999999999997E-2]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.57899999999999996,0.60799999999999998,0.64100000000000001,0.67700000000000005,0.71799999999999997,0.76400000000000001,0.81]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.25900000000000001,0.26900000000000002,0.28000000000000003,0.29099999999999998,0.30299999999999999,0.317,0.33]
["–14°C","–7 ","Fϑ 1 ",0.107,0.115,0.123,0.13300000000000001,0.14399999999999999,0.158,0.17199999999999999]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.58299999999999996,0.61199999999999999,0.64300000000000002,0.67800000000000005,0.71699999999999997,0.76100000000000001,0.80500000000000005]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.2,0.20699999999999999,0.215,0.223,0.23200000000000001,0.24199999999999999,0.251]
["–16°C","–7 ","Fϑ 1 ",0.16400000000000001,0.17499999999999999,0.188,0.20300000000000001,0.221,0.24199999999999999,0.26400000000000001]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.56999999999999995,0.59599999999999997,0.625,0.65700000000000003,0.69199999999999995,0.73099999999999998,0.77100000000000002]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.16,0.16500000000000001,0.17100000000000001,0.17699999999999999,0.183,0.191,0.19800000000000001]
[]
[]
[]
["Tabelle 16: Korrekturfaktoren Fϑ1, Fϑ2, Fϑ3 für Luft-Wasser-Wärmepumpen (leistungsgeregelt) bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen"]
["(HG = 10 °C)"]
[null,null,null,"Maximale Vorlauftemperatur tvorl,max in °C"]
["Normaußentemperatur","Lufttemperatur\nin °C","Korrekturfaktor",30,35,40,45,50,55,60]
["–8°C","–7 ","Fϑ 1 ",1.2E-2,1.2999999999999999E-2,1.4E-2,1.4999999999999999E-2,1.7000000000000001E-2,1.9E-2,2.1000000000000001E-2]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.61099999999999999,0.64500000000000002,0.68400000000000005,0.72699999999999998,0.77700000000000002,0.83399999999999996,0.89]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.219,0.22900000000000001,0.24,0.252,0.26500000000000001,0.28000000000000003,0.29499999999999998]
["–10°C","–7 ","Fϑ 1 ",3.3000000000000002E-2,3.5000000000000003E-2,3.7999999999999999E-2,4.2000000000000003E-2,4.5999999999999999E-2,5.0999999999999997E-2,5.6000000000000001E-2]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.59799999999999998,0.63,0.66600000000000004,0.70599999999999996,0.751,0.80300000000000005,0.85499999999999998]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.26,0.27100000000000002,0.28299999999999997,0.29499999999999998,0.309,0.32400000000000001,0.34]
["–12°C","–7 ","Fϑ 1 ",5.3999999999999999E-2,5.8000000000000003E-2,6.3E-2,6.8000000000000005E-2,7.3999999999999996E-2,8.2000000000000003E-2,8.8999999999999996E-2]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.64,0.67300000000000004,0.70899999999999996,0.749,0.79500000000000004,0.84599999999999997,0.89700000000000002]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.2,0.20799999999999999,0.217,0.22600000000000001,0.23599999999999999,0.246,0.25700000000000001]
["–14°C","–7 ","Fϑ 1 ",0.124,0.13300000000000001,0.14299999999999999,0.154,0.16700000000000001,0.183,0.19900000000000001]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.629,0.65900000000000003,0.69399999999999995,0.73099999999999998,0.77400000000000002,0.82099999999999995,0.86899999999999999]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.14799999999999999,0.153,0.159,0.16500000000000001,0.17199999999999999,0.17899999999999999,0.187]
["–16°C","–7 ","Fϑ 1 ",0.188,0.20100000000000001,0.216,0.23300000000000001,0.253,0.27800000000000002,0.30199999999999999]
[null,2,"Fϑ 2 ",0.60199999999999998,0.63,0.66100000000000003,0.69399999999999995,0.73199999999999998,0.77400000000000002,0.81599999999999995]
[null,7,"Fϑ 3 ",0.13300000000000001,0.11700000000000001,0.121,0.126,0.13100000000000001,0.13600000000000001,0.14099999999999999]
[]
[]
[]
["Tabelle 28: Deckungsanteil α des Grundlast-Wärmeerzeugers Wärmepumpe für die Wärmequellen „Geothermie“ (Grundwasser/Erdreich) und „Luft“ in Abhängigkeit vom Leistungsanteil ξ bei monoenergetischem oder bivalentem (parallel oder alternativ)\n(Grundwasser/Erdreich) und „Luft“ in Abhängigkeit vom Leistungsanteil ξ bei monoenergetischem oder bivalentem (parallel oder alternativ)"]
[]
["Quellen","Betriebsweise bivalent oder monoenergetisch","Leistungsanteil ξ der Wärmepumpe bei Normaußentemperatur in %"]
[null,null,1,0.9,0.8,0.7,0.6,0.5,0.4,0.3,0.2]
["Sole, Wasser, Direktverdampfer","alternativ",1,0.97,0.93,0.88,0.78,0.64,0.42,0.24,0.11]
[null,"parallel",1,1,0.99,0.98,0.96,0.92,0.84,0.71,0.53]
["Luft","alternativ",1,0.99,0.97,0.94,0.91,0.86,0.76,0.56999999999999995,0.33]
[null,"parallel",1,1,1,0.99,0.98,0.97,0.93,0.87,0.72]

{"sheet":"Korrekturfaktoren","index":12,"n_rows":2598,"n_cols":8,"rows_kept":2598,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"ΔϑB*) in K","Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung ΔϑM in K"]
[null,3,3,{"$f":"'VDI 4650'!B$6","v":1}]
[null,3,4,{"$f":"'VDI 4650'!C$6","v":0.99}]
[null,3,5,{"$f":"'VDI 4650'!D$6","v":0.98}]
[null,3,6,{"$f":"'VDI 4650'!E$6","v":0.96899999999999997}]
[null,3,7,{"$f":"'VDI 4650'!F$6","v":0.95899999999999996}]
[null,3,8,{"$f":"'VDI 4650'!G$6","v":0.94899999999999995}]
[null,3,9,{"$f":"'VDI 4650'!H$6","v":0.93899999999999995}]
[null,3,10,{"$f":"'VDI 4650'!I$6","v":0.92800000000000005}]
[null,4,3,{"$f":"'VDI 4650'!B$7","v":1.01}]
[null,4,4,{"$f":"'VDI 4650'!C$7","v":1}]
[null,4,5,{"$f":"'VDI 4650'!D$7","v":0.99}]
[null,4,6,{"$f":"'VDI 4650'!E$7","v":0.98}]
[null,4,7,{"$f":"'VDI 4650'!F$7","v":0.96899999999999997}]
[null,4,8,{"$f":"'VDI 4650'!G$7","v":0.95899999999999996}]
[null,4,9,{"$f":"'VDI 4650'!H$7","v":0.94899999999999995}]
[null,4,10,{"$f":"'VDI 4650'!I$7","v":0.93899999999999995}]
[null,5,3,{"$f":"'VDI 4650'!B$8","v":1.02}]
[null,5,4,{"$f":"'VDI 4650'!C$8","v":1.01}]
[null,5,5,{"$f":"'VDI 4650'!D$8","v":1}]
[null,5,6,{"$f":"'VDI 4650'!E$8","v":0.99}]
[null,5,7,{"$f":"'VDI 4650'!F$8","v":0.98}]
[null,5,8,{"$f":"'VDI 4650'!G$8","v":0.96899999999999997}]
[null,5,9,{"$f":"'VDI 4650'!H$8","v":0.95899999999999996}]
[null,5,10,{"$f":"'VDI 4650'!I$8","v":0.94899999999999995}]
[null,6,3,{"$f":"'VDI 4650'!B$9","v":1.0309999999999999}]
[null,6,4,{"$f":"'VDI 4650'!C$9","v":1.02}]
[null,6,5,{"$f":"'VDI 4650'!D$9","v":1.01}]
[null,6,6,{"$f":"'VDI 4650'!E$9","v":1}]
[null,6,7,{"$f":"'VDI 4650'!F$9","v":0.99}]
[null,6,8,{"$f":"'VDI 4650'!G$9","v":0.98}]
[null,6,9,{"$f":"'VDI 4650'!H$9","v":0.96899999999999997}]
[null,6,10,{"$f":"'VDI 4650'!I$9","v":0.95899999999999996}]
[null,7,3,{"$f":"'VDI 4650'!B$10","v":1.0409999999999999}]
[null,7,4,{"$f":"'VDI 4650'!C$10","v":1.0309999999999999}]
[null,7,5,{"$f":"'VDI 4650'!D$10","v":1.02}]
[null,7,6,{"$f":"'VDI 4650'!E$10","v":1.01}]
[null,7,7,{"$f":"'VDI 4650'!F$10","v":1}]
[null,7,8,{"$f":"'VDI 4650'!G$10","v":0.99}]
[null,7,9,{"$f":"'VDI 4650'!H$10","v":0.98}]
[null,7,10,{"$f":"'VDI 4650'!I$10","v":0.96899999999999997}]
[null,8,3,{"$f":"'VDI 4650'!B$11","v":1.0509999999999999}]
[null,8,4,{"$f":"'VDI 4650'!C$11","v":1.0409999999999999}]
[null,8,5,{"$f":"'VDI 4650'!D$11","v":1.0309999999999999}]
[null,8,6,{"$f":"'VDI 4650'!E$11","v":1.02}]
[null,8,7,{"$f":"'VDI 4650'!F$11","v":1.01}]
[null,8,8,{"$f":"'VDI 4650'!G$11","v":1}]
[null,8,9,{"$f":"'VDI 4650'!H$11","v":0.99}]
[null,8,10,{"$f":"'VDI 4650'!I$11","v":0.98}]
[null,9,3,{"$f":"'VDI 4650'!B$12","v":1.0609999999999999}]
[null,9,4,{"$f":"'VDI 4650'!C$12","v":1.0509999999999999}]
[null,9,5,{"$f":"'VDI 4650'!D$12","v":1.0409999999999999}]
[null,9,6,{"$f":"'VDI 4650'!E$12","v":1.0309999999999999}]
[null,9,7,{"$f":"'VDI 4650'!F$12","v":1.02}]
[null,9,8,{"$f":"'VDI 4650'!G$12","v":1.01}]
[null,9,9,{"$f":"'VDI 4650'!H$12","v":1}]
[null,9,10,{"$f":"'VDI 4650'!I$12","v":0.99}]
[null,10,3,{"$f":"'VDI 4650'!B$13","v":1.0720000000000001}]
[null,10,4,{"$f":"'VDI 4650'!C$13","v":1.0609999999999999}]
[null,10,5,{"$f":"'VDI 4650'!D$13","v":1.0509999999999999}]
[null,10,6,{"$f":"'VDI 4650'!E$13","v":1.0409999999999999}]
[null,10,7,{"$f":"'VDI 4650'!F$13","v":1.0309999999999999}]
[null,10,8,{"$f":"'VDI 4650'!G$13","v":1.02}]
[null,10,9,{"$f":"'VDI 4650'!H$13","v":1.01}]
[null,10,10,{"$f":"'VDI 4650'!I$13","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Zwischenwerte (-9,-11 etc.) haben keine Formel hinterlegt"]
[]
[null,"Heizgrenztemperatur","Normaußentemperatur","Lufttemperatur","VLT"]
[null,15,-8,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D22","v":8.0000000000000002E-3}]
[null,15,-8,-7,31,{"$f":"ROUND($F69-(($F69-$F74)/5*A$256),3)","v":8.0000000000000002E-3}]
[null,15,-8,-7,32,{"$f":"ROUND($F69-(($F69-$F74)/5*A$257),3)","v":8.0000000000000002E-3}]
[null,15,-8,-7,33,{"$f":"ROUND($F69-(($F69-$F74)/5*A$258),3)","v":8.0000000000000002E-3}]
[null,15,-8,-7,34,{"$f":"ROUND($F69-(($F69-$F74)/5*A$259),3)","v":8.0000000000000002E-3}]
[null,15,-8,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E22","v":8.0000000000000002E-3}]
[null,15,-8,-7,36,{"$f":"ROUND($F74-(($F74-$F79)/5*A$256),3)","v":8.0000000000000002E-3}]
[null,15,-8,-7,37,{"$f":"ROUND($F74-(($F74-$F79)/5*A$257),3)","v":8.0000000000000002E-3}]
[null,15,-8,-7,38,{"$f":"ROUND($F74-(($F74-$F79)/5*A$258),3)","v":8.9999999999999993E-3}]
[null,15,-8,-7,39,{"$f":"ROUND($F74-(($F74-$F79)/5*A$259),3)","v":8.9999999999999993E-3}]
[null,15,-8,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F22","v":8.9999999999999993E-3}]
[null,15,-8,-7,41,{"$f":"ROUND($F79-(($F79-$F84)/5*A$256),3)","v":8.9999999999999993E-3}]
[null,15,-8,-7,42,{"$f":"ROUND($F79-(($F79-$F84)/5*A$257),3)","v":8.9999999999999993E-3}]
[null,15,-8,-7,43,{"$f":"ROUND($F79-(($F79-$F84)/5*A$258),3)","v":0.01}]
[null,15,-8,-7,44,{"$f":"ROUND($F79-(($F79-$F84)/5*A$259),3)","v":0.01}]
[null,15,-8,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G22","v":0.01}]
[null,15,-8,-7,46,{"$f":"ROUND($F84-(($F84-$F89)/5*A$256),3)","v":0.01}]
[null,15,-8,-7,47,{"$f":"ROUND($F84-(($F84-$F89)/5*A$257),3)","v":0.01}]
[null,15,-8,-7,48,{"$f":"ROUND($F84-(($F84-$F89)/5*A$258),3)","v":1.0999999999999999E-2}]
[null,15,-8,-7,49,{"$f":"ROUND($F84-(($F84-$F89)/5*A$259),3)","v":1.0999999999999999E-2}]
[null,15,-8,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H22","v":1.0999999999999999E-2}]
[null,15,-8,-7,51,{"$f":"ROUND($F89-(($F89-$F94)/5*A$256),3)","v":1.0999999999999999E-2}]
[null,15,-8,-7,52,{"$f":"ROUND($F89-(($F89-$F94)/5*A$257),3)","v":1.0999999999999999E-2}]
[null,15,-8,-7,53,{"$f":"ROUND($F89-(($F89-$F94)/5*A$258),3)","v":1.2E-2}]
[null,15,-8,-7,54,{"$f":"ROUND($F89-(($F89-$F94)/5*A$259),3)","v":1.2E-2}]
[null,15,-8,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I22","v":1.2E-2}]
[null,15,-8,-7,56,{"$f":"ROUND($F94-(($F94-$F99)/5*A$256),3)","v":1.2E-2}]
[null,15,-8,-7,57,{"$f":"ROUND($F94-(($F94-$F99)/5*A$257),3)","v":1.2E-2}]
[null,15,-8,-7,58,{"$f":"ROUND($F94-(($F94-$F99)/5*A$258),3)","v":1.2999999999999999E-2}]
[null,15,-8,-7,59,{"$f":"ROUND($F94-(($F94-$F99)/5*A$259),3)","v":1.2999999999999999E-2}]
[null,15,-8,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J22","v":1.2999999999999999E-2}]
[null,15,-8,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D23","v":0.45800000000000002}]
[null,15,-8,2,31,{"$f":"ROUND($F100-(($F100-$F105)/5*A$256),3)","v":0.46300000000000002}]
[null,15,-8,2,32,{"$f":"ROUND($F100-(($F100-$F105)/5*A$257),3)","v":0.46800000000000003}]
[null,15,-8,2,33,{"$f":"ROUND($F100-(($F100-$F105)/5*A$258),3)","v":0.47299999999999998}]
[null,15,-8,2,34,{"$f":"ROUND($F100-(($F100-$F105)/5*A$259),3)","v":0.47799999999999998}]
[null,15,-8,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E23","v":0.48299999999999998}]
[null,15,-8,2,36,{"$f":"ROUND($F105-(($F105-$F110)/5*A$256),3)","v":0.48899999999999999}]
[null,15,-8,2,37,{"$f":"ROUND($F105-(($F105-$F110)/5*A$257),3)","v":0.495}]
[null,15,-8,2,38,{"$f":"ROUND($F105-(($F105-$F110)/5*A$258),3)","v":0.5}]
[null,15,-8,2,39,{"$f":"ROUND($F105-(($F105-$F110)/5*A$259),3)","v":0.50600000000000001}]
[null,15,-8,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F23","v":0.51200000000000001}]
[null,15,-8,2,41,{"$f":"ROUND($F110-(($F110-$F115)/5*A$256),3)","v":0.51800000000000002}]
[null,15,-8,2,42,{"$f":"ROUND($F110-(($F110-$F115)/5*A$257),3)","v":0.52500000000000002}]
[null,15,-8,2,43,{"$f":"ROUND($F110-(($F110-$F115)/5*A$258),3)","v":0.53100000000000003}]
[null,15,-8,2,44,{"$f":"ROUND($F110-(($F110-$F115)/5*A$259),3)","v":0.53800000000000003}]
[null,15,-8,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G23","v":0.54400000000000004}]
[null,15,-8,2,46,{"$f":"ROUND($F115-(($F115-$F120)/5*A$256),3)","v":0.55100000000000005}]
[null,15,-8,2,47,{"$f":"ROUND($F115-(($F115-$F120)/5*A$257),3)","v":0.55900000000000005}]
[null,15,-8,2,48,{"$f":"ROUND($F115-(($F115-$F120)/5*A$258),3)","v":0.56599999999999995}]
[null,15,-8,2,49,{"$f":"ROUND($F115-(($F115-$F120)/5*A$259),3)","v":0.57399999999999995}]
[null,15,-8,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H23","v":0.58099999999999996}]
[null,15,-8,2,51,{"$f":"ROUND($F120-(($F120-$F125)/5*A$256),3)","v":0.58899999999999997}]
[null,15,-8,2,52,{"$f":"ROUND($F120-(($F120-$F125)/5*A$257),3)","v":0.59799999999999998}]
[null,15,-8,2,53,{"$f":"ROUND($F120-(($F120-$F125)/5*A$258),3)","v":0.60599999999999998}]
[null,15,-8,2,54,{"$f":"ROUND($F120-(($F120-$F125)/5*A$259),3)","v":0.61499999999999999}]
[null,15,-8,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I23","v":0.623}]
[null,15,-8,2,56,{"$f":"ROUND($F125-(($F125-$F130)/5*A$256),3)","v":0.63100000000000001}]
[null,15,-8,2,57,{"$f":"ROUND($F125-(($F125-$F130)/5*A$257),3)","v":0.64}]
[null,15,-8,2,58,{"$f":"ROUND($F125-(($F125-$F130)/5*A$258),3)","v":0.64800000000000002}]
[null,15,-8,2,59,{"$f":"ROUND($F125-(($F125-$F130)/5*A$259),3)","v":0.65700000000000003}]
[null,15,-8,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J23","v":0.66500000000000004}]
[null,15,-8,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D24","v":0.35299999999999998}]
[null,15,-8,7,31,{"$f":"ROUND($F131-(($F131-$F136)/5*A$256),3)","v":0.35599999999999998}]
[null,15,-8,7,32,{"$f":"ROUND($F131-(($F131-$F136)/5*A$257),3)","v":0.35899999999999999}]
[null,15,-8,7,33,{"$f":"ROUND($F131-(($F131-$F136)/5*A$258),3)","v":0.36199999999999999}]
[null,15,-8,7,34,{"$f":"ROUND($F131-(($F131-$F136)/5*A$259),3)","v":0.36499999999999999}]
[null,15,-8,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E24","v":0.36799999999999999}]
[null,15,-8,7,36,{"$f":"ROUND($F136-(($F136-$F141)/5*A$256),3)","v":0.371}]
[null,15,-8,7,37,{"$f":"ROUND($F136-(($F136-$F141)/5*A$257),3)","v":0.374}]
[null,15,-8,7,38,{"$f":"ROUND($F136-(($F136-$F141)/5*A$258),3)","v":0.377}]
[null,15,-8,7,39,{"$f":"ROUND($F136-(($F136-$F141)/5*A$259),3)","v":0.38}]
[null,15,-8,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F24","v":0.38300000000000001}]
[null,15,-8,7,41,{"$f":"ROUND($F141-(($F141-$F146)/5*A$256),3)","v":0.38600000000000001}]
[null,15,-8,7,42,{"$f":"ROUND($F141-(($F141-$F146)/5*A$257),3)","v":0.39}]
[null,15,-8,7,43,{"$f":"ROUND($F141-(($F141-$F146)/5*A$258),3)","v":0.39300000000000002}]
[null,15,-8,7,44,{"$f":"ROUND($F141-(($F141-$F146)/5*A$259),3)","v":0.39700000000000002}]
[null,15,-8,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G24","v":0.4}]
[null,15,-8,7,46,{"$f":"ROUND($F146-(($F146-$F151)/5*A$256),3)","v":0.40400000000000003}]
[null,15,-8,7,47,{"$f":"ROUND($F146-(($F146-$F151)/5*A$257),3)","v":0.40799999999999997}]
[null,15,-8,7,48,{"$f":"ROUND($F146-(($F146-$F151)/5*A$258),3)","v":0.41099999999999998}]
[null,15,-8,7,49,{"$f":"ROUND($F146-(($F146-$F151)/5*A$259),3)","v":0.41499999999999998}]
[null,15,-8,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H24","v":0.41899999999999998}]
[null,15,-8,7,51,{"$f":"ROUND($F151-(($F151-$F156)/5*A$256),3)","v":0.42299999999999999}]
[null,15,-8,7,52,{"$f":"ROUND($F151-(($F151-$F156)/5*A$257),3)","v":0.42699999999999999}]
[null,15,-8,7,53,{"$f":"ROUND($F151-(($F151-$F156)/5*A$258),3)","v":0.43099999999999999}]
[null,15,-8,7,54,{"$f":"ROUND($F151-(($F151-$F156)/5*A$259),3)","v":0.435}]
[null,15,-8,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I24","v":0.439}]
[null,15,-8,7,56,{"$f":"ROUND($F156-(($F156-$F161)/5*A$256),3)","v":0.443}]
[null,15,-8,7,57,{"$f":"ROUND($F156-(($F156-$F161)/5*A$257),3)","v":0.44700000000000001}]
[null,15,-8,7,58,{"$f":"ROUND($F156-(($F156-$F161)/5*A$258),3)","v":0.45200000000000001}]
[null,15,-8,7,59,{"$f":"ROUND($F156-(($F156-$F161)/5*A$259),3)","v":0.45600000000000002}]
[null,15,-8,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J24","v":0.46}]
[null,15,-9,-7,30,{"$f":"F69","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"F255","v":0.02}]
[null,15,-9,-7,31,{"$f":"F70","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"F256","v":0.02}]
[null,15,-9,-7,32,8.0000000000000002E-3,2.1000000000000001E-2]
[null,15,-9,-7,33,8.0000000000000002E-3,2.1000000000000001E-2]
[null,15,-9,-7,34,8.0000000000000002E-3,2.1999999999999999E-2]
[null,15,-9,-7,35,8.0000000000000002E-3,2.1999999999999999E-2]
[null,15,-9,-7,36,8.0000000000000002E-3,2.1999999999999999E-2]
[null,15,-9,-7,37,8.0000000000000002E-3,2.3E-2]
[null,15,-9,-7,38,8.9999999999999993E-3,2.3E-2]
[null,15,-9,-7,39,8.9999999999999993E-3,2.4E-2]
[null,15,-9,-7,40,8.9999999999999993E-3,2.4E-2]
[null,15,-9,-7,41,8.9999999999999993E-3,2.4E-2]
[null,15,-9,-7,42,8.9999999999999993E-3,2.5000000000000001E-2]
[null,15,-9,-7,43,0.01,2.5000000000000001E-2]
[null,15,-9,-7,44,0.01,2.5999999999999999E-2]
[null,15,-9,-7,45,0.01,2.5999999999999999E-2]
[null,15,-9,-7,46,0.01,2.5999999999999999E-2]
[null,15,-9,-7,47,0.01,2.7E-2]
[null,15,-9,-7,48,1.0999999999999999E-2,2.7E-2]
[null,15,-9,-7,49,1.0999999999999999E-2,2.8000000000000001E-2]
[null,15,-9,-7,50,1.0999999999999999E-2,2.8000000000000001E-2]
[null,15,-9,-7,51,1.0999999999999999E-2,2.9000000000000001E-2]
[null,15,-9,-7,52,1.0999999999999999E-2,2.9000000000000001E-2]
[null,15,-9,-7,53,1.2E-2,0.03]
[null,15,-9,-7,54,1.2E-2,0.03]
[null,15,-9,-7,55,1.2E-2,3.1E-2]
[null,15,-9,-7,56,1.2E-2,3.2000000000000001E-2]
[null,15,-9,-7,57,1.2E-2,3.3000000000000002E-2]
[null,15,-9,-7,58,1.2999999999999999E-2,3.3000000000000002E-2]
[null,15,-9,-7,59,1.2999999999999999E-2,3.4000000000000002E-2]
[null,15,-9,-7,60,1.2999999999999999E-2,3.5000000000000003E-2]
[null,15,-9,2,30,0.45800000000000002,0.439]
[null,15,-9,2,31,0.46300000000000002,0.44400000000000001]
[null,15,-9,2,32,0.46800000000000003,0.44800000000000001]
[null,15,-9,2,33,0.47299999999999998,0.45300000000000001]
[null,15,-9,2,34,0.47799999999999998,0.45700000000000002]
[null,15,-9,2,35,0.48299999999999998,0.46200000000000002]
[null,15,-9,2,36,0.48899999999999999,0.46700000000000003]
[null,15,-9,2,37,0.495,0.47199999999999998]
[null,15,-9,2,38,0.5,0.47799999999999998]
[null,15,-9,2,39,0.50600000000000001,0.48299999999999998]
[null,15,-9,2,40,0.51200000000000001,0.48799999999999999]
[null,15,-9,2,41,0.51800000000000002,0.49399999999999999]
[null,15,-9,2,42,0.52500000000000002,0.5]
[null,15,-9,2,43,0.53100000000000003,0.505]
[null,15,-9,2,44,0.53800000000000003,0.51100000000000001]
[null,15,-9,2,45,0.54400000000000004,0.51700000000000002]
[null,15,-9,2,46,0.55100000000000005,0.52400000000000002]
[null,15,-9,2,47,0.55900000000000005,0.53]
[null,15,-9,2,48,0.56599999999999995,0.53700000000000003]
[null,15,-9,2,49,0.57399999999999995,0.54300000000000004]
[null,15,-9,2,50,0.58099999999999996,0.55000000000000004]
[null,15,-9,2,51,0.58899999999999997,0.55700000000000005]
[null,15,-9,2,52,0.59799999999999998,0.56499999999999995]
[null,15,-9,2,53,0.60599999999999998,0.57199999999999995]
[null,15,-9,2,54,0.61499999999999999,0.57999999999999996]
[null,15,-9,2,55,0.623,0.58699999999999997]
[null,15,-9,2,56,0.63100000000000001,0.59499999999999997]
[null,15,-9,2,57,0.64,0.60199999999999998]
[null,15,-9,2,58,0.64800000000000002,0.61]
[null,15,-9,2,59,0.65700000000000003,0.61699999999999999]
[null,15,-9,2,60,0.66500000000000004,0.625]
[null,15,-9,7,30,0.35299999999999998,0.39800000000000002]
[null,15,-9,7,31,0.35599999999999998,0.40100000000000002]
[null,15,-9,7,32,0.35899999999999999,0.40400000000000003]
[null,15,-9,7,33,{"$f":"F134","v":0.36199999999999999},{"$f":"F320","v":0.40699999999999997}]
[null,15,-9,7,34,0.36499999999999999,0.41]
[null,15,-9,7,35,0.36799999999999999,0.41299999999999998]
[null,15,-9,7,36,0.371,0.41599999999999998]
[null,15,-9,7,37,0.374,0.42]
[null,15,-9,7,38,0.377,0.42299999999999999]
[null,15,-9,7,39,0.38,0.42699999999999999]
[null,15,-9,7,40,0.38300000000000001,0.43]
[null,15,-9,7,41,0.38600000000000001,0.433]
[null,15,-9,7,42,0.39,0.437]
[null,15,-9,7,43,0.39300000000000002,0.44]
[null,15,-9,7,44,0.39700000000000002,0.44400000000000001]
[null,15,-9,7,45,0.4,0.44700000000000001]
[null,15,-9,7,46,0.40400000000000003,0.45100000000000001]
[null,15,-9,7,47,0.40799999999999997,0.45500000000000002]
[null,15,-9,7,48,0.41099999999999998,0.45800000000000002]
[null,15,-9,7,49,0.41499999999999998,0.46200000000000002]
[null,15,-9,7,50,0.41899999999999998,0.46600000000000003]
[null,15,-9,7,51,0.42299999999999999,0.47]
[null,15,-9,7,52,0.42699999999999999,0.47399999999999998]
[null,15,-9,7,53,0.43099999999999999,0.47899999999999998]
[null,15,-9,7,54,0.435,0.48299999999999998]
[null,15,-9,7,55,0.439,0.48699999999999999]
[null,15,-9,7,56,0.443,0.49099999999999999]
[null,15,-9,7,57,0.44700000000000001,0.495]
[null,15,-9,7,58,0.45200000000000001,0.5]
[null,15,-9,7,59,0.45600000000000002,0.504]
[null,15,-9,7,60,0.46,0.50800000000000001]
[null,15,-10,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D25","v":0.02}]
[1,15,-10,-7,31,{"$f":"ROUND($F255-(($F255-$F260)/5*A$256),3)","v":0.02}]
[2,15,-10,-7,32,{"$f":"ROUND($F255-(($F255-$F260)/5*A$257),3)","v":2.1000000000000001E-2}]
[3,15,-10,-7,33,{"$f":"ROUND($F255-(($F255-$F260)/5*A$258),3)","v":2.1000000000000001E-2}]
[4,15,-10,-7,34,{"$f":"ROUND($F255-(($F255-$F260)/5*A$259),3)","v":2.1999999999999999E-2}]
[null,15,-10,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E25","v":2.1999999999999999E-2}]
[null,15,-10,-7,36,{"$f":"ROUND($F260-(($F260-$F265)/5*A$256),3)","v":2.1999999999999999E-2}]
[null,15,-10,-7,37,{"$f":"ROUND($F260-(($F260-$F265)/5*A$257),3)","v":2.3E-2}]
[null,15,-10,-7,38,{"$f":"ROUND($F260-(($F260-$F265)/5*A$258),3)","v":2.3E-2}]
[null,15,-10,-7,39,{"$f":"ROUND($F260-(($F260-$F265)/5*A$259),3)","v":2.4E-2}]
[null,15,-10,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F25","v":2.4E-2}]
[null,15,-10,-7,41,{"$f":"ROUND($F265-(($F265-$F270)/5*A$256),3)","v":2.4E-2}]
[null,15,-10,-7,42,{"$f":"ROUND($F265-(($F265-$F270)/5*A$257),3)","v":2.5000000000000001E-2}]
[null,15,-10,-7,43,{"$f":"ROUND($F265-(($F265-$F270)/5*A$258),3)","v":2.5000000000000001E-2}]
[null,15,-10,-7,44,{"$f":"ROUND($F265-(($F265-$F270)/5*A$259),3)","v":2.5999999999999999E-2}]
[null,15,-10,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G25","v":2.5999999999999999E-2}]
[null,15,-10,-7,46,{"$f":"ROUND($F270-(($F270-$F275)/5*A$256),3)","v":2.5999999999999999E-2}]
[null,15,-10,-7,47,{"$f":"ROUND($F270-(($F270-$F275)/5*A$257),3)","v":2.7E-2}]
[null,15,-10,-7,48,{"$f":"ROUND($F270-(($F270-$F275)/5*A$258),3)","v":2.7E-2}]
[null,15,-10,-7,49,{"$f":"ROUND($F270-(($F270-$F275)/5*A$259),3)","v":2.8000000000000001E-2}]
[null,15,-10,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H25","v":2.8000000000000001E-2}]
[null,15,-10,-7,51,{"$f":"ROUND($F275-(($F275-$F280)/5*A$256),3)","v":2.9000000000000001E-2}]
[null,15,-10,-7,52,{"$f":"ROUND($F275-(($F275-$F280)/5*A$257),3)","v":2.9000000000000001E-2}]
[null,15,-10,-7,53,{"$f":"ROUND($F275-(($F275-$F280)/5*A$258),3)","v":0.03}]
[null,15,-10,-7,54,{"$f":"ROUND($F275-(($F275-$F280)/5*A$259),3)","v":0.03}]
[null,15,-10,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I25","v":3.1E-2}]
[null,15,-10,-7,56,{"$f":"ROUND($F280-(($F280-$F285)/5*A$256),3)","v":3.2000000000000001E-2}]
[null,15,-10,-7,57,{"$f":"ROUND($F280-(($F280-$F285)/5*A$257),3)","v":3.3000000000000002E-2}]
[null,15,-10,-7,58,{"$f":"ROUND($F280-(($F280-$F285)/5*A$258),3)","v":3.3000000000000002E-2}]
[null,15,-10,-7,59,{"$f":"ROUND($F280-(($F280-$F285)/5*A$259),3)","v":3.4000000000000002E-2}]
[null,15,-10,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J25","v":3.5000000000000003E-2}]
[null,15,-10,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D26","v":0.439}]
[null,15,-10,2,31,{"$f":"ROUND($F286-(($F286-$F291)/5*A$256),3)","v":0.44400000000000001}]
[null,15,-10,2,32,{"$f":"ROUND($F286-(($F286-$F291)/5*A$257),3)","v":0.44800000000000001}]
[null,15,-10,2,33,{"$f":"ROUND($F286-(($F286-$F291)/5*A$258),3)","v":0.45300000000000001}]
[null,15,-10,2,34,{"$f":"ROUND($F286-(($F286-$F291)/5*A$259),3)","v":0.45700000000000002}]
[null,15,-10,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E26","v":0.46200000000000002}]
[null,15,-10,2,36,{"$f":"ROUND($F291-(($F291-$F296)/5*A$256),3)","v":0.46700000000000003}]
[null,15,-10,2,37,{"$f":"ROUND($F291-(($F291-$F296)/5*A$257),3)","v":0.47199999999999998}]
[null,15,-10,2,38,{"$f":"ROUND($F291-(($F291-$F296)/5*A$258),3)","v":0.47799999999999998}]
[null,15,-10,2,39,{"$f":"ROUND($F291-(($F291-$F296)/5*A$259),3)","v":0.48299999999999998}]
[null,15,-10,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F26","v":0.48799999999999999}]
[null,15,-10,2,41,{"$f":"ROUND($F296-(($F296-$F301)/5*A$256),3)","v":0.49399999999999999}]
[null,15,-10,2,42,{"$f":"ROUND($F296-(($F296-$F301)/5*A$257),3)","v":0.5}]
[null,15,-10,2,43,{"$f":"ROUND($F296-(($F296-$F301)/5*A$258),3)","v":0.505}]
[null,15,-10,2,44,{"$f":"ROUND($F296-(($F296-$F301)/5*A$259),3)","v":0.51100000000000001}]
[null,15,-10,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G26","v":0.51700000000000002}]
[null,15,-10,2,46,{"$f":"ROUND($F301-(($F301-$F306)/5*A$256),3)","v":0.52400000000000002}]
[null,15,-10,2,47,{"$f":"ROUND($F301-(($F301-$F306)/5*A$257),3)","v":0.53}]
[null,15,-10,2,48,{"$f":"ROUND($F301-(($F301-$F306)/5*A$258),3)","v":0.53700000000000003}]
[null,15,-10,2,49,{"$f":"ROUND($F301-(($F301-$F306)/5*A$259),3)","v":0.54300000000000004}]
[null,15,-10,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H26","v":0.55000000000000004}]
[null,15,-10,2,51,{"$f":"ROUND($F306-(($F306-$F311)/5*A$256),3)","v":0.55700000000000005}]
[null,15,-10,2,52,{"$f":"ROUND($F306-(($F306-$F311)/5*A$257),3)","v":0.56499999999999995}]
[null,15,-10,2,53,{"$f":"ROUND($F306-(($F306-$F311)/5*A$258),3)","v":0.57199999999999995}]
[null,15,-10,2,54,{"$f":"ROUND($F306-(($F306-$F311)/5*A$259),3)","v":0.57999999999999996}]
[null,15,-10,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I26","v":0.58699999999999997}]
[null,15,-10,2,56,{"$f":"ROUND($F311-(($F311-$F316)/5*A$256),3)","v":0.59499999999999997}]
[null,15,-10,2,57,{"$f":"ROUND($F311-(($F311-$F316)/5*A$257),3)","v":0.60199999999999998}]
[null,15,-10,2,58,{"$f":"ROUND($F311-(($F311-$F316)/5*A$258),3)","v":0.61}]
[null,15,-10,2,59,{"$f":"ROUND($F311-(($F311-$F316)/5*A$259),3)","v":0.61699999999999999}]
[null,15,-10,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J26","v":0.625}]
[null,15,-10,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D27","v":0.39800000000000002}]
[null,15,-10,7,31,{"$f":"ROUND($F317-(($F317-$F322)/5*A$256),3)","v":0.40100000000000002}]
[null,15,-10,7,32,{"$f":"ROUND($F317-(($F317-$F322)/5*A$257),3)","v":0.40400000000000003}]
[null,15,-10,7,33,{"$f":"ROUND($F317-(($F317-$F322)/5*A$258),3)","v":0.40699999999999997}]
[null,15,-10,7,34,{"$f":"ROUND($F317-(($F317-$F322)/5*A$259),3)","v":0.41}]
[null,15,-10,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E27","v":0.41299999999999998}]
[null,15,-10,7,36,{"$f":"ROUND($F322-(($F322-$F327)/5*A$256),3)","v":0.41599999999999998}]
[null,15,-10,7,37,{"$f":"ROUND($F322-(($F322-$F327)/5*A$257),3)","v":0.42}]
[null,15,-10,7,38,{"$f":"ROUND($F322-(($F322-$F327)/5*A$258),3)","v":0.42299999999999999}]
[null,15,-10,7,39,{"$f":"ROUND($F322-(($F322-$F327)/5*A$259),3)","v":0.42699999999999999}]
[null,15,-10,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F27","v":0.43}]
[null,15,-10,7,41,{"$f":"ROUND($F327-(($F327-$F332)/5*A$256),3)","v":0.433}]
[null,15,-10,7,42,{"$f":"ROUND($F327-(($F327-$F332)/5*A$257),3)","v":0.437}]
[null,15,-10,7,43,{"$f":"ROUND($F327-(($F327-$F332)/5*A$258),3)","v":0.44}]
[null,15,-10,7,44,{"$f":"ROUND($F327-(($F327-$F332)/5*A$259),3)","v":0.44400000000000001}]
[null,15,-10,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G27","v":0.44700000000000001}]
[null,15,-10,7,46,{"$f":"ROUND($F332-(($F332-$F337)/5*A$256),3)","v":0.45100000000000001}]
[null,15,-10,7,47,{"$f":"ROUND($F332-(($F332-$F337)/5*A$257),3)","v":0.45500000000000002}]
[null,15,-10,7,48,{"$f":"ROUND($F332-(($F332-$F337)/5*A$258),3)","v":0.45800000000000002}]
[null,15,-10,7,49,{"$f":"ROUND($F332-(($F332-$F337)/5*A$259),3)","v":0.46200000000000002}]
[null,15,-10,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H27","v":0.46600000000000003}]
[null,15,-10,7,51,{"$f":"ROUND($F337-(($F337-$F342)/5*A$256),3)","v":0.47}]
[null,15,-10,7,52,{"$f":"ROUND($F337-(($F337-$F342)/5*A$257),3)","v":0.47399999999999998}]
[null,15,-10,7,53,{"$f":"ROUND($F337-(($F337-$F342)/5*A$258),3)","v":0.47899999999999998}]
[null,15,-10,7,54,{"$f":"ROUND($F337-(($F337-$F342)/5*A$259),3)","v":0.48299999999999998}]
[null,15,-10,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I27","v":0.48699999999999999}]
[null,15,-10,7,56,{"$f":"ROUND($F342-(($F342-$F347)/5*A$256),3)","v":0.49099999999999999}]
[null,15,-10,7,57,{"$f":"ROUND($F342-(($F342-$F347)/5*A$257),3)","v":0.495}]
[null,15,-10,7,58,{"$f":"ROUND($F342-(($F342-$F347)/5*A$258),3)","v":0.5}]
[null,15,-10,7,59,{"$f":"ROUND($F342-(($F342-$F347)/5*A$259),3)","v":0.504}]
[null,15,-10,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J27","v":0.50800000000000001}]
[null,15,-11,-7,30,{"$f":"F255","v":0.02},{"$f":"F441","v":3.5999999999999997E-2}]
[null,15,-11,-7,31,{"$f":"F256","v":0.02},{"$f":"F442","v":3.5999999999999997E-2}]
[null,15,-11,-7,32,2.1000000000000001E-2,3.6999999999999998E-2]
[null,15,-11,-7,33,2.1000000000000001E-2,3.6999999999999998E-2]
[null,15,-11,-7,34,2.1999999999999999E-2,3.7999999999999999E-2]
[null,15,-11,-7,35,2.1999999999999999E-2,3.7999999999999999E-2]
[null,15,-11,-7,36,2.1999999999999999E-2,3.9E-2]
[null,15,-11,-7,37,2.3E-2,3.9E-2]
[null,15,-11,-7,38,2.3E-2,0.04]
[null,15,-11,-7,39,2.4E-2,0.04]
[null,15,-11,-7,40,2.4E-2,4.1000000000000002E-2]
[null,15,-11,-7,41,2.4E-2,4.2000000000000003E-2]
[null,15,-11,-7,42,2.5000000000000001E-2,4.2999999999999997E-2]
[null,15,-11,-7,43,2.5000000000000001E-2,4.2999999999999997E-2]
[null,15,-11,-7,44,2.5999999999999999E-2,4.3999999999999997E-2]
[null,15,-11,-7,45,2.5999999999999999E-2,4.4999999999999998E-2]
[null,15,-11,-7,46,2.5999999999999999E-2,4.5999999999999999E-2]
[null,15,-11,-7,47,2.7E-2,4.7E-2]
[null,15,-11,-7,48,2.7E-2,4.7E-2]
[null,15,-11,-7,49,2.8000000000000001E-2,4.8000000000000001E-2]
[null,15,-11,-7,50,2.8000000000000001E-2,4.9000000000000002E-2]
[null,15,-11,-7,51,2.9000000000000001E-2,0.05]
[null,15,-11,-7,52,2.9000000000000001E-2,5.0999999999999997E-2]
[null,15,-11,-7,53,0.03,5.1999999999999998E-2]
[null,15,-11,-7,54,0.03,5.2999999999999999E-2]
[null,15,-11,-7,55,3.1E-2,5.3999999999999999E-2]
[null,15,-11,-7,56,3.2000000000000001E-2,5.5E-2]
[null,15,-11,-7,57,3.3000000000000002E-2,5.6000000000000001E-2]
[null,15,-11,-7,58,3.3000000000000002E-2,5.7000000000000002E-2]
[null,15,-11,-7,59,3.4000000000000002E-2,5.8000000000000003E-2]
[null,15,-11,-7,60,3.5000000000000003E-2,5.8999999999999997E-2]
[null,15,-11,2,30,0.439,0.5]
[null,15,-11,2,31,0.44400000000000001,0.505]
[null,15,-11,2,32,0.44800000000000001,0.51]
[null,15,-11,2,33,0.45300000000000001,0.51500000000000001]
[null,15,-11,2,34,0.45700000000000002,0.52]
[null,15,-11,2,35,0.46200000000000002,0.52500000000000002]
[null,15,-11,2,36,0.46700000000000003,0.53100000000000003]
[null,15,-11,2,37,0.47199999999999998,0.53600000000000003]
[null,15,-11,2,38,0.47799999999999998,0.54200000000000004]
[null,15,-11,2,39,0.48299999999999998,0.54700000000000004]
[null,15,-11,2,40,0.48799999999999999,0.55300000000000005]
[null,15,-11,2,41,0.49399999999999999,0.55900000000000005]
[null,15,-11,2,42,0.5,0.56499999999999995]
[null,15,-11,2,43,0.505,0.57199999999999995]
[null,15,-11,2,44,0.51100000000000001,0.57799999999999996]
[null,15,-11,2,45,0.51700000000000002,0.58399999999999996]
[null,15,-11,2,46,0.52400000000000002,0.59099999999999997]
[null,15,-11,2,47,0.53,0.59799999999999998]
[null,15,-11,2,48,0.53700000000000003,0.60499999999999998]
[null,15,-11,2,49,0.54300000000000004,0.61199999999999999]
[null,15,-11,2,50,0.55000000000000004,0.61899999999999999]
[null,15,-11,2,51,0.55700000000000005,0.627]
[null,15,-11,2,52,0.56499999999999995,0.63500000000000001]
[null,15,-11,2,53,0.57199999999999995,0.64200000000000002]
[null,15,-11,2,54,0.57999999999999996,0.65]
[null,15,-11,2,55,0.58699999999999997,0.65800000000000003]
[null,15,-11,2,56,0.59499999999999997,0.66600000000000004]
[null,15,-11,2,57,0.60199999999999998,0.67400000000000004]
[null,15,-11,2,58,0.61,0.68200000000000005]
[null,15,-11,2,59,0.61699999999999999,0.69]
[null,15,-11,2,60,0.625,0.69799999999999995]
[null,15,-11,7,30,0.39800000000000002,0.32800000000000001]
[null,15,-11,7,31,0.40100000000000002,0.33]
[null,15,-11,7,32,0.40400000000000003,0.33300000000000002]
[null,15,-11,7,33,{"$f":"F320","v":0.40699999999999997},{"$f":"F506","v":0.33500000000000002}]
[null,15,-11,7,34,0.41,0.33800000000000002]
[null,15,-11,7,35,0.41299999999999998,0.34]
[null,15,-11,7,36,0.41599999999999998,0.34200000000000003]
[null,15,-11,7,37,0.42,0.34499999999999997]
[null,15,-11,7,38,0.42299999999999999,0.34699999999999998]
[null,15,-11,7,39,0.42699999999999999,0.35]
[null,15,-11,7,40,0.43,0.35199999999999998]
[null,15,-11,7,41,0.433,0.35499999999999998]
[null,15,-11,7,42,0.437,0.35799999999999998]
[null,15,-11,7,43,0.44,0.36]
[null,15,-11,7,44,0.44400000000000001,0.36299999999999999]
[null,15,-11,7,45,0.44700000000000001,0.36599999999999999]
[null,15,-11,7,46,0.45100000000000001,0.36899999999999999]
[null,15,-11,7,47,0.45500000000000002,0.372]
[null,15,-11,7,48,0.45800000000000002,0.374]
[null,15,-11,7,49,0.46200000000000002,0.377]
[null,15,-11,7,50,0.46600000000000003,0.38]
[null,15,-11,7,51,0.47,0.38300000000000001]
[null,15,-11,7,52,0.47399999999999998,0.38600000000000001]
[null,15,-11,7,53,0.47899999999999998,0.39]
[null,15,-11,7,54,0.48299999999999998,0.39300000000000002]
[null,15,-11,7,55,0.48699999999999999,0.39600000000000002]
[null,15,-11,7,56,0.49099999999999999,0.39900000000000002]
[null,15,-11,7,57,0.495,0.40200000000000002]
[null,15,-11,7,58,0.5,0.40600000000000003]
[null,15,-11,7,59,0.504,0.40899999999999997]
[null,15,-11,7,60,0.50800000000000001,0.41199999999999998]
[null,15,-12,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D28","v":3.5999999999999997E-2}]
[null,15,-12,-7,31,{"$f":"ROUND($F441-(($F441-$F446)/5*A$256),3)","v":3.5999999999999997E-2}]
[null,15,-12,-7,32,{"$f":"ROUND($F441-(($F441-$F446)/5*A$257),3)","v":3.6999999999999998E-2}]
[null,15,-12,-7,33,{"$f":"ROUND($F441-(($F441-$F446)/5*A$258),3)","v":3.6999999999999998E-2}]
[null,15,-12,-7,34,{"$f":"ROUND($F441-(($F441-$F446)/5*A$259),3)","v":3.7999999999999999E-2}]
[null,15,-12,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E28","v":3.7999999999999999E-2}]
[null,15,-12,-7,36,{"$f":"ROUND($F446-(($F446-$F451)/5*A$256),3)","v":3.9E-2}]
[null,15,-12,-7,37,{"$f":"ROUND($F446-(($F446-$F451)/5*A$257),3)","v":3.9E-2}]
[null,15,-12,-7,38,{"$f":"ROUND($F446-(($F446-$F451)/5*A$258),3)","v":0.04}]
[null,15,-12,-7,39,{"$f":"ROUND($F446-(($F446-$F451)/5*A$259),3)","v":0.04}]
[null,15,-12,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F28","v":4.1000000000000002E-2}]
[null,15,-12,-7,41,{"$f":"ROUND($F451-(($F451-$F456)/5*A$256),3)","v":4.2000000000000003E-2}]
[null,15,-12,-7,42,{"$f":"ROUND($F451-(($F451-$F456)/5*A$257),3)","v":4.2999999999999997E-2}]
[null,15,-12,-7,43,{"$f":"ROUND($F451-(($F451-$F456)/5*A$258),3)","v":4.2999999999999997E-2}]
[null,15,-12,-7,44,{"$f":"ROUND($F451-(($F451-$F456)/5*A$259),3)","v":4.3999999999999997E-2}]
[null,15,-12,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G28","v":4.4999999999999998E-2}]
[null,15,-12,-7,46,{"$f":"ROUND($F456-(($F456-$F461)/5*A$256),3)","v":4.5999999999999999E-2}]
[null,15,-12,-7,47,{"$f":"ROUND($F456-(($F456-$F461)/5*A$257),3)","v":4.7E-2}]
[null,15,-12,-7,48,{"$f":"ROUND($F456-(($F456-$F461)/5*A$258),3)","v":4.7E-2}]
[null,15,-12,-7,49,{"$f":"ROUND($F456-(($F456-$F461)/5*A$259),3)","v":4.8000000000000001E-2}]
[null,15,-12,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H28","v":4.9000000000000002E-2}]
[null,15,-12,-7,51,{"$f":"ROUND($F461-(($F461-$F466)/5*A$256),3)","v":0.05}]
[null,15,-12,-7,52,{"$f":"ROUND($F461-(($F461-$F466)/5*A$257),3)","v":5.0999999999999997E-2}]
[null,15,-12,-7,53,{"$f":"ROUND($F461-(($F461-$F466)/5*A$258),3)","v":5.1999999999999998E-2}]
[null,15,-12,-7,54,{"$f":"ROUND($F461-(($F461-$F466)/5*A$259),3)","v":5.2999999999999999E-2}]
[null,15,-12,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I28","v":5.3999999999999999E-2}]
[null,15,-12,-7,56,{"$f":"ROUND($F466-(($F466-$F471)/5*A$256),3)","v":5.5E-2}]
[null,15,-12,-7,57,{"$f":"ROUND($F466-(($F466-$F471)/5*A$257),3)","v":5.6000000000000001E-2}]
[null,15,-12,-7,58,{"$f":"ROUND($F466-(($F466-$F471)/5*A$258),3)","v":5.7000000000000002E-2}]
[null,15,-12,-7,59,{"$f":"ROUND($F466-(($F466-$F471)/5*A$259),3)","v":5.8000000000000003E-2}]
[null,15,-12,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J28","v":5.8999999999999997E-2}]
[null,15,-12,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D29","v":0.5}]
[null,15,-12,2,31,{"$f":"ROUND($F472-(($F472-$F477)/5*A$256),3)","v":0.505}]
[null,15,-12,2,32,{"$f":"ROUND($F472-(($F472-$F477)/5*A$257),3)","v":0.51}]
[null,15,-12,2,33,{"$f":"ROUND($F472-(($F472-$F477)/5*A$258),3)","v":0.51500000000000001}]
[null,15,-12,2,34,{"$f":"ROUND($F472-(($F472-$F477)/5*A$259),3)","v":0.52}]
[null,15,-12,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E29","v":0.52500000000000002}]
[null,15,-12,2,36,{"$f":"ROUND($F477-(($F477-$F482)/5*A$256),3)","v":0.53100000000000003}]
[null,15,-12,2,37,{"$f":"ROUND($F477-(($F477-$F482)/5*A$257),3)","v":0.53600000000000003}]
[null,15,-12,2,38,{"$f":"ROUND($F477-(($F477-$F482)/5*A$258),3)","v":0.54200000000000004}]
[null,15,-12,2,39,{"$f":"ROUND($F477-(($F477-$F482)/5*A$259),3)","v":0.54700000000000004}]
[null,15,-12,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F29","v":0.55300000000000005}]
[null,15,-12,2,41,{"$f":"ROUND($F482-(($F482-$F487)/5*A$256),3)","v":0.55900000000000005}]
[null,15,-12,2,42,{"$f":"ROUND($F482-(($F482-$F487)/5*A$257),3)","v":0.56499999999999995}]
[null,15,-12,2,43,{"$f":"ROUND($F482-(($F482-$F487)/5*A$258),3)","v":0.57199999999999995}]
[null,15,-12,2,44,{"$f":"ROUND($F482-(($F482-$F487)/5*A$259),3)","v":0.57799999999999996}]
[null,15,-12,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G29","v":0.58399999999999996}]
[null,15,-12,2,46,{"$f":"ROUND($F487-(($F487-$F492)/5*A$256),3)","v":0.59099999999999997}]
[null,15,-12,2,47,{"$f":"ROUND($F487-(($F487-$F492)/5*A$257),3)","v":0.59799999999999998}]
[null,15,-12,2,48,{"$f":"ROUND($F487-(($F487-$F492)/5*A$258),3)","v":0.60499999999999998}]
[null,15,-12,2,49,{"$f":"ROUND($F487-(($F487-$F492)/5*A$259),3)","v":0.61199999999999999}]
[null,15,-12,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H29","v":0.61899999999999999}]
[null,15,-12,2,51,{"$f":"ROUND($F492-(($F492-$F497)/5*A$256),3)","v":0.627}]
[null,15,-12,2,52,{"$f":"ROUND($F492-(($F492-$F497)/5*A$257),3)","v":0.63500000000000001}]
[null,15,-12,2,53,{"$f":"ROUND($F492-(($F492-$F497)/5*A$258),3)","v":0.64200000000000002}]
[null,15,-12,2,54,{"$f":"ROUND($F492-(($F492-$F497)/5*A$259),3)","v":0.65}]
[null,15,-12,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I29","v":0.65800000000000003}]
[null,15,-12,2,56,{"$f":"ROUND($F497-(($F497-$F502)/5*A$256),3)","v":0.66600000000000004}]
[null,15,-12,2,57,{"$f":"ROUND($F497-(($F497-$F502)/5*A$257),3)","v":0.67400000000000004}]
[null,15,-12,2,58,{"$f":"ROUND($F497-(($F497-$F502)/5*A$258),3)","v":0.68200000000000005}]
[null,15,-12,2,59,{"$f":"ROUND($F497-(($F497-$F502)/5*A$259),3)","v":0.69}]
[null,15,-12,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J29","v":0.69799999999999995}]
[null,15,-12,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D30","v":0.32800000000000001}]
[null,15,-12,7,31,{"$f":"ROUND($F503-(($F503-$F508)/5*A$256),3)","v":0.33}]
[null,15,-12,7,32,{"$f":"ROUND($F503-(($F503-$F508)/5*A$257),3)","v":0.33300000000000002}]
[null,15,-12,7,33,{"$f":"ROUND($F503-(($F503-$F508)/5*A$258),3)","v":0.33500000000000002}]
[null,15,-12,7,34,{"$f":"ROUND($F503-(($F503-$F508)/5*A$259),3)","v":0.33800000000000002}]
[null,15,-12,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E30","v":0.34}]
[null,15,-12,7,36,{"$f":"ROUND($F508-(($F508-$F513)/5*A$256),3)","v":0.34200000000000003}]
[null,15,-12,7,37,{"$f":"ROUND($F508-(($F508-$F513)/5*A$257),3)","v":0.34499999999999997}]
[null,15,-12,7,38,{"$f":"ROUND($F508-(($F508-$F513)/5*A$258),3)","v":0.34699999999999998}]
[null,15,-12,7,39,{"$f":"ROUND($F508-(($F508-$F513)/5*A$259),3)","v":0.35}]
[null,15,-12,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F30","v":0.35199999999999998}]
[null,15,-12,7,41,{"$f":"ROUND($F513-(($F513-$F518)/5*A$256),3)","v":0.35499999999999998}]
[null,15,-12,7,42,{"$f":"ROUND($F513-(($F513-$F518)/5*A$257),3)","v":0.35799999999999998}]
[null,15,-12,7,43,{"$f":"ROUND($F513-(($F513-$F518)/5*A$258),3)","v":0.36}]
[null,15,-12,7,44,{"$f":"ROUND($F513-(($F513-$F518)/5*A$259),3)","v":0.36299999999999999}]
[null,15,-12,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G30","v":0.36599999999999999}]
[null,15,-12,7,46,{"$f":"ROUND($F518-(($F518-$F523)/5*A$256),3)","v":0.36899999999999999}]
[null,15,-12,7,47,{"$f":"ROUND($F518-(($F518-$F523)/5*A$257),3)","v":0.372}]
[null,15,-12,7,48,{"$f":"ROUND($F518-(($F518-$F523)/5*A$258),3)","v":0.374}]
[null,15,-12,7,49,{"$f":"ROUND($F518-(($F518-$F523)/5*A$259),3)","v":0.377}]
[null,15,-12,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H30","v":0.38}]
[null,15,-12,7,51,{"$f":"ROUND($F523-(($F523-$F528)/5*A$256),3)","v":0.38300000000000001}]
[null,15,-12,7,52,{"$f":"ROUND($F523-(($F523-$F528)/5*A$257),3)","v":0.38600000000000001}]
[null,15,-12,7,53,{"$f":"ROUND($F523-(($F523-$F528)/5*A$258),3)","v":0.39}]
[null,15,-12,7,54,{"$f":"ROUND($F523-(($F523-$F528)/5*A$259),3)","v":0.39300000000000002}]
[null,15,-12,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I30","v":0.39600000000000002}]
[null,15,-12,7,56,{"$f":"ROUND($F528-(($F528-$F533)/5*A$256),3)","v":0.39900000000000002}]
[null,15,-12,7,57,{"$f":"ROUND($F528-(($F528-$F533)/5*A$257),3)","v":0.40200000000000002}]
[null,15,-12,7,58,{"$f":"ROUND($F528-(($F528-$F533)/5*A$258),3)","v":0.40600000000000003}]
[null,15,-12,7,59,{"$f":"ROUND($F528-(($F528-$F533)/5*A$259),3)","v":0.40899999999999997}]
[null,15,-12,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J30","v":0.41199999999999998}]
[null,15,-13,-7,30,{"$f":"F441","v":3.5999999999999997E-2},{"$f":"F627","v":8.8999999999999996E-2}]
[null,15,-13,-7,31,{"$f":"F442","v":3.5999999999999997E-2},{"$f":"F628","v":0.09}]
[null,15,-13,-7,32,3.6999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2]
[null,15,-13,-7,33,3.6999999999999998E-2,9.2999999999999999E-2]
[null,15,-13,-7,34,3.7999999999999999E-2,9.4E-2]
[null,15,-13,-7,35,3.7999999999999999E-2,9.5000000000000001E-2]
[null,15,-13,-7,36,3.9E-2,9.6000000000000002E-2]
[null,15,-13,-7,37,3.9E-2,9.8000000000000004E-2]
[null,15,-13,-7,38,0.04,9.9000000000000005E-2]
[null,15,-13,-7,39,0.04,0.10100000000000001]
[null,15,-13,-7,40,4.1000000000000002E-2,0.10199999999999999]
[null,15,-13,-7,41,4.2000000000000003E-2,0.104]
[null,15,-13,-7,42,4.2999999999999997E-2,0.105]
[null,15,-13,-7,43,4.2999999999999997E-2,0.107]
[null,15,-13,-7,44,4.3999999999999997E-2,0.108]
[null,15,-13,-7,45,4.4999999999999998E-2,0.11]
[null,15,-13,-7,46,4.5999999999999999E-2,0.112]
[null,15,-13,-7,47,4.7E-2,0.114]
[null,15,-13,-7,48,4.7E-2,0.115]
[null,15,-13,-7,49,4.8000000000000001E-2,0.11700000000000001]
[null,15,-13,-7,50,4.9000000000000002E-2,0.11899999999999999]
[null,15,-13,-7,51,0.05,0.121]
[null,15,-13,-7,52,5.0999999999999997E-2,0.124]
[null,15,-13,-7,53,5.1999999999999998E-2,0.126]
[null,15,-13,-7,54,5.2999999999999999E-2,0.129]
[null,15,-13,-7,55,5.3999999999999999E-2,0.13100000000000001]
[null,15,-13,-7,56,5.5E-2,0.13300000000000001]
[null,15,-13,-7,57,5.6000000000000001E-2,0.13500000000000001]
[null,15,-13,-7,58,5.7000000000000002E-2,0.13800000000000001]
[null,15,-13,-7,59,5.8000000000000003E-2,0.14000000000000001]
[null,15,-13,-7,60,5.8999999999999997E-2,0.14199999999999999]
[null,15,-13,2,30,0.5,0.52100000000000002]
[null,15,-13,2,31,0.505,0.52600000000000002]
[null,15,-13,2,32,0.51,0.53100000000000003]
[null,15,-13,2,33,0.51500000000000001,0.53700000000000003]
[null,15,-13,2,34,0.52,0.54200000000000004]
[null,15,-13,2,35,0.52500000000000002,0.54700000000000004]
[null,15,-13,2,36,0.53100000000000003,0.55300000000000005]
[null,15,-13,2,37,0.53600000000000003,0.55800000000000005]
[null,15,-13,2,38,0.54200000000000004,0.56399999999999995]
[null,15,-13,2,39,0.54700000000000004,0.56899999999999995]
[null,15,-13,2,40,0.55300000000000005,0.57499999999999996]
[null,15,-13,2,41,0.55900000000000005,0.58099999999999996]
[null,15,-13,2,42,0.56499999999999995,0.58699999999999997]
[null,15,-13,2,43,0.57199999999999995,0.59399999999999997]
[null,15,-13,2,44,0.57799999999999996,0.6]
[null,15,-13,2,45,0.58399999999999996,0.60599999999999998]
[null,15,-13,2,46,0.59099999999999997,0.61299999999999999]
[null,15,-13,2,47,0.59799999999999998,0.62]
[null,15,-13,2,48,0.60499999999999998,0.626]
[null,15,-13,2,49,0.61199999999999999,0.63300000000000001]
[null,15,-13,2,50,0.61899999999999999,0.64]
[null,15,-13,2,51,0.627,0.64800000000000002]
[null,15,-13,2,52,0.63500000000000001,0.65600000000000003]
[null,15,-13,2,53,0.64200000000000002,0.66300000000000003]
[null,15,-13,2,54,0.65,0.67100000000000004]
[null,15,-13,2,55,0.65800000000000003,0.67900000000000005]
[null,15,-13,2,56,0.66600000000000004,0.68700000000000006]
[null,15,-13,2,57,0.67400000000000004,0.69499999999999995]
[null,15,-13,2,58,0.68200000000000005,0.70199999999999996]
[null,15,-13,2,59,0.69,0.71]
[null,15,-13,2,60,0.69799999999999995,0.71799999999999997]
[null,15,-13,7,30,0.32800000000000001,0.26400000000000001]
[null,15,-13,7,31,0.33,0.26600000000000001]
[null,15,-13,7,32,0.33300000000000002,0.26700000000000002]
[null,15,-13,7,33,{"$f":"F506","v":0.33500000000000002},{"$f":"F692","v":0.26900000000000002}]
[null,15,-13,7,34,0.33800000000000002,0.27]
[null,15,-13,7,35,0.34,0.27200000000000002]
[null,15,-13,7,36,0.34200000000000003,0.27400000000000002]
[null,15,-13,7,37,0.34499999999999997,0.27600000000000002]
[null,15,-13,7,38,0.34699999999999998,0.27800000000000002]
[null,15,-13,7,39,0.35,0.28000000000000003]
[null,15,-13,7,40,0.35199999999999998,0.28199999999999997]
[null,15,-13,7,41,0.35499999999999998,0.28399999999999997]
[null,15,-13,7,42,0.35799999999999998,0.28599999999999998]
[null,15,-13,7,43,0.36,0.28799999999999998]
[null,15,-13,7,44,0.36299999999999999,0.28999999999999998]
[null,15,-13,7,45,0.36599999999999999,0.29199999999999998]
[null,15,-13,7,46,0.36899999999999999,0.29399999999999998]
[null,15,-13,7,47,0.372,0.29599999999999999]
[null,15,-13,7,48,0.374,0.29899999999999999]
[null,15,-13,7,49,0.377,0.30099999999999999]
[null,15,-13,7,50,0.38,0.30299999999999999]
[null,15,-13,7,51,0.38300000000000001,0.30499999999999999]
[null,15,-13,7,52,0.38600000000000001,0.308]
[null,15,-13,7,53,0.39,0.31]
[null,15,-13,7,54,0.39300000000000002,0.313]
[null,15,-13,7,55,0.39600000000000002,0.315]
[null,15,-13,7,56,0.39900000000000002,0.317]
[null,15,-13,7,57,0.40200000000000002,0.31900000000000001]
[null,15,-13,7,58,0.40600000000000003,0.32200000000000001]
[null,15,-13,7,59,0.40899999999999997,0.32400000000000001]
[null,15,-13,7,60,0.41199999999999998,0.32600000000000001]
[null,15,-14,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D31","v":8.8999999999999996E-2}]
[null,15,-14,-7,31,{"$f":"ROUND($F627-(($F627-$F632)/5*A$256),3)","v":0.09}]
[null,15,-14,-7,32,{"$f":"ROUND($F627-(($F627-$F632)/5*A$257),3)","v":9.0999999999999998E-2}]
[null,15,-14,-7,33,{"$f":"ROUND($F627-(($F627-$F632)/5*A$258),3)","v":9.2999999999999999E-2}]
[null,15,-14,-7,34,{"$f":"ROUND($F627-(($F627-$F632)/5*A$259),3)","v":9.4E-2}]
[null,15,-14,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E31","v":9.5000000000000001E-2}]
[null,15,-14,-7,36,{"$f":"ROUND($F632-(($F632-$F637)/5*A$256),3)","v":9.6000000000000002E-2}]
[null,15,-14,-7,37,{"$f":"ROUND($F632-(($F632-$F637)/5*A$257),3)","v":9.8000000000000004E-2}]
[null,15,-14,-7,38,{"$f":"ROUND($F632-(($F632-$F637)/5*A$258),3)","v":9.9000000000000005E-2}]
[null,15,-14,-7,39,{"$f":"ROUND($F632-(($F632-$F637)/5*A$259),3)","v":0.10100000000000001}]
[null,15,-14,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F31","v":0.10199999999999999}]
[null,15,-14,-7,41,{"$f":"ROUND($F637-(($F637-$F642)/5*A$256),3)","v":0.104}]
[null,15,-14,-7,42,{"$f":"ROUND($F637-(($F637-$F642)/5*A$257),3)","v":0.105}]
[null,15,-14,-7,43,{"$f":"ROUND($F637-(($F637-$F642)/5*A$258),3)","v":0.107}]
[null,15,-14,-7,44,{"$f":"ROUND($F637-(($F637-$F642)/5*A$259),3)","v":0.108}]
[null,15,-14,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G31","v":0.11}]
[null,15,-14,-7,46,{"$f":"ROUND($F642-(($F642-$F647)/5*A$256),3)","v":0.112}]
[null,15,-14,-7,47,{"$f":"ROUND($F642-(($F642-$F647)/5*A$257),3)","v":0.114}]
[null,15,-14,-7,48,{"$f":"ROUND($F642-(($F642-$F647)/5*A$258),3)","v":0.115}]
[null,15,-14,-7,49,{"$f":"ROUND($F642-(($F642-$F647)/5*A$259),3)","v":0.11700000000000001}]
[null,15,-14,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H31","v":0.11899999999999999}]
[null,15,-14,-7,51,{"$f":"ROUND($F647-(($F647-$F652)/5*A$256),3)","v":0.121}]
[null,15,-14,-7,52,{"$f":"ROUND($F647-(($F647-$F652)/5*A$257),3)","v":0.124}]
[null,15,-14,-7,53,{"$f":"ROUND($F647-(($F647-$F652)/5*A$258),3)","v":0.126}]
[null,15,-14,-7,54,{"$f":"ROUND($F647-(($F647-$F652)/5*A$259),3)","v":0.129}]
[null,15,-14,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I31","v":0.13100000000000001}]
[null,15,-14,-7,56,{"$f":"ROUND($F652-(($F652-$F657)/5*A$256),3)","v":0.13300000000000001}]
[null,15,-14,-7,57,{"$f":"ROUND($F652-(($F652-$F657)/5*A$257),3)","v":0.13500000000000001}]
[null,15,-14,-7,58,{"$f":"ROUND($F652-(($F652-$F657)/5*A$258),3)","v":0.13800000000000001}]
[null,15,-14,-7,59,{"$f":"ROUND($F652-(($F652-$F657)/5*A$259),3)","v":0.14000000000000001}]
[null,15,-14,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J31","v":0.14199999999999999}]
[null,15,-14,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D32","v":0.52100000000000002}]
[null,15,-14,2,31,{"$f":"ROUND($F658-(($F658-$F663)/5*A$256),3)","v":0.52600000000000002}]
[null,15,-14,2,32,{"$f":"ROUND($F658-(($F658-$F663)/5*A$257),3)","v":0.53100000000000003}]
[null,15,-14,2,33,{"$f":"ROUND($F658-(($F658-$F663)/5*A$258),3)","v":0.53700000000000003}]
[null,15,-14,2,34,{"$f":"ROUND($F658-(($F658-$F663)/5*A$259),3)","v":0.54200000000000004}]
[null,15,-14,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E32","v":0.54700000000000004}]
[null,15,-14,2,36,{"$f":"ROUND($F663-(($F663-$F668)/5*A$256),3)","v":0.55300000000000005}]
[null,15,-14,2,37,{"$f":"ROUND($F663-(($F663-$F668)/5*A$257),3)","v":0.55800000000000005}]
[null,15,-14,2,38,{"$f":"ROUND($F663-(($F663-$F668)/5*A$258),3)","v":0.56399999999999995}]
[null,15,-14,2,39,{"$f":"ROUND($F663-(($F663-$F668)/5*A$259),3)","v":0.56899999999999995}]
[null,15,-14,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F32","v":0.57499999999999996}]
[null,15,-14,2,41,{"$f":"ROUND($F668-(($F668-$F673)/5*A$256),3)","v":0.58099999999999996}]
[null,15,-14,2,42,{"$f":"ROUND($F668-(($F668-$F673)/5*A$257),3)","v":0.58699999999999997}]
[null,15,-14,2,43,{"$f":"ROUND($F668-(($F668-$F673)/5*A$258),3)","v":0.59399999999999997}]
[null,15,-14,2,44,{"$f":"ROUND($F668-(($F668-$F673)/5*A$259),3)","v":0.6}]
[null,15,-14,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G32","v":0.60599999999999998}]
[null,15,-14,2,46,{"$f":"ROUND($F673-(($F673-$F678)/5*A$256),3)","v":0.61299999999999999}]
[null,15,-14,2,47,{"$f":"ROUND($F673-(($F673-$F678)/5*A$257),3)","v":0.62}]
[null,15,-14,2,48,{"$f":"ROUND($F673-(($F673-$F678)/5*A$258),3)","v":0.626}]
[null,15,-14,2,49,{"$f":"ROUND($F673-(($F673-$F678)/5*A$259),3)","v":0.63300000000000001}]
[null,15,-14,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H32","v":0.64}]
[null,15,-14,2,51,{"$f":"ROUND($F678-(($F678-$F683)/5*A$256),3)","v":0.64800000000000002}]
[null,15,-14,2,52,{"$f":"ROUND($F678-(($F678-$F683)/5*A$257),3)","v":0.65600000000000003}]
[null,15,-14,2,53,{"$f":"ROUND($F678-(($F678-$F683)/5*A$258),3)","v":0.66300000000000003}]
[null,15,-14,2,54,{"$f":"ROUND($F678-(($F678-$F683)/5*A$259),3)","v":0.67100000000000004}]
[null,15,-14,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I32","v":0.67900000000000005}]
[null,15,-14,2,56,{"$f":"ROUND($F683-(($F683-$F688)/5*A$256),3)","v":0.68700000000000006}]
[null,15,-14,2,57,{"$f":"ROUND($F683-(($F683-$F688)/5*A$257),3)","v":0.69499999999999995}]
[null,15,-14,2,58,{"$f":"ROUND($F683-(($F683-$F688)/5*A$258),3)","v":0.70199999999999996}]
[null,15,-14,2,59,{"$f":"ROUND($F683-(($F683-$F688)/5*A$259),3)","v":0.71}]
[null,15,-14,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J32","v":0.71799999999999997}]
[null,15,-14,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D33","v":0.26400000000000001}]
[null,15,-14,7,31,{"$f":"ROUND($F689-(($F689-$F694)/5*A$256),3)","v":0.26600000000000001}]
[null,15,-14,7,32,{"$f":"ROUND($F689-(($F689-$F694)/5*A$257),3)","v":0.26700000000000002}]
[null,15,-14,7,33,{"$f":"ROUND($F689-(($F689-$F694)/5*A$258),3)","v":0.26900000000000002}]
[null,15,-14,7,34,{"$f":"ROUND($F689-(($F689-$F694)/5*A$259),3)","v":0.27}]
[null,15,-14,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E33","v":0.27200000000000002}]
[null,15,-14,7,36,{"$f":"ROUND($F694-(($F694-$F699)/5*A$256),3)","v":0.27400000000000002}]
[null,15,-14,7,37,{"$f":"ROUND($F694-(($F694-$F699)/5*A$257),3)","v":0.27600000000000002}]
[null,15,-14,7,38,{"$f":"ROUND($F694-(($F694-$F699)/5*A$258),3)","v":0.27800000000000002}]
[null,15,-14,7,39,{"$f":"ROUND($F694-(($F694-$F699)/5*A$259),3)","v":0.28000000000000003}]
[null,15,-14,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F33","v":0.28199999999999997}]
[null,15,-14,7,41,{"$f":"ROUND($F699-(($F699-$F704)/5*A$256),3)","v":0.28399999999999997}]
[null,15,-14,7,42,{"$f":"ROUND($F699-(($F699-$F704)/5*A$257),3)","v":0.28599999999999998}]
[null,15,-14,7,43,{"$f":"ROUND($F699-(($F699-$F704)/5*A$258),3)","v":0.28799999999999998}]
[null,15,-14,7,44,{"$f":"ROUND($F699-(($F699-$F704)/5*A$259),3)","v":0.28999999999999998}]
[null,15,-14,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G33","v":0.29199999999999998}]
[null,15,-14,7,46,{"$f":"ROUND($F704-(($F704-$F709)/5*A$256),3)","v":0.29399999999999998}]
[null,15,-14,7,47,{"$f":"ROUND($F704-(($F704-$F709)/5*A$257),3)","v":0.29599999999999999}]
[null,15,-14,7,48,{"$f":"ROUND($F704-(($F704-$F709)/5*A$258),3)","v":0.29899999999999999}]
[null,15,-14,7,49,{"$f":"ROUND($F704-(($F704-$F709)/5*A$259),3)","v":0.30099999999999999}]
[null,15,-14,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H33","v":0.30299999999999999}]
[null,15,-14,7,51,{"$f":"ROUND($F709-(($F709-$F714)/5*A$256),3)","v":0.30499999999999999}]
[null,15,-14,7,52,{"$f":"ROUND($F709-(($F709-$F714)/5*A$257),3)","v":0.308}]
[null,15,-14,7,53,{"$f":"ROUND($F709-(($F709-$F714)/5*A$258),3)","v":0.31}]
[null,15,-14,7,54,{"$f":"ROUND($F709-(($F709-$F714)/5*A$259),3)","v":0.313}]
[null,15,-14,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I33","v":0.315}]
[null,15,-14,7,56,{"$f":"ROUND($F714-(($F714-$F719)/5*A$256),3)","v":0.317}]
[null,15,-14,7,57,{"$f":"ROUND($F714-(($F714-$F719)/5*A$257),3)","v":0.31900000000000001}]
[null,15,-14,7,58,{"$f":"ROUND($F714-(($F714-$F719)/5*A$258),3)","v":0.32200000000000001}]
[null,15,-14,7,59,{"$f":"ROUND($F714-(($F714-$F719)/5*A$259),3)","v":0.32400000000000001}]
[null,15,-14,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J33","v":0.32600000000000001}]
[null,15,-15,-7,30,{"$f":"F627","v":8.8999999999999996E-2},{"$f":"F813","v":0.13800000000000001}]
[null,15,-15,-7,31,{"$f":"F628","v":0.09},{"$f":"F814","v":0.14000000000000001}]
[null,15,-15,-7,32,9.0999999999999998E-2,0.14199999999999999]
[null,15,-15,-7,33,9.2999999999999999E-2,0.14299999999999999]
[null,15,-15,-7,34,9.4E-2,0.14499999999999999]
[null,15,-15,-7,35,9.5000000000000001E-2,0.14699999999999999]
[null,15,-15,-7,36,9.6000000000000002E-2,0.14899999999999999]
[null,15,-15,-7,37,9.8000000000000004E-2,0.151]
[null,15,-15,-7,38,9.9000000000000005E-2,0.154]
[null,15,-15,-7,39,0.10100000000000001,0.156]
[null,15,-15,-7,40,0.10199999999999999,0.158]
[null,15,-15,-7,41,0.104,0.161]
[null,15,-15,-7,42,0.105,0.16300000000000001]
[null,15,-15,-7,43,0.107,0.16600000000000001]
[null,15,-15,-7,44,0.108,0.16800000000000001]
[null,15,-15,-7,45,0.11,0.17100000000000001]
[null,15,-15,-7,46,0.112,0.17399999999999999]
[null,15,-15,-7,47,0.114,0.17699999999999999]
[null,15,-15,-7,48,0.115,0.17899999999999999]
[null,15,-15,-7,49,0.11700000000000001,0.182]
[null,15,-15,-7,50,0.11899999999999999,0.185]
[null,15,-15,-7,51,0.121,0.189]
[null,15,-15,-7,52,0.124,0.192]
[null,15,-15,-7,53,0.126,0.19600000000000001]
[null,15,-15,-7,54,0.129,0.19900000000000001]
[null,15,-15,-7,55,0.13100000000000001,0.20300000000000001]
[null,15,-15,-7,56,0.13300000000000001,0.20699999999999999]
[null,15,-15,-7,57,0.13500000000000001,0.21]
[null,15,-15,-7,58,0.13800000000000001,0.214]
[null,15,-15,-7,59,0.14000000000000001,0.217]
[null,15,-15,-7,60,0.14199999999999999,0.221]
[null,15,-15,2,30,0.52100000000000002,0.52]
[null,15,-15,2,31,0.52600000000000002,0.52500000000000002]
[null,15,-15,2,32,0.53100000000000003,0.53]
[null,15,-15,2,33,0.53700000000000003,0.53400000000000003]
[null,15,-15,2,34,0.54200000000000004,0.53900000000000003]
[null,15,-15,2,35,0.54700000000000004,0.54400000000000004]
[null,15,-15,2,36,0.55300000000000005,0.54900000000000004]
[null,15,-15,2,37,0.55800000000000005,0.55500000000000005]
[null,15,-15,2,38,0.56399999999999995,0.56000000000000005]
[null,15,-15,2,39,0.56899999999999995,0.56599999999999995]
[null,15,-15,2,40,0.57499999999999996,0.57099999999999995]
[null,15,-15,2,41,0.58099999999999996,0.57699999999999996]
[null,15,-15,2,42,0.58699999999999997,0.58299999999999996]
[null,15,-15,2,43,0.59399999999999997,0.58799999999999997]
[null,15,-15,2,44,0.6,0.59399999999999997]
[null,15,-15,2,45,0.60599999999999998,0.6]
[null,15,-15,2,46,0.61299999999999999,0.60599999999999998]
[null,15,-15,2,47,0.62,0.61299999999999999]
[null,15,-15,2,48,0.626,0.61899999999999999]
[null,15,-15,2,49,0.63300000000000001,0.626]
[null,15,-15,2,50,0.64,0.63200000000000001]
[null,15,-15,2,51,0.64800000000000002,0.63900000000000001]
[null,15,-15,2,52,0.65600000000000003,0.64600000000000002]
[null,15,-15,2,53,0.66300000000000003,0.65400000000000003]
[null,15,-15,2,54,0.67100000000000004,0.66100000000000003]
[null,15,-15,2,55,0.67900000000000005,0.66800000000000004]
[null,15,-15,2,56,0.68700000000000006,0.67500000000000004]
[null,15,-15,2,57,0.69499999999999995,0.68200000000000005]
[null,15,-15,2,58,0.70199999999999996,0.68899999999999995]
[null,15,-15,2,59,0.71,0.69599999999999995]
[null,15,-15,2,60,0.71799999999999997,0.70299999999999996]
[null,15,-15,7,30,0.26400000000000001,0.219]
[null,15,-15,7,31,0.26600000000000001,0.22]
[null,15,-15,7,32,0.26700000000000002,0.222]
[null,15,-15,7,33,{"$f":"F692","v":0.26900000000000002},{"$f":"F878","v":0.223}]
[null,15,-15,7,34,0.27,0.22500000000000001]
[null,15,-15,7,35,0.27200000000000002,0.22600000000000001]
[null,15,-15,7,36,0.27400000000000002,0.22700000000000001]
[null,15,-15,7,37,0.27600000000000002,0.22900000000000001]
[null,15,-15,7,38,0.27800000000000002,0.23]
[null,15,-15,7,39,0.28000000000000003,0.23200000000000001]
[null,15,-15,7,40,0.28199999999999997,0.23300000000000001]
[null,15,-15,7,41,0.28399999999999997,0.23499999999999999]
[null,15,-15,7,42,0.28599999999999998,0.23599999999999999]
[null,15,-15,7,43,0.28799999999999998,0.23799999999999999]
[null,15,-15,7,44,0.28999999999999998,0.23899999999999999]
[null,15,-15,7,45,0.29199999999999998,0.24099999999999999]
[null,15,-15,7,46,0.29399999999999998,0.24299999999999999]
[null,15,-15,7,47,0.29599999999999999,0.24399999999999999]
[null,15,-15,7,48,0.29899999999999999,0.246]
[null,15,-15,7,49,0.30099999999999999,0.247]
[null,15,-15,7,50,0.30299999999999999,0.249]
[null,15,-15,7,51,0.30499999999999999,0.251]
[null,15,-15,7,52,0.308,0.253]
[null,15,-15,7,53,0.31,0.254]
[null,15,-15,7,54,0.313,0.25600000000000001]
[null,15,-15,7,55,0.315,0.25800000000000001]
[null,15,-15,7,56,0.317,0.26]
[null,15,-15,7,57,0.31900000000000001,0.26200000000000001]
[null,15,-15,7,58,0.32200000000000001,0.26300000000000001]
[null,15,-15,7,59,0.32400000000000001,0.26500000000000001]
[null,15,-15,7,60,0.32600000000000001,0.26700000000000002]
[null,15,-16,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D34","v":0.13800000000000001}]
[null,15,-16,-7,31,{"$f":"ROUND($F813-(($F813-$F818)/5*A$256),3)","v":0.14000000000000001}]
[null,15,-16,-7,32,{"$f":"ROUND($F813-(($F813-$F818)/5*A$257),3)","v":0.14199999999999999}]
[null,15,-16,-7,33,{"$f":"ROUND($F813-(($F813-$F818)/5*A$258),3)","v":0.14299999999999999}]
[null,15,-16,-7,34,{"$f":"ROUND($F813-(($F813-$F818)/5*A$259),3)","v":0.14499999999999999}]
[null,15,-16,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E34","v":0.14699999999999999}]
[null,15,-16,-7,36,{"$f":"ROUND($F818-(($F818-$F823)/5*A$256),3)","v":0.14899999999999999}]
[null,15,-16,-7,37,{"$f":"ROUND($F818-(($F818-$F823)/5*A$257),3)","v":0.151}]
[null,15,-16,-7,38,{"$f":"ROUND($F818-(($F818-$F823)/5*A$258),3)","v":0.154}]
[null,15,-16,-7,39,{"$f":"ROUND($F818-(($F818-$F823)/5*A$259),3)","v":0.156}]
[null,15,-16,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F34","v":0.158}]
[null,15,-16,-7,41,{"$f":"ROUND($F823-(($F823-$F828)/5*A$256),3)","v":0.161}]
[null,15,-16,-7,42,{"$f":"ROUND($F823-(($F823-$F828)/5*A$257),3)","v":0.16300000000000001}]
[null,15,-16,-7,43,{"$f":"ROUND($F823-(($F823-$F828)/5*A$258),3)","v":0.16600000000000001}]
[null,15,-16,-7,44,{"$f":"ROUND($F823-(($F823-$F828)/5*A$259),3)","v":0.16800000000000001}]
[null,15,-16,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G34","v":0.17100000000000001}]
[null,15,-16,-7,46,{"$f":"ROUND($F828-(($F828-$F833)/5*A$256),3)","v":0.17399999999999999}]
[null,15,-16,-7,47,{"$f":"ROUND($F828-(($F828-$F833)/5*A$257),3)","v":0.17699999999999999}]
[null,15,-16,-7,48,{"$f":"ROUND($F828-(($F828-$F833)/5*A$258),3)","v":0.17899999999999999}]
[null,15,-16,-7,49,{"$f":"ROUND($F828-(($F828-$F833)/5*A$259),3)","v":0.182}]
[null,15,-16,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H34","v":0.185}]
[null,15,-16,-7,51,{"$f":"ROUND($F833-(($F833-$F838)/5*A$256),3)","v":0.189}]
[null,15,-16,-7,52,{"$f":"ROUND($F833-(($F833-$F838)/5*A$257),3)","v":0.192}]
[null,15,-16,-7,53,{"$f":"ROUND($F833-(($F833-$F838)/5*A$258),3)","v":0.19600000000000001}]
[null,15,-16,-7,54,{"$f":"ROUND($F833-(($F833-$F838)/5*A$259),3)","v":0.19900000000000001}]
[null,15,-16,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I34","v":0.20300000000000001}]
[null,15,-16,-7,56,{"$f":"ROUND($F838-(($F838-$F843)/5*A$256),3)","v":0.20699999999999999}]
[null,15,-16,-7,57,{"$f":"ROUND($F838-(($F838-$F843)/5*A$257),3)","v":0.21}]
[null,15,-16,-7,58,{"$f":"ROUND($F838-(($F838-$F843)/5*A$258),3)","v":0.214}]
[null,15,-16,-7,59,{"$f":"ROUND($F838-(($F838-$F843)/5*A$259),3)","v":0.217}]
[null,15,-16,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J34","v":0.221}]
[null,15,-16,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D35","v":0.52}]
[null,15,-16,2,31,{"$f":"ROUND($F844-(($F844-$F849)/5*A$256),3)","v":0.52500000000000002}]
[null,15,-16,2,32,{"$f":"ROUND($F844-(($F844-$F849)/5*A$257),3)","v":0.53}]
[null,15,-16,2,33,{"$f":"ROUND($F844-(($F844-$F849)/5*A$258),3)","v":0.53400000000000003}]
[null,15,-16,2,34,{"$f":"ROUND($F844-(($F844-$F849)/5*A$259),3)","v":0.53900000000000003}]
[null,15,-16,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E35","v":0.54400000000000004}]
[null,15,-16,2,36,{"$f":"ROUND($F849-(($F849-$F854)/5*A$256),3)","v":0.54900000000000004}]
[null,15,-16,2,37,{"$f":"ROUND($F849-(($F849-$F854)/5*A$257),3)","v":0.55500000000000005}]
[null,15,-16,2,38,{"$f":"ROUND($F849-(($F849-$F854)/5*A$258),3)","v":0.56000000000000005}]
[null,15,-16,2,39,{"$f":"ROUND($F849-(($F849-$F854)/5*A$259),3)","v":0.56599999999999995}]
[null,15,-16,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F35","v":0.57099999999999995}]
[null,15,-16,2,41,{"$f":"ROUND($F854-(($F854-$F859)/5*A$256),3)","v":0.57699999999999996}]
[null,15,-16,2,42,{"$f":"ROUND($F854-(($F854-$F859)/5*A$257),3)","v":0.58299999999999996}]
[null,15,-16,2,43,{"$f":"ROUND($F854-(($F854-$F859)/5*A$258),3)","v":0.58799999999999997}]
[null,15,-16,2,44,{"$f":"ROUND($F854-(($F854-$F859)/5*A$259),3)","v":0.59399999999999997}]
[null,15,-16,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G35","v":0.6}]
[null,15,-16,2,46,{"$f":"ROUND($F859-(($F859-$F864)/5*A$256),3)","v":0.60599999999999998}]
[null,15,-16,2,47,{"$f":"ROUND($F859-(($F859-$F864)/5*A$257),3)","v":0.61299999999999999}]
[null,15,-16,2,48,{"$f":"ROUND($F859-(($F859-$F864)/5*A$258),3)","v":0.61899999999999999}]
[null,15,-16,2,49,{"$f":"ROUND($F859-(($F859-$F864)/5*A$259),3)","v":0.626}]
[null,15,-16,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H35","v":0.63200000000000001}]
[null,15,-16,2,51,{"$f":"ROUND($F864-(($F864-$F869)/5*A$256),3)","v":0.63900000000000001}]
[null,15,-16,2,52,{"$f":"ROUND($F864-(($F864-$F869)/5*A$257),3)","v":0.64600000000000002}]
[null,15,-16,2,53,{"$f":"ROUND($F864-(($F864-$F869)/5*A$258),3)","v":0.65400000000000003}]
[null,15,-16,2,54,{"$f":"ROUND($F864-(($F864-$F869)/5*A$259),3)","v":0.66100000000000003}]
[null,15,-16,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I35","v":0.66800000000000004}]
[null,15,-16,2,56,{"$f":"ROUND($F869-(($F869-$F874)/5*A$256),3)","v":0.67500000000000004}]
[null,15,-16,2,57,{"$f":"ROUND($F869-(($F869-$F874)/5*A$257),3)","v":0.68200000000000005}]
[null,15,-16,2,58,{"$f":"ROUND($F869-(($F869-$F874)/5*A$258),3)","v":0.68899999999999995}]
[null,15,-16,2,59,{"$f":"ROUND($F869-(($F869-$F874)/5*A$259),3)","v":0.69599999999999995}]
[null,15,-16,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J35","v":0.70299999999999996}]
[null,15,-16,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D36","v":0.219}]
[null,15,-16,7,31,{"$f":"ROUND($F875-(($F875-$F880)/5*A$256),3)","v":0.22}]
[null,15,-16,7,32,{"$f":"ROUND($F875-(($F875-$F880)/5*A$257),3)","v":0.222}]
[null,15,-16,7,33,{"$f":"ROUND($F875-(($F875-$F880)/5*A$258),3)","v":0.223}]
[null,15,-16,7,34,{"$f":"ROUND($F875-(($F875-$F880)/5*A$259),3)","v":0.22500000000000001}]
[null,15,-16,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E36","v":0.22600000000000001}]
[null,15,-16,7,36,{"$f":"ROUND($F880-(($F880-$F885)/5*A$256),3)","v":0.22700000000000001}]
[null,15,-16,7,37,{"$f":"ROUND($F880-(($F880-$F885)/5*A$257),3)","v":0.22900000000000001}]
[null,15,-16,7,38,{"$f":"ROUND($F880-(($F880-$F885)/5*A$258),3)","v":0.23}]
[null,15,-16,7,39,{"$f":"ROUND($F880-(($F880-$F885)/5*A$259),3)","v":0.23200000000000001}]
[null,15,-16,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F36","v":0.23300000000000001}]
[null,15,-16,7,41,{"$f":"ROUND($F885-(($F885-$F890)/5*A$256),3)","v":0.23499999999999999}]
[null,15,-16,7,42,{"$f":"ROUND($F885-(($F885-$F890)/5*A$257),3)","v":0.23599999999999999}]
[null,15,-16,7,43,{"$f":"ROUND($F885-(($F885-$F890)/5*A$258),3)","v":0.23799999999999999}]
[null,15,-16,7,44,{"$f":"ROUND($F885-(($F885-$F890)/5*A$259),3)","v":0.23899999999999999}]
[null,15,-16,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G36","v":0.24099999999999999}]
[null,15,-16,7,46,{"$f":"ROUND($F890-(($F890-$F895)/5*A$256),3)","v":0.24299999999999999}]
[null,15,-16,7,47,{"$f":"ROUND($F890-(($F890-$F895)/5*A$257),3)","v":0.24399999999999999}]
[null,15,-16,7,48,{"$f":"ROUND($F890-(($F890-$F895)/5*A$258),3)","v":0.246}]
[null,15,-16,7,49,{"$f":"ROUND($F890-(($F890-$F895)/5*A$259),3)","v":0.247}]
[null,15,-16,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H36","v":0.249}]
[null,15,-16,7,51,{"$f":"ROUND($F895-(($F895-$F900)/5*A$256),3)","v":0.251}]
[null,15,-16,7,52,{"$f":"ROUND($F895-(($F895-$F900)/5*A$257),3)","v":0.253}]
[null,15,-16,7,53,{"$f":"ROUND($F895-(($F895-$F900)/5*A$258),3)","v":0.254}]
[null,15,-16,7,54,{"$f":"ROUND($F895-(($F895-$F900)/5*A$259),3)","v":0.25600000000000001}]
[null,15,-16,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I36","v":0.25800000000000001}]
[null,15,-16,7,56,{"$f":"ROUND($F900-(($F900-$F905)/5*A$256),3)","v":0.26}]
[null,15,-16,7,57,{"$f":"ROUND($F900-(($F900-$F905)/5*A$257),3)","v":0.26200000000000001}]
[null,15,-16,7,58,{"$f":"ROUND($F900-(($F900-$F905)/5*A$258),3)","v":0.26300000000000001}]
[null,15,-16,7,59,{"$f":"ROUND($F900-(($F900-$F905)/5*A$259),3)","v":0.26500000000000001}]
[null,15,-16,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J36","v":0.26700000000000002}]
[null,12,-8,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D44","v":0.01}]
[null,12,-8,-7,31,{"$f":"ROUND($F906-(($F906-$F911)/5*A$256),3)","v":0.01}]
[null,12,-8,-7,32,{"$f":"ROUND($F906-(($F906-$F911)/5*A$257),3)","v":0.01}]
[null,12,-8,-7,33,{"$f":"ROUND($F906-(($F906-$F911)/5*A$258),3)","v":1.0999999999999999E-2}]
[null,12,-8,-7,34,{"$f":"ROUND($F906-(($F906-$F911)/5*A$259),3)","v":1.0999999999999999E-2}]
[null,12,-8,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E44","v":1.0999999999999999E-2}]
[null,12,-8,-7,36,{"$f":"ROUND($F911-(($F911-$F916)/5*A$256),3)","v":1.0999999999999999E-2}]
[null,12,-8,-7,37,{"$f":"ROUND($F911-(($F911-$F916)/5*A$257),3)","v":1.0999999999999999E-2}]
[null,12,-8,-7,38,{"$f":"ROUND($F911-(($F911-$F916)/5*A$258),3)","v":1.2E-2}]
[null,12,-8,-7,39,{"$f":"ROUND($F911-(($F911-$F916)/5*A$259),3)","v":1.2E-2}]
[null,12,-8,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F44","v":1.2E-2}]
[null,12,-8,-7,41,{"$f":"ROUND($F916-(($F916-$F921)/5*A$256),3)","v":1.2E-2}]
[null,12,-8,-7,42,{"$f":"ROUND($F916-(($F916-$F921)/5*A$257),3)","v":1.2E-2}]
[null,12,-8,-7,43,{"$f":"ROUND($F916-(($F916-$F921)/5*A$258),3)","v":1.2999999999999999E-2}]
[null,12,-8,-7,44,{"$f":"ROUND($F916-(($F916-$F921)/5*A$259),3)","v":1.2999999999999999E-2}]
[null,12,-8,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G44","v":1.2999999999999999E-2}]
[null,12,-8,-7,46,{"$f":"ROUND($F921-(($F921-$F926)/5*A$256),3)","v":1.2999999999999999E-2}]
[null,12,-8,-7,47,{"$f":"ROUND($F921-(($F921-$F926)/5*A$257),3)","v":1.2999999999999999E-2}]
[null,12,-8,-7,48,{"$f":"ROUND($F921-(($F921-$F926)/5*A$258),3)","v":1.4E-2}]
[null,12,-8,-7,49,{"$f":"ROUND($F921-(($F921-$F926)/5*A$259),3)","v":1.4E-2}]
[null,12,-8,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H44","v":1.4E-2}]
[null,12,-8,-7,51,{"$f":"ROUND($F926-(($F926-$F931)/5*A$256),3)","v":1.4E-2}]
[null,12,-8,-7,52,{"$f":"ROUND($F926-(($F926-$F931)/5*A$257),3)","v":1.4E-2}]
[null,12,-8,-7,53,{"$f":"ROUND($F926-(($F926-$F931)/5*A$258),3)","v":1.4999999999999999E-2}]
[null,12,-8,-7,54,{"$f":"ROUND($F926-(($F926-$F931)/5*A$259),3)","v":1.4999999999999999E-2}]
[null,12,-8,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I44","v":1.4999999999999999E-2}]
[null,12,-8,-7,56,{"$f":"ROUND($F931-(($F931-$F936)/5*A$256),3)","v":1.4999999999999999E-2}]
[null,12,-8,-7,57,{"$f":"ROUND($F931-(($F931-$F936)/5*A$257),3)","v":1.6E-2}]
[null,12,-8,-7,58,{"$f":"ROUND($F931-(($F931-$F936)/5*A$258),3)","v":1.6E-2}]
[null,12,-8,-7,59,{"$f":"ROUND($F931-(($F931-$F936)/5*A$259),3)","v":1.7000000000000001E-2}]
[null,12,-8,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J44","v":1.7000000000000001E-2}]
[null,12,-8,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D45","v":0.54100000000000004}]
[null,12,-8,2,31,{"$f":"ROUND($F937-(($F937-$F942)/5*A$256),3)","v":0.54700000000000004}]
[null,12,-8,2,32,{"$f":"ROUND($F937-(($F937-$F942)/5*A$257),3)","v":0.55300000000000005}]
[null,12,-8,2,33,{"$f":"ROUND($F937-(($F937-$F942)/5*A$258),3)","v":0.55900000000000005}]
[null,12,-8,2,34,{"$f":"ROUND($F937-(($F937-$F942)/5*A$259),3)","v":0.56499999999999995}]
[null,12,-8,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E45","v":0.57099999999999995}]
[null,12,-8,2,36,{"$f":"ROUND($F942-(($F942-$F947)/5*A$256),3)","v":0.57799999999999996}]
[null,12,-8,2,37,{"$f":"ROUND($F942-(($F942-$F947)/5*A$257),3)","v":0.58499999999999996}]
[null,12,-8,2,38,{"$f":"ROUND($F942-(($F942-$F947)/5*A$258),3)","v":0.59099999999999997}]
[null,12,-8,2,39,{"$f":"ROUND($F942-(($F942-$F947)/5*A$259),3)","v":0.59799999999999998}]
[null,12,-8,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F45","v":0.60499999999999998}]
[null,12,-8,2,41,{"$f":"ROUND($F947-(($F947-$F952)/5*A$256),3)","v":0.61299999999999999}]
[null,12,-8,2,42,{"$f":"ROUND($F947-(($F947-$F952)/5*A$257),3)","v":0.62}]
[null,12,-8,2,43,{"$f":"ROUND($F947-(($F947-$F952)/5*A$258),3)","v":0.628}]
[null,12,-8,2,44,{"$f":"ROUND($F947-(($F947-$F952)/5*A$259),3)","v":0.63500000000000001}]
[null,12,-8,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G45","v":0.64300000000000002}]
[null,12,-8,2,46,{"$f":"ROUND($F952-(($F952-$F957)/5*A$256),3)","v":0.65200000000000002}]
[null,12,-8,2,47,{"$f":"ROUND($F952-(($F952-$F957)/5*A$257),3)","v":0.66100000000000003}]
[null,12,-8,2,48,{"$f":"ROUND($F952-(($F952-$F957)/5*A$258),3)","v":0.66900000000000004}]
[null,12,-8,2,49,{"$f":"ROUND($F952-(($F952-$F957)/5*A$259),3)","v":0.67800000000000005}]
[null,12,-8,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H45","v":0.68700000000000006}]
[null,12,-8,2,51,{"$f":"ROUND($F957-(($F957-$F962)/5*A$256),3)","v":0.69699999999999995}]
[null,12,-8,2,52,{"$f":"ROUND($F957-(($F957-$F962)/5*A$257),3)","v":0.70699999999999996}]
[null,12,-8,2,53,{"$f":"ROUND($F957-(($F957-$F962)/5*A$258),3)","v":0.71599999999999997}]
[null,12,-8,2,54,{"$f":"ROUND($F957-(($F957-$F962)/5*A$259),3)","v":0.72599999999999998}]
[null,12,-8,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I45","v":0.73599999999999999}]
[null,12,-8,2,56,{"$f":"ROUND($F962-(($F962-$F967)/5*A$256),3)","v":0.746}]
[null,12,-8,2,57,{"$f":"ROUND($F962-(($F962-$F967)/5*A$257),3)","v":0.75600000000000001}]
[null,12,-8,2,58,{"$f":"ROUND($F962-(($F962-$F967)/5*A$258),3)","v":0.76600000000000001}]
[null,12,-8,2,59,{"$f":"ROUND($F962-(($F962-$F967)/5*A$259),3)","v":0.77600000000000002}]
[null,12,-8,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J45","v":0.78600000000000003}]
[null,12,-8,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D46","v":0.28000000000000003}]
[null,12,-8,7,31,{"$f":"ROUND($F968-(($F968-$F973)/5*A$256),3)","v":0.28199999999999997}]
[null,12,-8,7,32,{"$f":"ROUND($F968-(($F968-$F973)/5*A$257),3)","v":0.28499999999999998}]
[null,12,-8,7,33,{"$f":"ROUND($F968-(($F968-$F973)/5*A$258),3)","v":0.28699999999999998}]
[null,12,-8,7,34,{"$f":"ROUND($F968-(($F968-$F973)/5*A$259),3)","v":0.28999999999999998}]
[null,12,-8,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E46","v":0.29199999999999998}]
[null,12,-8,7,36,{"$f":"ROUND($F973-(($F973-$F978)/5*A$256),3)","v":0.29499999999999998}]
[null,12,-8,7,37,{"$f":"ROUND($F973-(($F973-$F978)/5*A$257),3)","v":0.29699999999999999}]
[null,12,-8,7,38,{"$f":"ROUND($F973-(($F973-$F978)/5*A$258),3)","v":0.3}]
[null,12,-8,7,39,{"$f":"ROUND($F973-(($F973-$F978)/5*A$259),3)","v":0.30199999999999999}]
[null,12,-8,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F46","v":0.30499999999999999}]
[null,12,-8,7,41,{"$f":"ROUND($F978-(($F978-$F983)/5*A$256),3)","v":0.308}]
[null,12,-8,7,42,{"$f":"ROUND($F978-(($F978-$F983)/5*A$257),3)","v":0.311}]
[null,12,-8,7,43,{"$f":"ROUND($F978-(($F978-$F983)/5*A$258),3)","v":0.314}]
[null,12,-8,7,44,{"$f":"ROUND($F978-(($F978-$F983)/5*A$259),3)","v":0.317}]
[null,12,-8,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G46","v":0.32}]
[null,12,-8,7,46,{"$f":"ROUND($F983-(($F983-$F988)/5*A$256),3)","v":0.32300000000000001}]
[null,12,-8,7,47,{"$f":"ROUND($F983-(($F983-$F988)/5*A$257),3)","v":0.32600000000000001}]
[null,12,-8,7,48,{"$f":"ROUND($F983-(($F983-$F988)/5*A$258),3)","v":0.33}]
[null,12,-8,7,49,{"$f":"ROUND($F983-(($F983-$F988)/5*A$259),3)","v":0.33300000000000002}]
[null,12,-8,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H46","v":0.33600000000000002}]
[null,12,-8,7,51,{"$f":"ROUND($F988-(($F988-$F993)/5*A$256),3)","v":0.34}]
[null,12,-8,7,52,{"$f":"ROUND($F988-(($F988-$F993)/5*A$257),3)","v":0.34300000000000003}]
[null,12,-8,7,53,{"$f":"ROUND($F988-(($F988-$F993)/5*A$258),3)","v":0.34699999999999998}]
[null,12,-8,7,54,{"$f":"ROUND($F988-(($F988-$F993)/5*A$259),3)","v":0.35}]
[null,12,-8,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I46","v":0.35399999999999998}]
[null,12,-8,7,56,{"$f":"ROUND($F993-(($F993-$F998)/5*A$256),3)","v":0.35799999999999998}]
[null,12,-8,7,57,{"$f":"ROUND($F993-(($F993-$F998)/5*A$257),3)","v":0.36099999999999999}]
[null,12,-8,7,58,{"$f":"ROUND($F993-(($F993-$F998)/5*A$258),3)","v":0.36499999999999999}]
[null,12,-8,7,59,{"$f":"ROUND($F993-(($F993-$F998)/5*A$259),3)","v":0.36799999999999999}]
[null,12,-8,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J46","v":0.372}]
[null,12,-9,-7,30,{"$f":"F906","v":0.01},{"$f":"F1092","v":2.5999999999999999E-2}]
[null,12,-9,-7,31,{"$f":"F907","v":0.01},{"$f":"F1093","v":2.5999999999999999E-2}]
[null,12,-9,-7,32,0.01,2.7E-2]
[null,12,-9,-7,33,1.0999999999999999E-2,2.7E-2]
[null,12,-9,-7,34,1.0999999999999999E-2,2.8000000000000001E-2]
[null,12,-9,-7,35,1.0999999999999999E-2,2.8000000000000001E-2]
[null,12,-9,-7,36,1.0999999999999999E-2,2.9000000000000001E-2]
[null,12,-9,-7,37,1.0999999999999999E-2,2.9000000000000001E-2]
[null,12,-9,-7,38,1.2E-2,0.03]
[null,12,-9,-7,39,1.2E-2,0.03]
[null,12,-9,-7,40,1.2E-2,3.1E-2]
[null,12,-9,-7,41,1.2E-2,3.2000000000000001E-2]
[null,12,-9,-7,42,1.2E-2,3.2000000000000001E-2]
[null,12,-9,-7,43,1.2999999999999999E-2,3.3000000000000002E-2]
[null,12,-9,-7,44,1.2999999999999999E-2,3.3000000000000002E-2]
[null,12,-9,-7,45,1.2999999999999999E-2,3.4000000000000002E-2]
[null,12,-9,-7,46,1.2999999999999999E-2,3.5000000000000003E-2]
[null,12,-9,-7,47,1.2999999999999999E-2,3.5000000000000003E-2]
[null,12,-9,-7,48,1.4E-2,3.5999999999999997E-2]
[null,12,-9,-7,49,1.4E-2,3.5999999999999997E-2]
[null,12,-9,-7,50,1.4E-2,3.6999999999999998E-2]
[null,12,-9,-7,51,1.4E-2,3.7999999999999999E-2]
[null,12,-9,-7,52,1.4E-2,3.9E-2]
[null,12,-9,-7,53,1.4999999999999999E-2,3.9E-2]
[null,12,-9,-7,54,1.4999999999999999E-2,0.04]
[null,12,-9,-7,55,1.4999999999999999E-2,4.1000000000000002E-2]
[null,12,-9,-7,56,1.4999999999999999E-2,4.2000000000000003E-2]
[null,12,-9,-7,57,1.6E-2,4.2999999999999997E-2]
[null,12,-9,-7,58,1.6E-2,4.2999999999999997E-2]
[null,12,-9,-7,59,1.7000000000000001E-2,4.3999999999999997E-2]
[null,12,-9,-7,60,1.7000000000000001E-2,4.4999999999999998E-2]
[null,12,-9,2,30,0.54100000000000004,0.52300000000000002]
[null,12,-9,2,31,0.54700000000000004,0.52900000000000003]
[null,12,-9,2,32,0.55300000000000005,0.53400000000000003]
[null,12,-9,2,33,0.55900000000000005,0.54]
[null,12,-9,2,34,0.56499999999999995,0.54500000000000004]
[null,12,-9,2,35,0.57099999999999995,0.55100000000000005]
[null,12,-9,2,36,0.57799999999999996,0.55700000000000005]
[null,12,-9,2,37,0.58499999999999996,0.56299999999999994]
[null,12,-9,2,38,0.59099999999999997,0.56999999999999995]
[null,12,-9,2,39,0.59799999999999998,0.57599999999999996]
[null,12,-9,2,40,0.60499999999999998,0.58199999999999996]
[null,12,-9,2,41,0.61299999999999999,0.58899999999999997]
[null,12,-9,2,42,0.62,0.59599999999999997]
[null,12,-9,2,43,0.628,0.60299999999999998]
[null,12,-9,2,44,0.63500000000000001,0.61]
[null,12,-9,2,45,0.64300000000000002,0.61699999999999999]
[null,12,-9,2,46,0.65200000000000002,0.625]
[null,12,-9,2,47,0.66100000000000003,0.63300000000000001]
[null,12,-9,2,48,0.66900000000000004,0.64100000000000001]
[null,12,-9,2,49,0.67800000000000005,0.64900000000000002]
[null,12,-9,2,50,0.68700000000000006,0.65700000000000003]
[null,12,-9,2,51,0.69699999999999995,0.66600000000000004]
[null,12,-9,2,52,0.70699999999999996,0.67500000000000004]
[null,12,-9,2,53,0.71599999999999997,0.68400000000000005]
[null,12,-9,2,54,0.72599999999999998,0.69299999999999995]
[null,12,-9,2,55,0.73599999999999999,0.70199999999999996]
[null,12,-9,2,56,0.746,0.71099999999999997]
[null,12,-9,2,57,0.75600000000000001,0.72]
[null,12,-9,2,58,0.76600000000000001,0.72899999999999998]
[null,12,-9,2,59,0.77600000000000002,0.73799999999999999]
[null,12,-9,2,60,0.78600000000000003,0.747]
[null,12,-9,7,30,0.28000000000000003,0.32900000000000001]
[null,12,-9,7,31,0.28199999999999997,0.33200000000000002]
[null,12,-9,7,32,0.28499999999999998,0.33400000000000002]
[null,12,-9,7,33,{"$f":"F971","v":0.28699999999999998},{"$f":"F1157","v":0.33700000000000002}]
[null,12,-9,7,34,0.28999999999999998,0.33900000000000002]
[null,12,-9,7,35,0.29199999999999998,0.34200000000000003]
[null,12,-9,7,36,0.29499999999999998,0.34499999999999997]
[null,12,-9,7,37,0.29699999999999999,0.34799999999999998]
[null,12,-9,7,38,0.3,0.35]
[null,12,-9,7,39,0.30199999999999999,0.35299999999999998]
[null,12,-9,7,40,0.30499999999999999,0.35599999999999998]
[null,12,-9,7,41,0.308,0.35899999999999999]
[null,12,-9,7,42,0.311,0.36199999999999999]
[null,12,-9,7,43,0.314,0.36499999999999999]
[null,12,-9,7,44,0.317,0.36799999999999999]
[null,12,-9,7,45,0.32,0.371]
[null,12,-9,7,46,0.32300000000000001,0.374]
[null,12,-9,7,47,0.32600000000000001,0.378]
[null,12,-9,7,48,0.33,0.38100000000000001]
[null,12,-9,7,49,0.33300000000000002,0.38500000000000001]
[null,12,-9,7,50,0.33600000000000002,0.38800000000000001]
[null,12,-9,7,51,0.34,0.39200000000000002]
[null,12,-9,7,52,0.34300000000000003,0.39500000000000002]
[null,12,-9,7,53,0.34699999999999998,0.39900000000000002]
[null,12,-9,7,54,0.35,0.40200000000000002]
[null,12,-9,7,55,0.35399999999999998,0.40600000000000003]
[null,12,-9,7,56,0.35799999999999998,0.41]
[null,12,-9,7,57,0.36099999999999999,0.41399999999999998]
[null,12,-9,7,58,0.36499999999999999,0.41699999999999998]
[null,12,-9,7,59,0.36799999999999999,0.42099999999999999]
[null,12,-9,7,60,0.372,0.42499999999999999]
[null,12,-10,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D47","v":2.5999999999999999E-2}]
[null,12,-10,-7,31,{"$f":"ROUND($F1092-(($F1092-$F1097)/5*A$256),3)","v":2.5999999999999999E-2}]
[null,12,-10,-7,32,{"$f":"ROUND($F1092-(($F1092-$F1097)/5*A$257),3)","v":2.7E-2}]
[null,12,-10,-7,33,{"$f":"ROUND($F1092-(($F1092-$F1097)/5*A$258),3)","v":2.7E-2}]
[null,12,-10,-7,34,{"$f":"ROUND($F1092-(($F1092-$F1097)/5*A$259),3)","v":2.8000000000000001E-2}]
[null,12,-10,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E47","v":2.8000000000000001E-2}]
[null,12,-10,-7,36,{"$f":"ROUND($F1097-(($F1097-$F1102)/5*A$256),3)","v":2.9000000000000001E-2}]
[null,12,-10,-7,37,{"$f":"ROUND($F1097-(($F1097-$F1102)/5*A$257),3)","v":2.9000000000000001E-2}]
[null,12,-10,-7,38,{"$f":"ROUND($F1097-(($F1097-$F1102)/5*A$258),3)","v":0.03}]
[null,12,-10,-7,39,{"$f":"ROUND($F1097-(($F1097-$F1102)/5*A$259),3)","v":0.03}]
[null,12,-10,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F47","v":3.1E-2}]
[null,12,-10,-7,41,{"$f":"ROUND($F1102-(($F1102-$F1107)/5*A$256),3)","v":3.2000000000000001E-2}]
[null,12,-10,-7,42,{"$f":"ROUND($F1102-(($F1102-$F1107)/5*A$257),3)","v":3.2000000000000001E-2}]
[null,12,-10,-7,43,{"$f":"ROUND($F1102-(($F1102-$F1107)/5*A$258),3)","v":3.3000000000000002E-2}]
[null,12,-10,-7,44,{"$f":"ROUND($F1102-(($F1102-$F1107)/5*A$259),3)","v":3.3000000000000002E-2}]
[null,12,-10,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G47","v":3.4000000000000002E-2}]
[null,12,-10,-7,46,{"$f":"ROUND($F1107-(($F1107-$F1112)/5*A$256),3)","v":3.5000000000000003E-2}]
[null,12,-10,-7,47,{"$f":"ROUND($F1107-(($F1107-$F1112)/5*A$257),3)","v":3.5000000000000003E-2}]
[null,12,-10,-7,48,{"$f":"ROUND($F1107-(($F1107-$F1112)/5*A$258),3)","v":3.5999999999999997E-2}]
[null,12,-10,-7,49,{"$f":"ROUND($F1107-(($F1107-$F1112)/5*A$259),3)","v":3.5999999999999997E-2}]
[null,12,-10,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H47","v":3.6999999999999998E-2}]
[null,12,-10,-7,51,{"$f":"ROUND($F1112-(($F1112-$F1117)/5*A$256),3)","v":3.7999999999999999E-2}]
[null,12,-10,-7,52,{"$f":"ROUND($F1112-(($F1112-$F1117)/5*A$257),3)","v":3.9E-2}]
[null,12,-10,-7,53,{"$f":"ROUND($F1112-(($F1112-$F1117)/5*A$258),3)","v":3.9E-2}]
[null,12,-10,-7,54,{"$f":"ROUND($F1112-(($F1112-$F1117)/5*A$259),3)","v":0.04}]
[null,12,-10,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I47","v":4.1000000000000002E-2}]
[null,12,-10,-7,56,{"$f":"ROUND($F1117-(($F1117-$F1122)/5*A$256),3)","v":4.2000000000000003E-2}]
[null,12,-10,-7,57,{"$f":"ROUND($F1117-(($F1117-$F1122)/5*A$257),3)","v":4.2999999999999997E-2}]
[null,12,-10,-7,58,{"$f":"ROUND($F1117-(($F1117-$F1122)/5*A$258),3)","v":4.2999999999999997E-2}]
[null,12,-10,-7,59,{"$f":"ROUND($F1117-(($F1117-$F1122)/5*A$259),3)","v":4.3999999999999997E-2}]
[null,12,-10,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J47","v":4.4999999999999998E-2}]
[null,12,-10,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D48","v":0.52300000000000002}]
[null,12,-10,2,31,{"$f":"ROUND($F1123-(($F1123-$F1128)/5*A$256),3)","v":0.52900000000000003}]
[null,12,-10,2,32,{"$f":"ROUND($F1123-(($F1123-$F1128)/5*A$257),3)","v":0.53400000000000003}]
[null,12,-10,2,33,{"$f":"ROUND($F1123-(($F1123-$F1128)/5*A$258),3)","v":0.54}]
[null,12,-10,2,34,{"$f":"ROUND($F1123-(($F1123-$F1128)/5*A$259),3)","v":0.54500000000000004}]
[null,12,-10,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E48","v":0.55100000000000005}]
[null,12,-10,2,36,{"$f":"ROUND($F1128-(($F1128-$F1133)/5*A$256),3)","v":0.55700000000000005}]
[null,12,-10,2,37,{"$f":"ROUND($F1128-(($F1128-$F1133)/5*A$257),3)","v":0.56299999999999994}]
[null,12,-10,2,38,{"$f":"ROUND($F1128-(($F1128-$F1133)/5*A$258),3)","v":0.56999999999999995}]
[null,12,-10,2,39,{"$f":"ROUND($F1128-(($F1128-$F1133)/5*A$259),3)","v":0.57599999999999996}]
[null,12,-10,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F48","v":0.58199999999999996}]
[null,12,-10,2,41,{"$f":"ROUND($F1133-(($F1133-$F1138)/5*A$256),3)","v":0.58899999999999997}]
[null,12,-10,2,42,{"$f":"ROUND($F1133-(($F1133-$F1138)/5*A$257),3)","v":0.59599999999999997}]
[null,12,-10,2,43,{"$f":"ROUND($F1133-(($F1133-$F1138)/5*A$258),3)","v":0.60299999999999998}]
[null,12,-10,2,44,{"$f":"ROUND($F1133-(($F1133-$F1138)/5*A$259),3)","v":0.61}]
[null,12,-10,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G48","v":0.61699999999999999}]
[null,12,-10,2,46,{"$f":"ROUND($F1138-(($F1138-$F1143)/5*A$256),3)","v":0.625}]
[null,12,-10,2,47,{"$f":"ROUND($F1138-(($F1138-$F1143)/5*A$257),3)","v":0.63300000000000001}]
[null,12,-10,2,48,{"$f":"ROUND($F1138-(($F1138-$F1143)/5*A$258),3)","v":0.64100000000000001}]
[null,12,-10,2,49,{"$f":"ROUND($F1138-(($F1138-$F1143)/5*A$259),3)","v":0.64900000000000002}]
[null,12,-10,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H48","v":0.65700000000000003}]
[null,12,-10,2,51,{"$f":"ROUND($F1143-(($F1143-$F1148)/5*A$256),3)","v":0.66600000000000004}]
[null,12,-10,2,52,{"$f":"ROUND($F1143-(($F1143-$F1148)/5*A$257),3)","v":0.67500000000000004}]
[null,12,-10,2,53,{"$f":"ROUND($F1143-(($F1143-$F1148)/5*A$258),3)","v":0.68400000000000005}]
[null,12,-10,2,54,{"$f":"ROUND($F1143-(($F1143-$F1148)/5*A$259),3)","v":0.69299999999999995}]
[null,12,-10,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I48","v":0.70199999999999996}]
[null,12,-10,2,56,{"$f":"ROUND($F1148-(($F1148-$F1153)/5*A$256),3)","v":0.71099999999999997}]
[null,12,-10,2,57,{"$f":"ROUND($F1148-(($F1148-$F1153)/5*A$257),3)","v":0.72}]
[null,12,-10,2,58,{"$f":"ROUND($F1148-(($F1148-$F1153)/5*A$258),3)","v":0.72899999999999998}]
[null,12,-10,2,59,{"$f":"ROUND($F1148-(($F1148-$F1153)/5*A$259),3)","v":0.73799999999999999}]
[null,12,-10,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J48","v":0.747}]
[null,12,-10,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D49","v":0.32900000000000001}]
[null,12,-10,7,31,{"$f":"ROUND($F1154-(($F1154-$F1159)/5*A$256),3)","v":0.33200000000000002}]
[null,12,-10,7,32,{"$f":"ROUND($F1154-(($F1154-$F1159)/5*A$257),3)","v":0.33400000000000002}]
[null,12,-10,7,33,{"$f":"ROUND($F1154-(($F1154-$F1159)/5*A$258),3)","v":0.33700000000000002}]
[null,12,-10,7,34,{"$f":"ROUND($F1154-(($F1154-$F1159)/5*A$259),3)","v":0.33900000000000002}]
[null,12,-10,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E49","v":0.34200000000000003}]
[null,12,-10,7,36,{"$f":"ROUND($F1159-(($F1159-$F1164)/5*A$256),3)","v":0.34499999999999997}]
[null,12,-10,7,37,{"$f":"ROUND($F1159-(($F1159-$F1164)/5*A$257),3)","v":0.34799999999999998}]
[null,12,-10,7,38,{"$f":"ROUND($F1159-(($F1159-$F1164)/5*A$258),3)","v":0.35}]
[null,12,-10,7,39,{"$f":"ROUND($F1159-(($F1159-$F1164)/5*A$259),3)","v":0.35299999999999998}]
[null,12,-10,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F49","v":0.35599999999999998}]
[null,12,-10,7,41,{"$f":"ROUND($F1164-(($F1164-$F1169)/5*A$256),3)","v":0.35899999999999999}]
[null,12,-10,7,42,{"$f":"ROUND($F1164-(($F1164-$F1169)/5*A$257),3)","v":0.36199999999999999}]
[null,12,-10,7,43,{"$f":"ROUND($F1164-(($F1164-$F1169)/5*A$258),3)","v":0.36499999999999999}]
[null,12,-10,7,44,{"$f":"ROUND($F1164-(($F1164-$F1169)/5*A$259),3)","v":0.36799999999999999}]
[null,12,-10,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G49","v":0.371}]
[null,12,-10,7,46,{"$f":"ROUND($F1169-(($F1169-$F1174)/5*A$256),3)","v":0.374}]
[null,12,-10,7,47,{"$f":"ROUND($F1169-(($F1169-$F1174)/5*A$257),3)","v":0.378}]
[null,12,-10,7,48,{"$f":"ROUND($F1169-(($F1169-$F1174)/5*A$258),3)","v":0.38100000000000001}]
[null,12,-10,7,49,{"$f":"ROUND($F1169-(($F1169-$F1174)/5*A$259),3)","v":0.38500000000000001}]
[null,12,-10,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H49","v":0.38800000000000001}]
[null,12,-10,7,51,{"$f":"ROUND($F1174-(($F1174-$F1179)/5*A$256),3)","v":0.39200000000000002}]
[null,12,-10,7,52,{"$f":"ROUND($F1174-(($F1174-$F1179)/5*A$257),3)","v":0.39500000000000002}]
[null,12,-10,7,53,{"$f":"ROUND($F1174-(($F1174-$F1179)/5*A$258),3)","v":0.39900000000000002}]
[null,12,-10,7,54,{"$f":"ROUND($F1174-(($F1174-$F1179)/5*A$259),3)","v":0.40200000000000002}]
[null,12,-10,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I49","v":0.40600000000000003}]
[null,12,-10,7,56,{"$f":"ROUND($F1179-(($F1179-$F1184)/5*A$256),3)","v":0.41}]
[null,12,-10,7,57,{"$f":"ROUND($F1179-(($F1179-$F1184)/5*A$257),3)","v":0.41399999999999998}]
[null,12,-10,7,58,{"$f":"ROUND($F1179-(($F1179-$F1184)/5*A$258),3)","v":0.41699999999999998}]
[null,12,-10,7,59,{"$f":"ROUND($F1179-(($F1179-$F1184)/5*A$259),3)","v":0.42099999999999999}]
[null,12,-10,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J49","v":0.42499999999999999}]
[null,12,-11,-7,30,{"$f":"F1092","v":2.5999999999999999E-2},{"$f":"F1278","v":4.4999999999999998E-2}]
[null,12,-11,-7,31,{"$f":"F1093","v":2.5999999999999999E-2},{"$f":"F1279","v":4.5999999999999999E-2}]
[null,12,-11,-7,32,2.7E-2,4.5999999999999999E-2]
[null,12,-11,-7,33,2.7E-2,4.7E-2]
[null,12,-11,-7,34,2.8000000000000001E-2,4.7E-2]
[null,12,-11,-7,35,2.8000000000000001E-2,4.8000000000000001E-2]
[null,12,-11,-7,36,2.9000000000000001E-2,4.9000000000000002E-2]
[null,12,-11,-7,37,2.9000000000000001E-2,0.05]
[null,12,-11,-7,38,0.03,0.05]
[null,12,-11,-7,39,0.03,5.0999999999999997E-2]
[null,12,-11,-7,40,3.1E-2,5.1999999999999998E-2]
[null,12,-11,-7,41,3.2000000000000001E-2,5.2999999999999999E-2]
[null,12,-11,-7,42,3.2000000000000001E-2,5.3999999999999999E-2]
[null,12,-11,-7,43,3.3000000000000002E-2,5.5E-2]
[null,12,-11,-7,44,3.3000000000000002E-2,5.6000000000000001E-2]
[null,12,-11,-7,45,3.4000000000000002E-2,5.7000000000000002E-2]
[null,12,-11,-7,46,3.5000000000000003E-2,5.8000000000000003E-2]
[null,12,-11,-7,47,3.5000000000000003E-2,5.8999999999999997E-2]
[null,12,-11,-7,48,3.5999999999999997E-2,0.06]
[null,12,-11,-7,49,3.5999999999999997E-2,6.0999999999999999E-2]
[null,12,-11,-7,50,3.6999999999999998E-2,6.2E-2]
[null,12,-11,-7,51,3.7999999999999999E-2,6.3E-2]
[null,12,-11,-7,52,3.9E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,12,-11,-7,53,3.9E-2,6.6000000000000003E-2]
[null,12,-11,-7,54,0.04,6.7000000000000004E-2]
[null,12,-11,-7,55,4.1000000000000002E-2,6.8000000000000005E-2]
[null,12,-11,-7,56,4.2000000000000003E-2,6.9000000000000006E-2]
[null,12,-11,-7,57,4.2999999999999997E-2,7.0999999999999994E-2]
[null,12,-11,-7,58,4.2999999999999997E-2,7.1999999999999995E-2]
[null,12,-11,-7,59,4.3999999999999997E-2,7.3999999999999996E-2]
[null,12,-11,-7,60,4.4999999999999998E-2,7.4999999999999997E-2]
[null,12,-11,2,30,0.52300000000000002,0.57899999999999996]
[null,12,-11,2,31,0.52900000000000003,0.58499999999999996]
[null,12,-11,2,32,0.53400000000000003,0.59099999999999997]
[null,12,-11,2,33,0.54,0.59599999999999997]
[null,12,-11,2,34,0.54500000000000004,0.60199999999999998]
[null,12,-11,2,35,0.55100000000000005,0.60799999999999998]
[null,12,-11,2,36,0.55700000000000005,0.61499999999999999]
[null,12,-11,2,37,0.56299999999999994,0.621]
[null,12,-11,2,38,0.56999999999999995,0.628]
[null,12,-11,2,39,0.57599999999999996,0.63400000000000001]
[null,12,-11,2,40,0.58199999999999996,0.64100000000000001]
[null,12,-11,2,41,0.58899999999999997,0.64800000000000002]
[null,12,-11,2,42,0.59599999999999997,0.65500000000000003]
[null,12,-11,2,43,0.60299999999999998,0.66300000000000003]
[null,12,-11,2,44,0.61,0.67]
[null,12,-11,2,45,0.61699999999999999,0.67700000000000005]
[null,12,-11,2,46,0.625,0.68500000000000005]
[null,12,-11,2,47,0.63300000000000001,0.69299999999999995]
[null,12,-11,2,48,0.64100000000000001,0.70199999999999996]
[null,12,-11,2,49,0.64900000000000002,0.71]
[null,12,-11,2,50,0.65700000000000003,0.71799999999999997]
[null,12,-11,2,51,0.66600000000000004,0.72699999999999998]
[null,12,-11,2,52,0.67500000000000004,0.73599999999999999]
[null,12,-11,2,53,0.68400000000000005,0.746]
[null,12,-11,2,54,0.69299999999999995,0.755]
[null,12,-11,2,55,0.70199999999999996,0.76400000000000001]
[null,12,-11,2,56,0.71099999999999997,0.77300000000000002]
[null,12,-11,2,57,0.72,0.78200000000000003]
[null,12,-11,2,58,0.72899999999999998,0.79200000000000004]
[null,12,-11,2,59,0.73799999999999999,0.80100000000000005]
[null,12,-11,2,60,0.747,0.81]
[null,12,-11,7,30,0.32900000000000001,0.25900000000000001]
[null,12,-11,7,31,0.33200000000000002,0.26100000000000001]
[null,12,-11,7,32,0.33400000000000002,0.26300000000000001]
[null,12,-11,7,33,{"$f":"F1157","v":0.33700000000000002},{"$f":"F1343","v":0.26500000000000001}]
[null,12,-11,7,34,0.33900000000000002,0.26700000000000002]
[null,12,-11,7,35,0.34200000000000003,0.26900000000000002]
[null,12,-11,7,36,0.34499999999999997,0.27100000000000002]
[null,12,-11,7,37,0.34799999999999998,0.27300000000000002]
[null,12,-11,7,38,0.35,0.27600000000000002]
[null,12,-11,7,39,0.35299999999999998,0.27800000000000002]
[null,12,-11,7,40,0.35599999999999998,0.28000000000000003]
[null,12,-11,7,41,0.35899999999999999,0.28199999999999997]
[null,12,-11,7,42,0.36199999999999999,0.28399999999999997]
[null,12,-11,7,43,0.36499999999999999,0.28699999999999998]
[null,12,-11,7,44,0.36799999999999999,0.28899999999999998]
[null,12,-11,7,45,0.371,0.29099999999999998]
[null,12,-11,7,46,0.374,0.29299999999999998]
[null,12,-11,7,47,0.378,0.29599999999999999]
[null,12,-11,7,48,0.38100000000000001,0.29799999999999999]
[null,12,-11,7,49,0.38500000000000001,0.30099999999999999]
[null,12,-11,7,50,0.38800000000000001,0.30299999999999999]
[null,12,-11,7,51,0.39200000000000002,0.30599999999999999]
[null,12,-11,7,52,0.39500000000000002,0.309]
[null,12,-11,7,53,0.39900000000000002,0.311]
[null,12,-11,7,54,0.40200000000000002,0.314]
[null,12,-11,7,55,0.40600000000000003,0.317]
[null,12,-11,7,56,0.41,0.32]
[null,12,-11,7,57,0.41399999999999998,0.32200000000000001]
[null,12,-11,7,58,0.41699999999999998,0.32500000000000001]
[null,12,-11,7,59,0.42099999999999999,0.32700000000000001]
[null,12,-11,7,60,0.42499999999999999,0.33]
[null,12,-12,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D50","v":4.4999999999999998E-2}]
[null,12,-12,-7,31,{"$f":"ROUND($F1278-(($F1278-$F1283)/5*A$256),3)","v":4.5999999999999999E-2}]
[null,12,-12,-7,32,{"$f":"ROUND($F1278-(($F1278-$F1283)/5*A$257),3)","v":4.5999999999999999E-2}]
[null,12,-12,-7,33,{"$f":"ROUND($F1278-(($F1278-$F1283)/5*A$258),3)","v":4.7E-2}]
[null,12,-12,-7,34,{"$f":"ROUND($F1278-(($F1278-$F1283)/5*A$259),3)","v":4.7E-2}]
[null,12,-12,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E50","v":4.8000000000000001E-2}]
[null,12,-12,-7,36,{"$f":"ROUND($F1283-(($F1283-$F1288)/5*A$256),3)","v":4.9000000000000002E-2}]
[null,12,-12,-7,37,{"$f":"ROUND($F1283-(($F1283-$F1288)/5*A$257),3)","v":0.05}]
[null,12,-12,-7,38,{"$f":"ROUND($F1283-(($F1283-$F1288)/5*A$258),3)","v":0.05}]
[null,12,-12,-7,39,{"$f":"ROUND($F1283-(($F1283-$F1288)/5*A$259),3)","v":5.0999999999999997E-2}]
[null,12,-12,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F50","v":5.1999999999999998E-2}]
[null,12,-12,-7,41,{"$f":"ROUND($F1288-(($F1288-$F1293)/5*A$256),3)","v":5.2999999999999999E-2}]
[null,12,-12,-7,42,{"$f":"ROUND($F1288-(($F1288-$F1293)/5*A$257),3)","v":5.3999999999999999E-2}]
[null,12,-12,-7,43,{"$f":"ROUND($F1288-(($F1288-$F1293)/5*A$258),3)","v":5.5E-2}]
[null,12,-12,-7,44,{"$f":"ROUND($F1288-(($F1288-$F1293)/5*A$259),3)","v":5.6000000000000001E-2}]
[null,12,-12,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G50","v":5.7000000000000002E-2}]
[null,12,-12,-7,46,{"$f":"ROUND($F1293-(($F1293-$F1298)/5*A$256),3)","v":5.8000000000000003E-2}]
[null,12,-12,-7,47,{"$f":"ROUND($F1293-(($F1293-$F1298)/5*A$257),3)","v":5.8999999999999997E-2}]
[null,12,-12,-7,48,{"$f":"ROUND($F1293-(($F1293-$F1298)/5*A$258),3)","v":0.06}]
[null,12,-12,-7,49,{"$f":"ROUND($F1293-(($F1293-$F1298)/5*A$259),3)","v":6.0999999999999999E-2}]
[null,12,-12,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H50","v":6.2E-2}]
[null,12,-12,-7,51,{"$f":"ROUND($F1298-(($F1298-$F1303)/5*A$256),3)","v":6.3E-2}]
[null,12,-12,-7,52,{"$f":"ROUND($F1298-(($F1298-$F1303)/5*A$257),3)","v":6.4000000000000001E-2}]
[null,12,-12,-7,53,{"$f":"ROUND($F1298-(($F1298-$F1303)/5*A$258),3)","v":6.6000000000000003E-2}]
[null,12,-12,-7,54,{"$f":"ROUND($F1298-(($F1298-$F1303)/5*A$259),3)","v":6.7000000000000004E-2}]
[null,12,-12,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I50","v":6.8000000000000005E-2}]
[null,12,-12,-7,56,{"$f":"ROUND($F1303-(($F1303-$F1308)/5*A$256),3)","v":6.9000000000000006E-2}]
[null,12,-12,-7,57,{"$f":"ROUND($F1303-(($F1303-$F1308)/5*A$257),3)","v":7.0999999999999994E-2}]
[null,12,-12,-7,58,{"$f":"ROUND($F1303-(($F1303-$F1308)/5*A$258),3)","v":7.1999999999999995E-2}]
[null,12,-12,-7,59,{"$f":"ROUND($F1303-(($F1303-$F1308)/5*A$259),3)","v":7.3999999999999996E-2}]
[null,12,-12,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J50","v":7.4999999999999997E-2}]
[null,12,-12,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D51","v":0.57899999999999996}]
[null,12,-12,2,31,{"$f":"ROUND($F1309-(($F1309-$F1314)/5*A$256),3)","v":0.58499999999999996}]
[null,12,-12,2,32,{"$f":"ROUND($F1309-(($F1309-$F1314)/5*A$257),3)","v":0.59099999999999997}]
[null,12,-12,2,33,{"$f":"ROUND($F1309-(($F1309-$F1314)/5*A$258),3)","v":0.59599999999999997}]
[null,12,-12,2,34,{"$f":"ROUND($F1309-(($F1309-$F1314)/5*A$259),3)","v":0.60199999999999998}]
[null,12,-12,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E51","v":0.60799999999999998}]
[null,12,-12,2,36,{"$f":"ROUND($F1314-(($F1314-$F1319)/5*A$256),3)","v":0.61499999999999999}]
[null,12,-12,2,37,{"$f":"ROUND($F1314-(($F1314-$F1319)/5*A$257),3)","v":0.621}]
[null,12,-12,2,38,{"$f":"ROUND($F1314-(($F1314-$F1319)/5*A$258),3)","v":0.628}]
[null,12,-12,2,39,{"$f":"ROUND($F1314-(($F1314-$F1319)/5*A$259),3)","v":0.63400000000000001}]
[null,12,-12,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F51","v":0.64100000000000001}]
[null,12,-12,2,41,{"$f":"ROUND($F1319-(($F1319-$F1324)/5*A$256),3)","v":0.64800000000000002}]
[null,12,-12,2,42,{"$f":"ROUND($F1319-(($F1319-$F1324)/5*A$257),3)","v":0.65500000000000003}]
[null,12,-12,2,43,{"$f":"ROUND($F1319-(($F1319-$F1324)/5*A$258),3)","v":0.66300000000000003}]
[null,12,-12,2,44,{"$f":"ROUND($F1319-(($F1319-$F1324)/5*A$259),3)","v":0.67}]
[null,12,-12,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G51","v":0.67700000000000005}]
[null,12,-12,2,46,{"$f":"ROUND($F1324-(($F1324-$F1329)/5*A$256),3)","v":0.68500000000000005}]
[null,12,-12,2,47,{"$f":"ROUND($F1324-(($F1324-$F1329)/5*A$257),3)","v":0.69299999999999995}]
[null,12,-12,2,48,{"$f":"ROUND($F1324-(($F1324-$F1329)/5*A$258),3)","v":0.70199999999999996}]
[null,12,-12,2,49,{"$f":"ROUND($F1324-(($F1324-$F1329)/5*A$259),3)","v":0.71}]
[null,12,-12,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H51","v":0.71799999999999997}]
[null,12,-12,2,51,{"$f":"ROUND($F1329-(($F1329-$F1334)/5*A$256),3)","v":0.72699999999999998}]
[null,12,-12,2,52,{"$f":"ROUND($F1329-(($F1329-$F1334)/5*A$257),3)","v":0.73599999999999999}]
[null,12,-12,2,53,{"$f":"ROUND($F1329-(($F1329-$F1334)/5*A$258),3)","v":0.746}]
[null,12,-12,2,54,{"$f":"ROUND($F1329-(($F1329-$F1334)/5*A$259),3)","v":0.755}]
[null,12,-12,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I51","v":0.76400000000000001}]
[null,12,-12,2,56,{"$f":"ROUND($F1334-(($F1334-$F1339)/5*A$256),3)","v":0.77300000000000002}]
[null,12,-12,2,57,{"$f":"ROUND($F1334-(($F1334-$F1339)/5*A$257),3)","v":0.78200000000000003}]
[null,12,-12,2,58,{"$f":"ROUND($F1334-(($F1334-$F1339)/5*A$258),3)","v":0.79200000000000004}]
[null,12,-12,2,59,{"$f":"ROUND($F1334-(($F1334-$F1339)/5*A$259),3)","v":0.80100000000000005}]
[null,12,-12,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J51","v":0.81}]
[null,12,-12,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D52","v":0.25900000000000001}]
[null,12,-12,7,31,{"$f":"ROUND($F1340-(($F1340-$F1345)/5*A$256),3)","v":0.26100000000000001}]
[null,12,-12,7,32,{"$f":"ROUND($F1340-(($F1340-$F1345)/5*A$257),3)","v":0.26300000000000001}]
[null,12,-12,7,33,{"$f":"ROUND($F1340-(($F1340-$F1345)/5*A$258),3)","v":0.26500000000000001}]
[null,12,-12,7,34,{"$f":"ROUND($F1340-(($F1340-$F1345)/5*A$259),3)","v":0.26700000000000002}]
[null,12,-12,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E52","v":0.26900000000000002}]
[null,12,-12,7,36,{"$f":"ROUND($F1345-(($F1345-$F1350)/5*A$256),3)","v":0.27100000000000002}]
[null,12,-12,7,37,{"$f":"ROUND($F1345-(($F1345-$F1350)/5*A$257),3)","v":0.27300000000000002}]
[null,12,-12,7,38,{"$f":"ROUND($F1345-(($F1345-$F1350)/5*A$258),3)","v":0.27600000000000002}]
[null,12,-12,7,39,{"$f":"ROUND($F1345-(($F1345-$F1350)/5*A$259),3)","v":0.27800000000000002}]
[null,12,-12,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F52","v":0.28000000000000003}]
[null,12,-12,7,41,{"$f":"ROUND($F1350-(($F1350-$F1355)/5*A$256),3)","v":0.28199999999999997}]
[null,12,-12,7,42,{"$f":"ROUND($F1350-(($F1350-$F1355)/5*A$257),3)","v":0.28399999999999997}]
[null,12,-12,7,43,{"$f":"ROUND($F1350-(($F1350-$F1355)/5*A$258),3)","v":0.28699999999999998}]
[null,12,-12,7,44,{"$f":"ROUND($F1350-(($F1350-$F1355)/5*A$259),3)","v":0.28899999999999998}]
[null,12,-12,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G52","v":0.29099999999999998}]
[null,12,-12,7,46,{"$f":"ROUND($F1355-(($F1355-$F1360)/5*A$256),3)","v":0.29299999999999998}]
[null,12,-12,7,47,{"$f":"ROUND($F1355-(($F1355-$F1360)/5*A$257),3)","v":0.29599999999999999}]
[null,12,-12,7,48,{"$f":"ROUND($F1355-(($F1355-$F1360)/5*A$258),3)","v":0.29799999999999999}]
[null,12,-12,7,49,{"$f":"ROUND($F1355-(($F1355-$F1360)/5*A$259),3)","v":0.30099999999999999}]
[null,12,-12,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H52","v":0.30299999999999999}]
[null,12,-12,7,51,{"$f":"ROUND($F1360-(($F1360-$F1365)/5*A$256),3)","v":0.30599999999999999}]
[null,12,-12,7,52,{"$f":"ROUND($F1360-(($F1360-$F1365)/5*A$257),3)","v":0.309}]
[null,12,-12,7,53,{"$f":"ROUND($F1360-(($F1360-$F1365)/5*A$258),3)","v":0.311}]
[null,12,-12,7,54,{"$f":"ROUND($F1360-(($F1360-$F1365)/5*A$259),3)","v":0.314}]
[null,12,-12,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I52","v":0.317}]
[null,12,-12,7,56,{"$f":"ROUND($F1365-(($F1365-$F1370)/5*A$256),3)","v":0.32}]
[null,12,-12,7,57,{"$f":"ROUND($F1365-(($F1365-$F1370)/5*A$257),3)","v":0.32200000000000001}]
[null,12,-12,7,58,{"$f":"ROUND($F1365-(($F1365-$F1370)/5*A$258),3)","v":0.32500000000000001}]
[null,12,-12,7,59,{"$f":"ROUND($F1365-(($F1365-$F1370)/5*A$259),3)","v":0.32700000000000001}]
[null,12,-12,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J52","v":0.33}]
[null,12,-13,-7,30,{"$f":"F1278","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"F1464","v":0.107}]
[null,12,-13,-7,31,{"$f":"F1279","v":4.5999999999999999E-2},{"$f":"F1465","v":0.109}]
[null,12,-13,-7,32,4.5999999999999999E-2,0.11]
[null,12,-13,-7,33,4.7E-2,0.112]
[null,12,-13,-7,34,4.7E-2,0.113]
[null,12,-13,-7,35,4.8000000000000001E-2,0.115]
[null,12,-13,-7,36,4.9000000000000002E-2,0.11700000000000001]
[null,12,-13,-7,37,0.05,0.11799999999999999]
[null,12,-13,-7,38,0.05,0.12]
[null,12,-13,-7,39,5.0999999999999997E-2,0.121]
[null,12,-13,-7,40,5.1999999999999998E-2,0.123]
[null,12,-13,-7,41,5.2999999999999999E-2,0.125]
[null,12,-13,-7,42,5.3999999999999999E-2,0.127]
[null,12,-13,-7,43,5.5E-2,0.129]
[null,12,-13,-7,44,5.6000000000000001E-2,0.13100000000000001]
[null,12,-13,-7,45,5.7000000000000002E-2,0.13300000000000001]
[null,12,-13,-7,46,5.8000000000000003E-2,0.13500000000000001]
[null,12,-13,-7,47,5.8999999999999997E-2,0.13700000000000001]
[null,12,-13,-7,48,0.06,0.14000000000000001]
[null,12,-13,-7,49,6.0999999999999999E-2,0.14199999999999999]
[null,12,-13,-7,50,6.2E-2,0.14399999999999999]
[null,12,-13,-7,51,6.3E-2,0.14699999999999999]
[null,12,-13,-7,52,6.4000000000000001E-2,0.15]
[null,12,-13,-7,53,6.6000000000000003E-2,0.152]
[null,12,-13,-7,54,6.7000000000000004E-2,0.155]
[null,12,-13,-7,55,6.8000000000000005E-2,0.158]
[null,12,-13,-7,56,6.9000000000000006E-2,0.161]
[null,12,-13,-7,57,7.0999999999999994E-2,0.16400000000000001]
[null,12,-13,-7,58,7.1999999999999995E-2,0.16600000000000001]
[null,12,-13,-7,59,7.3999999999999996E-2,0.16900000000000001]
[null,12,-13,-7,60,7.4999999999999997E-2,0.17199999999999999]
[null,12,-13,2,30,0.57899999999999996,0.58299999999999996]
[null,12,-13,2,31,0.58499999999999996,0.58899999999999997]
[null,12,-13,2,32,0.59099999999999997,0.59499999999999997]
[null,12,-13,2,33,0.59599999999999997,0.6]
[null,12,-13,2,34,0.60199999999999998,0.60599999999999998]
[null,12,-13,2,35,0.60799999999999998,0.61199999999999999]
[null,12,-13,2,36,0.61499999999999999,0.61799999999999999]
[null,12,-13,2,37,0.621,0.624]
[null,12,-13,2,38,0.628,0.63100000000000001]
[null,12,-13,2,39,0.63400000000000001,0.63700000000000001]
[null,12,-13,2,40,0.64100000000000001,0.64300000000000002]
[null,12,-13,2,41,0.64800000000000002,0.65]
[null,12,-13,2,42,0.65500000000000003,0.65700000000000003]
[null,12,-13,2,43,0.66300000000000003,0.66400000000000003]
[null,12,-13,2,44,0.67,0.67100000000000004]
[null,12,-13,2,45,0.67700000000000005,0.67800000000000005]
[null,12,-13,2,46,0.68500000000000005,0.68600000000000005]
[null,12,-13,2,47,0.69299999999999995,0.69399999999999995]
[null,12,-13,2,48,0.70199999999999996,0.70099999999999996]
[null,12,-13,2,49,0.71,0.70899999999999996]
[null,12,-13,2,50,0.71799999999999997,0.71699999999999997]
[null,12,-13,2,51,0.72699999999999998,0.72599999999999998]
[null,12,-13,2,52,0.73599999999999999,0.73499999999999999]
[null,12,-13,2,53,0.746,0.74299999999999999]
[null,12,-13,2,54,0.755,0.752]
[null,12,-13,2,55,0.76400000000000001,0.76100000000000001]
[null,12,-13,2,56,0.77300000000000002,0.77]
[null,12,-13,2,57,0.78200000000000003,0.77900000000000003]
[null,12,-13,2,58,0.79200000000000004,0.78700000000000003]
[null,12,-13,2,59,0.80100000000000005,0.79600000000000004]
[null,12,-13,2,60,0.81,0.80500000000000005]
[null,12,-13,7,30,0.25900000000000001,0.2]
[null,12,-13,7,31,0.26100000000000001,0.20100000000000001]
[null,12,-13,7,32,0.26300000000000001,0.20300000000000001]
[null,12,-13,7,33,{"$f":"F1343","v":0.26500000000000001},{"$f":"F1529","v":0.20399999999999999}]
[null,12,-13,7,34,0.26700000000000002,0.20599999999999999]
[null,12,-13,7,35,0.26900000000000002,0.20699999999999999]
[null,12,-13,7,36,0.27100000000000002,0.20899999999999999]
[null,12,-13,7,37,0.27300000000000002,0.21]
[null,12,-13,7,38,0.27600000000000002,0.21199999999999999]
[null,12,-13,7,39,0.27800000000000002,0.21299999999999999]
[null,12,-13,7,40,0.28000000000000003,0.215]
[null,12,-13,7,41,0.28199999999999997,0.217]
[null,12,-13,7,42,0.28399999999999997,0.218]
[null,12,-13,7,43,0.28699999999999998,0.22]
[null,12,-13,7,44,0.28899999999999998,0.221]
[null,12,-13,7,45,0.29099999999999998,0.223]
[null,12,-13,7,46,0.29299999999999998,0.22500000000000001]
[null,12,-13,7,47,0.29599999999999999,0.22700000000000001]
[null,12,-13,7,48,0.29799999999999999,0.22800000000000001]
[null,12,-13,7,49,0.30099999999999999,0.23]
[null,12,-13,7,50,0.30299999999999999,0.23200000000000001]
[null,12,-13,7,51,0.30599999999999999,0.23400000000000001]
[null,12,-13,7,52,0.309,0.23599999999999999]
[null,12,-13,7,53,0.311,0.23799999999999999]
[null,12,-13,7,54,0.314,0.24]
[null,12,-13,7,55,0.317,0.24199999999999999]
[null,12,-13,7,56,0.32,0.24399999999999999]
[null,12,-13,7,57,0.32200000000000001,0.246]
[null,12,-13,7,58,0.32500000000000001,0.247]
[null,12,-13,7,59,0.32700000000000001,0.249]
[null,12,-13,7,60,0.33,0.251]
[null,12,-14,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D53","v":0.107}]
[null,12,-14,-7,31,{"$f":"ROUND($F1464-(($F1464-$F1469)/5*A$256),3)","v":0.109}]
[null,12,-14,-7,32,{"$f":"ROUND($F1464-(($F1464-$F1469)/5*A$257),3)","v":0.11}]
[null,12,-14,-7,33,{"$f":"ROUND($F1464-(($F1464-$F1469)/5*A$258),3)","v":0.112}]
[null,12,-14,-7,34,{"$f":"ROUND($F1464-(($F1464-$F1469)/5*A$259),3)","v":0.113}]
[null,12,-14,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E53","v":0.115}]
[null,12,-14,-7,36,{"$f":"ROUND($F1469-(($F1469-$F1474)/5*A$256),3)","v":0.11700000000000001}]
[null,12,-14,-7,37,{"$f":"ROUND($F1469-(($F1469-$F1474)/5*A$257),3)","v":0.11799999999999999}]
[null,12,-14,-7,38,{"$f":"ROUND($F1469-(($F1469-$F1474)/5*A$258),3)","v":0.12}]
[null,12,-14,-7,39,{"$f":"ROUND($F1469-(($F1469-$F1474)/5*A$259),3)","v":0.121}]
[null,12,-14,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F53","v":0.123}]
[null,12,-14,-7,41,{"$f":"ROUND($F1474-(($F1474-$F1479)/5*A$256),3)","v":0.125}]
[null,12,-14,-7,42,{"$f":"ROUND($F1474-(($F1474-$F1479)/5*A$257),3)","v":0.127}]
[null,12,-14,-7,43,{"$f":"ROUND($F1474-(($F1474-$F1479)/5*A$258),3)","v":0.129}]
[null,12,-14,-7,44,{"$f":"ROUND($F1474-(($F1474-$F1479)/5*A$259),3)","v":0.13100000000000001}]
[null,12,-14,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G53","v":0.13300000000000001}]
[null,12,-14,-7,46,{"$f":"ROUND($F1479-(($F1479-$F1484)/5*A$256),3)","v":0.13500000000000001}]
[null,12,-14,-7,47,{"$f":"ROUND($F1479-(($F1479-$F1484)/5*A$257),3)","v":0.13700000000000001}]
[null,12,-14,-7,48,{"$f":"ROUND($F1479-(($F1479-$F1484)/5*A$258),3)","v":0.14000000000000001}]
[null,12,-14,-7,49,{"$f":"ROUND($F1479-(($F1479-$F1484)/5*A$259),3)","v":0.14199999999999999}]
[null,12,-14,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H53","v":0.14399999999999999}]
[null,12,-14,-7,51,{"$f":"ROUND($F1484-(($F1484-$F1489)/5*A$256),3)","v":0.14699999999999999}]
[null,12,-14,-7,52,{"$f":"ROUND($F1484-(($F1484-$F1489)/5*A$257),3)","v":0.15}]
[null,12,-14,-7,53,{"$f":"ROUND($F1484-(($F1484-$F1489)/5*A$258),3)","v":0.152}]
[null,12,-14,-7,54,{"$f":"ROUND($F1484-(($F1484-$F1489)/5*A$259),3)","v":0.155}]
[null,12,-14,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I53","v":0.158}]
[null,12,-14,-7,56,{"$f":"ROUND($F1489-(($F1489-$F1494)/5*A$256),3)","v":0.161}]
[null,12,-14,-7,57,{"$f":"ROUND($F1489-(($F1489-$F1494)/5*A$257),3)","v":0.16400000000000001}]
[null,12,-14,-7,58,{"$f":"ROUND($F1489-(($F1489-$F1494)/5*A$258),3)","v":0.16600000000000001}]
[null,12,-14,-7,59,{"$f":"ROUND($F1489-(($F1489-$F1494)/5*A$259),3)","v":0.16900000000000001}]
[null,12,-14,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J53","v":0.17199999999999999}]
[null,12,-14,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D54","v":0.58299999999999996}]
[null,12,-14,2,31,{"$f":"ROUND($F1495-(($F1495-$F1500)/5*A$256),3)","v":0.58899999999999997}]
[null,12,-14,2,32,{"$f":"ROUND($F1495-(($F1495-$F1500)/5*A$257),3)","v":0.59499999999999997}]
[null,12,-14,2,33,{"$f":"ROUND($F1495-(($F1495-$F1500)/5*A$258),3)","v":0.6}]
[null,12,-14,2,34,{"$f":"ROUND($F1495-(($F1495-$F1500)/5*A$259),3)","v":0.60599999999999998}]
[null,12,-14,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E54","v":0.61199999999999999}]
[null,12,-14,2,36,{"$f":"ROUND($F1500-(($F1500-$F1505)/5*A$256),3)","v":0.61799999999999999}]
[null,12,-14,2,37,{"$f":"ROUND($F1500-(($F1500-$F1505)/5*A$257),3)","v":0.624}]
[null,12,-14,2,38,{"$f":"ROUND($F1500-(($F1500-$F1505)/5*A$258),3)","v":0.63100000000000001}]
[null,12,-14,2,39,{"$f":"ROUND($F1500-(($F1500-$F1505)/5*A$259),3)","v":0.63700000000000001}]
[null,12,-14,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F54","v":0.64300000000000002}]
[null,12,-14,2,41,{"$f":"ROUND($F1505-(($F1505-$F1510)/5*A$256),3)","v":0.65}]
[null,12,-14,2,42,{"$f":"ROUND($F1505-(($F1505-$F1510)/5*A$257),3)","v":0.65700000000000003}]
[null,12,-14,2,43,{"$f":"ROUND($F1505-(($F1505-$F1510)/5*A$258),3)","v":0.66400000000000003}]
[null,12,-14,2,44,{"$f":"ROUND($F1505-(($F1505-$F1510)/5*A$259),3)","v":0.67100000000000004}]
[null,12,-14,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G54","v":0.67800000000000005}]
[null,12,-14,2,46,{"$f":"ROUND($F1510-(($F1510-$F1515)/5*A$256),3)","v":0.68600000000000005}]
[null,12,-14,2,47,{"$f":"ROUND($F1510-(($F1510-$F1515)/5*A$257),3)","v":0.69399999999999995}]
[null,12,-14,2,48,{"$f":"ROUND($F1510-(($F1510-$F1515)/5*A$258),3)","v":0.70099999999999996}]
[null,12,-14,2,49,{"$f":"ROUND($F1510-(($F1510-$F1515)/5*A$259),3)","v":0.70899999999999996}]
[null,12,-14,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H54","v":0.71699999999999997}]
[null,12,-14,2,51,{"$f":"ROUND($F1515-(($F1515-$F1520)/5*A$256),3)","v":0.72599999999999998}]
[null,12,-14,2,52,{"$f":"ROUND($F1515-(($F1515-$F1520)/5*A$257),3)","v":0.73499999999999999}]
[null,12,-14,2,53,{"$f":"ROUND($F1515-(($F1515-$F1520)/5*A$258),3)","v":0.74299999999999999}]
[null,12,-14,2,54,{"$f":"ROUND($F1515-(($F1515-$F1520)/5*A$259),3)","v":0.752}]
[null,12,-14,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I54","v":0.76100000000000001}]
[null,12,-14,2,56,{"$f":"ROUND($F1520-(($F1520-$F1525)/5*A$256),3)","v":0.77}]
[null,12,-14,2,57,{"$f":"ROUND($F1520-(($F1520-$F1525)/5*A$257),3)","v":0.77900000000000003}]
[null,12,-14,2,58,{"$f":"ROUND($F1520-(($F1520-$F1525)/5*A$258),3)","v":0.78700000000000003}]
[null,12,-14,2,59,{"$f":"ROUND($F1520-(($F1520-$F1525)/5*A$259),3)","v":0.79600000000000004}]
[null,12,-14,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J54","v":0.80500000000000005}]
[null,12,-14,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D55","v":0.2}]
[null,12,-14,7,31,{"$f":"ROUND($F1526-(($F1526-$F1531)/5*A$256),3)","v":0.20100000000000001}]
[null,12,-14,7,32,{"$f":"ROUND($F1526-(($F1526-$F1531)/5*A$257),3)","v":0.20300000000000001}]
[null,12,-14,7,33,{"$f":"ROUND($F1526-(($F1526-$F1531)/5*A$258),3)","v":0.20399999999999999}]
[null,12,-14,7,34,{"$f":"ROUND($F1526-(($F1526-$F1531)/5*A$259),3)","v":0.20599999999999999}]
[null,12,-14,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E55","v":0.20699999999999999}]
[null,12,-14,7,36,{"$f":"ROUND($F1531-(($F1531-$F1536)/5*A$256),3)","v":0.20899999999999999}]
[null,12,-14,7,37,{"$f":"ROUND($F1531-(($F1531-$F1536)/5*A$257),3)","v":0.21}]
[null,12,-14,7,38,{"$f":"ROUND($F1531-(($F1531-$F1536)/5*A$258),3)","v":0.21199999999999999}]
[null,12,-14,7,39,{"$f":"ROUND($F1531-(($F1531-$F1536)/5*A$259),3)","v":0.21299999999999999}]
[null,12,-14,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F55","v":0.215}]
[null,12,-14,7,41,{"$f":"ROUND($F1536-(($F1536-$F1541)/5*A$256),3)","v":0.217}]
[null,12,-14,7,42,{"$f":"ROUND($F1536-(($F1536-$F1541)/5*A$257),3)","v":0.218}]
[null,12,-14,7,43,{"$f":"ROUND($F1536-(($F1536-$F1541)/5*A$258),3)","v":0.22}]
[null,12,-14,7,44,{"$f":"ROUND($F1536-(($F1536-$F1541)/5*A$259),3)","v":0.221}]
[null,12,-14,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G55","v":0.223}]
[null,12,-14,7,46,{"$f":"ROUND($F1541-(($F1541-$F1546)/5*A$256),3)","v":0.22500000000000001}]
[null,12,-14,7,47,{"$f":"ROUND($F1541-(($F1541-$F1546)/5*A$257),3)","v":0.22700000000000001}]
[null,12,-14,7,48,{"$f":"ROUND($F1541-(($F1541-$F1546)/5*A$258),3)","v":0.22800000000000001}]
[null,12,-14,7,49,{"$f":"ROUND($F1541-(($F1541-$F1546)/5*A$259),3)","v":0.23}]
[null,12,-14,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H55","v":0.23200000000000001}]
[null,12,-14,7,51,{"$f":"ROUND($F1546-(($F1546-$F1551)/5*A$256),3)","v":0.23400000000000001}]
[null,12,-14,7,52,{"$f":"ROUND($F1546-(($F1546-$F1551)/5*A$257),3)","v":0.23599999999999999}]
[null,12,-14,7,53,{"$f":"ROUND($F1546-(($F1546-$F1551)/5*A$258),3)","v":0.23799999999999999}]
[null,12,-14,7,54,{"$f":"ROUND($F1546-(($F1546-$F1551)/5*A$259),3)","v":0.24}]
[null,12,-14,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I55","v":0.24199999999999999}]
[null,12,-14,7,56,{"$f":"ROUND($F1551-(($F1551-$F1556)/5*A$256),3)","v":0.24399999999999999}]
[null,12,-14,7,57,{"$f":"ROUND($F1551-(($F1551-$F1556)/5*A$257),3)","v":0.246}]
[null,12,-14,7,58,{"$f":"ROUND($F1551-(($F1551-$F1556)/5*A$258),3)","v":0.247}]
[null,12,-14,7,59,{"$f":"ROUND($F1551-(($F1551-$F1556)/5*A$259),3)","v":0.249}]
[null,12,-14,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J55","v":0.251}]
[null,12,-15,-7,30,{"$f":"F1464","v":0.107},{"$f":"F1650","v":0.16400000000000001}]
[null,12,-15,-7,31,{"$f":"F1465","v":0.109},{"$f":"F1651","v":0.16600000000000001}]
[null,12,-15,-7,32,0.11,0.16800000000000001]
[null,12,-15,-7,33,0.112,0.17100000000000001]
[null,12,-15,-7,34,0.113,0.17299999999999999]
[null,12,-15,-7,35,0.115,0.17499999999999999]
[null,12,-15,-7,36,0.11700000000000001,0.17799999999999999]
[null,12,-15,-7,37,0.11799999999999999,0.18]
[null,12,-15,-7,38,0.12,0.183]
[null,12,-15,-7,39,0.121,0.185]
[null,12,-15,-7,40,0.123,0.188]
[null,12,-15,-7,41,0.125,0.191]
[null,12,-15,-7,42,0.127,0.19400000000000001]
[null,12,-15,-7,43,0.129,0.19700000000000001]
[null,12,-15,-7,44,0.13100000000000001,0.2]
[null,12,-15,-7,45,0.13300000000000001,0.20300000000000001]
[null,12,-15,-7,46,0.13500000000000001,0.20699999999999999]
[null,12,-15,-7,47,0.13700000000000001,0.21]
[null,12,-15,-7,48,0.14000000000000001,0.214]
[null,12,-15,-7,49,0.14199999999999999,0.217]
[null,12,-15,-7,50,0.14399999999999999,0.221]
[null,12,-15,-7,51,0.14699999999999999,0.22500000000000001]
[null,12,-15,-7,52,0.15,0.22900000000000001]
[null,12,-15,-7,53,0.152,0.23400000000000001]
[null,12,-15,-7,54,0.155,0.23799999999999999]
[null,12,-15,-7,55,0.158,0.24199999999999999]
[null,12,-15,-7,56,0.161,0.246]
[null,12,-15,-7,57,0.16400000000000001,0.251]
[null,12,-15,-7,58,0.16600000000000001,0.255]
[null,12,-15,-7,59,0.16900000000000001,0.26]
[null,12,-15,-7,60,0.17199999999999999,0.26400000000000001]
[null,12,-15,2,30,0.58299999999999996,0.56999999999999995]
[null,12,-15,2,31,0.58899999999999997,0.57499999999999996]
[null,12,-15,2,32,0.59499999999999997,0.57999999999999996]
[null,12,-15,2,33,0.6,0.58599999999999997]
[null,12,-15,2,34,0.60599999999999998,0.59099999999999997]
[null,12,-15,2,35,0.61199999999999999,0.59599999999999997]
[null,12,-15,2,36,0.61799999999999999,0.60199999999999998]
[null,12,-15,2,37,0.624,0.60799999999999998]
[null,12,-15,2,38,0.63100000000000001,0.61299999999999999]
[null,12,-15,2,39,0.63700000000000001,0.61899999999999999]
[null,12,-15,2,40,0.64300000000000002,0.625]
[null,12,-15,2,41,0.65,0.63100000000000001]
[null,12,-15,2,42,0.65700000000000003,0.63800000000000001]
[null,12,-15,2,43,0.66400000000000003,0.64400000000000002]
[null,12,-15,2,44,0.67100000000000004,0.65100000000000002]
[null,12,-15,2,45,0.67800000000000005,0.65700000000000003]
[null,12,-15,2,46,0.68600000000000005,0.66400000000000003]
[null,12,-15,2,47,0.69399999999999995,0.67100000000000004]
[null,12,-15,2,48,0.70099999999999996,0.67800000000000005]
[null,12,-15,2,49,0.70899999999999996,0.68500000000000005]
[null,12,-15,2,50,0.71699999999999997,0.69199999999999995]
[null,12,-15,2,51,0.72599999999999998,0.7]
[null,12,-15,2,52,0.73499999999999999,0.70799999999999996]
[null,12,-15,2,53,0.74299999999999999,0.71499999999999997]
[null,12,-15,2,54,0.752,0.72299999999999998]
[null,12,-15,2,55,0.76100000000000001,0.73099999999999998]
[null,12,-15,2,56,0.77,0.73899999999999999]
[null,12,-15,2,57,0.77900000000000003,0.747]
[null,12,-15,2,58,0.78700000000000003,0.755]
[null,12,-15,2,59,0.79600000000000004,0.76300000000000001]
[null,12,-15,2,60,0.80500000000000005,0.77100000000000002]
[null,12,-15,7,30,0.2,0.16]
[null,12,-15,7,31,0.20100000000000001,0.161]
[null,12,-15,7,32,0.20300000000000001,0.16200000000000001]
[null,12,-15,7,33,{"$f":"F1529","v":0.20399999999999999},{"$f":"F1715","v":0.16300000000000001}]
[null,12,-15,7,34,0.20599999999999999,0.16400000000000001]
[null,12,-15,7,35,0.20699999999999999,0.16500000000000001]
[null,12,-15,7,36,0.20899999999999999,0.16600000000000001]
[null,12,-15,7,37,0.21,0.16700000000000001]
[null,12,-15,7,38,0.21199999999999999,0.16900000000000001]
[null,12,-15,7,39,0.21299999999999999,0.17]
[null,12,-15,7,40,0.215,0.17100000000000001]
[null,12,-15,7,41,0.217,0.17199999999999999]
[null,12,-15,7,42,0.218,0.17299999999999999]
[null,12,-15,7,43,0.22,0.17499999999999999]
[null,12,-15,7,44,0.221,0.17599999999999999]
[null,12,-15,7,45,0.223,0.17699999999999999]
[null,12,-15,7,46,0.22500000000000001,0.17799999999999999]
[null,12,-15,7,47,0.22700000000000001,0.17899999999999999]
[null,12,-15,7,48,0.22800000000000001,0.18099999999999999]
[null,12,-15,7,49,0.23,0.182]
[null,12,-15,7,50,0.23200000000000001,0.183]
[null,12,-15,7,51,0.23400000000000001,0.185]
[null,12,-15,7,52,0.23599999999999999,0.186]
[null,12,-15,7,53,0.23799999999999999,0.188]
[null,12,-15,7,54,0.24,0.189]
[null,12,-15,7,55,0.24199999999999999,0.191]
[null,12,-15,7,56,0.24399999999999999,0.192]
[null,12,-15,7,57,0.246,0.19400000000000001]
[null,12,-15,7,58,0.247,0.19500000000000001]
[null,12,-15,7,59,0.249,0.19700000000000001]
[null,12,-15,7,60,0.251,0.19800000000000001]
[null,12,-16,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D56","v":0.16400000000000001}]
[null,12,-16,-7,31,{"$f":"ROUND($F1650-(($F1650-$F1655)/5*A$256),3)","v":0.16600000000000001}]
[null,12,-16,-7,32,{"$f":"ROUND($F1650-(($F1650-$F1655)/5*A$257),3)","v":0.16800000000000001}]
[null,12,-16,-7,33,{"$f":"ROUND($F1650-(($F1650-$F1655)/5*A$258),3)","v":0.17100000000000001}]
[null,12,-16,-7,34,{"$f":"ROUND($F1650-(($F1650-$F1655)/5*A$259),3)","v":0.17299999999999999}]
[null,12,-16,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E56","v":0.17499999999999999}]
[null,12,-16,-7,36,{"$f":"ROUND($F1655-(($F1655-$F1660)/5*A$256),3)","v":0.17799999999999999}]
[null,12,-16,-7,37,{"$f":"ROUND($F1655-(($F1655-$F1660)/5*A$257),3)","v":0.18}]
[null,12,-16,-7,38,{"$f":"ROUND($F1655-(($F1655-$F1660)/5*A$258),3)","v":0.183}]
[null,12,-16,-7,39,{"$f":"ROUND($F1655-(($F1655-$F1660)/5*A$259),3)","v":0.185}]
[null,12,-16,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F56","v":0.188}]
[null,12,-16,-7,41,{"$f":"ROUND($F1660-(($F1660-$F1665)/5*A$256),3)","v":0.191}]
[null,12,-16,-7,42,{"$f":"ROUND($F1660-(($F1660-$F1665)/5*A$257),3)","v":0.19400000000000001}]
[null,12,-16,-7,43,{"$f":"ROUND($F1660-(($F1660-$F1665)/5*A$258),3)","v":0.19700000000000001}]
[null,12,-16,-7,44,{"$f":"ROUND($F1660-(($F1660-$F1665)/5*A$259),3)","v":0.2}]
[null,12,-16,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G56","v":0.20300000000000001}]
[null,12,-16,-7,46,{"$f":"ROUND($F1665-(($F1665-$F1670)/5*A$256),3)","v":0.20699999999999999}]
[null,12,-16,-7,47,{"$f":"ROUND($F1665-(($F1665-$F1670)/5*A$257),3)","v":0.21}]
[null,12,-16,-7,48,{"$f":"ROUND($F1665-(($F1665-$F1670)/5*A$258),3)","v":0.214}]
[null,12,-16,-7,49,{"$f":"ROUND($F1665-(($F1665-$F1670)/5*A$259),3)","v":0.217}]
[null,12,-16,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H56","v":0.221}]
[null,12,-16,-7,51,{"$f":"ROUND($F1670-(($F1670-$F1675)/5*A$256),3)","v":0.22500000000000001}]
[null,12,-16,-7,52,{"$f":"ROUND($F1670-(($F1670-$F1675)/5*A$257),3)","v":0.22900000000000001}]
[null,12,-16,-7,53,{"$f":"ROUND($F1670-(($F1670-$F1675)/5*A$258),3)","v":0.23400000000000001}]
[null,12,-16,-7,54,{"$f":"ROUND($F1670-(($F1670-$F1675)/5*A$259),3)","v":0.23799999999999999}]
[null,12,-16,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I56","v":0.24199999999999999}]
[null,12,-16,-7,56,{"$f":"ROUND($F1675-(($F1675-$F1680)/5*A$256),3)","v":0.246}]
[null,12,-16,-7,57,{"$f":"ROUND($F1675-(($F1675-$F1680)/5*A$257),3)","v":0.251}]
[null,12,-16,-7,58,{"$f":"ROUND($F1675-(($F1675-$F1680)/5*A$258),3)","v":0.255}]
[null,12,-16,-7,59,{"$f":"ROUND($F1675-(($F1675-$F1680)/5*A$259),3)","v":0.26}]
[null,12,-16,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J56","v":0.26400000000000001}]
[null,12,-16,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D57","v":0.56999999999999995}]
[null,12,-16,2,31,{"$f":"ROUND($F1681-(($F1681-$F1686)/5*A$256),3)","v":0.57499999999999996}]
[null,12,-16,2,32,{"$f":"ROUND($F1681-(($F1681-$F1686)/5*A$257),3)","v":0.57999999999999996}]
[null,12,-16,2,33,{"$f":"ROUND($F1681-(($F1681-$F1686)/5*A$258),3)","v":0.58599999999999997}]
[null,12,-16,2,34,{"$f":"ROUND($F1681-(($F1681-$F1686)/5*A$259),3)","v":0.59099999999999997}]
[null,12,-16,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E57","v":0.59599999999999997}]
[null,12,-16,2,36,{"$f":"ROUND($F1686-(($F1686-$F1691)/5*A$256),3)","v":0.60199999999999998}]
[null,12,-16,2,37,{"$f":"ROUND($F1686-(($F1686-$F1691)/5*A$257),3)","v":0.60799999999999998}]
[null,12,-16,2,38,{"$f":"ROUND($F1686-(($F1686-$F1691)/5*A$258),3)","v":0.61299999999999999}]
[null,12,-16,2,39,{"$f":"ROUND($F1686-(($F1686-$F1691)/5*A$259),3)","v":0.61899999999999999}]
[null,12,-16,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F57","v":0.625}]
[null,12,-16,2,41,{"$f":"ROUND($F1691-(($F1691-$F1696)/5*A$256),3)","v":0.63100000000000001}]
[null,12,-16,2,42,{"$f":"ROUND($F1691-(($F1691-$F1696)/5*A$257),3)","v":0.63800000000000001}]
[null,12,-16,2,43,{"$f":"ROUND($F1691-(($F1691-$F1696)/5*A$258),3)","v":0.64400000000000002}]
[null,12,-16,2,44,{"$f":"ROUND($F1691-(($F1691-$F1696)/5*A$259),3)","v":0.65100000000000002}]
[null,12,-16,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G57","v":0.65700000000000003}]
[null,12,-16,2,46,{"$f":"ROUND($F1696-(($F1696-$F1701)/5*A$256),3)","v":0.66400000000000003}]
[null,12,-16,2,47,{"$f":"ROUND($F1696-(($F1696-$F1701)/5*A$257),3)","v":0.67100000000000004}]
[null,12,-16,2,48,{"$f":"ROUND($F1696-(($F1696-$F1701)/5*A$258),3)","v":0.67800000000000005}]
[null,12,-16,2,49,{"$f":"ROUND($F1696-(($F1696-$F1701)/5*A$259),3)","v":0.68500000000000005}]
[null,12,-16,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H57","v":0.69199999999999995}]
[null,12,-16,2,51,{"$f":"ROUND($F1701-(($F1701-$F1706)/5*A$256),3)","v":0.7}]
[null,12,-16,2,52,{"$f":"ROUND($F1701-(($F1701-$F1706)/5*A$257),3)","v":0.70799999999999996}]
[null,12,-16,2,53,{"$f":"ROUND($F1701-(($F1701-$F1706)/5*A$258),3)","v":0.71499999999999997}]
[null,12,-16,2,54,{"$f":"ROUND($F1701-(($F1701-$F1706)/5*A$259),3)","v":0.72299999999999998}]
[null,12,-16,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I57","v":0.73099999999999998}]
[null,12,-16,2,56,{"$f":"ROUND($F1706-(($F1706-$F1711)/5*A$256),3)","v":0.73899999999999999}]
[null,12,-16,2,57,{"$f":"ROUND($F1706-(($F1706-$F1711)/5*A$257),3)","v":0.747}]
[null,12,-16,2,58,{"$f":"ROUND($F1706-(($F1706-$F1711)/5*A$258),3)","v":0.755}]
[null,12,-16,2,59,{"$f":"ROUND($F1706-(($F1706-$F1711)/5*A$259),3)","v":0.76300000000000001}]
[null,12,-16,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J57","v":0.77100000000000002}]
[null,12,-16,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D58","v":0.16}]
[null,12,-16,7,31,{"$f":"ROUND($F1712-(($F1712-$F1717)/5*A$256),3)","v":0.161}]
[null,12,-16,7,32,{"$f":"ROUND($F1712-(($F1712-$F1717)/5*A$257),3)","v":0.16200000000000001}]
[null,12,-16,7,33,{"$f":"ROUND($F1712-(($F1712-$F1717)/5*A$258),3)","v":0.16300000000000001}]
[null,12,-16,7,34,{"$f":"ROUND($F1712-(($F1712-$F1717)/5*A$259),3)","v":0.16400000000000001}]
[null,12,-16,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E58","v":0.16500000000000001}]
[null,12,-16,7,36,{"$f":"ROUND($F1717-(($F1717-$F1722)/5*A$256),3)","v":0.16600000000000001}]
[null,12,-16,7,37,{"$f":"ROUND($F1717-(($F1717-$F1722)/5*A$257),3)","v":0.16700000000000001}]
[null,12,-16,7,38,{"$f":"ROUND($F1717-(($F1717-$F1722)/5*A$258),3)","v":0.16900000000000001}]
[null,12,-16,7,39,{"$f":"ROUND($F1717-(($F1717-$F1722)/5*A$259),3)","v":0.17}]
[null,12,-16,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F58","v":0.17100000000000001}]
[null,12,-16,7,41,{"$f":"ROUND($F1722-(($F1722-$F1727)/5*A$256),3)","v":0.17199999999999999}]
[null,12,-16,7,42,{"$f":"ROUND($F1722-(($F1722-$F1727)/5*A$257),3)","v":0.17299999999999999}]
[null,12,-16,7,43,{"$f":"ROUND($F1722-(($F1722-$F1727)/5*A$258),3)","v":0.17499999999999999}]
[null,12,-16,7,44,{"$f":"ROUND($F1722-(($F1722-$F1727)/5*A$259),3)","v":0.17599999999999999}]
[null,12,-16,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G58","v":0.17699999999999999}]
[null,12,-16,7,46,{"$f":"ROUND($F1727-(($F1727-$F1732)/5*A$256),3)","v":0.17799999999999999}]
[null,12,-16,7,47,{"$f":"ROUND($F1727-(($F1727-$F1732)/5*A$257),3)","v":0.17899999999999999}]
[null,12,-16,7,48,{"$f":"ROUND($F1727-(($F1727-$F1732)/5*A$258),3)","v":0.18099999999999999}]
[null,12,-16,7,49,{"$f":"ROUND($F1727-(($F1727-$F1732)/5*A$259),3)","v":0.182}]
[null,12,-16,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H58","v":0.183}]
[null,12,-16,7,51,{"$f":"ROUND($F1732-(($F1732-$F1737)/5*A$256),3)","v":0.185}]
[null,12,-16,7,52,{"$f":"ROUND($F1732-(($F1732-$F1737)/5*A$257),3)","v":0.186}]
[null,12,-16,7,53,{"$f":"ROUND($F1732-(($F1732-$F1737)/5*A$258),3)","v":0.188}]
[null,12,-16,7,54,{"$f":"ROUND($F1732-(($F1732-$F1737)/5*A$259),3)","v":0.189}]
[null,12,-16,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I58","v":0.191}]
[null,12,-16,7,56,{"$f":"ROUND($F1737-(($F1737-$F1742)/5*A$256),3)","v":0.192}]
[null,12,-16,7,57,{"$f":"ROUND($F1737-(($F1737-$F1742)/5*A$257),3)","v":0.19400000000000001}]
[null,12,-16,7,58,{"$f":"ROUND($F1737-(($F1737-$F1742)/5*A$258),3)","v":0.19500000000000001}]
[null,12,-16,7,59,{"$f":"ROUND($F1737-(($F1737-$F1742)/5*A$259),3)","v":0.19700000000000001}]
[null,12,-16,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J58","v":0.19800000000000001}]
[null,10,-8,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D66","v":1.2E-2}]
[null,10,-8,-7,31,{"$f":"ROUND($F1743-(($F1743-$F1748)/5*A$256),3)","v":1.2E-2}]
[null,10,-8,-7,32,{"$f":"ROUND($F1743-(($F1743-$F1748)/5*A$257),3)","v":1.2E-2}]
[null,10,-8,-7,33,{"$f":"ROUND($F1743-(($F1743-$F1748)/5*A$258),3)","v":1.2999999999999999E-2}]
[null,10,-8,-7,34,{"$f":"ROUND($F1743-(($F1743-$F1748)/5*A$259),3)","v":1.2999999999999999E-2}]
[null,10,-8,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E66","v":1.2999999999999999E-2}]
[null,10,-8,-7,36,{"$f":"ROUND($F1748-(($F1748-$F1753)/5*A$256),3)","v":1.2999999999999999E-2}]
[null,10,-8,-7,37,{"$f":"ROUND($F1748-(($F1748-$F1753)/5*A$257),3)","v":1.2999999999999999E-2}]
[null,10,-8,-7,38,{"$f":"ROUND($F1748-(($F1748-$F1753)/5*A$258),3)","v":1.4E-2}]
[null,10,-8,-7,39,{"$f":"ROUND($F1748-(($F1748-$F1753)/5*A$259),3)","v":1.4E-2}]
[null,10,-8,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F66","v":1.4E-2}]
[null,10,-8,-7,41,{"$f":"ROUND($F1753-(($F1753-$F1758)/5*A$256),3)","v":1.4E-2}]
[null,10,-8,-7,42,{"$f":"ROUND($F1753-(($F1753-$F1758)/5*A$257),3)","v":1.4E-2}]
[null,10,-8,-7,43,{"$f":"ROUND($F1753-(($F1753-$F1758)/5*A$258),3)","v":1.4999999999999999E-2}]
[null,10,-8,-7,44,{"$f":"ROUND($F1753-(($F1753-$F1758)/5*A$259),3)","v":1.4999999999999999E-2}]
[null,10,-8,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G66","v":1.4999999999999999E-2}]
[null,10,-8,-7,46,{"$f":"ROUND($F1758-(($F1758-$F1763)/5*A$256),3)","v":1.4999999999999999E-2}]
[null,10,-8,-7,47,{"$f":"ROUND($F1758-(($F1758-$F1763)/5*A$257),3)","v":1.6E-2}]
[null,10,-8,-7,48,{"$f":"ROUND($F1758-(($F1758-$F1763)/5*A$258),3)","v":1.6E-2}]
[null,10,-8,-7,49,{"$f":"ROUND($F1758-(($F1758-$F1763)/5*A$259),3)","v":1.7000000000000001E-2}]
[null,10,-8,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H66","v":1.7000000000000001E-2}]
[null,10,-8,-7,51,{"$f":"ROUND($F1763-(($F1763-$F1768)/5*A$256),3)","v":1.7000000000000001E-2}]
[null,10,-8,-7,52,{"$f":"ROUND($F1763-(($F1763-$F1768)/5*A$257),3)","v":1.7999999999999999E-2}]
[null,10,-8,-7,53,{"$f":"ROUND($F1763-(($F1763-$F1768)/5*A$258),3)","v":1.7999999999999999E-2}]
[null,10,-8,-7,54,{"$f":"ROUND($F1763-(($F1763-$F1768)/5*A$259),3)","v":1.9E-2}]
[null,10,-8,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I66","v":1.9E-2}]
[null,10,-8,-7,56,{"$f":"ROUND($F1768-(($F1768-$F1773)/5*A$256),3)","v":1.9E-2}]
[null,10,-8,-7,57,{"$f":"ROUND($F1768-(($F1768-$F1773)/5*A$257),3)","v":0.02}]
[null,10,-8,-7,58,{"$f":"ROUND($F1768-(($F1768-$F1773)/5*A$258),3)","v":0.02}]
[null,10,-8,-7,59,{"$f":"ROUND($F1768-(($F1768-$F1773)/5*A$259),3)","v":2.1000000000000001E-2}]
[null,10,-8,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J66","v":2.1000000000000001E-2}]
[null,10,-8,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D67","v":0.61099999999999999}]
[null,10,-8,2,31,{"$f":"ROUND($F1774-(($F1774-$F1779)/5*A$256),3)","v":0.61799999999999999}]
[null,10,-8,2,32,{"$f":"ROUND($F1774-(($F1774-$F1779)/5*A$257),3)","v":0.625}]
[null,10,-8,2,33,{"$f":"ROUND($F1774-(($F1774-$F1779)/5*A$258),3)","v":0.63100000000000001}]
[null,10,-8,2,34,{"$f":"ROUND($F1774-(($F1774-$F1779)/5*A$259),3)","v":0.63800000000000001}]
[null,10,-8,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E67","v":0.64500000000000002}]
[null,10,-8,2,36,{"$f":"ROUND($F1779-(($F1779-$F1784)/5*A$256),3)","v":0.65300000000000002}]
[null,10,-8,2,37,{"$f":"ROUND($F1779-(($F1779-$F1784)/5*A$257),3)","v":0.66100000000000003}]
[null,10,-8,2,38,{"$f":"ROUND($F1779-(($F1779-$F1784)/5*A$258),3)","v":0.66800000000000004}]
[null,10,-8,2,39,{"$f":"ROUND($F1779-(($F1779-$F1784)/5*A$259),3)","v":0.67600000000000005}]
[null,10,-8,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F67","v":0.68400000000000005}]
[null,10,-8,2,41,{"$f":"ROUND($F1784-(($F1784-$F1789)/5*A$256),3)","v":0.69299999999999995}]
[null,10,-8,2,42,{"$f":"ROUND($F1784-(($F1784-$F1789)/5*A$257),3)","v":0.70099999999999996}]
[null,10,-8,2,43,{"$f":"ROUND($F1784-(($F1784-$F1789)/5*A$258),3)","v":0.71}]
[null,10,-8,2,44,{"$f":"ROUND($F1784-(($F1784-$F1789)/5*A$259),3)","v":0.71799999999999997}]
[null,10,-8,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G67","v":0.72699999999999998}]
[null,10,-8,2,46,{"$f":"ROUND($F1789-(($F1789-$F1794)/5*A$256),3)","v":0.73699999999999999}]
[null,10,-8,2,47,{"$f":"ROUND($F1789-(($F1789-$F1794)/5*A$257),3)","v":0.747}]
[null,10,-8,2,48,{"$f":"ROUND($F1789-(($F1789-$F1794)/5*A$258),3)","v":0.75700000000000001}]
[null,10,-8,2,49,{"$f":"ROUND($F1789-(($F1789-$F1794)/5*A$259),3)","v":0.76700000000000002}]
[null,10,-8,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H67","v":0.77700000000000002}]
[null,10,-8,2,51,{"$f":"ROUND($F1794-(($F1794-$F1799)/5*A$256),3)","v":0.78800000000000003}]
[null,10,-8,2,52,{"$f":"ROUND($F1794-(($F1794-$F1799)/5*A$257),3)","v":0.8}]
[null,10,-8,2,53,{"$f":"ROUND($F1794-(($F1794-$F1799)/5*A$258),3)","v":0.81100000000000005}]
[null,10,-8,2,54,{"$f":"ROUND($F1794-(($F1794-$F1799)/5*A$259),3)","v":0.82299999999999995}]
[null,10,-8,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I67","v":0.83399999999999996}]
[null,10,-8,2,56,{"$f":"ROUND($F1799-(($F1799-$F1804)/5*A$256),3)","v":0.84499999999999997}]
[null,10,-8,2,57,{"$f":"ROUND($F1799-(($F1799-$F1804)/5*A$257),3)","v":0.85599999999999998}]
[null,10,-8,2,58,{"$f":"ROUND($F1799-(($F1799-$F1804)/5*A$258),3)","v":0.86799999999999999}]
[null,10,-8,2,59,{"$f":"ROUND($F1799-(($F1799-$F1804)/5*A$259),3)","v":0.879}]
[null,10,-8,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J67","v":0.89}]
[null,10,-8,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D68","v":0.219}]
[null,10,-8,7,31,{"$f":"ROUND($F1805-(($F1805-$F1810)/5*A$256),3)","v":0.221}]
[null,10,-8,7,32,{"$f":"ROUND($F1805-(($F1805-$F1810)/5*A$257),3)","v":0.223}]
[null,10,-8,7,33,{"$f":"ROUND($F1805-(($F1805-$F1810)/5*A$258),3)","v":0.22500000000000001}]
[null,10,-8,7,34,{"$f":"ROUND($F1805-(($F1805-$F1810)/5*A$259),3)","v":0.22700000000000001}]
[null,10,-8,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E68","v":0.22900000000000001}]
[null,10,-8,7,36,{"$f":"ROUND($F1810-(($F1810-$F1815)/5*A$256),3)","v":0.23100000000000001}]
[null,10,-8,7,37,{"$f":"ROUND($F1810-(($F1810-$F1815)/5*A$257),3)","v":0.23300000000000001}]
[null,10,-8,7,38,{"$f":"ROUND($F1810-(($F1810-$F1815)/5*A$258),3)","v":0.23599999999999999}]
[null,10,-8,7,39,{"$f":"ROUND($F1810-(($F1810-$F1815)/5*A$259),3)","v":0.23799999999999999}]
[null,10,-8,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F68","v":0.24}]
[null,10,-8,7,41,{"$f":"ROUND($F1815-(($F1815-$F1820)/5*A$256),3)","v":0.24199999999999999}]
[null,10,-8,7,42,{"$f":"ROUND($F1815-(($F1815-$F1820)/5*A$257),3)","v":0.245}]
[null,10,-8,7,43,{"$f":"ROUND($F1815-(($F1815-$F1820)/5*A$258),3)","v":0.247}]
[null,10,-8,7,44,{"$f":"ROUND($F1815-(($F1815-$F1820)/5*A$259),3)","v":0.25}]
[null,10,-8,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G68","v":0.252}]
[null,10,-8,7,46,{"$f":"ROUND($F1820-(($F1820-$F1825)/5*A$256),3)","v":0.255}]
[null,10,-8,7,47,{"$f":"ROUND($F1820-(($F1820-$F1825)/5*A$257),3)","v":0.25700000000000001}]
[null,10,-8,7,48,{"$f":"ROUND($F1820-(($F1820-$F1825)/5*A$258),3)","v":0.26}]
[null,10,-8,7,49,{"$f":"ROUND($F1820-(($F1820-$F1825)/5*A$259),3)","v":0.26200000000000001}]
[null,10,-8,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H68","v":0.26500000000000001}]
[null,10,-8,7,51,{"$f":"ROUND($F1825-(($F1825-$F1830)/5*A$256),3)","v":0.26800000000000002}]
[null,10,-8,7,52,{"$f":"ROUND($F1825-(($F1825-$F1830)/5*A$257),3)","v":0.27100000000000002}]
[null,10,-8,7,53,{"$f":"ROUND($F1825-(($F1825-$F1830)/5*A$258),3)","v":0.27400000000000002}]
[null,10,-8,7,54,{"$f":"ROUND($F1825-(($F1825-$F1830)/5*A$259),3)","v":0.27700000000000002}]
[null,10,-8,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I68","v":0.28000000000000003}]
[null,10,-8,7,56,{"$f":"ROUND($F1830-(($F1830-$F1835)/5*A$256),3)","v":0.28299999999999997}]
[null,10,-8,7,57,{"$f":"ROUND($F1830-(($F1830-$F1835)/5*A$257),3)","v":0.28599999999999998}]
[null,10,-8,7,58,{"$f":"ROUND($F1830-(($F1830-$F1835)/5*A$258),3)","v":0.28899999999999998}]
[null,10,-8,7,59,{"$f":"ROUND($F1830-(($F1830-$F1835)/5*A$259),3)","v":0.29199999999999998}]
[null,10,-8,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J68","v":0.29499999999999998}]
[null,10,-9,-7,30,{"$f":"F1743","v":1.2E-2},{"$f":"F1929","v":3.3000000000000002E-2}]
[null,10,-9,-7,31,{"$f":"F1744","v":1.2E-2},{"$f":"F1930","v":3.3000000000000002E-2}]
[null,10,-9,-7,32,1.2E-2,3.4000000000000002E-2]
[null,10,-9,-7,33,1.2999999999999999E-2,3.4000000000000002E-2]
[null,10,-9,-7,34,1.2999999999999999E-2,3.5000000000000003E-2]
[null,10,-9,-7,35,1.2999999999999999E-2,3.5000000000000003E-2]
[null,10,-9,-7,36,1.2999999999999999E-2,3.5999999999999997E-2]
[null,10,-9,-7,37,1.2999999999999999E-2,3.5999999999999997E-2]
[null,10,-9,-7,38,1.4E-2,3.6999999999999998E-2]
[null,10,-9,-7,39,1.4E-2,3.6999999999999998E-2]
[null,10,-9,-7,40,1.4E-2,3.7999999999999999E-2]
[null,10,-9,-7,41,1.4E-2,3.9E-2]
[null,10,-9,-7,42,1.4E-2,0.04]
[null,10,-9,-7,43,1.4999999999999999E-2,0.04]
[null,10,-9,-7,44,1.4999999999999999E-2,4.1000000000000002E-2]
[null,10,-9,-7,45,1.4999999999999999E-2,4.2000000000000003E-2]
[null,10,-9,-7,46,1.4999999999999999E-2,4.2999999999999997E-2]
[null,10,-9,-7,47,1.6E-2,4.3999999999999997E-2]
[null,10,-9,-7,48,1.6E-2,4.3999999999999997E-2]
[null,10,-9,-7,49,1.7000000000000001E-2,4.4999999999999998E-2]
[null,10,-9,-7,50,1.7000000000000001E-2,4.5999999999999999E-2]
[null,10,-9,-7,51,1.7000000000000001E-2,4.7E-2]
[null,10,-9,-7,52,1.7999999999999999E-2,4.8000000000000001E-2]
[null,10,-9,-7,53,1.7999999999999999E-2,4.9000000000000002E-2]
[null,10,-9,-7,54,1.9E-2,0.05]
[null,10,-9,-7,55,1.9E-2,5.0999999999999997E-2]
[null,10,-9,-7,56,1.9E-2,5.1999999999999998E-2]
[null,10,-9,-7,57,0.02,5.2999999999999999E-2]
[null,10,-9,-7,58,0.02,5.3999999999999999E-2]
[null,10,-9,-7,59,2.1000000000000001E-2,5.5E-2]
[null,10,-9,-7,60,2.1000000000000001E-2,5.6000000000000001E-2]
[null,10,-9,2,30,0.61099999999999999,0.59799999999999998]
[null,10,-9,2,31,0.61799999999999999,0.60399999999999998]
[null,10,-9,2,32,0.625,0.61099999999999999]
[null,10,-9,2,33,0.63100000000000001,0.61699999999999999]
[null,10,-9,2,34,0.63800000000000001,0.624]
[null,10,-9,2,35,0.64500000000000002,0.63]
[null,10,-9,2,36,0.65300000000000002,0.63700000000000001]
[null,10,-9,2,37,0.66100000000000003,0.64400000000000002]
[null,10,-9,2,38,0.66800000000000004,0.65200000000000002]
[null,10,-9,2,39,0.67600000000000005,0.65900000000000003]
[null,10,-9,2,40,0.68400000000000005,0.66600000000000004]
[null,10,-9,2,41,0.69299999999999995,0.67400000000000004]
[null,10,-9,2,42,0.70099999999999996,0.68200000000000005]
[null,10,-9,2,43,0.71,0.69]
[null,10,-9,2,44,0.71799999999999997,0.69799999999999995]
[null,10,-9,2,45,0.72699999999999998,0.70599999999999996]
[null,10,-9,2,46,0.73699999999999999,0.71499999999999997]
[null,10,-9,2,47,0.747,0.72399999999999998]
[null,10,-9,2,48,0.75700000000000001,0.73299999999999998]
[null,10,-9,2,49,0.76700000000000002,0.74199999999999999]
[null,10,-9,2,50,0.77700000000000002,0.751]
[null,10,-9,2,51,0.78800000000000003,0.76100000000000001]
[null,10,-9,2,52,0.8,0.77200000000000002]
[null,10,-9,2,53,0.81100000000000005,0.78200000000000003]
[null,10,-9,2,54,0.82299999999999995,0.79300000000000004]
[null,10,-9,2,55,0.83399999999999996,0.80300000000000005]
[null,10,-9,2,56,0.84499999999999997,0.81299999999999994]
[null,10,-9,2,57,0.85599999999999998,0.82399999999999995]
[null,10,-9,2,58,0.86799999999999999,0.83399999999999996]
[null,10,-9,2,59,0.879,0.84499999999999997]
[null,10,-9,2,60,0.89,0.85499999999999998]
[null,10,-9,7,30,0.219,0.26]
[null,10,-9,7,31,0.221,0.26200000000000001]
[null,10,-9,7,32,0.223,0.26400000000000001]
[null,10,-9,7,33,{"$f":"F1808","v":0.22500000000000001},{"$f":"F1994","v":0.26700000000000002}]
[null,10,-9,7,34,0.22700000000000001,0.26900000000000002]
[null,10,-9,7,35,0.22900000000000001,0.27100000000000002]
[null,10,-9,7,36,0.23100000000000001,0.27300000000000002]
[null,10,-9,7,37,0.23300000000000001,0.27600000000000002]
[null,10,-9,7,38,0.23599999999999999,0.27800000000000002]
[null,10,-9,7,39,0.23799999999999999,0.28100000000000003]
[null,10,-9,7,40,0.24,0.28299999999999997]
[null,10,-9,7,41,0.24199999999999999,0.28499999999999998]
[null,10,-9,7,42,0.245,0.28799999999999998]
[null,10,-9,7,43,0.247,0.28999999999999998]
[null,10,-9,7,44,0.25,0.29299999999999998]
[null,10,-9,7,45,0.252,0.29499999999999998]
[null,10,-9,7,46,0.255,0.29799999999999999]
[null,10,-9,7,47,0.25700000000000001,0.30099999999999999]
[null,10,-9,7,48,0.26,0.30299999999999999]
[null,10,-9,7,49,0.26200000000000001,0.30599999999999999]
[null,10,-9,7,50,0.26500000000000001,0.309]
[null,10,-9,7,51,0.26800000000000002,0.312]
[null,10,-9,7,52,0.27100000000000002,0.315]
[null,10,-9,7,53,0.27400000000000002,0.318]
[null,10,-9,7,54,0.27700000000000002,0.32100000000000001]
[null,10,-9,7,55,0.28000000000000003,0.32400000000000001]
[null,10,-9,7,56,0.28299999999999997,0.32700000000000001]
[null,10,-9,7,57,0.28599999999999998,0.33]
[null,10,-9,7,58,0.28899999999999998,0.33400000000000002]
[null,10,-9,7,59,0.29199999999999998,0.33700000000000002]
[null,10,-9,7,60,0.29499999999999998,0.34]
[null,10,-10,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D69","v":3.3000000000000002E-2}]
[null,10,-10,-7,31,{"$f":"ROUND($F1929-(($F1929-$F1934)/5*A$256),3)","v":3.3000000000000002E-2}]
[null,10,-10,-7,32,{"$f":"ROUND($F1929-(($F1929-$F1934)/5*A$257),3)","v":3.4000000000000002E-2}]
[null,10,-10,-7,33,{"$f":"ROUND($F1929-(($F1929-$F1934)/5*A$258),3)","v":3.4000000000000002E-2}]
[null,10,-10,-7,34,{"$f":"ROUND($F1929-(($F1929-$F1934)/5*A$259),3)","v":3.5000000000000003E-2}]
[null,10,-10,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E69","v":3.5000000000000003E-2}]
[null,10,-10,-7,36,{"$f":"ROUND($F1934-(($F1934-$F1939)/5*A$256),3)","v":3.5999999999999997E-2}]
[null,10,-10,-7,37,{"$f":"ROUND($F1934-(($F1934-$F1939)/5*A$257),3)","v":3.5999999999999997E-2}]
[null,10,-10,-7,38,{"$f":"ROUND($F1934-(($F1934-$F1939)/5*A$258),3)","v":3.6999999999999998E-2}]
[null,10,-10,-7,39,{"$f":"ROUND($F1934-(($F1934-$F1939)/5*A$259),3)","v":3.6999999999999998E-2}]
[null,10,-10,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F69","v":3.7999999999999999E-2}]
[null,10,-10,-7,41,{"$f":"ROUND($F1939-(($F1939-$F1944)/5*A$256),3)","v":3.9E-2}]
[null,10,-10,-7,42,{"$f":"ROUND($F1939-(($F1939-$F1944)/5*A$257),3)","v":0.04}]
[null,10,-10,-7,43,{"$f":"ROUND($F1939-(($F1939-$F1944)/5*A$258),3)","v":0.04}]
[null,10,-10,-7,44,{"$f":"ROUND($F1939-(($F1939-$F1944)/5*A$259),3)","v":4.1000000000000002E-2}]
[null,10,-10,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G69","v":4.2000000000000003E-2}]
[null,10,-10,-7,46,{"$f":"ROUND($F1944-(($F1944-$F1949)/5*A$256),3)","v":4.2999999999999997E-2}]
[null,10,-10,-7,47,{"$f":"ROUND($F1944-(($F1944-$F1949)/5*A$257),3)","v":4.3999999999999997E-2}]
[null,10,-10,-7,48,{"$f":"ROUND($F1944-(($F1944-$F1949)/5*A$258),3)","v":4.3999999999999997E-2}]
[null,10,-10,-7,49,{"$f":"ROUND($F1944-(($F1944-$F1949)/5*A$259),3)","v":4.4999999999999998E-2}]
[null,10,-10,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H69","v":4.5999999999999999E-2}]
[null,10,-10,-7,51,{"$f":"ROUND($F1949-(($F1949-$F1954)/5*A$256),3)","v":4.7E-2}]
[null,10,-10,-7,52,{"$f":"ROUND($F1949-(($F1949-$F1954)/5*A$257),3)","v":4.8000000000000001E-2}]
[null,10,-10,-7,53,{"$f":"ROUND($F1949-(($F1949-$F1954)/5*A$258),3)","v":4.9000000000000002E-2}]
[null,10,-10,-7,54,{"$f":"ROUND($F1949-(($F1949-$F1954)/5*A$259),3)","v":0.05}]
[null,10,-10,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I69","v":5.0999999999999997E-2}]
[null,10,-10,-7,56,{"$f":"ROUND($F1954-(($F1954-$F1959)/5*A$256),3)","v":5.1999999999999998E-2}]
[null,10,-10,-7,57,{"$f":"ROUND($F1954-(($F1954-$F1959)/5*A$257),3)","v":5.2999999999999999E-2}]
[null,10,-10,-7,58,{"$f":"ROUND($F1954-(($F1954-$F1959)/5*A$258),3)","v":5.3999999999999999E-2}]
[null,10,-10,-7,59,{"$f":"ROUND($F1954-(($F1954-$F1959)/5*A$259),3)","v":5.5E-2}]
[null,10,-10,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J69","v":5.6000000000000001E-2}]
[null,10,-10,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D70","v":0.59799999999999998}]
[null,10,-10,2,31,{"$f":"ROUND($F1960-(($F1960-$F1965)/5*A$256),3)","v":0.60399999999999998}]
[null,10,-10,2,32,{"$f":"ROUND($F1960-(($F1960-$F1965)/5*A$257),3)","v":0.61099999999999999}]
[null,10,-10,2,33,{"$f":"ROUND($F1960-(($F1960-$F1965)/5*A$258),3)","v":0.61699999999999999}]
[null,10,-10,2,34,{"$f":"ROUND($F1960-(($F1960-$F1965)/5*A$259),3)","v":0.624}]
[null,10,-10,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E70","v":0.63}]
[null,10,-10,2,36,{"$f":"ROUND($F1965-(($F1965-$F1970)/5*A$256),3)","v":0.63700000000000001}]
[null,10,-10,2,37,{"$f":"ROUND($F1965-(($F1965-$F1970)/5*A$257),3)","v":0.64400000000000002}]
[null,10,-10,2,38,{"$f":"ROUND($F1965-(($F1965-$F1970)/5*A$258),3)","v":0.65200000000000002}]
[null,10,-10,2,39,{"$f":"ROUND($F1965-(($F1965-$F1970)/5*A$259),3)","v":0.65900000000000003}]
[null,10,-10,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F70","v":0.66600000000000004}]
[null,10,-10,2,41,{"$f":"ROUND($F1970-(($F1970-$F1975)/5*A$256),3)","v":0.67400000000000004}]
[null,10,-10,2,42,{"$f":"ROUND($F1970-(($F1970-$F1975)/5*A$257),3)","v":0.68200000000000005}]
[null,10,-10,2,43,{"$f":"ROUND($F1970-(($F1970-$F1975)/5*A$258),3)","v":0.69}]
[null,10,-10,2,44,{"$f":"ROUND($F1970-(($F1970-$F1975)/5*A$259),3)","v":0.69799999999999995}]
[null,10,-10,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G70","v":0.70599999999999996}]
[null,10,-10,2,46,{"$f":"ROUND($F1975-(($F1975-$F1980)/5*A$256),3)","v":0.71499999999999997}]
[null,10,-10,2,47,{"$f":"ROUND($F1975-(($F1975-$F1980)/5*A$257),3)","v":0.72399999999999998}]
[null,10,-10,2,48,{"$f":"ROUND($F1975-(($F1975-$F1980)/5*A$258),3)","v":0.73299999999999998}]
[null,10,-10,2,49,{"$f":"ROUND($F1975-(($F1975-$F1980)/5*A$259),3)","v":0.74199999999999999}]
[null,10,-10,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H70","v":0.751}]
[null,10,-10,2,51,{"$f":"ROUND($F1980-(($F1980-$F1985)/5*A$256),3)","v":0.76100000000000001}]
[null,10,-10,2,52,{"$f":"ROUND($F1980-(($F1980-$F1985)/5*A$257),3)","v":0.77200000000000002}]
[null,10,-10,2,53,{"$f":"ROUND($F1980-(($F1980-$F1985)/5*A$258),3)","v":0.78200000000000003}]
[null,10,-10,2,54,{"$f":"ROUND($F1980-(($F1980-$F1985)/5*A$259),3)","v":0.79300000000000004}]
[null,10,-10,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I70","v":0.80300000000000005}]
[null,10,-10,2,56,{"$f":"ROUND($F1985-(($F1985-$F1990)/5*A$256),3)","v":0.81299999999999994}]
[null,10,-10,2,57,{"$f":"ROUND($F1985-(($F1985-$F1990)/5*A$257),3)","v":0.82399999999999995}]
[null,10,-10,2,58,{"$f":"ROUND($F1985-(($F1985-$F1990)/5*A$258),3)","v":0.83399999999999996}]
[null,10,-10,2,59,{"$f":"ROUND($F1985-(($F1985-$F1990)/5*A$259),3)","v":0.84499999999999997}]
[null,10,-10,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J70","v":0.85499999999999998}]
[null,10,-10,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D71","v":0.26}]
[null,10,-10,7,31,{"$f":"ROUND($F1991-(($F1991-$F1996)/5*A$256),3)","v":0.26200000000000001}]
[null,10,-10,7,32,{"$f":"ROUND($F1991-(($F1991-$F1996)/5*A$257),3)","v":0.26400000000000001}]
[null,10,-10,7,33,{"$f":"ROUND($F1991-(($F1991-$F1996)/5*A$258),3)","v":0.26700000000000002}]
[null,10,-10,7,34,{"$f":"ROUND($F1991-(($F1991-$F1996)/5*A$259),3)","v":0.26900000000000002}]
[null,10,-10,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E71","v":0.27100000000000002}]
[null,10,-10,7,36,{"$f":"ROUND($F1996-(($F1996-$F2001)/5*A$256),3)","v":0.27300000000000002}]
[null,10,-10,7,37,{"$f":"ROUND($F1996-(($F1996-$F2001)/5*A$257),3)","v":0.27600000000000002}]
[null,10,-10,7,38,{"$f":"ROUND($F1996-(($F1996-$F2001)/5*A$258),3)","v":0.27800000000000002}]
[null,10,-10,7,39,{"$f":"ROUND($F1996-(($F1996-$F2001)/5*A$259),3)","v":0.28100000000000003}]
[null,10,-10,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F71","v":0.28299999999999997}]
[null,10,-10,7,41,{"$f":"ROUND($F2001-(($F2001-$F2006)/5*A$256),3)","v":0.28499999999999998}]
[null,10,-10,7,42,{"$f":"ROUND($F2001-(($F2001-$F2006)/5*A$257),3)","v":0.28799999999999998}]
[null,10,-10,7,43,{"$f":"ROUND($F2001-(($F2001-$F2006)/5*A$258),3)","v":0.28999999999999998}]
[null,10,-10,7,44,{"$f":"ROUND($F2001-(($F2001-$F2006)/5*A$259),3)","v":0.29299999999999998}]
[null,10,-10,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G71","v":0.29499999999999998}]
[null,10,-10,7,46,{"$f":"ROUND($F2006-(($F2006-$F2011)/5*A$256),3)","v":0.29799999999999999}]
[null,10,-10,7,47,{"$f":"ROUND($F2006-(($F2006-$F2011)/5*A$257),3)","v":0.30099999999999999}]
[null,10,-10,7,48,{"$f":"ROUND($F2006-(($F2006-$F2011)/5*A$258),3)","v":0.30299999999999999}]
[null,10,-10,7,49,{"$f":"ROUND($F2006-(($F2006-$F2011)/5*A$259),3)","v":0.30599999999999999}]
[null,10,-10,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H71","v":0.309}]
[null,10,-10,7,51,{"$f":"ROUND($F2011-(($F2011-$F2016)/5*A$256),3)","v":0.312}]
[null,10,-10,7,52,{"$f":"ROUND($F2011-(($F2011-$F2016)/5*A$257),3)","v":0.315}]
[null,10,-10,7,53,{"$f":"ROUND($F2011-(($F2011-$F2016)/5*A$258),3)","v":0.318}]
[null,10,-10,7,54,{"$f":"ROUND($F2011-(($F2011-$F2016)/5*A$259),3)","v":0.32100000000000001}]
[null,10,-10,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I71","v":0.32400000000000001}]
[null,10,-10,7,56,{"$f":"ROUND($F2016-(($F2016-$F2021)/5*A$256),3)","v":0.32700000000000001}]
[null,10,-10,7,57,{"$f":"ROUND($F2016-(($F2016-$F2021)/5*A$257),3)","v":0.33}]
[null,10,-10,7,58,{"$f":"ROUND($F2016-(($F2016-$F2021)/5*A$258),3)","v":0.33400000000000002}]
[null,10,-10,7,59,{"$f":"ROUND($F2016-(($F2016-$F2021)/5*A$259),3)","v":0.33700000000000002}]
[null,10,-10,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J71","v":0.34}]
[null,10,-11,-7,30,{"$f":"F1929","v":3.3000000000000002E-2},{"$f":"F2115","v":5.3999999999999999E-2}]
[null,10,-11,-7,31,{"$f":"F1930","v":3.3000000000000002E-2},{"$f":"F2116","v":5.5E-2}]
[null,10,-11,-7,32,3.4000000000000002E-2,5.6000000000000001E-2]
[null,10,-11,-7,33,3.4000000000000002E-2,5.6000000000000001E-2]
[null,10,-11,-7,34,3.5000000000000003E-2,5.7000000000000002E-2]
[null,10,-11,-7,35,3.5000000000000003E-2,5.8000000000000003E-2]
[null,10,-11,-7,36,3.5999999999999997E-2,5.8999999999999997E-2]
[null,10,-11,-7,37,3.5999999999999997E-2,0.06]
[null,10,-11,-7,38,3.6999999999999998E-2,6.0999999999999999E-2]
[null,10,-11,-7,39,3.6999999999999998E-2,6.2E-2]
[null,10,-11,-7,40,3.7999999999999999E-2,6.3E-2]
[null,10,-11,-7,41,3.9E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,10,-11,-7,42,0.04,6.5000000000000002E-2]
[null,10,-11,-7,43,0.04,6.6000000000000003E-2]
[null,10,-11,-7,44,4.1000000000000002E-2,6.7000000000000004E-2]
[null,10,-11,-7,45,4.2000000000000003E-2,6.8000000000000005E-2]
[null,10,-11,-7,46,4.2999999999999997E-2,6.9000000000000006E-2]
[null,10,-11,-7,47,4.3999999999999997E-2,7.0000000000000007E-2]
[null,10,-11,-7,48,4.3999999999999997E-2,7.1999999999999995E-2]
[null,10,-11,-7,49,4.4999999999999998E-2,7.2999999999999995E-2]
[null,10,-11,-7,50,4.5999999999999999E-2,7.3999999999999996E-2]
[null,10,-11,-7,51,4.7E-2,7.5999999999999998E-2]
[null,10,-11,-7,52,4.8000000000000001E-2,7.6999999999999999E-2]
[null,10,-11,-7,53,4.9000000000000002E-2,7.9000000000000001E-2]
[null,10,-11,-7,54,0.05,0.08]
[null,10,-11,-7,55,5.0999999999999997E-2,8.2000000000000003E-2]
[null,10,-11,-7,56,5.1999999999999998E-2,8.3000000000000004E-2]
[null,10,-11,-7,57,5.2999999999999999E-2,8.5000000000000006E-2]
[null,10,-11,-7,58,5.3999999999999999E-2,8.5999999999999993E-2]
[null,10,-11,-7,59,5.5E-2,8.7999999999999995E-2]
[null,10,-11,-7,60,5.6000000000000001E-2,8.8999999999999996E-2]
[null,10,-11,2,30,0.59799999999999998,0.64]
[null,10,-11,2,31,0.60399999999999998,0.64700000000000002]
[null,10,-11,2,32,0.61099999999999999,0.65300000000000002]
[null,10,-11,2,33,0.61699999999999999,0.66]
[null,10,-11,2,34,0.624,0.66600000000000004]
[null,10,-11,2,35,0.63,0.67300000000000004]
[null,10,-11,2,36,0.63700000000000001,0.68]
[null,10,-11,2,37,0.64400000000000002,0.68700000000000006]
[null,10,-11,2,38,0.65200000000000002,0.69499999999999995]
[null,10,-11,2,39,0.65900000000000003,0.70199999999999996]
[null,10,-11,2,40,0.66600000000000004,0.70899999999999996]
[null,10,-11,2,41,0.67400000000000004,0.71699999999999997]
[null,10,-11,2,42,0.68200000000000005,0.72499999999999998]
[null,10,-11,2,43,0.69,0.73299999999999998]
[null,10,-11,2,44,0.69799999999999995,0.74099999999999999]
[null,10,-11,2,45,0.70599999999999996,0.749]
[null,10,-11,2,46,0.71499999999999997,0.75800000000000001]
[null,10,-11,2,47,0.72399999999999998,0.76700000000000002]
[null,10,-11,2,48,0.73299999999999998,0.77700000000000002]
[null,10,-11,2,49,0.74199999999999999,0.78600000000000003]
[null,10,-11,2,50,0.751,0.79500000000000004]
[null,10,-11,2,51,0.76100000000000001,0.80500000000000005]
[null,10,-11,2,52,0.77200000000000002,0.81499999999999995]
[null,10,-11,2,53,0.78200000000000003,0.82599999999999996]
[null,10,-11,2,54,0.79300000000000004,0.83599999999999997]
[null,10,-11,2,55,0.80300000000000005,0.84599999999999997]
[null,10,-11,2,56,0.81299999999999994,0.85599999999999998]
[null,10,-11,2,57,0.82399999999999995,0.86599999999999999]
[null,10,-11,2,58,0.83399999999999996,0.877]
[null,10,-11,2,59,0.84499999999999997,0.88700000000000001]
[null,10,-11,2,60,0.85499999999999998,0.89700000000000002]
[null,10,-11,7,30,0.26,0.2]
[null,10,-11,7,31,0.26200000000000001,0.20200000000000001]
[null,10,-11,7,32,0.26400000000000001,0.20300000000000001]
[null,10,-11,7,33,{"$f":"F1994","v":0.26700000000000002},{"$f":"F2180","v":0.20499999999999999}]
[null,10,-11,7,34,0.26900000000000002,0.20599999999999999]
[null,10,-11,7,35,0.27100000000000002,0.20799999999999999]
[null,10,-11,7,36,0.27300000000000002,0.21]
[null,10,-11,7,37,0.27600000000000002,0.21199999999999999]
[null,10,-11,7,38,0.27800000000000002,0.21299999999999999]
[null,10,-11,7,39,0.28100000000000003,0.215]
[null,10,-11,7,40,0.28299999999999997,0.217]
[null,10,-11,7,41,0.28499999999999998,0.219]
[null,10,-11,7,42,0.28799999999999998,0.221]
[null,10,-11,7,43,0.28999999999999998,0.222]
[null,10,-11,7,44,0.29299999999999998,0.224]
[null,10,-11,7,45,0.29499999999999998,0.22600000000000001]
[null,10,-11,7,46,0.29799999999999999,0.22800000000000001]
[null,10,-11,7,47,0.30099999999999999,0.23]
[null,10,-11,7,48,0.30299999999999999,0.23200000000000001]
[null,10,-11,7,49,0.30599999999999999,0.23400000000000001]
[null,10,-11,7,50,0.309,0.23599999999999999]
[null,10,-11,7,51,0.312,0.23799999999999999]
[null,10,-11,7,52,0.315,0.24]
[null,10,-11,7,53,0.318,0.24199999999999999]
[null,10,-11,7,54,0.32100000000000001,0.24399999999999999]
[null,10,-11,7,55,0.32400000000000001,0.246]
[null,10,-11,7,56,0.32700000000000001,0.248]
[null,10,-11,7,57,0.33,0.25]
[null,10,-11,7,58,0.33400000000000002,0.253]
[null,10,-11,7,59,0.33700000000000002,0.255]
[null,10,-11,7,60,0.34,0.25700000000000001]
[null,10,-12,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D72","v":5.3999999999999999E-2}]
[null,10,-12,-7,31,{"$f":"ROUND($F2115-(($F2115-$F2120)/5*A$256),3)","v":5.5E-2}]
[null,10,-12,-7,32,{"$f":"ROUND($F2115-(($F2115-$F2120)/5*A$257),3)","v":5.6000000000000001E-2}]
[null,10,-12,-7,33,{"$f":"ROUND($F2115-(($F2115-$F2120)/5*A$258),3)","v":5.6000000000000001E-2}]
[null,10,-12,-7,34,{"$f":"ROUND($F2115-(($F2115-$F2120)/5*A$259),3)","v":5.7000000000000002E-2}]
[null,10,-12,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E72","v":5.8000000000000003E-2}]
[null,10,-12,-7,36,{"$f":"ROUND($F2120-(($F2120-$F2125)/5*A$256),3)","v":5.8999999999999997E-2}]
[null,10,-12,-7,37,{"$f":"ROUND($F2120-(($F2120-$F2125)/5*A$257),3)","v":0.06}]
[null,10,-12,-7,38,{"$f":"ROUND($F2120-(($F2120-$F2125)/5*A$258),3)","v":6.0999999999999999E-2}]
[null,10,-12,-7,39,{"$f":"ROUND($F2120-(($F2120-$F2125)/5*A$259),3)","v":6.2E-2}]
[null,10,-12,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F72","v":6.3E-2}]
[null,10,-12,-7,41,{"$f":"ROUND($F2125-(($F2125-$F2130)/5*A$256),3)","v":6.4000000000000001E-2}]
[null,10,-12,-7,42,{"$f":"ROUND($F2125-(($F2125-$F2130)/5*A$257),3)","v":6.5000000000000002E-2}]
[null,10,-12,-7,43,{"$f":"ROUND($F2125-(($F2125-$F2130)/5*A$258),3)","v":6.6000000000000003E-2}]
[null,10,-12,-7,44,{"$f":"ROUND($F2125-(($F2125-$F2130)/5*A$259),3)","v":6.7000000000000004E-2}]
[null,10,-12,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G72","v":6.8000000000000005E-2}]
[null,10,-12,-7,46,{"$f":"ROUND($F2130-(($F2130-$F2135)/5*A$256),3)","v":6.9000000000000006E-2}]
[null,10,-12,-7,47,{"$f":"ROUND($F2130-(($F2130-$F2135)/5*A$257),3)","v":7.0000000000000007E-2}]
[null,10,-12,-7,48,{"$f":"ROUND($F2130-(($F2130-$F2135)/5*A$258),3)","v":7.1999999999999995E-2}]
[null,10,-12,-7,49,{"$f":"ROUND($F2130-(($F2130-$F2135)/5*A$259),3)","v":7.2999999999999995E-2}]
[null,10,-12,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H72","v":7.3999999999999996E-2}]
[null,10,-12,-7,51,{"$f":"ROUND($F2135-(($F2135-$F2140)/5*A$256),3)","v":7.5999999999999998E-2}]
[null,10,-12,-7,52,{"$f":"ROUND($F2135-(($F2135-$F2140)/5*A$257),3)","v":7.6999999999999999E-2}]
[null,10,-12,-7,53,{"$f":"ROUND($F2135-(($F2135-$F2140)/5*A$258),3)","v":7.9000000000000001E-2}]
[null,10,-12,-7,54,{"$f":"ROUND($F2135-(($F2135-$F2140)/5*A$259),3)","v":0.08}]
[null,10,-12,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I72","v":8.2000000000000003E-2}]
[null,10,-12,-7,56,{"$f":"ROUND($F2140-(($F2140-$F2145)/5*A$256),3)","v":8.3000000000000004E-2}]
[null,10,-12,-7,57,{"$f":"ROUND($F2140-(($F2140-$F2145)/5*A$257),3)","v":8.5000000000000006E-2}]
[null,10,-12,-7,58,{"$f":"ROUND($F2140-(($F2140-$F2145)/5*A$258),3)","v":8.5999999999999993E-2}]
[null,10,-12,-7,59,{"$f":"ROUND($F2140-(($F2140-$F2145)/5*A$259),3)","v":8.7999999999999995E-2}]
[null,10,-12,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J72","v":8.8999999999999996E-2}]
[null,10,-12,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D73","v":0.64}]
[null,10,-12,2,31,{"$f":"ROUND($F2146-(($F2146-$F2151)/5*A$256),3)","v":0.64700000000000002}]
[null,10,-12,2,32,{"$f":"ROUND($F2146-(($F2146-$F2151)/5*A$257),3)","v":0.65300000000000002}]
[null,10,-12,2,33,{"$f":"ROUND($F2146-(($F2146-$F2151)/5*A$258),3)","v":0.66}]
[null,10,-12,2,34,{"$f":"ROUND($F2146-(($F2146-$F2151)/5*A$259),3)","v":0.66600000000000004}]
[null,10,-12,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E73","v":0.67300000000000004}]
[null,10,-12,2,36,{"$f":"ROUND($F2151-(($F2151-$F2156)/5*A$256),3)","v":0.68}]
[null,10,-12,2,37,{"$f":"ROUND($F2151-(($F2151-$F2156)/5*A$257),3)","v":0.68700000000000006}]
[null,10,-12,2,38,{"$f":"ROUND($F2151-(($F2151-$F2156)/5*A$258),3)","v":0.69499999999999995}]
[null,10,-12,2,39,{"$f":"ROUND($F2151-(($F2151-$F2156)/5*A$259),3)","v":0.70199999999999996}]
[null,10,-12,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F73","v":0.70899999999999996}]
[null,10,-12,2,41,{"$f":"ROUND($F2156-(($F2156-$F2161)/5*A$256),3)","v":0.71699999999999997}]
[null,10,-12,2,42,{"$f":"ROUND($F2156-(($F2156-$F2161)/5*A$257),3)","v":0.72499999999999998}]
[null,10,-12,2,43,{"$f":"ROUND($F2156-(($F2156-$F2161)/5*A$258),3)","v":0.73299999999999998}]
[null,10,-12,2,44,{"$f":"ROUND($F2156-(($F2156-$F2161)/5*A$259),3)","v":0.74099999999999999}]
[null,10,-12,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G73","v":0.749}]
[null,10,-12,2,46,{"$f":"ROUND($F2161-(($F2161-$F2166)/5*A$256),3)","v":0.75800000000000001}]
[null,10,-12,2,47,{"$f":"ROUND($F2161-(($F2161-$F2166)/5*A$257),3)","v":0.76700000000000002}]
[null,10,-12,2,48,{"$f":"ROUND($F2161-(($F2161-$F2166)/5*A$258),3)","v":0.77700000000000002}]
[null,10,-12,2,49,{"$f":"ROUND($F2161-(($F2161-$F2166)/5*A$259),3)","v":0.78600000000000003}]
[null,10,-12,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H73","v":0.79500000000000004}]
[null,10,-12,2,51,{"$f":"ROUND($F2166-(($F2166-$F2171)/5*A$256),3)","v":0.80500000000000005}]
[null,10,-12,2,52,{"$f":"ROUND($F2166-(($F2166-$F2171)/5*A$257),3)","v":0.81499999999999995}]
[null,10,-12,2,53,{"$f":"ROUND($F2166-(($F2166-$F2171)/5*A$258),3)","v":0.82599999999999996}]
[null,10,-12,2,54,{"$f":"ROUND($F2166-(($F2166-$F2171)/5*A$259),3)","v":0.83599999999999997}]
[null,10,-12,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I73","v":0.84599999999999997}]
[null,10,-12,2,56,{"$f":"ROUND($F2171-(($F2171-$F2176)/5*A$256),3)","v":0.85599999999999998}]
[null,10,-12,2,57,{"$f":"ROUND($F2171-(($F2171-$F2176)/5*A$257),3)","v":0.86599999999999999}]
[null,10,-12,2,58,{"$f":"ROUND($F2171-(($F2171-$F2176)/5*A$258),3)","v":0.877}]
[null,10,-12,2,59,{"$f":"ROUND($F2171-(($F2171-$F2176)/5*A$259),3)","v":0.88700000000000001}]
[null,10,-12,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J73","v":0.89700000000000002}]
[null,10,-12,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D74","v":0.2}]
[null,10,-12,7,31,{"$f":"ROUND($F2177-(($F2177-$F2182)/5*A$256),3)","v":0.20200000000000001}]
[null,10,-12,7,32,{"$f":"ROUND($F2177-(($F2177-$F2182)/5*A$257),3)","v":0.20300000000000001}]
[null,10,-12,7,33,{"$f":"ROUND($F2177-(($F2177-$F2182)/5*A$258),3)","v":0.20499999999999999}]
[null,10,-12,7,34,{"$f":"ROUND($F2177-(($F2177-$F2182)/5*A$259),3)","v":0.20599999999999999}]
[null,10,-12,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E74","v":0.20799999999999999}]
[null,10,-12,7,36,{"$f":"ROUND($F2182-(($F2182-$F2187)/5*A$256),3)","v":0.21}]
[null,10,-12,7,37,{"$f":"ROUND($F2182-(($F2182-$F2187)/5*A$257),3)","v":0.21199999999999999}]
[null,10,-12,7,38,{"$f":"ROUND($F2182-(($F2182-$F2187)/5*A$258),3)","v":0.21299999999999999}]
[null,10,-12,7,39,{"$f":"ROUND($F2182-(($F2182-$F2187)/5*A$259),3)","v":0.215}]
[null,10,-12,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F74","v":0.217}]
[null,10,-12,7,41,{"$f":"ROUND($F2187-(($F2187-$F2192)/5*A$256),3)","v":0.219}]
[null,10,-12,7,42,{"$f":"ROUND($F2187-(($F2187-$F2192)/5*A$257),3)","v":0.221}]
[null,10,-12,7,43,{"$f":"ROUND($F2187-(($F2187-$F2192)/5*A$258),3)","v":0.222}]
[null,10,-12,7,44,{"$f":"ROUND($F2187-(($F2187-$F2192)/5*A$259),3)","v":0.224}]
[null,10,-12,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G74","v":0.22600000000000001}]
[null,10,-12,7,46,{"$f":"ROUND($F2192-(($F2192-$F2197)/5*A$256),3)","v":0.22800000000000001}]
[null,10,-12,7,47,{"$f":"ROUND($F2192-(($F2192-$F2197)/5*A$257),3)","v":0.23}]
[null,10,-12,7,48,{"$f":"ROUND($F2192-(($F2192-$F2197)/5*A$258),3)","v":0.23200000000000001}]
[null,10,-12,7,49,{"$f":"ROUND($F2192-(($F2192-$F2197)/5*A$259),3)","v":0.23400000000000001}]
[null,10,-12,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H74","v":0.23599999999999999}]
[null,10,-12,7,51,{"$f":"ROUND($F2197-(($F2197-$F2202)/5*A$256),3)","v":0.23799999999999999}]
[null,10,-12,7,52,{"$f":"ROUND($F2197-(($F2197-$F2202)/5*A$257),3)","v":0.24}]
[null,10,-12,7,53,{"$f":"ROUND($F2197-(($F2197-$F2202)/5*A$258),3)","v":0.24199999999999999}]
[null,10,-12,7,54,{"$f":"ROUND($F2197-(($F2197-$F2202)/5*A$259),3)","v":0.24399999999999999}]
[null,10,-12,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I74","v":0.246}]
[null,10,-12,7,56,{"$f":"ROUND($F2202-(($F2202-$F2207)/5*A$256),3)","v":0.248}]
[null,10,-12,7,57,{"$f":"ROUND($F2202-(($F2202-$F2207)/5*A$257),3)","v":0.25}]
[null,10,-12,7,58,{"$f":"ROUND($F2202-(($F2202-$F2207)/5*A$258),3)","v":0.253}]
[null,10,-12,7,59,{"$f":"ROUND($F2202-(($F2202-$F2207)/5*A$259),3)","v":0.255}]
[null,10,-12,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J74","v":0.25700000000000001}]
[null,10,-13,-7,30,{"$f":"F2115","v":5.3999999999999999E-2},{"$f":"F2301","v":0.124}]
[null,10,-13,-7,31,{"$f":"F2116","v":5.5E-2},{"$f":"F2302","v":0.126}]
[null,10,-13,-7,32,5.6000000000000001E-2,0.128]
[null,10,-13,-7,33,5.6000000000000001E-2,0.129]
[null,10,-13,-7,34,5.7000000000000002E-2,0.13100000000000001]
[null,10,-13,-7,35,5.8000000000000003E-2,0.13300000000000001]
[null,10,-13,-7,36,5.8999999999999997E-2,0.13500000000000001]
[null,10,-13,-7,37,0.06,0.13700000000000001]
[null,10,-13,-7,38,6.0999999999999999E-2,0.13900000000000001]
[null,10,-13,-7,39,6.2E-2,0.14099999999999999]
[null,10,-13,-7,40,6.3E-2,0.14299999999999999]
[null,10,-13,-7,41,6.4000000000000001E-2,0.14499999999999999]
[null,10,-13,-7,42,6.5000000000000002E-2,0.14699999999999999]
[null,10,-13,-7,43,6.6000000000000003E-2,0.15]
[null,10,-13,-7,44,6.7000000000000004E-2,0.152]
[null,10,-13,-7,45,6.8000000000000005E-2,0.154]
[null,10,-13,-7,46,6.9000000000000006E-2,0.157]
[null,10,-13,-7,47,7.0000000000000007E-2,0.159]
[null,10,-13,-7,48,7.1999999999999995E-2,0.16200000000000001]
[null,10,-13,-7,49,7.2999999999999995E-2,0.16400000000000001]
[null,10,-13,-7,50,7.3999999999999996E-2,0.16700000000000001]
[null,10,-13,-7,51,7.5999999999999998E-2,0.17]
[null,10,-13,-7,52,7.6999999999999999E-2,0.17299999999999999]
[null,10,-13,-7,53,7.9000000000000001E-2,0.17699999999999999]
[null,10,-13,-7,54,0.08,0.18]
[null,10,-13,-7,55,8.2000000000000003E-2,0.183]
[null,10,-13,-7,56,8.3000000000000004E-2,0.186]
[null,10,-13,-7,57,8.5000000000000006E-2,0.189]
[null,10,-13,-7,58,8.5999999999999993E-2,0.193]
[null,10,-13,-7,59,8.7999999999999995E-2,0.19600000000000001]
[null,10,-13,-7,60,8.8999999999999996E-2,0.19900000000000001]
[null,10,-13,2,30,0.64,0.629]
[null,10,-13,2,31,0.64700000000000002,0.63500000000000001]
[null,10,-13,2,32,0.65300000000000002,0.64100000000000001]
[null,10,-13,2,33,0.66,0.64700000000000002]
[null,10,-13,2,34,0.66600000000000004,0.65300000000000002]
[null,10,-13,2,35,0.67300000000000004,0.65900000000000003]
[null,10,-13,2,36,0.68,0.66600000000000004]
[null,10,-13,2,37,0.68700000000000006,0.67300000000000004]
[null,10,-13,2,38,0.69499999999999995,0.68]
[null,10,-13,2,39,0.70199999999999996,0.68700000000000006]
[null,10,-13,2,40,0.70899999999999996,0.69399999999999995]
[null,10,-13,2,41,0.71699999999999997,0.70099999999999996]
[null,10,-13,2,42,0.72499999999999998,0.70899999999999996]
[null,10,-13,2,43,0.73299999999999998,0.71599999999999997]
[null,10,-13,2,44,0.74099999999999999,0.72399999999999998]
[null,10,-13,2,45,0.749,0.73099999999999998]
[null,10,-13,2,46,0.75800000000000001,0.74]
[null,10,-13,2,47,0.76700000000000002,0.748]
[null,10,-13,2,48,0.77700000000000002,0.75700000000000001]
[null,10,-13,2,49,0.78600000000000003,0.76500000000000001]
[null,10,-13,2,50,0.79500000000000004,0.77400000000000002]
[null,10,-13,2,51,0.80500000000000005,0.78300000000000003]
[null,10,-13,2,52,0.81499999999999995,0.79300000000000004]
[null,10,-13,2,53,0.82599999999999996,0.80200000000000005]
[null,10,-13,2,54,0.83599999999999997,0.81200000000000006]
[null,10,-13,2,55,0.84599999999999997,0.82099999999999995]
[null,10,-13,2,56,0.85599999999999998,0.83099999999999996]
[null,10,-13,2,57,0.86599999999999999,0.84]
[null,10,-13,2,58,0.877,0.85]
[null,10,-13,2,59,0.88700000000000001,0.85899999999999999]
[null,10,-13,2,60,0.89700000000000002,0.86899999999999999]
[null,10,-13,7,30,0.2,0.14799999999999999]
[null,10,-13,7,31,0.20200000000000001,0.14899999999999999]
[null,10,-13,7,32,0.20300000000000001,0.15]
[null,10,-13,7,33,{"$f":"F2180","v":0.20499999999999999},{"$f":"F2366","v":0.151}]
[null,10,-13,7,34,0.20599999999999999,0.152]
[null,10,-13,7,35,0.20799999999999999,0.153]
[null,10,-13,7,36,0.21,0.154]
[null,10,-13,7,37,0.21199999999999999,0.155]
[null,10,-13,7,38,0.21299999999999999,0.157]
[null,10,-13,7,39,0.215,0.158]
[null,10,-13,7,40,0.217,0.159]
[null,10,-13,7,41,0.219,0.16]
[null,10,-13,7,42,0.221,0.161]
[null,10,-13,7,43,0.222,0.16300000000000001]
[null,10,-13,7,44,0.224,0.16400000000000001]
[null,10,-13,7,45,0.22600000000000001,0.16500000000000001]
[null,10,-13,7,46,0.22800000000000001,0.16600000000000001]
[null,10,-13,7,47,0.23,0.16800000000000001]
[null,10,-13,7,48,0.23200000000000001,0.16900000000000001]
[null,10,-13,7,49,0.23400000000000001,0.17100000000000001]
[null,10,-13,7,50,0.23599999999999999,0.17199999999999999]
[null,10,-13,7,51,0.23799999999999999,0.17299999999999999]
[null,10,-13,7,52,0.24,0.17499999999999999]
[null,10,-13,7,53,0.24199999999999999,0.17599999999999999]
[null,10,-13,7,54,0.24399999999999999,0.17799999999999999]
[null,10,-13,7,55,0.246,0.17899999999999999]
[null,10,-13,7,56,0.248,0.18099999999999999]
[null,10,-13,7,57,0.25,0.182]
[null,10,-13,7,58,0.253,0.184]
[null,10,-13,7,59,0.255,0.185]
[null,10,-13,7,60,0.25700000000000001,0.187]
[null,10,-14,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D75","v":0.124}]
[null,10,-14,-7,31,{"$f":"ROUND($F2301-(($F2301-$F2306)/5*A$256),3)","v":0.126}]
[null,10,-14,-7,32,{"$f":"ROUND($F2301-(($F2301-$F2306)/5*A$257),3)","v":0.128}]
[null,10,-14,-7,33,{"$f":"ROUND($F2301-(($F2301-$F2306)/5*A$258),3)","v":0.129}]
[null,10,-14,-7,34,{"$f":"ROUND($F2301-(($F2301-$F2306)/5*A$259),3)","v":0.13100000000000001}]
[null,10,-14,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E75","v":0.13300000000000001}]
[null,10,-14,-7,36,{"$f":"ROUND($F2306-(($F2306-$F2311)/5*A$256),3)","v":0.13500000000000001}]
[null,10,-14,-7,37,{"$f":"ROUND($F2306-(($F2306-$F2311)/5*A$257),3)","v":0.13700000000000001}]
[null,10,-14,-7,38,{"$f":"ROUND($F2306-(($F2306-$F2311)/5*A$258),3)","v":0.13900000000000001}]
[null,10,-14,-7,39,{"$f":"ROUND($F2306-(($F2306-$F2311)/5*A$259),3)","v":0.14099999999999999}]
[null,10,-14,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F75","v":0.14299999999999999}]
[null,10,-14,-7,41,{"$f":"ROUND($F2311-(($F2311-$F2316)/5*A$256),3)","v":0.14499999999999999}]
[null,10,-14,-7,42,{"$f":"ROUND($F2311-(($F2311-$F2316)/5*A$257),3)","v":0.14699999999999999}]
[null,10,-14,-7,43,{"$f":"ROUND($F2311-(($F2311-$F2316)/5*A$258),3)","v":0.15}]
[null,10,-14,-7,44,{"$f":"ROUND($F2311-(($F2311-$F2316)/5*A$259),3)","v":0.152}]
[null,10,-14,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G75","v":0.154}]
[null,10,-14,-7,46,{"$f":"ROUND($F2316-(($F2316-$F2321)/5*A$256),3)","v":0.157}]
[null,10,-14,-7,47,{"$f":"ROUND($F2316-(($F2316-$F2321)/5*A$257),3)","v":0.159}]
[null,10,-14,-7,48,{"$f":"ROUND($F2316-(($F2316-$F2321)/5*A$258),3)","v":0.16200000000000001}]
[null,10,-14,-7,49,{"$f":"ROUND($F2316-(($F2316-$F2321)/5*A$259),3)","v":0.16400000000000001}]
[null,10,-14,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H75","v":0.16700000000000001}]
[null,10,-14,-7,51,{"$f":"ROUND($F2321-(($F2321-$F2326)/5*A$256),3)","v":0.17}]
[null,10,-14,-7,52,{"$f":"ROUND($F2321-(($F2321-$F2326)/5*A$257),3)","v":0.17299999999999999}]
[null,10,-14,-7,53,{"$f":"ROUND($F2321-(($F2321-$F2326)/5*A$258),3)","v":0.17699999999999999}]
[null,10,-14,-7,54,{"$f":"ROUND($F2321-(($F2321-$F2326)/5*A$259),3)","v":0.18}]
[null,10,-14,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I75","v":0.183}]
[null,10,-14,-7,56,{"$f":"ROUND($F2326-(($F2326-$F2331)/5*A$256),3)","v":0.186}]
[null,10,-14,-7,57,{"$f":"ROUND($F2326-(($F2326-$F2331)/5*A$257),3)","v":0.189}]
[null,10,-14,-7,58,{"$f":"ROUND($F2326-(($F2326-$F2331)/5*A$258),3)","v":0.193}]
[null,10,-14,-7,59,{"$f":"ROUND($F2326-(($F2326-$F2331)/5*A$259),3)","v":0.19600000000000001}]
[null,10,-14,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J75","v":0.19900000000000001}]
[null,10,-14,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D76","v":0.629}]
[null,10,-14,2,31,{"$f":"ROUND($F2332-(($F2332-$F2337)/5*A$256),3)","v":0.63500000000000001}]
[null,10,-14,2,32,{"$f":"ROUND($F2332-(($F2332-$F2337)/5*A$257),3)","v":0.64100000000000001}]
[null,10,-14,2,33,{"$f":"ROUND($F2332-(($F2332-$F2337)/5*A$258),3)","v":0.64700000000000002}]
[null,10,-14,2,34,{"$f":"ROUND($F2332-(($F2332-$F2337)/5*A$259),3)","v":0.65300000000000002}]
[null,10,-14,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E76","v":0.65900000000000003}]
[null,10,-14,2,36,{"$f":"ROUND($F2337-(($F2337-$F2342)/5*A$256),3)","v":0.66600000000000004}]
[null,10,-14,2,37,{"$f":"ROUND($F2337-(($F2337-$F2342)/5*A$257),3)","v":0.67300000000000004}]
[null,10,-14,2,38,{"$f":"ROUND($F2337-(($F2337-$F2342)/5*A$258),3)","v":0.68}]
[null,10,-14,2,39,{"$f":"ROUND($F2337-(($F2337-$F2342)/5*A$259),3)","v":0.68700000000000006}]
[null,10,-14,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F76","v":0.69399999999999995}]
[null,10,-14,2,41,{"$f":"ROUND($F2342-(($F2342-$F2347)/5*A$256),3)","v":0.70099999999999996}]
[null,10,-14,2,42,{"$f":"ROUND($F2342-(($F2342-$F2347)/5*A$257),3)","v":0.70899999999999996}]
[null,10,-14,2,43,{"$f":"ROUND($F2342-(($F2342-$F2347)/5*A$258),3)","v":0.71599999999999997}]
[null,10,-14,2,44,{"$f":"ROUND($F2342-(($F2342-$F2347)/5*A$259),3)","v":0.72399999999999998}]
[null,10,-14,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G76","v":0.73099999999999998}]
[null,10,-14,2,46,{"$f":"ROUND($F2347-(($F2347-$F2352)/5*A$256),3)","v":0.74}]
[null,10,-14,2,47,{"$f":"ROUND($F2347-(($F2347-$F2352)/5*A$257),3)","v":0.748}]
[null,10,-14,2,48,{"$f":"ROUND($F2347-(($F2347-$F2352)/5*A$258),3)","v":0.75700000000000001}]
[null,10,-14,2,49,{"$f":"ROUND($F2347-(($F2347-$F2352)/5*A$259),3)","v":0.76500000000000001}]
[null,10,-14,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H76","v":0.77400000000000002}]
[null,10,-14,2,51,{"$f":"ROUND($F2352-(($F2352-$F2357)/5*A$256),3)","v":0.78300000000000003}]
[null,10,-14,2,52,{"$f":"ROUND($F2352-(($F2352-$F2357)/5*A$257),3)","v":0.79300000000000004}]
[null,10,-14,2,53,{"$f":"ROUND($F2352-(($F2352-$F2357)/5*A$258),3)","v":0.80200000000000005}]
[null,10,-14,2,54,{"$f":"ROUND($F2352-(($F2352-$F2357)/5*A$259),3)","v":0.81200000000000006}]
[null,10,-14,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I76","v":0.82099999999999995}]
[null,10,-14,2,56,{"$f":"ROUND($F2357-(($F2357-$F2362)/5*A$256),3)","v":0.83099999999999996}]
[null,10,-14,2,57,{"$f":"ROUND($F2357-(($F2357-$F2362)/5*A$257),3)","v":0.84}]
[null,10,-14,2,58,{"$f":"ROUND($F2357-(($F2357-$F2362)/5*A$258),3)","v":0.85}]
[null,10,-14,2,59,{"$f":"ROUND($F2357-(($F2357-$F2362)/5*A$259),3)","v":0.85899999999999999}]
[null,10,-14,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J76","v":0.86899999999999999}]
[null,10,-14,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D77","v":0.14799999999999999}]
[null,10,-14,7,31,{"$f":"ROUND($F2363-(($F2363-$F2368)/5*A$256),3)","v":0.14899999999999999}]
[null,10,-14,7,32,{"$f":"ROUND($F2363-(($F2363-$F2368)/5*A$257),3)","v":0.15}]
[null,10,-14,7,33,{"$f":"ROUND($F2363-(($F2363-$F2368)/5*A$258),3)","v":0.151}]
[null,10,-14,7,34,{"$f":"ROUND($F2363-(($F2363-$F2368)/5*A$259),3)","v":0.152}]
[null,10,-14,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E77","v":0.153}]
[null,10,-14,7,36,{"$f":"ROUND($F2368-(($F2368-$F2373)/5*A$256),3)","v":0.154}]
[null,10,-14,7,37,{"$f":"ROUND($F2368-(($F2368-$F2373)/5*A$257),3)","v":0.155}]
[null,10,-14,7,38,{"$f":"ROUND($F2368-(($F2368-$F2373)/5*A$258),3)","v":0.157}]
[null,10,-14,7,39,{"$f":"ROUND($F2368-(($F2368-$F2373)/5*A$259),3)","v":0.158}]
[null,10,-14,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F77","v":0.159}]
[null,10,-14,7,41,{"$f":"ROUND($F2373-(($F2373-$F2378)/5*A$256),3)","v":0.16}]
[null,10,-14,7,42,{"$f":"ROUND($F2373-(($F2373-$F2378)/5*A$257),3)","v":0.161}]
[null,10,-14,7,43,{"$f":"ROUND($F2373-(($F2373-$F2378)/5*A$258),3)","v":0.16300000000000001}]
[null,10,-14,7,44,{"$f":"ROUND($F2373-(($F2373-$F2378)/5*A$259),3)","v":0.16400000000000001}]
[null,10,-14,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G77","v":0.16500000000000001}]
[null,10,-14,7,46,{"$f":"ROUND($F2378-(($F2378-$F2383)/5*A$256),3)","v":0.16600000000000001}]
[null,10,-14,7,47,{"$f":"ROUND($F2378-(($F2378-$F2383)/5*A$257),3)","v":0.16800000000000001}]
[null,10,-14,7,48,{"$f":"ROUND($F2378-(($F2378-$F2383)/5*A$258),3)","v":0.16900000000000001}]
[null,10,-14,7,49,{"$f":"ROUND($F2378-(($F2378-$F2383)/5*A$259),3)","v":0.17100000000000001}]
[null,10,-14,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H77","v":0.17199999999999999}]
[null,10,-14,7,51,{"$f":"ROUND($F2383-(($F2383-$F2388)/5*A$256),3)","v":0.17299999999999999}]
[null,10,-14,7,52,{"$f":"ROUND($F2383-(($F2383-$F2388)/5*A$257),3)","v":0.17499999999999999}]
[null,10,-14,7,53,{"$f":"ROUND($F2383-(($F2383-$F2388)/5*A$258),3)","v":0.17599999999999999}]
[null,10,-14,7,54,{"$f":"ROUND($F2383-(($F2383-$F2388)/5*A$259),3)","v":0.17799999999999999}]
[null,10,-14,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I77","v":0.17899999999999999}]
[null,10,-14,7,56,{"$f":"ROUND($F2388-(($F2388-$F2393)/5*A$256),3)","v":0.18099999999999999}]
[null,10,-14,7,57,{"$f":"ROUND($F2388-(($F2388-$F2393)/5*A$257),3)","v":0.182}]
[null,10,-14,7,58,{"$f":"ROUND($F2388-(($F2388-$F2393)/5*A$258),3)","v":0.184}]
[null,10,-14,7,59,{"$f":"ROUND($F2388-(($F2388-$F2393)/5*A$259),3)","v":0.185}]
[null,10,-14,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J77","v":0.187}]
[null,10,-15,-7,30,{"$f":"F2301","v":0.124},{"$f":"F2487","v":0.188}]
[null,10,-15,-7,31,{"$f":"F2302","v":0.126},{"$f":"F2488","v":0.191}]
[null,10,-15,-7,32,0.128,0.193]
[null,10,-15,-7,33,0.129,0.19600000000000001]
[null,10,-15,-7,34,0.13100000000000001,0.19800000000000001]
[null,10,-15,-7,35,0.13300000000000001,0.20100000000000001]
[null,10,-15,-7,36,0.13500000000000001,0.20399999999999999]
[null,10,-15,-7,37,0.13700000000000001,0.20699999999999999]
[null,10,-15,-7,38,0.13900000000000001,0.21]
[null,10,-15,-7,39,0.14099999999999999,0.21299999999999999]
[null,10,-15,-7,40,0.14299999999999999,0.216]
[null,10,-15,-7,41,0.14499999999999999,0.219]
[null,10,-15,-7,42,0.14699999999999999,0.223]
[null,10,-15,-7,43,0.15,0.22600000000000001]
[null,10,-15,-7,44,0.152,0.23]
[null,10,-15,-7,45,0.154,0.23300000000000001]
[null,10,-15,-7,46,0.157,0.23699999999999999]
[null,10,-15,-7,47,0.159,0.24099999999999999]
[null,10,-15,-7,48,0.16200000000000001,0.245]
[null,10,-15,-7,49,0.16400000000000001,0.249]
[null,10,-15,-7,50,0.16700000000000001,0.253]
[null,10,-15,-7,51,0.17,0.25800000000000001]
[null,10,-15,-7,52,0.17299999999999999,0.26300000000000001]
[null,10,-15,-7,53,0.17699999999999999,0.26800000000000002]
[null,10,-15,-7,54,0.18,0.27300000000000002]
[null,10,-15,-7,55,0.183,0.27800000000000002]
[null,10,-15,-7,56,0.186,0.28299999999999997]
[null,10,-15,-7,57,0.189,0.28799999999999998]
[null,10,-15,-7,58,0.193,0.29199999999999998]
[null,10,-15,-7,59,0.19600000000000001,0.29699999999999999]
[null,10,-15,-7,60,0.19900000000000001,0.30199999999999999]
[null,10,-15,2,30,0.629,0.60199999999999998]
[null,10,-15,2,31,0.63500000000000001,0.60799999999999998]
[null,10,-15,2,32,0.64100000000000001,0.61299999999999999]
[null,10,-15,2,33,0.64700000000000002,0.61899999999999999]
[null,10,-15,2,34,0.65300000000000002,0.624]
[null,10,-15,2,35,0.65900000000000003,0.63]
[null,10,-15,2,36,0.66600000000000004,0.63600000000000001]
[null,10,-15,2,37,0.67300000000000004,0.64200000000000002]
[null,10,-15,2,38,0.68,0.64900000000000002]
[null,10,-15,2,39,0.68700000000000006,0.65500000000000003]
[null,10,-15,2,40,0.69399999999999995,0.66100000000000003]
[null,10,-15,2,41,0.70099999999999996,0.66800000000000004]
[null,10,-15,2,42,0.70899999999999996,0.67400000000000004]
[null,10,-15,2,43,0.71599999999999997,0.68100000000000005]
[null,10,-15,2,44,0.72399999999999998,0.68700000000000006]
[null,10,-15,2,45,0.73099999999999998,0.69399999999999995]
[null,10,-15,2,46,0.74,0.70199999999999996]
[null,10,-15,2,47,0.748,0.70899999999999996]
[null,10,-15,2,48,0.75700000000000001,0.71699999999999997]
[null,10,-15,2,49,0.76500000000000001,0.72399999999999998]
[null,10,-15,2,50,0.77400000000000002,0.73199999999999998]
[null,10,-15,2,51,0.78300000000000003,0.74]
[null,10,-15,2,52,0.79300000000000004,0.749]
[null,10,-15,2,53,0.80200000000000005,0.75700000000000001]
[null,10,-15,2,54,0.81200000000000006,0.76600000000000001]
[null,10,-15,2,55,0.82099999999999995,0.77400000000000002]
[null,10,-15,2,56,0.83099999999999996,0.78200000000000003]
[null,10,-15,2,57,0.84,0.79100000000000004]
[null,10,-15,2,58,0.85,0.79900000000000004]
[null,10,-15,2,59,0.85899999999999999,0.80800000000000005]
[null,10,-15,2,60,0.86899999999999999,0.81599999999999995]
[null,10,-15,7,30,0.14799999999999999,0.13300000000000001]
[null,10,-15,7,31,0.14899999999999999,0.13]
[null,10,-15,7,32,0.15,0.127]
[null,10,-15,7,33,{"$f":"F2366","v":0.151},{"$f":"F2552","v":0.123}]
[null,10,-15,7,34,0.152,0.12]
[null,10,-15,7,35,0.153,0.11700000000000001]
[null,10,-15,7,36,0.154,0.11799999999999999]
[null,10,-15,7,37,0.155,0.11899999999999999]
[null,10,-15,7,38,0.157,0.11899999999999999]
[null,10,-15,7,39,0.158,0.12]
[null,10,-15,7,40,0.159,0.121]
[null,10,-15,7,41,0.16,0.122]
[null,10,-15,7,42,0.161,0.123]
[null,10,-15,7,43,0.16300000000000001,0.124]
[null,10,-15,7,44,0.16400000000000001,0.125]
[null,10,-15,7,45,0.16500000000000001,0.126]
[null,10,-15,7,46,0.16600000000000001,0.127]
[null,10,-15,7,47,0.16800000000000001,0.128]
[null,10,-15,7,48,0.16900000000000001,0.129]
[null,10,-15,7,49,0.17100000000000001,0.13]
[null,10,-15,7,50,0.17199999999999999,0.13100000000000001]
[null,10,-15,7,51,0.17299999999999999,0.13200000000000001]
[null,10,-15,7,52,0.17499999999999999,0.13300000000000001]
[null,10,-15,7,53,0.17599999999999999,0.13400000000000001]
[null,10,-15,7,54,0.17799999999999999,0.13500000000000001]
[null,10,-15,7,55,0.17899999999999999,0.13600000000000001]
[null,10,-15,7,56,0.18099999999999999,0.13700000000000001]
[null,10,-15,7,57,0.182,0.13800000000000001]
[null,10,-15,7,58,0.184,0.13900000000000001]
[null,10,-15,7,59,0.185,0.14000000000000001]
[null,10,-15,7,60,0.187,0.14099999999999999]
[null,10,-16,-7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D78","v":0.188}]
[null,10,-16,-7,31,{"$f":"ROUND($F2487-(($F2487-$F2492)/5*A$256),3)","v":0.191}]
[null,10,-16,-7,32,{"$f":"ROUND($F2487-(($F2487-$F2492)/5*A$257),3)","v":0.193}]
[null,10,-16,-7,33,{"$f":"ROUND($F2487-(($F2487-$F2492)/5*A$258),3)","v":0.19600000000000001}]
[null,10,-16,-7,34,{"$f":"ROUND($F2487-(($F2487-$F2492)/5*A$259),3)","v":0.19800000000000001}]
[null,10,-16,-7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E78","v":0.20100000000000001}]
[null,10,-16,-7,36,{"$f":"ROUND($F2492-(($F2492-$F2497)/5*A$256),3)","v":0.20399999999999999}]
[null,10,-16,-7,37,{"$f":"ROUND($F2492-(($F2492-$F2497)/5*A$257),3)","v":0.20699999999999999}]
[null,10,-16,-7,38,{"$f":"ROUND($F2492-(($F2492-$F2497)/5*A$258),3)","v":0.21}]
[null,10,-16,-7,39,{"$f":"ROUND($F2492-(($F2492-$F2497)/5*A$259),3)","v":0.21299999999999999}]
[null,10,-16,-7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F78","v":0.216}]
[null,10,-16,-7,41,{"$f":"ROUND($F2497-(($F2497-$F2502)/5*A$256),3)","v":0.219}]
[null,10,-16,-7,42,{"$f":"ROUND($F2497-(($F2497-$F2502)/5*A$257),3)","v":0.223}]
[null,10,-16,-7,43,{"$f":"ROUND($F2497-(($F2497-$F2502)/5*A$258),3)","v":0.22600000000000001}]
[null,10,-16,-7,44,{"$f":"ROUND($F2497-(($F2497-$F2502)/5*A$259),3)","v":0.23}]
[null,10,-16,-7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G78","v":0.23300000000000001}]
[null,10,-16,-7,46,{"$f":"ROUND($F2502-(($F2502-$F2507)/5*A$256),3)","v":0.23699999999999999}]
[null,10,-16,-7,47,{"$f":"ROUND($F2502-(($F2502-$F2507)/5*A$257),3)","v":0.24099999999999999}]
[null,10,-16,-7,48,{"$f":"ROUND($F2502-(($F2502-$F2507)/5*A$258),3)","v":0.245}]
[null,10,-16,-7,49,{"$f":"ROUND($F2502-(($F2502-$F2507)/5*A$259),3)","v":0.249}]
[null,10,-16,-7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H78","v":0.253}]
[null,10,-16,-7,51,{"$f":"ROUND($F2507-(($F2507-$F2512)/5*A$256),3)","v":0.25800000000000001}]
[null,10,-16,-7,52,{"$f":"ROUND($F2507-(($F2507-$F2512)/5*A$257),3)","v":0.26300000000000001}]
[null,10,-16,-7,53,{"$f":"ROUND($F2507-(($F2507-$F2512)/5*A$258),3)","v":0.26800000000000002}]
[null,10,-16,-7,54,{"$f":"ROUND($F2507-(($F2507-$F2512)/5*A$259),3)","v":0.27300000000000002}]
[null,10,-16,-7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I78","v":0.27800000000000002}]
[null,10,-16,-7,56,{"$f":"ROUND($F2512-(($F2512-$F2517)/5*A$256),3)","v":0.28299999999999997}]
[null,10,-16,-7,57,{"$f":"ROUND($F2512-(($F2512-$F2517)/5*A$257),3)","v":0.28799999999999998}]
[null,10,-16,-7,58,{"$f":"ROUND($F2512-(($F2512-$F2517)/5*A$258),3)","v":0.29199999999999998}]
[null,10,-16,-7,59,{"$f":"ROUND($F2512-(($F2512-$F2517)/5*A$259),3)","v":0.29699999999999999}]
[null,10,-16,-7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J78","v":0.30199999999999999}]
[null,10,-16,2,30,{"$f":"'VDI 4650'!D79","v":0.60199999999999998}]
[null,10,-16,2,31,{"$f":"ROUND($F2518-(($F2518-$F2523)/5*A$256),3)","v":0.60799999999999998}]
[null,10,-16,2,32,{"$f":"ROUND($F2518-(($F2518-$F2523)/5*A$257),3)","v":0.61299999999999999}]
[null,10,-16,2,33,{"$f":"ROUND($F2518-(($F2518-$F2523)/5*A$258),3)","v":0.61899999999999999}]
[null,10,-16,2,34,{"$f":"ROUND($F2518-(($F2518-$F2523)/5*A$259),3)","v":0.624}]
[null,10,-16,2,35,{"$f":"'VDI 4650'!E79","v":0.63}]
[null,10,-16,2,36,{"$f":"ROUND($F2523-(($F2523-$F2528)/5*A$256),3)","v":0.63600000000000001}]
[null,10,-16,2,37,{"$f":"ROUND($F2523-(($F2523-$F2528)/5*A$257),3)","v":0.64200000000000002}]
[null,10,-16,2,38,{"$f":"ROUND($F2523-(($F2523-$F2528)/5*A$258),3)","v":0.64900000000000002}]
[null,10,-16,2,39,{"$f":"ROUND($F2523-(($F2523-$F2528)/5*A$259),3)","v":0.65500000000000003}]
[null,10,-16,2,40,{"$f":"'VDI 4650'!F79","v":0.66100000000000003}]
[null,10,-16,2,41,{"$f":"ROUND($F2528-(($F2528-$F2533)/5*A$256),3)","v":0.66800000000000004}]
[null,10,-16,2,42,{"$f":"ROUND($F2528-(($F2528-$F2533)/5*A$257),3)","v":0.67400000000000004}]
[null,10,-16,2,43,{"$f":"ROUND($F2528-(($F2528-$F2533)/5*A$258),3)","v":0.68100000000000005}]
[null,10,-16,2,44,{"$f":"ROUND($F2528-(($F2528-$F2533)/5*A$259),3)","v":0.68700000000000006}]
[null,10,-16,2,45,{"$f":"'VDI 4650'!G79","v":0.69399999999999995}]
[null,10,-16,2,46,{"$f":"ROUND($F2533-(($F2533-$F2538)/5*A$256),3)","v":0.70199999999999996}]
[null,10,-16,2,47,{"$f":"ROUND($F2533-(($F2533-$F2538)/5*A$257),3)","v":0.70899999999999996}]
[null,10,-16,2,48,{"$f":"ROUND($F2533-(($F2533-$F2538)/5*A$258),3)","v":0.71699999999999997}]
[null,10,-16,2,49,{"$f":"ROUND($F2533-(($F2533-$F2538)/5*A$259),3)","v":0.72399999999999998}]
[null,10,-16,2,50,{"$f":"'VDI 4650'!H79","v":0.73199999999999998}]
[null,10,-16,2,51,{"$f":"ROUND($F2538-(($F2538-$F2543)/5*A$256),3)","v":0.74}]
[null,10,-16,2,52,{"$f":"ROUND($F2538-(($F2538-$F2543)/5*A$257),3)","v":0.749}]
[null,10,-16,2,53,{"$f":"ROUND($F2538-(($F2538-$F2543)/5*A$258),3)","v":0.75700000000000001}]
[null,10,-16,2,54,{"$f":"ROUND($F2538-(($F2538-$F2543)/5*A$259),3)","v":0.76600000000000001}]
[null,10,-16,2,55,{"$f":"'VDI 4650'!I79","v":0.77400000000000002}]
[null,10,-16,2,56,{"$f":"ROUND($F2543-(($F2543-$F2548)/5*A$256),3)","v":0.78200000000000003}]
[null,10,-16,2,57,{"$f":"ROUND($F2543-(($F2543-$F2548)/5*A$257),3)","v":0.79100000000000004}]
[null,10,-16,2,58,{"$f":"ROUND($F2543-(($F2543-$F2548)/5*A$258),3)","v":0.79900000000000004}]
[null,10,-16,2,59,{"$f":"ROUND($F2543-(($F2543-$F2548)/5*A$259),3)","v":0.80800000000000005}]
[null,10,-16,2,60,{"$f":"'VDI 4650'!J79","v":0.81599999999999995}]
[null,10,-16,7,30,{"$f":"'VDI 4650'!D80","v":0.13300000000000001}]
[null,10,-16,7,31,{"$f":"ROUND($F2549-(($F2549-$F2554)/5*A$256),3)","v":0.13}]
[null,10,-16,7,32,{"$f":"ROUND($F2549-(($F2549-$F2554)/5*A$257),3)","v":0.127}]
[null,10,-16,7,33,{"$f":"ROUND($F2549-(($F2549-$F2554)/5*A$258),3)","v":0.123}]
[null,10,-16,7,34,{"$f":"ROUND($F2549-(($F2549-$F2554)/5*A$259),3)","v":0.12}]
[null,10,-16,7,35,{"$f":"'VDI 4650'!E80","v":0.11700000000000001}]
[null,10,-16,7,36,{"$f":"ROUND($F2554-(($F2554-$F2559)/5*A$256),3)","v":0.11799999999999999}]
[null,10,-16,7,37,{"$f":"ROUND($F2554-(($F2554-$F2559)/5*A$257),3)","v":0.11899999999999999}]
[null,10,-16,7,38,{"$f":"ROUND($F2554-(($F2554-$F2559)/5*A$258),3)","v":0.11899999999999999}]
[null,10,-16,7,39,{"$f":"ROUND($F2554-(($F2554-$F2559)/5*A$259),3)","v":0.12}]
[null,10,-16,7,40,{"$f":"'VDI 4650'!F80","v":0.121}]
[null,10,-16,7,41,{"$f":"ROUND($F2559-(($F2559-$F2564)/5*A$256),3)","v":0.122}]
[null,10,-16,7,42,{"$f":"ROUND($F2559-(($F2559-$F2564)/5*A$257),3)","v":0.123}]
[null,10,-16,7,43,{"$f":"ROUND($F2559-(($F2559-$F2564)/5*A$258),3)","v":0.124}]
[null,10,-16,7,44,{"$f":"ROUND($F2559-(($F2559-$F2564)/5*A$259),3)","v":0.125}]
[null,10,-16,7,45,{"$f":"'VDI 4650'!G80","v":0.126}]
[null,10,-16,7,46,{"$f":"ROUND($F2564-(($F2564-$F2569)/5*A$256),3)","v":0.127}]
[null,10,-16,7,47,{"$f":"ROUND($F2564-(($F2564-$F2569)/5*A$257),3)","v":0.128}]
[null,10,-16,7,48,{"$f":"ROUND($F2564-(($F2564-$F2569)/5*A$258),3)","v":0.129}]
[null,10,-16,7,49,{"$f":"ROUND($F2564-(($F2564-$F2569)/5*A$259),3)","v":0.13}]
[null,10,-16,7,50,{"$f":"'VDI 4650'!H80","v":0.13100000000000001}]
[null,10,-16,7,51,{"$f":"ROUND($F2569-(($F2569-$F2574)/5*A$256),3)","v":0.13200000000000001}]
[null,10,-16,7,52,{"$f":"ROUND($F2569-(($F2569-$F2574)/5*A$257),3)","v":0.13300000000000001}]
[null,10,-16,7,53,{"$f":"ROUND($F2569-(($F2569-$F2574)/5*A$258),3)","v":0.13400000000000001}]
[null,10,-16,7,54,{"$f":"ROUND($F2569-(($F2569-$F2574)/5*A$259),3)","v":0.13500000000000001}]
[null,10,-16,7,55,{"$f":"'VDI 4650'!I80","v":0.13600000000000001}]
[null,10,-16,7,56,{"$f":"ROUND($F2574-(($F2574-$F2579)/5*A$256),3)","v":0.13700000000000001}]
[null,10,-16,7,57,{"$f":"ROUND($F2574-(($F2574-$F2579)/5*A$257),3)","v":0.13800000000000001}]
[null,10,-16,7,58,{"$f":"ROUND($F2574-(($F2574-$F2579)/5*A$258),3)","v":0.13900000000000001}]
[null,10,-16,7,59,{"$f":"ROUND($F2574-(($F2574-$F2579)/5*A$259),3)","v":0.14000000000000001}]
[null,10,-16,7,60,{"$f":"'VDI 4650'!J80","v":0.14099999999999999}]
[]
[]
[null,"Quellen","Betriebsweise bivalent oder monoenergetisch"]
[null,"Luft/Wasser","parallel",1,1]
[null,"Luft/Wasser","parallel",0.9,1]
[null,"Luft/Wasser","parallel",0.8,1]
[null,"Luft/Wasser","parallel",0.7,0.99]
[null,"Luft/Wasser","parallel",0.6,0.98]
[null,"Luft/Wasser","parallel",0.5,0.97]
[null,"Luft/Wasser","parallel",0.4,0.93]
[null,"Luft/Wasser","parallel",0.3,0.87]
[null,"Sole/Wasser","parallel",1,1]
[null,"Sole/Wasser","parallel",0.9,1]
[null,"Sole/Wasser","parallel",0.8,0.99]
[null,"Sole/Wasser","parallel",0.7,0.98]
[null,"Sole/Wasser","parallel",0.6,0.96]
[null,"Sole/Wasser","parallel",0.5,0.92]
[null,"Sole/Wasser","parallel",0.4,0.84]
[null,"Sole/Wasser","parallel",0.3,0.71]

{"sheet":"Rotex Leistungsdaten","index":13,"n_rows":3215,"n_cols":95,"rows_kept":562,"cut":true,"hidden":true,"merged":[[0,3,0,5],[2,89,2,90],[0,88,0,89]],"bounds":{"rows_first":250,"rows_last":62,"rows_between":250,"halvings":3}}
[0,"Produkt","Leistung","COP",null,null,"VLT","Außentemperatur",null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Leistung Backup- / Boosterheater [kW]:",null,9]
[null,null,null,-7,2,7,null,-20,-19.5,-19,-18.5,-18,-17.5,-17,-16.5,-16,-15.5,-15,-14.5,-14,-13.5,-13,-12.5,-12,-11.5,-11,-10.5,-10,-9.5,-9,-8.5,-8,-7.5,-7,-6.5,-6,-5.5,-5,-4.5,-4,-3.5,-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5,11,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,15,15.5,16,16.5,17,17.5,18,18.5,19,19.5,20,"wenn Personenzahl <= 2 dann Spalte OT; wenn >2 dann Spalte OU"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,"Personen","Produktbezeichnung",null,"Backupheater","Priorisierung",null,"Heizleistung (A7/W35)"]
[1,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},30,{"$f":"'Altherma 3 R'!C7","v":4.71},{"$f":"$H4-(($H4-$R4)/$R$3*I$3)","v":4.758},4.806,4.8540000000000001,4.9020000000000001,4.95,4.9980000000000002,5.0460000000000003,5.0940000000000003,5.1420000000000003,{"$f":"'Altherma 3 R'!C8","v":5.19},{"$f":"$R4-(($R4-$AH4)/$AH$3*S$3)","v":5.2375000000000007},5.2850000000000001,5.3325000000000005,5.3800000000000008,5.4275000000000002,5.4750000000000005,5.5225,5.57,5.6175000000000006,5.665,5.7125000000000004,5.76,5.8075000000000001,5.8550000000000004,5.9024999999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!C9","v":5.95},{"$f":"$AH4-(($AH4-$AL4)/$AL$3*AI$3)","v":6.0350000000000001},6.12,6.2050000000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!C11","v":6.29},{"$f":"$AL4-(($AL4-$AR4)/$AR$1*AM$1)","v":6.2683333333333335},6.246666666666667,6.2249999999999996,6.2033333333333331,6.1816666666666666,{"$f":"'Altherma 3 R'!C10","v":6.16},{"$f":"$AR4-(($AR4-$AZ4)/$AZ$3*AS$3)","v":6.2112499999999997},6.2625000000000002,6.3137500000000006,6.3650000000000002,6.4162499999999998,6.4675000000000002,6.5187500000000007,{"$f":"'Altherma 3 R'!C12","v":6.57},{"$f":"$AZ4-(($AZ4-$BJ4)/$BJ$3*BA$3)","v":6.5780000000000003},6.5860000000000003,6.5940000000000003,6.6020000000000003,6.61,6.6180000000000003,6.6260000000000003,6.6340000000000003,6.6420000000000003,{"$f":"'Altherma 3 R'!C13","v":6.65},{"$f":"$BJ4-(($BJ4-$BT4)/$BT$3*BK$3)","v":6.617},6.5840000000000005,6.5510000000000002,6.5180000000000007,6.4850000000000003,6.452,6.4190000000000005,6.3860000000000001,6.3530000000000006,{"$f":"'Altherma 3 R'!C14","v":6.32},{"$f":"$BT4-(($BT4-$BZ4)/$BZ$3*BU$3)","v":6.2733333333333334},6.2266666666666666,6.18,6.1333333333333337,6.0866666666666669,{"$f":"'Altherma 3 R'!C15","v":6.04},{"$f":"$BZ4-(($BZ4-$CJ4)/$CJ$3*CA$3)","v":5.9850000000000003},5.93,5.875,5.82,5.7650000000000006,5.71,5.6550000000000002,5.6000000000000005,5.5449999999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!C16","v":5.49},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[2,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},31,{"$f":"$H$4-(($H$4-$H$9)/5*A4)","v":4.702},4.7492000000000001,4.7964000000000002,4.8436000000000003,4.8908000000000005,4.9380000000000006,4.9851999999999999,5.0324,5.0796000000000001,5.1268000000000002,{"$f":"$R$4-(($R$4-$R$9)/5*A4)","v":5.1740000000000004},5.2206250000000001,5.2672500000000007,5.3138750000000003,5.3605,5.4071250000000006,5.4537500000000003,5.500375,5.5470000000000006,5.5936250000000003,5.64025,5.6868750000000006,5.7335000000000003,5.780125,5.8267499999999997,5.8733750000000002,{"$f":"$AH$4-(($AH$4-$AH$9)/5*A4)","v":5.92},6.0045000000000002,6.0890000000000004,6.1734999999999998,{"$f":"$AL$4-(($AL$4-$AL$9)/5*A4)","v":6.258},6.2363333333333335,6.214666666666667,6.1929999999999996,6.1713333333333331,6.1496666666666666,{"$f":"$AR$4-(($AR$4-$AR$9)/5*A4)","v":6.1280000000000001},6.17875,6.2294999999999998,6.2802499999999997,6.3309999999999995,6.3817500000000003,6.4325000000000001,6.48325,{"$f":"$AZ$4-(($AZ$4-$AZ$9)/5*A4)","v":6.5339999999999998},6.5407999999999999,6.5476000000000001,6.5544000000000002,6.5612000000000004,6.5679999999999996,6.5747999999999998,6.5815999999999999,6.5884,6.5952000000000002,{"$f":"$BJ$4-(($BJ$4-$BJ$9)/5*A4)","v":6.6020000000000003},6.5688000000000004,6.5356000000000005,6.5024000000000006,6.4692000000000007,6.4359999999999999,6.4028,6.3696000000000002,6.3364000000000003,6.3032000000000004,{"$f":"$BT$4-(($BT$4-$BT$9)/5*A4)","v":6.2700000000000005},6.2210000000000001,6.1720000000000006,6.1230000000000002,6.0739999999999998,6.0250000000000004,{"$f":"$BZ$4-(($BZ$4-$BZ$9)/5*A4)","v":5.976},5.9206000000000003,5.8651999999999997,5.8098000000000001,5.7544000000000004,5.6989999999999998,5.6436000000000002,5.5882000000000005,5.5328000000000008,5.4774000000000003,{"$f":"$CJ$4-(($CJ$4-$CJ$9)/5*A4)","v":5.4220000000000006},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[3,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},32,{"$f":"$H$4-(($H$4-$H$9)/5*A5)","v":4.694},4.7404000000000002,4.7868000000000004,4.8331999999999997,4.8795999999999999,4.9260000000000002,4.9724000000000004,5.0188000000000006,5.0651999999999999,5.1116000000000001,{"$f":"$R$4-(($R$4-$R$9)/5*A5)","v":5.1580000000000004},5.2037500000000003,5.2495000000000003,5.2952500000000002,5.3410000000000002,5.3867500000000001,5.4325000000000001,5.4782500000000001,5.524,5.56975,5.6154999999999999,5.6612499999999999,5.7069999999999999,5.7527499999999998,5.7984999999999998,5.8442499999999997,{"$f":"$AH$4-(($AH$4-$AH$9)/5*A5)","v":5.89},5.9740000000000002,6.0579999999999998,6.1419999999999995,{"$f":"$AL$4-(($AL$4-$AL$9)/5*A5)","v":6.226},6.2043333333333335,6.182666666666667,6.1609999999999996,6.1393333333333331,6.1176666666666666,{"$f":"$AR$4-(($AR$4-$AR$9)/5*A5)","v":6.0960000000000001},6.1462500000000002,6.1965000000000003,6.2467500000000005,6.2970000000000006,6.3472499999999998,6.3975,6.4477500000000001,{"$f":"$AZ$4-(($AZ$4-$AZ$9)/5*A5)","v":6.4980000000000002},6.5036000000000005,6.5091999999999999,6.5148000000000001,6.5204000000000004,6.5259999999999998,6.5316000000000001,6.5372000000000003,6.5428000000000006,6.5484,{"$f":"$BJ$4-(($BJ$4-$BJ$9)/5*A5)","v":6.5540000000000003},6.5206,6.4872000000000005,6.4538000000000002,6.4204000000000008,6.3870000000000005,6.3536000000000001,6.3202000000000007,6.2868000000000004,6.253400000000001,{"$f":"$BT$4-(($BT$4-$BT$9)/5*A5)","v":6.2200000000000006},6.1686666666666667,6.1173333333333337,6.0660000000000007,6.0146666666666668,5.9633333333333329,{"$f":"$BZ$4-(($BZ$4-$BZ$9)/5*A5)","v":5.9119999999999999},5.8562000000000003,5.8003999999999998,5.7446000000000002,5.6887999999999996,5.633,5.5772000000000004,5.5213999999999999,5.4656000000000002,5.4097999999999997,{"$f":"$CJ$4-(($CJ$4-$CJ$9)/5*A5)","v":5.3540000000000001},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[4,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},33,4.6859999999999999,4.7316000000000003,4.7771999999999997,4.8228,4.8684000000000003,4.9139999999999997,4.9596,5.0052000000000003,5.0508000000000006,5.0964,{"$f":"$R$4-(($R$4-$R$9)/5*A6)","v":5.1420000000000003},5.1868750000000006,5.2317499999999999,5.2766250000000001,5.3215000000000003,5.3663750000000006,5.4112500000000008,5.4561250000000001,5.5010000000000003,5.5458750000000006,5.5907499999999999,5.6356250000000001,5.6805000000000003,5.7253750000000005,5.7702500000000008,5.8151250000000001,{"$f":"$AH$4-(($AH$4-$AH$9)/5*A6)","v":5.86},5.9435000000000002,6.0270000000000001,6.1105,{"$f":"$AL$4-(($AL$4-$AL$9)/5*A6)","v":6.194},6.1723333333333334,6.1506666666666669,6.1289999999999996,6.1073333333333331,6.0856666666666666,{"$f":"$AR$4-(($AR$4-$AR$9)/5*A6)","v":6.0640000000000001},6.1137499999999996,6.1635,6.2132500000000004,6.2629999999999999,6.3127499999999994,6.3624999999999998,6.4122500000000002,{"$f":"$AZ$4-(($AZ$4-$AZ$9)/5*A6)","v":6.4619999999999997},6.4664000000000001,6.4707999999999997,6.4752000000000001,6.4795999999999996,6.484,6.4884000000000004,6.4927999999999999,6.4972000000000003,6.5015999999999998,{"$f":"$BJ$4-(($BJ$4-$BJ$9)/5*A6)","v":6.5060000000000002},6.4724000000000004,6.4388000000000005,6.4051999999999998,6.3715999999999999,6.3380000000000001,6.3044000000000002,6.2708000000000004,6.2371999999999996,6.2035999999999998,{"$f":"$BT$4-(($BT$4-$BT$9)/5*A6)","v":6.17},6.1163333333333334,6.0626666666666669,6.0090000000000003,5.9553333333333329,5.9016666666666664,{"$f":"$BZ$4-(($BZ$4-$BZ$9)/5*A6)","v":5.8479999999999999},5.7918000000000003,5.7355999999999998,5.6794000000000002,5.6231999999999998,5.5670000000000002,5.5108000000000006,5.4546000000000001,5.3984000000000005,5.3422000000000001,{"$f":"$CJ$4-(($CJ$4-$CJ$9)/5*A6)","v":5.2860000000000005},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[5,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},34,4.6779999999999999,4.7228000000000003,4.7675999999999998,4.8124000000000002,4.8571999999999997,4.9020000000000001,4.9468000000000005,4.9916,5.0364000000000004,5.0811999999999999,{"$f":"$R$4-(($R$4-$R$9)/5*A7)","v":5.1260000000000003},5.17,5.2140000000000004,5.258,5.3020000000000005,5.3460000000000001,5.3900000000000006,5.4340000000000002,5.4779999999999998,5.5220000000000002,5.5659999999999998,5.61,5.6539999999999999,5.6980000000000004,5.742,5.7859999999999996,{"$f":"$AH$4-(($AH$4-$AH$9)/5*A7)","v":5.83},5.9130000000000003,5.9960000000000004,6.0789999999999997,{"$f":"$AL$4-(($AL$4-$AL$9)/5*A7)","v":6.1619999999999999},6.1403333333333334,6.1186666666666669,6.0969999999999995,6.075333333333333,6.0536666666666665,{"$f":"$AR$4-(($AR$4-$AR$9)/5*A7)","v":6.032},6.0812499999999998,6.1304999999999996,6.1797500000000003,6.2290000000000001,6.2782499999999999,6.3275000000000006,6.3767500000000004,{"$f":"$AZ$4-(($AZ$4-$AZ$9)/5*A7)","v":6.4260000000000002},6.4291999999999998,6.4324000000000003,6.4356,6.4388000000000005,6.4420000000000002,6.4451999999999998,6.4484000000000004,6.4516,6.4548000000000005,{"$f":"$BJ$4-(($BJ$4-$BJ$9)/5*A7)","v":6.4580000000000002},6.4241999999999999,6.3904000000000005,6.3566000000000003,6.3228,6.2889999999999997,6.2552000000000003,6.2214,6.1875999999999998,6.1538000000000004,{"$f":"$BT$4-(($BT$4-$BT$9)/5*A7)","v":6.12},6.0640000000000001,6.008,5.952,5.8959999999999999,5.84,{"$f":"$BZ$4-(($BZ$4-$BZ$9)/5*A7)","v":5.7839999999999998},5.7273999999999994,5.6707999999999998,5.6142000000000003,5.5575999999999999,5.5009999999999994,5.4443999999999999,5.3878000000000004,5.3311999999999999,5.2745999999999995,{"$f":"$CJ$4-(($CJ$4-$CJ$9)/5*A7)","v":5.218},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[6,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},35,{"$f":"'Altherma 3 R'!D7","v":4.67},4.7140000000000004,4.758,4.8019999999999996,4.8460000000000001,4.8900000000000006,4.9340000000000002,4.9779999999999998,5.0220000000000002,5.0660000000000007,{"$f":"'Altherma 3 R'!D8","v":5.1100000000000003},5.1531250000000002,5.19625,5.2393749999999999,5.2825000000000006,5.3256250000000005,5.3687500000000004,5.4118750000000002,5.4550000000000001,5.4981249999999999,5.5412499999999998,5.5843749999999996,5.6274999999999995,5.6706250000000002,5.7137500000000001,5.756875,{"$f":"'Altherma 3 R'!D9","v":5.8},5.8825000000000003,5.9649999999999999,6.0474999999999994,{"$f":"'Altherma 3 R'!D11","v":6.13},6.1083333333333334,6.0866666666666669,6.0649999999999995,6.043333333333333,6.0216666666666665,{"$f":"'Altherma 3 R'!D10","v":6},6.0487500000000001,6.0975000000000001,6.1462500000000002,6.1950000000000003,6.2437499999999995,6.2924999999999995,6.3412499999999996,{"$f":"'Altherma 3 R'!D12","v":6.39},6.3919999999999995,6.3940000000000001,6.3959999999999999,6.3979999999999997,6.4,6.4020000000000001,6.4039999999999999,6.4059999999999997,6.4080000000000004,{"$f":"'Altherma 3 R'!D13","v":6.41},6.3760000000000003,6.3420000000000005,6.3079999999999998,6.274,6.24,6.2060000000000004,6.1720000000000006,6.1379999999999999,6.1040000000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!D14","v":6.07},6.0116666666666667,5.9533333333333331,5.8949999999999996,5.8366666666666669,5.7783333333333333,{"$f":"'Altherma 3 R'!D15","v":5.72},5.6630000000000003,5.6059999999999999,5.5489999999999995,5.492,5.4350000000000005,5.3780000000000001,5.3209999999999997,5.2640000000000002,5.2070000000000007,{"$f":"'Altherma 3 R'!D16","v":5.15},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[7,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},36,{"$f":"$H$9-(($H$9-$H$14)/5*A4)","v":4.6639999999999997},4.7069999999999999,4.75,4.7930000000000001,4.8360000000000003,4.8789999999999996,4.9219999999999997,4.9649999999999999,5.008,5.0510000000000002,{"$f":"$R$9-(($R$9-$R$14)/5*A4)","v":5.0940000000000003},5.1362500000000004,5.1785000000000005,5.2207499999999998,5.2629999999999999,5.30525,5.3475000000000001,5.3897500000000003,5.4320000000000004,5.4742499999999996,5.5164999999999997,5.5587499999999999,5.601,5.6432500000000001,5.6854999999999993,5.7277499999999995,{"$f":"$AH$9-(($AH$9-$AH$14)/5*A4)","v":5.77},5.8514999999999997,5.9329999999999998,6.0145,{"$f":"$AL$9-(($AL$9-$AL$14)/5*A4)","v":6.0960000000000001},6.0746666666666664,6.0533333333333337,6.032,6.0106666666666664,5.9893333333333336,{"$f":"$AR$9-(($AR$9-$AR$14)/5*A4)","v":5.968},6.0162500000000003,6.0644999999999998,6.1127500000000001,6.1609999999999996,6.2092499999999999,6.2575000000000003,6.3057499999999997,{"$f":"$AZ$9-(($AZ$9-$AZ$14)/5*A4)","v":6.3540000000000001},6.3563999999999998,6.3588000000000005,6.3612000000000002,6.3635999999999999,6.3659999999999997,6.3684000000000003,6.3708,6.3731999999999998,6.3756000000000004,{"$f":"$BJ$9-(($BJ$9-$BJ$14)/5*A4)","v":6.3780000000000001},6.3410000000000002,6.3040000000000003,6.2670000000000003,6.23,6.1929999999999996,6.1559999999999997,6.1189999999999998,6.0819999999999999,6.0449999999999999,{"$f":"$BT$9-(($BT$9-$BT$14)/5*A4)","v":6.008},5.9493333333333336,5.8906666666666663,5.8319999999999999,5.7733333333333334,5.7146666666666661,{"$f":"$BZ$9-(($BZ$9-$BZ$14)/5*A4)","v":5.6559999999999997},5.5983999999999998,5.5407999999999999,5.4832000000000001,5.4256000000000002,5.3680000000000003,5.3103999999999996,5.2527999999999997,5.1951999999999998,5.1375999999999999,{"$f":"$CJ$9-(($CJ$9-$CJ$14)/5*A4)","v":5.08},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[8,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},37,{"$f":"$H$9-(($H$9-$H$14)/5*A5)","v":4.6579999999999995},4.6999999999999993,4.742,4.7839999999999998,4.8259999999999996,4.8680000000000003,4.91,4.952,4.9939999999999998,5.0360000000000005,{"$f":"$R$9-(($R$9-$R$14)/5*A5)","v":5.0780000000000003},5.1193750000000007,5.1607500000000002,5.2021250000000006,5.2435,5.2848750000000004,5.3262499999999999,5.3676250000000003,5.4090000000000007,5.4503750000000002,5.4917500000000006,5.5331250000000001,5.5745000000000005,5.615875,5.6572500000000003,5.6986249999999998,{"$f":"$AH$9-(($AH$9-$AH$14)/5*A5)","v":5.74},5.8205,5.9009999999999998,5.9815000000000005,{"$f":"$AL$9-(($AL$9-$AL$14)/5*A5)","v":6.0620000000000003},6.0410000000000004,6.0200000000000005,5.9990000000000006,5.9779999999999998,5.9569999999999999,{"$f":"$AR$9-(($AR$9-$AR$14)/5*A5)","v":5.9359999999999999},5.9837499999999997,6.0314999999999994,6.07925,6.1269999999999998,6.1747499999999995,6.2225000000000001,6.2702499999999999,{"$f":"$AZ$9-(($AZ$9-$AZ$14)/5*A5)","v":6.3179999999999996},6.3207999999999993,6.3235999999999999,6.3263999999999996,6.3292000000000002,6.3319999999999999,6.3347999999999995,6.3376000000000001,6.3403999999999998,6.3432000000000004,{"$f":"$BJ$9-(($BJ$9-$BJ$14)/5*A5)","v":6.3460000000000001},6.306,6.266,6.226,6.1859999999999999,6.1459999999999999,6.1059999999999999,6.0659999999999998,6.0259999999999998,5.9859999999999998,{"$f":"$BT$9-(($BT$9-$BT$14)/5*A5)","v":5.9459999999999997},5.8869999999999996,5.8279999999999994,5.7690000000000001,5.71,5.6509999999999998,{"$f":"$BZ$9-(($BZ$9-$BZ$14)/5*A5)","v":5.5919999999999996},5.5337999999999994,5.4756,5.4173999999999998,5.3591999999999995,5.3010000000000002,5.2427999999999999,5.1845999999999997,5.1263999999999994,5.0682,{"$f":"$CJ$9-(($CJ$9-$CJ$14)/5*A5)","v":5.01},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[9,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},38,4.6520000000000001,4.6930000000000005,4.734,4.7750000000000004,4.8159999999999998,4.8570000000000002,4.8980000000000006,4.9390000000000001,4.9800000000000004,5.0209999999999999,{"$f":"$R$9-(($R$9-$R$14)/5*A6)","v":5.0620000000000003},5.1025,5.1430000000000007,5.1835000000000004,5.2240000000000002,5.2645,5.3049999999999997,5.3455000000000004,5.3860000000000001,5.4264999999999999,5.4670000000000005,5.5075000000000003,5.548,5.5884999999999998,5.6289999999999996,5.6695000000000002,{"$f":"$AH$9-(($AH$9-$AH$14)/5*A6)","v":5.71},5.7895000000000003,5.8689999999999998,5.9484999999999992,{"$f":"$AL$9-(($AL$9-$AL$14)/5*A6)","v":6.0279999999999996},6.0073333333333334,5.9866666666666664,5.9659999999999993,5.9453333333333331,5.924666666666667,{"$f":"$AR$9-(($AR$9-$AR$14)/5*A6)","v":5.9039999999999999},5.9512499999999999,5.9984999999999999,6.04575,6.093,6.14025,6.1875,6.23475,{"$f":"$AZ$9-(($AZ$9-$AZ$14)/5*A6)","v":6.282},6.2851999999999997,6.2884000000000002,6.2915999999999999,6.2948000000000004,6.298,6.3011999999999997,6.3044000000000002,6.3075999999999999,6.3108000000000004,{"$f":"$BJ$9-(($BJ$9-$BJ$14)/5*A6)","v":6.3140000000000001},6.2709999999999999,6.2279999999999998,6.1850000000000005,6.1420000000000003,6.0990000000000002,6.056,6.0129999999999999,5.9700000000000006,5.9270000000000005,{"$f":"$BT$9-(($BT$9-$BT$14)/5*A6)","v":5.8840000000000003},5.8246666666666673,5.7653333333333334,5.7060000000000004,5.6466666666666674,5.5873333333333335,{"$f":"$BZ$9-(($BZ$9-$BZ$14)/5*A6)","v":5.5280000000000005},5.4692000000000007,5.4104000000000001,5.3516000000000004,5.2928000000000006,5.234,5.1752000000000002,5.1164000000000005,5.0576000000000008,4.9988000000000001,{"$f":"$CJ$9-(($CJ$9-$CJ$14)/5*A6)","v":4.9400000000000004},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},39,4.6459999999999999,4.6859999999999999,4.726,4.766,4.806,4.8460000000000001,4.8860000000000001,4.9260000000000002,4.9660000000000002,5.0060000000000002,{"$f":"$R$9-(($R$9-$R$14)/5*A7)","v":5.0460000000000003},5.0856250000000003,5.1252500000000003,5.1648750000000003,5.2045000000000003,5.2441250000000004,5.2837500000000004,5.3233750000000004,5.3630000000000004,5.4026250000000005,5.4422500000000005,5.4818750000000005,5.5215000000000005,5.5611250000000005,5.6007500000000006,5.6403750000000006,{"$f":"$AH$9-(($AH$9-$AH$14)/5*A7)","v":5.6800000000000006},5.7585000000000006,5.8369999999999997,5.9154999999999998,{"$f":"$AL$9-(($AL$9-$AL$14)/5*A7)","v":5.9939999999999998},5.9736666666666665,5.9533333333333331,5.9329999999999998,5.9126666666666665,5.8923333333333332,{"$f":"$AR$9-(($AR$9-$AR$14)/5*A7)","v":5.8719999999999999},5.9187500000000002,5.9654999999999996,6.0122499999999999,6.0589999999999993,6.1057499999999996,6.1524999999999999,6.1992499999999993,{"$f":"$AZ$9-(($AZ$9-$AZ$14)/5*A7)","v":6.2459999999999996},6.2495999999999992,6.2531999999999996,6.2568000000000001,6.2603999999999997,6.2639999999999993,6.2675999999999998,6.2712000000000003,6.2747999999999999,6.2783999999999995,{"$f":"$BJ$9-(($BJ$9-$BJ$14)/5*A7)","v":6.282},6.2359999999999998,6.19,6.1440000000000001,6.0979999999999999,6.0519999999999996,6.0060000000000002,5.96,5.9139999999999997,5.8680000000000003,{"$f":"$BT$9-(($BT$9-$BT$14)/5*A7)","v":5.8220000000000001},5.7623333333333333,5.7026666666666666,5.6430000000000007,5.5833333333333339,5.5236666666666672,{"$f":"$BZ$9-(($BZ$9-$BZ$14)/5*A7)","v":5.4640000000000004},5.4046000000000003,5.3452000000000002,5.2858000000000001,5.2263999999999999,5.1669999999999998,5.1076000000000006,5.0482000000000005,4.9888000000000003,4.9294000000000002,{"$f":"$CJ$9-(($CJ$9-$CJ$14)/5*A7)","v":4.87},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},40,{"$f":"'Altherma 3 R'!E7","v":4.6399999999999997},{"$f":"$H14-(($H14-$R14)/$R$3*I$3)","v":4.6789999999999994},4.718,4.7569999999999997,4.7960000000000003,4.835,4.8739999999999997,4.9130000000000003,4.952,4.9910000000000005,{"$f":"'Altherma 3 R'!E8","v":5.03},{"$f":"$R14-(($R14-$AH14)/$AH$3*S$3)","v":5.0687500000000005},5.1074999999999999,5.1462500000000002,5.1850000000000005,5.2237499999999999,5.2625000000000002,5.3012500000000005,5.34,5.3787500000000001,5.4175000000000004,5.4562500000000007,5.4950000000000001,5.5337500000000004,5.5725000000000007,5.6112500000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!E9","v":5.65},5.7275,5.8049999999999997,5.8825000000000003,{"$f":"'Altherma 3 R'!E11","v":5.96},{"$f":"$AL14-(($AL14-$AR14)/$AR$1*AM$1)","v":5.9399999999999995},5.92,5.9,5.88,5.8599999999999994,{"$f":"'Altherma 3 R'!E10","v":5.84},{"$f":"$AR14-(($AR14-$AZ14)/$AZ$3*AS$3)","v":5.8862499999999995},5.9325000000000001,5.9787499999999998,6.0250000000000004,6.07125,6.1174999999999997,6.1637500000000003,{"$f":"'Altherma 3 R'!E12","v":6.21},{"$f":"$AZ14-(($AZ14-$BJ14)/$BJ$3*BA$3)","v":6.2140000000000004},6.218,6.2219999999999995,6.226,6.23,6.234,6.2379999999999995,6.242,6.2460000000000004,{"$f":"'Altherma 3 R'!E13","v":6.25},{"$f":"$BJ14-(($BJ14-$BT14)/$BT$3*BK$3)","v":6.2009999999999996},6.1520000000000001,6.1029999999999998,6.0540000000000003,6.0049999999999999,5.9559999999999995,5.907,5.8579999999999997,5.8090000000000002,{"$f":"'Altherma 3 R'!E14","v":5.76},{"$f":"$BT14-(($BT14-$BZ14)/$BZ$3*BU$3)","v":5.7},5.64,5.58,5.5200000000000005,5.46,{"$f":"'Altherma 3 R'!E15","v":5.4},{"$f":"$BZ14-(($BZ14-$CJ14)/$CJ$3*CA$3)","v":5.34},5.28,5.2200000000000006,5.16,5.0999999999999996,5.04,4.9800000000000004,4.92,4.8599999999999994,{"$f":"'Altherma 3 R'!E16","v":4.8},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},41,{"$f":"$H$14-(($H$14-$H$19)/5*A4)","v":4.6339999999999995},4.6719999999999997,4.71,4.7479999999999993,4.7859999999999996,4.8239999999999998,4.8620000000000001,4.9000000000000004,4.9379999999999997,4.976,{"$f":"$R$14-(($R$14-$R$19)/5*A4)","v":5.0140000000000002},5.0518749999999999,5.0897500000000004,5.1276250000000001,5.1654999999999998,5.2033750000000003,5.24125,5.2791250000000005,5.3170000000000002,5.3548749999999998,5.3927500000000004,5.430625,5.4685000000000006,5.5063750000000002,5.5442499999999999,5.5821250000000004,{"$f":"$AH$14-(($AH$14-$AH$19)/5*A4)","v":5.62},5.6965000000000003,5.7729999999999997,5.8494999999999999,{"$f":"$AL$14-(($AL$14-$AL$19)/5*A4)","v":5.9260000000000002},5.9063333333333334,5.8866666666666667,5.867,5.8473333333333333,5.8276666666666666,{"$f":"$AR$14-(($AR$14-$AR$19)/5*A4)","v":5.8079999999999998},5.8537499999999998,5.8994999999999997,5.9452499999999997,5.9909999999999997,6.0367500000000005,6.0825000000000005,6.1282500000000004,{"$f":"$AZ$14-(($AZ$14-$AZ$19)/5*A4)","v":6.1740000000000004},6.1782000000000004,6.1824000000000003,6.1866000000000003,6.1908000000000003,6.1950000000000003,6.1992000000000003,6.2034000000000002,6.2076000000000002,6.2118000000000002,{"$f":"$BJ$14-(($BJ$14-$BJ$19)/5*A4)","v":6.2160000000000002},6.1644000000000005,6.1128,6.0612000000000004,6.0095999999999998,5.9580000000000002,5.9064000000000005,5.8548,5.8032000000000004,5.7515999999999998,{"$f":"$BT$14-(($BT$14-$BT$19)/5*A4)","v":5.7},5.6393333333333331,5.5786666666666669,5.5180000000000007,5.4573333333333336,5.3966666666666665,{"$f":"$BZ$14-(($BZ$14-$BZ$19)/5*A4)","v":5.3360000000000003},5.2754000000000003,5.2148000000000003,5.1542000000000003,5.0936000000000003,5.0329999999999995,4.9723999999999995,4.9117999999999995,4.8511999999999995,4.7905999999999995,{"$f":"$CJ$14-(($CJ$14-$CJ$19)/5*A4)","v":4.7299999999999995},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},42,{"$f":"$H$14-(($H$14-$H$19)/5*A5)","v":4.6280000000000001},4.665,4.702,4.7389999999999999,4.7759999999999998,4.8130000000000006,4.8500000000000005,4.8870000000000005,4.9240000000000004,4.9610000000000003,{"$f":"$R$14-(($R$14-$R$19)/5*A5)","v":4.9980000000000002},5.0350000000000001,5.0720000000000001,5.109,5.1459999999999999,5.1829999999999998,5.22,5.2569999999999997,5.2940000000000005,5.3310000000000004,5.3680000000000003,5.4050000000000002,5.4420000000000002,5.4790000000000001,5.516,5.5529999999999999,{"$f":"$AH$14-(($AH$14-$AH$19)/5*A5)","v":5.59},5.6654999999999998,5.7409999999999997,5.8165000000000004,{"$f":"$AL$14-(($AL$14-$AL$19)/5*A5)","v":5.8920000000000003},5.8726666666666674,5.8533333333333335,5.8339999999999996,5.8146666666666667,5.7953333333333337,{"$f":"$AR$14-(($AR$14-$AR$19)/5*A5)","v":5.7759999999999998},5.82125,5.8665000000000003,5.9117499999999996,5.9569999999999999,6.0022500000000001,6.0474999999999994,6.0927499999999997,{"$f":"$AZ$14-(($AZ$14-$AZ$19)/5*A5)","v":6.1379999999999999},6.1424000000000003,6.1467999999999998,6.1512000000000002,6.1555999999999997,6.16,6.1644000000000005,6.1688000000000001,6.1732000000000005,6.1776,{"$f":"$BJ$14-(($BJ$14-$BJ$19)/5*A5)","v":6.1820000000000004},6.1278000000000006,6.0735999999999999,6.0194000000000001,5.9652000000000003,5.9109999999999996,5.8567999999999998,5.8026,5.7484000000000002,5.6941999999999995,{"$f":"$BT$14-(($BT$14-$BT$19)/5*A5)","v":5.64},5.5786666666666669,5.5173333333333332,5.4559999999999995,5.3946666666666667,5.3333333333333339,{"$f":"$BZ$14-(($BZ$14-$BZ$19)/5*A5)","v":5.2720000000000002},5.2107999999999999,5.1496000000000004,5.0884,5.0272000000000006,4.9660000000000002,4.9047999999999998,4.8436000000000003,4.7824,4.7212000000000005,{"$f":"$CJ$14-(($CJ$14-$CJ$19)/5*A5)","v":4.66},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},43,4.6219999999999999,4.6579999999999995,4.694,4.7300000000000004,4.766,4.8019999999999996,4.8380000000000001,4.8740000000000006,4.91,4.9459999999999997,{"$f":"$R$14-(($R$14-$R$19)/5*A6)","v":4.9820000000000002},5.0181250000000004,5.0542500000000006,5.0903749999999999,5.1265000000000001,5.1626250000000002,5.1987500000000004,5.2348750000000006,5.2710000000000008,5.3071250000000001,5.3432500000000003,5.3793750000000005,5.4155000000000006,5.4516250000000008,5.4877500000000001,5.5238750000000003,{"$f":"$AH$14-(($AH$14-$AH$19)/5*A6)","v":5.5600000000000005},5.6345000000000001,5.7089999999999996,5.7835000000000001,{"$f":"$AL$14-(($AL$14-$AL$19)/5*A6)","v":5.8579999999999997},5.8389999999999995,5.8199999999999994,5.8010000000000002,5.782,5.7629999999999999,{"$f":"$AR$14-(($AR$14-$AR$19)/5*A6)","v":5.7439999999999998},5.7887500000000003,5.8334999999999999,5.8782499999999995,5.923,5.9677500000000006,6.0125000000000002,6.0572499999999998,{"$f":"$AZ$14-(($AZ$14-$AZ$19)/5*A6)","v":6.1020000000000003},6.1066000000000003,6.1112000000000002,6.1158000000000001,6.1204000000000001,6.125,6.1295999999999999,6.1341999999999999,6.1387999999999998,6.1433999999999997,{"$f":"$BJ$14-(($BJ$14-$BJ$19)/5*A6)","v":6.1479999999999997},6.0911999999999997,6.0343999999999998,5.9775999999999998,5.9207999999999998,5.8639999999999999,5.8071999999999999,5.7504,5.6936,5.6368,{"$f":"$BT$14-(($BT$14-$BT$19)/5*A6)","v":5.58},5.5179999999999998,5.4560000000000004,5.3940000000000001,5.3319999999999999,5.2700000000000005,{"$f":"$BZ$14-(($BZ$14-$BZ$19)/5*A6)","v":5.2080000000000002},5.1462000000000003,5.0844000000000005,5.0225999999999997,4.9607999999999999,4.899,4.8372000000000002,4.7754000000000003,4.7135999999999996,4.6517999999999997,{"$f":"$CJ$14-(($CJ$14-$CJ$19)/5*A6)","v":4.59},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},44,4.6160000000000005,4.6510000000000007,4.6860000000000008,4.7210000000000001,4.7560000000000002,4.7910000000000004,4.8260000000000005,4.8610000000000007,4.8959999999999999,4.931,{"$f":"$R$14-(($R$14-$R$19)/5*A7)","v":4.9660000000000002},5.0012500000000006,5.0365000000000002,5.0717499999999998,5.1070000000000002,5.1422500000000007,5.1775000000000002,5.2127499999999998,5.2480000000000002,5.2832500000000007,5.3185000000000002,5.3537499999999998,5.3890000000000002,5.4242500000000007,5.4595000000000002,5.4947499999999998,{"$f":"$AH$14-(($AH$14-$AH$19)/5*A7)","v":5.53},5.6035000000000004,5.6769999999999996,5.7504999999999997,{"$f":"$AL$14-(($AL$14-$AL$19)/5*A7)","v":5.8239999999999998},5.8053333333333335,5.7866666666666662,5.7679999999999998,5.7493333333333334,5.7306666666666661,{"$f":"$AR$14-(($AR$14-$AR$19)/5*A7)","v":5.7119999999999997},5.7562499999999996,5.8004999999999995,5.8447499999999994,5.8889999999999993,5.9332500000000001,5.9775,6.0217499999999999,{"$f":"$AZ$14-(($AZ$14-$AZ$19)/5*A7)","v":6.0659999999999998},6.0708000000000002,6.0755999999999997,6.0804,6.0851999999999995,6.09,6.0948000000000002,6.0995999999999997,6.1044,6.1091999999999995,{"$f":"$BJ$14-(($BJ$14-$BJ$19)/5*A7)","v":6.1139999999999999},6.0545999999999998,5.9951999999999996,5.9357999999999995,5.8763999999999994,5.8170000000000002,5.7576000000000001,5.6981999999999999,5.6387999999999998,5.5793999999999997,{"$f":"$BT$14-(($BT$14-$BT$19)/5*A7)","v":5.52},5.4573333333333327,5.3946666666666667,5.3319999999999999,5.269333333333333,5.206666666666667,{"$f":"$BZ$14-(($BZ$14-$BZ$19)/5*A7)","v":5.1440000000000001},5.0815999999999999,5.0192000000000005,4.9568000000000003,4.8944000000000001,4.8320000000000007,4.7696000000000005,4.7072000000000003,4.6448,4.5824000000000007,{"$f":"$CJ$14-(($CJ$14-$CJ$19)/5*A7)","v":4.5200000000000005},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},45,{"$f":"'Altherma 3 R'!F7","v":4.6100000000000003},4.6440000000000001,4.6779999999999999,4.7120000000000006,4.7460000000000004,4.78,4.8140000000000001,4.8479999999999999,4.8820000000000006,4.9160000000000004,{"$f":"'Altherma 3 R'!F8","v":4.95},4.984375,5.0187499999999998,5.0531250000000005,5.0875000000000004,5.1218750000000002,5.15625,5.1906249999999998,5.2249999999999996,5.2593750000000004,5.2937500000000002,5.328125,5.3624999999999998,5.3968749999999996,5.4312500000000004,5.4656250000000002,{"$f":"'Altherma 3 R'!F9","v":5.5},5.5724999999999998,5.6449999999999996,5.7175000000000002,{"$f":"'Altherma 3 R'!F11","v":5.79},5.7716666666666665,5.753333333333333,5.7349999999999994,5.7166666666666668,5.6983333333333333,{"$f":"'Altherma 3 R'!F10","v":5.68},5.7237499999999999,5.7675000000000001,5.8112500000000002,5.8550000000000004,5.8987499999999997,5.9424999999999999,5.9862500000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!F12","v":6.03},6.0350000000000001,6.04,6.0449999999999999,6.05,6.0549999999999997,6.0600000000000005,6.0650000000000004,6.07,6.0750000000000002,{"$f":"'Altherma 3 R'!F13","v":6.08},6.0179999999999998,5.9560000000000004,5.8940000000000001,5.8319999999999999,5.77,5.7080000000000002,5.6459999999999999,5.5839999999999996,5.5220000000000002,{"$f":"'Altherma 3 R'!F14","v":5.46},5.3966666666666665,5.333333333333333,5.27,5.206666666666667,5.1433333333333335,{"$f":"'Altherma 3 R'!F15","v":5.08},5.0170000000000003,4.9539999999999997,4.891,4.8280000000000003,4.7650000000000006,4.702,4.6390000000000002,4.5760000000000005,4.5129999999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!F16","v":4.45},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},46,{"$f":"$H$19-(($H$19-$H$24)/5*A4)","v":4.5340000000000007},4.5672000000000006,4.6004000000000005,4.6336000000000004,4.6668000000000003,4.7000000000000011,4.733200000000001,4.7664000000000009,4.7996000000000008,4.8328000000000007,{"$f":"$R$19-(($R$19-$R$24)/5*A4)","v":4.8660000000000005},4.8991250000000006,4.9322500000000007,4.9653750000000008,4.9984999999999999,5.031625,5.0647500000000001,5.0978750000000002,5.1310000000000002,5.1641250000000003,5.1972500000000004,5.2303750000000004,5.2635000000000005,5.2966249999999997,5.3297499999999998,5.3628749999999998,{"$f":"$AH$19-(($AH$19-$AH$24)/5*A4)","v":5.3959999999999999},5.4734999999999996,5.5510000000000002,5.6285000000000007,{"$f":"$AL$19-(($AL$19-$AL$24)/5*A4)","v":5.7060000000000004},5.6859999999999999,5.6660000000000004,5.6459999999999999,5.6259999999999994,5.6059999999999999,{"$f":"$AR$19-(($AR$19-$AR$24)/5*A4)","v":5.5859999999999994},5.6327499999999997,5.6794999999999991,5.7262499999999994,5.7729999999999997,5.81975,5.8665000000000003,5.9132499999999997,{"$f":"$AZ$19-(($AZ$19-$AZ$24)/5*A4)","v":5.96},5.9686000000000003,5.9771999999999998,5.9858000000000002,5.9943999999999997,6.0030000000000001,6.0116000000000005,6.0202,6.0288000000000004,6.0373999999999999,{"$f":"$BJ$19-(($BJ$19-$BJ$24)/5*A4)","v":6.0460000000000003},5.9828000000000001,5.9196,5.8563999999999998,5.7931999999999997,5.73,5.6668000000000003,5.6036000000000001,5.5404,5.4771999999999998,{"$f":"$BT$19-(($BT$19-$BT$24)/5*A4)","v":5.4139999999999997},5.343,5.2720000000000002,5.2010000000000005,5.13,5.0590000000000002,{"$f":"$BZ$19-(($BZ$19-$BZ$24)/5*A4)","v":4.9880000000000004},4.9176000000000002,4.8472,4.7768000000000006,4.7064000000000004,4.6360000000000001,4.5655999999999999,4.4951999999999996,4.4248000000000003,4.3544,{"$f":"$CJ$19-(($CJ$19-$CJ$24)/5*A4)","v":4.2839999999999998},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},47,{"$f":"$H$19-(($H$19-$H$24)/5*A5)","v":4.4580000000000002},4.4904000000000002,4.5228000000000002,4.5552000000000001,4.5876000000000001,4.62,4.6524000000000001,4.6848000000000001,4.7172000000000001,4.7496,{"$f":"$R$19-(($R$19-$R$24)/5*A5)","v":4.782},4.8138750000000003,4.8457499999999998,4.8776250000000001,4.9094999999999995,4.9413749999999999,4.9732500000000002,5.0051249999999996,5.0369999999999999,5.0688750000000002,5.1007499999999997,5.132625,5.1645000000000003,5.1963749999999997,5.2282500000000001,5.2601249999999995,{"$f":"$AH$19-(($AH$19-$AH$24)/5*A5)","v":5.2919999999999998},5.3744999999999994,5.4569999999999999,5.5395000000000003,{"$f":"$AL$19-(($AL$19-$AL$24)/5*A5)","v":5.6219999999999999},5.6003333333333334,5.5786666666666669,5.5570000000000004,5.535333333333333,5.5136666666666665,{"$f":"$AR$19-(($AR$19-$AR$24)/5*A5)","v":5.492},5.5417500000000004,5.5914999999999999,5.6412499999999994,5.6909999999999998,5.7407500000000002,5.7904999999999998,5.8402499999999993,{"$f":"$AZ$19-(($AZ$19-$AZ$24)/5*A5)","v":5.89},5.9021999999999997,5.9143999999999997,5.9265999999999996,5.9387999999999996,5.9510000000000005,5.9632000000000005,5.9754000000000005,5.9876000000000005,5.9998000000000005,{"$f":"$BJ$19-(($BJ$19-$BJ$24)/5*A5)","v":6.0120000000000005},5.9476000000000004,5.8832000000000004,5.8188000000000004,5.7544000000000004,5.69,5.6256000000000004,5.5612000000000004,5.4968000000000004,5.4324000000000003,{"$f":"$BT$19-(($BT$19-$BT$24)/5*A5)","v":5.3680000000000003},5.2893333333333334,5.2106666666666666,5.1319999999999997,5.0533333333333337,4.9746666666666668,{"$f":"$BZ$19-(($BZ$19-$BZ$24)/5*A5)","v":4.8959999999999999},4.8182,4.7404000000000002,4.6626000000000003,4.5848000000000004,4.5069999999999997,4.4291999999999998,4.3513999999999999,4.2736000000000001,4.1958000000000002,{"$f":"$CJ$19-(($CJ$19-$CJ$24)/5*A5)","v":4.1180000000000003},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},48,4.3820000000000006,4.4136000000000006,4.4452000000000007,4.4768000000000008,4.5084000000000009,4.5400000000000009,4.5716000000000001,4.6032000000000002,4.6348000000000003,4.6664000000000003,{"$f":"$R$19-(($R$19-$R$24)/5*A6)","v":4.6980000000000004},4.7286250000000001,4.7592500000000006,4.7898750000000003,4.8205000000000009,4.8511250000000006,4.8817500000000003,4.9123750000000008,4.9430000000000005,4.9736250000000002,5.0042500000000008,5.0348750000000004,5.0655000000000001,5.0961250000000007,5.1267500000000004,5.1573750000000009,{"$f":"$AH$19-(($AH$19-$AH$24)/5*A6)","v":5.1880000000000006},5.275500000000001,5.3630000000000004,5.4504999999999999,{"$f":"$AL$19-(($AL$19-$AL$24)/5*A6)","v":5.5380000000000003},5.5146666666666668,5.4913333333333334,5.468,5.4446666666666665,5.4213333333333331,{"$f":"$AR$19-(($AR$19-$AR$24)/5*A6)","v":5.3979999999999997},5.4507499999999993,5.5034999999999998,5.5562500000000004,5.609,5.6617499999999996,5.7145000000000001,5.7672500000000007,{"$f":"$AZ$19-(($AZ$19-$AZ$24)/5*A6)","v":5.82},5.8357999999999999,5.8516000000000004,5.8673999999999999,5.8832000000000004,5.899,5.9147999999999996,5.9306000000000001,5.9463999999999997,5.9622000000000002,{"$f":"$BJ$19-(($BJ$19-$BJ$24)/5*A6)","v":5.9779999999999998},5.9123999999999999,5.8468,5.7812000000000001,5.7156000000000002,5.65,5.5843999999999996,5.5187999999999997,5.4531999999999998,5.3875999999999999,{"$f":"$BT$19-(($BT$19-$BT$24)/5*A6)","v":5.3220000000000001},5.2356666666666669,5.1493333333333338,5.0630000000000006,4.9766666666666666,4.8903333333333334,{"$f":"$BZ$19-(($BZ$19-$BZ$24)/5*A6)","v":4.8040000000000003},4.7187999999999999,4.6336000000000004,4.5484,4.4632000000000005,4.3780000000000001,4.2927999999999997,4.2076000000000002,4.1223999999999998,4.0372000000000003,{"$f":"$CJ$19-(($CJ$19-$CJ$24)/5*A6)","v":3.952},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},49,4.306,4.3368000000000002,4.3676000000000004,4.3983999999999996,4.4291999999999998,4.46,4.4908000000000001,4.5216000000000003,4.5523999999999996,4.5831999999999997,{"$f":"$R$19-(($R$19-$R$24)/5*A7)","v":4.6139999999999999},4.6433749999999998,4.6727499999999997,4.7021249999999997,4.7315000000000005,4.7608750000000004,4.7902500000000003,4.8196250000000003,4.8490000000000002,4.8783750000000001,4.9077500000000001,4.937125,4.9664999999999999,4.9958750000000007,5.0252500000000007,5.0546250000000006,{"$f":"$AH$19-(($AH$19-$AH$24)/5*A7)","v":5.0840000000000005},5.1765000000000008,5.2690000000000001,5.3614999999999995,{"$f":"$AL$19-(($AL$19-$AL$24)/5*A7)","v":5.4539999999999997},5.4290000000000003,5.4039999999999999,5.3789999999999996,5.3540000000000001,5.3290000000000006,{"$f":"$AR$19-(($AR$19-$AR$24)/5*A7)","v":5.3040000000000003},5.35975,5.4154999999999998,5.4712500000000004,5.5270000000000001,5.5827499999999999,5.6385000000000005,5.6942500000000003,{"$f":"$AZ$19-(($AZ$19-$AZ$24)/5*A7)","v":5.75},5.7694000000000001,5.7888000000000002,5.8082000000000003,5.8276000000000003,5.8469999999999995,5.8663999999999996,5.8857999999999997,5.9051999999999998,5.9245999999999999,{"$f":"$BJ$19-(($BJ$19-$BJ$24)/5*A7)","v":5.944},5.8772000000000002,5.8104000000000005,5.7435999999999998,5.6768000000000001,5.61,5.5432000000000006,5.4764000000000008,5.4096000000000002,5.3428000000000004,{"$f":"$BT$19-(($BT$19-$BT$24)/5*A7)","v":5.2760000000000007},5.1820000000000004,5.0880000000000001,4.9939999999999998,4.9000000000000004,4.806,{"$f":"$BZ$19-(($BZ$19-$BZ$24)/5*A7)","v":4.7119999999999997},4.6193999999999997,4.5267999999999997,4.4341999999999997,4.3415999999999997,4.2489999999999997,4.1563999999999997,4.0637999999999996,3.9712000000000001,3.8786,{"$f":"$CJ$19-(($CJ$19-$CJ$24)/5*A7)","v":3.786},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},50,{"$f":"'Altherma 3 R'!G7","v":4.2300000000000004},4.2600000000000007,4.29,4.32,4.3500000000000005,4.3800000000000008,4.41,4.4400000000000004,4.4700000000000006,4.5,{"$f":"'Altherma 3 R'!G8","v":4.53},{"$f":"$R24-(($R24-$AH24)/$AH$3*S$3)","v":4.5581250000000004},4.5862500000000006,4.6143749999999999,4.6425000000000001,4.6706250000000002,4.6987500000000004,4.7268750000000006,4.7550000000000008,4.7831250000000001,4.8112500000000002,4.8393750000000004,4.8675000000000006,4.8956250000000008,4.9237500000000001,4.9518750000000002,{"$f":"'Altherma 3 R'!G9","v":4.9800000000000004},5.0775000000000006,5.1750000000000007,5.2725,{"$f":"'Altherma 3 R'!G11","v":5.37},{"$f":"$AL24-(($AL24-$AR24)/$AR$1*AM$1)","v":5.3433333333333337},5.3166666666666664,5.29,5.2633333333333336,5.2366666666666664,{"$f":"'Altherma 3 R'!G10","v":5.21},{"$f":"$AR24-(($AR24-$AZ24)/$AZ$3*AS$3)","v":5.2687499999999998},5.3274999999999997,5.3862499999999995,5.4450000000000003,5.5037500000000001,5.5625,5.6212499999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!G12","v":5.68},{"$f":"$AZ24-(($AZ24-$BJ24)/$BJ$3*BA$3)","v":5.7029999999999994},5.726,5.7489999999999997,5.7720000000000002,5.7949999999999999,5.8179999999999996,5.8410000000000002,5.8639999999999999,5.8870000000000005,{"$f":"'Altherma 3 R'!G13","v":5.91},{"$f":"$BJ24-(($BJ24-$BT24)/$BT$3*BK$3)","v":5.8420000000000005},5.774,5.7060000000000004,5.6379999999999999,5.57,5.5020000000000007,5.4340000000000002,5.3660000000000005,5.298,{"$f":"'Altherma 3 R'!G14","v":5.23},{"$f":"$BT24-(($BT24-$BZ24)/$BZ$3*BU$3)","v":5.1283333333333339},5.0266666666666673,4.9250000000000007,4.8233333333333333,4.7216666666666667,{"$f":"'Altherma 3 R'!G15","v":4.62},{"$f":"$BZ24-(($BZ24-$CJ24)/$CJ$3*CA$3)","v":4.5200000000000005},4.42,4.32,4.22,4.12,4.0199999999999996,3.92,3.8200000000000003,3.72,{"$f":"'Altherma 3 R'!G16","v":3.62},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$24-(($R$24-$R$29)/5*A4)","v":4.4119999999999999},4.4408750000000001,4.4697500000000003,4.4986249999999997,4.5274999999999999,4.5563750000000001,4.5852500000000003,4.6141250000000005,4.6430000000000007,4.671875,4.7007500000000002,4.7296250000000004,4.7585000000000006,4.7873750000000008,4.8162500000000001,4.8451250000000003,{"$f":"$AH$24-(($AH$24-$AH$29)/5*A4)","v":4.8740000000000006},4.9765000000000006,5.0790000000000006,5.1814999999999998,{"$f":"$AL$24-(($AL$24-$AL$29)/5*A4)","v":5.2839999999999998},5.2563333333333331,5.2286666666666664,5.2010000000000005,5.1733333333333338,5.1456666666666671,{"$f":"$AR$24-(($AR$24-$AR$29)/5*A4)","v":5.1180000000000003},5.1795,5.2409999999999997,5.3025000000000002,5.3639999999999999,5.4254999999999995,5.4870000000000001,5.5484999999999998,{"$f":"$AZ$24-(($AZ$24-$AZ$29)/5*A4)","v":5.6099999999999994},5.6363999999999992,5.6627999999999998,5.6891999999999996,5.7156000000000002,5.742,5.7683999999999997,5.7948000000000004,5.8212000000000002,5.8476000000000008,{"$f":"$BJ$24-(($BJ$24-$BJ$29)/5*A4)","v":5.8740000000000006},5.8048000000000002,5.7356000000000007,5.6664000000000003,5.5972000000000008,5.5280000000000005,5.4588000000000001,5.3896000000000006,5.3204000000000002,5.2512000000000008,{"$f":"$BT$24-(($BT$24-$BT$29)/5*A4)","v":5.1820000000000004},5.0733333333333341,4.964666666666667,4.8559999999999999,4.7473333333333336,4.6386666666666674,{"$f":"$BZ$24-(($BZ$24-$BZ$29)/5*A4)","v":4.53},4.4226000000000001,4.3151999999999999,4.2078000000000007,4.1004000000000005,3.9930000000000003,3.8856000000000002,3.7782,3.6707999999999998,3.5634000000000001,{"$f":"$CJ$24-(($CJ$24-$CJ$29)/5*A4)","v":3.456},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},52,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$24-(($R$24-$R$29)/5*A5)","v":4.2940000000000005},4.3236250000000007,4.353250000000001,4.3828750000000003,4.4125000000000005,4.4421250000000008,4.4717500000000001,4.5013750000000003,4.5310000000000006,4.5606250000000008,4.5902500000000011,4.6198750000000004,4.6495000000000006,4.6791250000000009,4.7087500000000002,4.7383750000000004,{"$f":"$AH$24-(($AH$24-$AH$29)/5*A5)","v":4.7680000000000007},4.8755000000000006,4.9830000000000005,5.0905000000000005,{"$f":"$AL$24-(($AL$24-$AL$29)/5*A5)","v":5.1980000000000004},5.1693333333333333,5.1406666666666672,5.1120000000000001,5.083333333333333,5.0546666666666669,{"$f":"$AR$24-(($AR$24-$AR$29)/5*A5)","v":5.0259999999999998},5.0902500000000002,5.1544999999999996,5.21875,5.2829999999999995,5.3472499999999998,5.4115000000000002,5.4757499999999997,{"$f":"$AZ$24-(($AZ$24-$AZ$29)/5*A5)","v":5.54},5.5697999999999999,5.5995999999999997,5.6294000000000004,5.6592000000000002,5.6890000000000001,5.7187999999999999,5.7485999999999997,5.7784000000000004,5.8082000000000003,{"$f":"$BJ$24-(($BJ$24-$BJ$29)/5*A5)","v":5.8380000000000001},5.7675999999999998,5.6972000000000005,5.6268000000000002,5.5564,5.4860000000000007,5.4156000000000004,5.3452000000000002,5.2747999999999999,5.2044000000000006,{"$f":"$BT$24-(($BT$24-$BT$29)/5*A5)","v":5.1340000000000003},5.0183333333333335,4.9026666666666667,4.7870000000000008,4.671333333333334,4.5556666666666672,{"$f":"$BZ$24-(($BZ$24-$BZ$29)/5*A5)","v":4.4400000000000004},4.3252000000000006,4.2103999999999999,4.0956000000000001,3.9808000000000003,3.8660000000000001,3.7511999999999999,3.6364000000000001,3.5215999999999998,3.4067999999999996,{"$f":"$CJ$24-(($CJ$24-$CJ$29)/5*A5)","v":3.2919999999999998},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},53,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$24-(($R$24-$R$29)/5*A6)","v":4.1760000000000002},4.2063750000000004,4.2367499999999998,4.2671250000000001,4.2975000000000003,4.3278749999999997,4.35825,4.3886250000000002,4.4190000000000005,4.4493749999999999,4.4797500000000001,4.5101250000000004,4.5404999999999998,4.570875,4.6012500000000003,4.6316249999999997,{"$f":"$AH$24-(($AH$24-$AH$29)/5*A6)","v":4.6619999999999999},4.7744999999999997,4.8870000000000005,4.9995000000000003,{"$f":"$AL$24-(($AL$24-$AL$29)/5*A6)","v":5.1120000000000001},5.0823333333333336,5.0526666666666671,5.0229999999999997,4.9933333333333332,4.9636666666666667,{"$f":"$AR$24-(($AR$24-$AR$29)/5*A6)","v":4.9340000000000002},5.0010000000000003,5.0679999999999996,5.1349999999999998,5.202,5.2690000000000001,5.3360000000000003,5.4029999999999996,{"$f":"$AZ$24-(($AZ$24-$AZ$29)/5*A6)","v":5.47},5.5031999999999996,5.5363999999999995,5.5696000000000003,5.6028000000000002,5.6360000000000001,5.6692,5.7023999999999999,5.7356000000000007,5.7688000000000006,{"$f":"$BJ$24-(($BJ$24-$BJ$29)/5*A6)","v":5.8020000000000005},5.7304000000000004,5.6588000000000003,5.5872000000000002,5.5156000000000001,5.4440000000000008,5.3724000000000007,5.3008000000000006,5.2292000000000005,5.1576000000000004,{"$f":"$BT$24-(($BT$24-$BT$29)/5*A6)","v":5.0860000000000003},4.9633333333333338,4.8406666666666665,4.718,4.5953333333333335,4.4726666666666661,{"$f":"$BZ$24-(($BZ$24-$BZ$29)/5*A6)","v":4.3499999999999996},4.2277999999999993,4.1055999999999999,3.9833999999999996,3.8611999999999997,3.7389999999999999,3.6168,3.4946000000000002,3.3723999999999998,3.2502000000000004,{"$f":"$CJ$24-(($CJ$24-$CJ$29)/5*A6)","v":3.1280000000000001},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$24-(($R$24-$R$29)/5*A7)","v":4.0579999999999998},4.0891250000000001,4.1202499999999995,4.1513749999999998,4.1825000000000001,4.2136249999999995,4.2447499999999998,4.2758750000000001,4.3070000000000004,4.3381249999999998,4.3692500000000001,4.4003750000000004,4.4314999999999998,4.4626250000000001,4.4937500000000004,4.5248749999999998,{"$f":"$AH$24-(($AH$24-$AH$29)/5*A7)","v":4.556},4.6735000000000007,4.7910000000000004,4.9085000000000001,{"$f":"$AL$24-(($AL$24-$AL$29)/5*A7)","v":5.0260000000000007},4.9953333333333338,4.964666666666667,4.9340000000000002,4.9033333333333333,4.8726666666666665,{"$f":"$AR$24-(($AR$24-$AR$29)/5*A7)","v":4.8419999999999996},4.9117499999999996,4.9814999999999996,5.0512499999999996,5.1210000000000004,5.1907500000000004,5.2605000000000004,5.3302500000000004,{"$f":"$AZ$24-(($AZ$24-$AZ$29)/5*A7)","v":5.4},5.4366000000000003,5.4732000000000003,5.5098000000000003,5.5464000000000002,5.5830000000000002,5.6196000000000002,5.6562000000000001,5.6928000000000001,5.7294,{"$f":"$BJ$24-(($BJ$24-$BJ$29)/5*A7)","v":5.766},5.6932,5.6204000000000001,5.5476000000000001,5.4748000000000001,5.4020000000000001,5.3292000000000002,5.2564000000000002,5.1836000000000002,5.1108000000000002,{"$f":"$BT$24-(($BT$24-$BT$29)/5*A7)","v":5.0380000000000003},4.9083333333333332,4.7786666666666671,4.649,4.519333333333333,4.3896666666666668,{"$f":"$BZ$24-(($BZ$24-$BZ$29)/5*A7)","v":4.26},4.1303999999999998,4.0007999999999999,3.8712,3.7416,3.6120000000000001,3.4823999999999997,3.3527999999999998,3.2231999999999998,3.0935999999999999,{"$f":"$CJ$24-(($CJ$24-$CJ$29)/5*A7)","v":2.964},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},55,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.94,3.9718749999999998,4.0037500000000001,4.0356249999999996,4.0674999999999999,4.0993750000000002,4.1312499999999996,4.163125,4.1950000000000003,4.2268749999999997,4.25875,4.2906250000000004,4.3224999999999998,4.3543750000000001,4.3862500000000004,4.4181249999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!H9","v":4.45},4.5724999999999998,4.6950000000000003,4.8175000000000008,{"$f":"'Altherma 3 R'!H11","v":4.9400000000000004},4.9083333333333332,4.8766666666666669,4.8450000000000006,4.8133333333333335,4.7816666666666663,{"$f":"'Altherma 3 R'!H10","v":4.75},4.8224999999999998,4.8949999999999996,4.9675000000000002,5.04,5.1124999999999998,5.1850000000000005,5.2575000000000003,{"$f":"'Altherma 3 R'!H12","v":5.33},5.37,5.41,5.45,5.49,5.53,5.57,5.61,5.65,5.69,{"$f":"'Altherma 3 R'!H13","v":5.73},5.6560000000000006,5.5820000000000007,5.508,5.4340000000000002,5.36,5.2860000000000005,5.2120000000000006,5.1379999999999999,5.0640000000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!H14","v":4.99},4.8533333333333335,4.7166666666666668,4.58,4.4433333333333334,4.3066666666666666,{"$f":"'Altherma 3 R'!H15","v":4.17},4.0329999999999995,3.8959999999999999,3.7589999999999999,3.6219999999999999,3.4849999999999999,3.3479999999999999,3.2109999999999999,3.0739999999999998,2.9369999999999998,{"$f":"'Altherma 3 R'!H16","v":2.8},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AL$29-(($AL$29-$AL$34)/5*A4)","v":4.8180000000000005},4.783666666666667,4.7493333333333334,4.7149999999999999,4.6806666666666672,4.6463333333333336,{"$f":"$AR$29-(($AR$29-$AR$34)/5*A4)","v":4.6120000000000001},4.6900000000000004,4.7679999999999998,4.8460000000000001,4.9239999999999995,5.0019999999999998,5.08,5.1579999999999995,{"$f":"$AZ$29-(($AZ$29-$AZ$34)/5*A4)","v":5.2359999999999998},5.2824,5.3288000000000002,5.3751999999999995,5.4215999999999998,5.468,5.5144000000000002,5.5608000000000004,5.6071999999999997,5.6536,{"$f":"$BJ$29-(($BJ$29-$BJ$34)/5*A4)","v":5.7},5.6276000000000002,5.5552000000000001,5.4828000000000001,5.4104000000000001,5.3380000000000001,5.2656000000000001,5.1932,5.1208,5.0484,{"$f":"$BT$29-(($BT$29-$BT$34)/5*A4)","v":4.976},4.8243333333333336,4.6726666666666663,4.5209999999999999,4.3693333333333335,4.2176666666666662,{"$f":"$BZ$29-(($BZ$29-$BZ$34)/5*A4)","v":4.0659999999999998},3.9198,3.7736000000000001,3.6273999999999997,3.4811999999999999,3.335,3.1888000000000001,3.0426000000000002,2.8963999999999999,2.7502000000000004,{"$f":"$CJ$29-(($CJ$29-$CJ$34)/5*A4)","v":2.6040000000000001},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AL$29-(($AL$29-$AL$34)/5*A5)","v":4.6960000000000006},4.6590000000000007,4.6220000000000008,4.5850000000000009,4.548,4.5110000000000001,{"$f":"$AR$29-(($AR$29-$AR$34)/5*A5)","v":4.4740000000000002},4.5575000000000001,4.641,4.7244999999999999,4.8079999999999998,4.8915000000000006,4.9750000000000005,5.0585000000000004,{"$f":"$AZ$29-(($AZ$29-$AZ$34)/5*A5)","v":5.1420000000000003},5.1948000000000008,5.2476000000000003,5.3003999999999998,5.3532000000000002,5.4060000000000006,5.4588000000000001,5.5115999999999996,5.5644,5.6172000000000004,{"$f":"$BJ$29-(($BJ$29-$BJ$34)/5*A5)","v":5.67},5.5991999999999997,5.5283999999999995,5.4576000000000002,5.3868,5.3159999999999998,5.2451999999999996,5.1743999999999994,5.1036000000000001,5.0327999999999999,{"$f":"$BT$29-(($BT$29-$BT$34)/5*A5)","v":4.9619999999999997},4.7953333333333328,4.6286666666666667,4.4619999999999997,4.2953333333333328,4.1286666666666667,{"$f":"$BZ$29-(($BZ$29-$BZ$34)/5*A5)","v":3.9619999999999997},3.8065999999999995,3.6511999999999998,3.4958,3.3403999999999998,3.1849999999999996,3.0295999999999998,2.8742000000000001,2.7187999999999999,2.5633999999999997,{"$f":"$CJ$29-(($CJ$29-$CJ$34)/5*A5)","v":2.4079999999999999},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AL$29-(($AL$29-$AL$34)/5*A6)","v":4.5739999999999998},4.5343333333333327,4.4946666666666664,4.4550000000000001,4.4153333333333329,4.3756666666666657,{"$f":"$AR$29-(($AR$29-$AR$34)/5*A6)","v":4.3359999999999994},4.4249999999999998,4.5139999999999993,4.6029999999999998,4.6920000000000002,4.7809999999999997,4.87,4.9589999999999996,{"$f":"$AZ$29-(($AZ$29-$AZ$34)/5*A6)","v":5.048},5.1071999999999997,5.1664000000000003,5.2256,5.2848000000000006,5.3440000000000003,5.4032,5.4624000000000006,5.5216000000000003,5.5808000000000009,{"$f":"$BJ$29-(($BJ$29-$BJ$34)/5*A6)","v":5.6400000000000006},5.5708000000000002,5.5016000000000007,5.4324000000000003,5.3632000000000009,5.2940000000000005,5.2248000000000001,5.1556000000000006,5.0864000000000003,5.0172000000000008,{"$f":"$BT$29-(($BT$29-$BT$34)/5*A6)","v":4.9480000000000004},4.7663333333333338,4.5846666666666671,4.4030000000000005,4.2213333333333329,4.0396666666666663,{"$f":"$BZ$29-(($BZ$29-$BZ$34)/5*A6)","v":3.8579999999999997},3.6933999999999996,3.5287999999999995,3.3641999999999994,3.1995999999999998,3.0349999999999997,2.8703999999999996,2.7058,2.5411999999999999,2.3765999999999998,{"$f":"$CJ$29-(($CJ$29-$CJ$34)/5*A6)","v":2.2119999999999997},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AL$29-(($AL$29-$AL$34)/5*A7)","v":4.452},4.4096666666666664,4.3673333333333328,4.3249999999999993,4.2826666666666666,4.2403333333333331,{"$f":"$AR$29-(($AR$29-$AR$34)/5*A7)","v":4.1979999999999995},4.2924999999999995,4.3869999999999996,4.4814999999999996,4.5760000000000005,4.6705000000000005,4.7650000000000006,4.8595000000000006,{"$f":"$AZ$29-(($AZ$29-$AZ$34)/5*A7)","v":4.9540000000000006},5.0196000000000005,5.0852000000000004,5.1508000000000003,5.2164000000000001,5.282,5.3476000000000008,5.4132000000000007,5.4788000000000006,5.5444000000000004,{"$f":"$BJ$29-(($BJ$29-$BJ$34)/5*A7)","v":5.61},5.5424000000000007,5.4748000000000001,5.4072000000000005,5.3395999999999999,5.2720000000000002,5.2044000000000006,5.1368,5.0692000000000004,5.0015999999999998,{"$f":"$BT$29-(($BT$29-$BT$34)/5*A7)","v":4.9340000000000002},4.7373333333333338,4.5406666666666666,4.3440000000000003,4.1473333333333331,3.9506666666666668,{"$f":"$BZ$29-(($BZ$29-$BZ$34)/5*A7)","v":3.754},3.5802,3.4064000000000001,3.2325999999999997,3.0587999999999997,2.8849999999999998,2.7111999999999998,2.5373999999999999,2.3635999999999999,2.1898,{"$f":"$CJ$29-(($CJ$29-$CJ$34)/5*A7)","v":2.016},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Altherma 3 R'!I11","v":4.33},4.2850000000000001,4.24,4.1950000000000003,4.1499999999999995,4.1049999999999995,{"$f":"'Altherma 3 R'!I10","v":4.0599999999999996},4.16,4.26,4.3599999999999994,4.46,4.5600000000000005,4.66,4.76,{"$f":"'Altherma 3 R'!I12","v":4.8600000000000003},4.9320000000000004,5.0040000000000004,5.0760000000000005,5.1480000000000006,5.2200000000000006,5.2919999999999998,5.3639999999999999,5.4359999999999999,5.508,{"$f":"'Altherma 3 R'!I13","v":5.58},5.5140000000000002,5.4480000000000004,5.3819999999999997,5.3159999999999998,5.25,5.1840000000000002,5.1180000000000003,5.0519999999999996,4.9859999999999998,{"$f":"'Altherma 3 R'!I14","v":4.92},4.708333333333333,4.4966666666666661,4.2850000000000001,4.0733333333333333,3.8616666666666664,{"$f":"'Altherma 3 R'!I15","v":3.65},3.4670000000000001,3.2839999999999998,3.101,2.9180000000000001,2.7349999999999999,2.552,2.3689999999999998,2.1859999999999999,2.0030000000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!I16","v":1.82},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},64,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},66,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},69,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},70,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 4 kW","Altherma 3 R W 4 kW",9,3.8,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,30,{"$f":"H4","v":4.71},{"$f":"I4","v":4.758},4.806,4.8540000000000001,4.9020000000000001,4.95,4.9980000000000002,5.0460000000000003,5.0940000000000003,5.1420000000000003,{"$f":"R4","v":5.19},{"$f":"S4","v":5.2375000000000007},5.2850000000000001,5.3325000000000005,5.3800000000000008,5.4275000000000002,5.4750000000000005,5.5225,5.57,5.6175000000000006,5.665,5.7125000000000004,5.76,5.8075000000000001,5.8550000000000004,5.9024999999999999,{"$f":"AH4","v":5.95},6.0350000000000001,6.12,6.2050000000000001,6.29,6.2683333333333335,6.246666666666667,6.2249999999999996,6.2033333333333331,6.1816666666666666,{"$f":"AR4","v":6.16},6.2112499999999997,6.2625000000000002,6.3137500000000006,6.3650000000000002,6.4162499999999998,6.4675000000000002,6.5187500000000007,6.57,6.5780000000000003,6.5860000000000003,6.5940000000000003,6.6020000000000003,6.61,6.6180000000000003,6.6260000000000003,6.6340000000000003,6.6420000000000003,{"$f":"BJ4","v":6.65},6.617,6.5840000000000005,6.5510000000000002,6.5180000000000007,6.4850000000000003,6.452,6.4190000000000005,6.3860000000000001,6.3530000000000006,{"$f":"BT4","v":6.32},6.2733333333333334,6.2266666666666666,6.18,6.1333333333333337,6.0866666666666669,6.04,5.9850000000000003,5.93,5.875,5.82,5.7650000000000006,5.71,5.6550000000000002,5.6000000000000005,5.5449999999999999,{"$f":"CJ4","v":5.49},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,31,{"$f":"H5","v":4.702},{"$f":"I5","v":4.7492000000000001},4.7964000000000002,4.8436000000000003,4.8908000000000005,4.9380000000000006,4.9851999999999999,5.0324,5.0796000000000001,5.1268000000000002,5.1740000000000004,{"$f":"S5","v":5.2206250000000001},5.2672500000000007,5.3138750000000003,5.3605,5.4071250000000006,5.4537500000000003,5.500375,5.5470000000000006,5.5936250000000003,5.64025,5.6868750000000006,5.7335000000000003,5.780125,5.8267499999999997,5.8733750000000002,{"$f":"AH5","v":5.92},6.0045000000000002,6.0890000000000004,6.1734999999999998,6.258,6.2363333333333335,6.214666666666667,6.1929999999999996,6.1713333333333331,6.1496666666666666,{"$f":"AR5","v":6.1280000000000001},6.17875,6.2294999999999998,6.2802499999999997,6.3309999999999995,6.3817500000000003,6.4325000000000001,6.48325,6.5339999999999998,6.5407999999999999,6.5476000000000001,6.5544000000000002,6.5612000000000004,6.5679999999999996,6.5747999999999998,6.5815999999999999,6.5884,6.5952000000000002,{"$f":"BJ5","v":6.6020000000000003},6.5688000000000004,6.5356000000000005,6.5024000000000006,6.4692000000000007,6.4359999999999999,6.4028,6.3696000000000002,6.3364000000000003,6.3032000000000004,{"$f":"BT5","v":6.2700000000000005},6.2210000000000001,6.1720000000000006,6.1230000000000002,6.0739999999999998,6.0250000000000004,5.976,5.9206000000000003,5.8651999999999997,5.8098000000000001,5.7544000000000004,5.6989999999999998,5.6436000000000002,5.5882000000000005,5.5328000000000008,5.4774000000000003,{"$f":"CJ5","v":5.4220000000000006},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,32,4.694,4.7404000000000002,4.7868000000000004,4.8331999999999997,4.8795999999999999,4.9260000000000002,4.9724000000000004,5.0188000000000006,5.0651999999999999,5.1116000000000001,5.1580000000000004,{"$f":"S6","v":5.2037500000000003},5.2495000000000003,5.2952500000000002,5.3410000000000002,5.3867500000000001,5.4325000000000001,5.4782500000000001,5.524,5.56975,5.6154999999999999,5.6612499999999999,5.7069999999999999,5.7527499999999998,5.7984999999999998,5.8442499999999997,{"$f":"AH6","v":5.89},5.9740000000000002,6.0579999999999998,6.1419999999999995,6.226,6.2043333333333335,6.182666666666667,6.1609999999999996,6.1393333333333331,6.1176666666666666,{"$f":"AR6","v":6.0960000000000001},6.1462500000000002,6.1965000000000003,6.2467500000000005,6.2970000000000006,6.3472499999999998,6.3975,6.4477500000000001,6.4980000000000002,6.5036000000000005,6.5091999999999999,6.5148000000000001,6.5204000000000004,6.5259999999999998,6.5316000000000001,6.5372000000000003,6.5428000000000006,6.5484,{"$f":"BJ6","v":6.5540000000000003},6.5206,6.4872000000000005,6.4538000000000002,6.4204000000000008,6.3870000000000005,6.3536000000000001,6.3202000000000007,6.2868000000000004,6.253400000000001,{"$f":"BT6","v":6.2200000000000006},6.1686666666666667,6.1173333333333337,6.0660000000000007,6.0146666666666668,5.9633333333333329,5.9119999999999999,5.8562000000000003,5.8003999999999998,5.7446000000000002,5.6887999999999996,5.633,5.5772000000000004,5.5213999999999999,5.4656000000000002,5.4097999999999997,{"$f":"CJ6","v":5.3540000000000001},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,33,4.6859999999999999,4.7316000000000003,4.7771999999999997,4.8228,4.8684000000000003,4.9139999999999997,4.9596,5.0052000000000003,5.0508000000000006,5.0964,5.1420000000000003,{"$f":"S7","v":5.1868750000000006},5.2317499999999999,5.2766250000000001,5.3215000000000003,5.3663750000000006,5.4112500000000008,5.4561250000000001,5.5010000000000003,5.5458750000000006,5.5907499999999999,5.6356250000000001,5.6805000000000003,5.7253750000000005,5.7702500000000008,5.8151250000000001,{"$f":"AH7","v":5.86},5.9435000000000002,6.0270000000000001,6.1105,6.194,6.1723333333333334,6.1506666666666669,6.1289999999999996,6.1073333333333331,6.0856666666666666,{"$f":"AR7","v":6.0640000000000001},6.1137499999999996,6.1635,6.2132500000000004,6.2629999999999999,6.3127499999999994,6.3624999999999998,6.4122500000000002,6.4619999999999997,6.4664000000000001,6.4707999999999997,6.4752000000000001,6.4795999999999996,6.484,6.4884000000000004,6.4927999999999999,6.4972000000000003,6.5015999999999998,{"$f":"BJ7","v":6.5060000000000002},6.4724000000000004,6.4388000000000005,6.4051999999999998,6.3715999999999999,6.3380000000000001,6.3044000000000002,6.2708000000000004,6.2371999999999996,6.2035999999999998,{"$f":"BT7","v":6.17},6.1163333333333334,6.0626666666666669,6.0090000000000003,5.9553333333333329,5.9016666666666664,5.8479999999999999,5.7918000000000003,5.7355999999999998,5.6794000000000002,5.6231999999999998,5.5670000000000002,5.5108000000000006,5.4546000000000001,5.3984000000000005,5.3422000000000001,{"$f":"CJ7","v":5.2860000000000005},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,34,4.6779999999999999,4.7228000000000003,4.7675999999999998,4.8124000000000002,4.8571999999999997,4.9020000000000001,4.9468000000000005,4.9916,5.0364000000000004,5.0811999999999999,5.1260000000000003,{"$f":"S8","v":5.17},5.2140000000000004,5.258,5.3020000000000005,5.3460000000000001,5.3900000000000006,5.4340000000000002,5.4779999999999998,5.5220000000000002,5.5659999999999998,5.61,5.6539999999999999,5.6980000000000004,5.742,5.7859999999999996,{"$f":"AH8","v":5.83},5.9130000000000003,5.9960000000000004,6.0789999999999997,6.1619999999999999,6.1403333333333334,6.1186666666666669,6.0969999999999995,6.075333333333333,6.0536666666666665,{"$f":"AR8","v":6.032},6.0812499999999998,6.1304999999999996,6.1797500000000003,6.2290000000000001,6.2782499999999999,6.3275000000000006,6.3767500000000004,6.4260000000000002,6.4291999999999998,6.4324000000000003,6.4356,6.4388000000000005,6.4420000000000002,6.4451999999999998,6.4484000000000004,6.4516,6.4548000000000005,{"$f":"BJ8","v":6.4580000000000002},6.4241999999999999,6.3904000000000005,6.3566000000000003,6.3228,6.2889999999999997,6.2552000000000003,6.2214,6.1875999999999998,6.1538000000000004,{"$f":"BT8","v":6.12},6.0640000000000001,6.008,5.952,5.8959999999999999,5.84,5.7839999999999998,5.7273999999999994,5.6707999999999998,5.6142000000000003,5.5575999999999999,5.5009999999999994,5.4443999999999999,5.3878000000000004,5.3311999999999999,5.2745999999999995,{"$f":"CJ8","v":5.218},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,35,4.67,4.7140000000000004,4.758,4.8019999999999996,4.8460000000000001,4.8900000000000006,4.9340000000000002,4.9779999999999998,5.0220000000000002,5.0660000000000007,5.1100000000000003,{"$f":"S9","v":5.1531250000000002},5.19625,5.2393749999999999,5.2825000000000006,5.3256250000000005,5.3687500000000004,5.4118750000000002,5.4550000000000001,5.4981249999999999,5.5412499999999998,5.5843749999999996,5.6274999999999995,5.6706250000000002,5.7137500000000001,5.756875,{"$f":"AH9","v":5.8},5.8825000000000003,5.9649999999999999,6.0474999999999994,6.13,6.1083333333333334,6.0866666666666669,6.0649999999999995,6.043333333333333,6.0216666666666665,{"$f":"AR9","v":6},6.0487500000000001,6.0975000000000001,6.1462500000000002,6.1950000000000003,6.2437499999999995,6.2924999999999995,6.3412499999999996,6.39,6.3919999999999995,6.3940000000000001,6.3959999999999999,6.3979999999999997,6.4,6.4020000000000001,6.4039999999999999,6.4059999999999997,6.4080000000000004,{"$f":"BJ9","v":6.41},6.3760000000000003,6.3420000000000005,6.3079999999999998,6.274,6.24,6.2060000000000004,6.1720000000000006,6.1379999999999999,6.1040000000000001,{"$f":"BT9","v":6.07},6.0116666666666667,5.9533333333333331,5.8949999999999996,5.8366666666666669,5.7783333333333333,5.72,5.6630000000000003,5.6059999999999999,5.5489999999999995,5.492,5.4350000000000005,5.3780000000000001,5.3209999999999997,5.2640000000000002,5.2070000000000007,{"$f":"CJ9","v":5.15},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,36,4.6639999999999997,{"$f":"I10","v":4.7069999999999999},4.75,4.7930000000000001,4.8360000000000003,4.8789999999999996,4.9219999999999997,4.9649999999999999,5.008,5.0510000000000002,5.0940000000000003,{"$f":"S10","v":5.1362500000000004},5.1785000000000005,5.2207499999999998,5.2629999999999999,5.30525,5.3475000000000001,5.3897500000000003,5.4320000000000004,5.4742499999999996,5.5164999999999997,5.5587499999999999,5.601,5.6432500000000001,5.6854999999999993,5.7277499999999995,{"$f":"AH10","v":5.77},5.8514999999999997,5.9329999999999998,6.0145,6.0960000000000001,6.0746666666666664,6.0533333333333337,6.032,6.0106666666666664,5.9893333333333336,{"$f":"AR10","v":5.968},6.0162500000000003,6.0644999999999998,6.1127500000000001,6.1609999999999996,6.2092499999999999,6.2575000000000003,6.3057499999999997,6.3540000000000001,6.3563999999999998,6.3588000000000005,6.3612000000000002,6.3635999999999999,6.3659999999999997,6.3684000000000003,6.3708,6.3731999999999998,6.3756000000000004,{"$f":"BJ10","v":6.3780000000000001},6.3410000000000002,6.3040000000000003,6.2670000000000003,6.23,6.1929999999999996,6.1559999999999997,6.1189999999999998,6.0819999999999999,6.0449999999999999,{"$f":"BT10","v":6.008},5.9493333333333336,5.8906666666666663,5.8319999999999999,5.7733333333333334,5.7146666666666661,5.6559999999999997,5.5983999999999998,5.5407999999999999,5.4832000000000001,5.4256000000000002,5.3680000000000003,5.3103999999999996,5.2527999999999997,5.1951999999999998,5.1375999999999999,{"$f":"CJ10","v":5.08},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,37,4.6579999999999995,4.6999999999999993,4.742,4.7839999999999998,4.8259999999999996,4.8680000000000003,4.91,4.952,4.9939999999999998,5.0360000000000005,5.0780000000000003,{"$f":"S11","v":5.1193750000000007},5.1607500000000002,5.2021250000000006,5.2435,5.2848750000000004,5.3262499999999999,5.3676250000000003,5.4090000000000007,5.4503750000000002,5.4917500000000006,5.5331250000000001,5.5745000000000005,5.615875,5.6572500000000003,5.6986249999999998,{"$f":"AH11","v":5.74},5.8205,5.9009999999999998,5.9815000000000005,6.0620000000000003,6.0410000000000004,6.0200000000000005,5.9990000000000006,5.9779999999999998,5.9569999999999999,{"$f":"AR11","v":5.9359999999999999},5.9837499999999997,6.0314999999999994,6.07925,6.1269999999999998,6.1747499999999995,6.2225000000000001,6.2702499999999999,6.3179999999999996,6.3207999999999993,6.3235999999999999,6.3263999999999996,6.3292000000000002,6.3319999999999999,6.3347999999999995,6.3376000000000001,6.3403999999999998,6.3432000000000004,{"$f":"BJ11","v":6.3460000000000001},6.306,6.266,6.226,6.1859999999999999,6.1459999999999999,6.1059999999999999,6.0659999999999998,6.0259999999999998,5.9859999999999998,{"$f":"BT11","v":5.9459999999999997},5.8869999999999996,5.8279999999999994,5.7690000000000001,5.71,5.6509999999999998,5.5919999999999996,5.5337999999999994,5.4756,5.4173999999999998,5.3591999999999995,5.3010000000000002,5.2427999999999999,5.1845999999999997,5.1263999999999994,5.0682,{"$f":"CJ11","v":5.01},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,38,4.6520000000000001,4.6930000000000005,4.734,4.7750000000000004,4.8159999999999998,4.8570000000000002,4.8980000000000006,4.9390000000000001,4.9800000000000004,5.0209999999999999,5.0620000000000003,{"$f":"S12","v":5.1025},5.1430000000000007,5.1835000000000004,5.2240000000000002,5.2645,5.3049999999999997,5.3455000000000004,5.3860000000000001,5.4264999999999999,5.4670000000000005,5.5075000000000003,5.548,5.5884999999999998,5.6289999999999996,5.6695000000000002,{"$f":"AH12","v":5.71},5.7895000000000003,5.8689999999999998,5.9484999999999992,6.0279999999999996,6.0073333333333334,5.9866666666666664,5.9659999999999993,5.9453333333333331,5.924666666666667,{"$f":"AR12","v":5.9039999999999999},5.9512499999999999,5.9984999999999999,6.04575,6.093,6.14025,6.1875,6.23475,6.282,6.2851999999999997,6.2884000000000002,6.2915999999999999,6.2948000000000004,6.298,6.3011999999999997,6.3044000000000002,6.3075999999999999,6.3108000000000004,{"$f":"BJ12","v":6.3140000000000001},6.2709999999999999,6.2279999999999998,6.1850000000000005,6.1420000000000003,6.0990000000000002,6.056,6.0129999999999999,5.9700000000000006,5.9270000000000005,{"$f":"BT12","v":5.8840000000000003},5.8246666666666673,5.7653333333333334,5.7060000000000004,5.6466666666666674,5.5873333333333335,5.5280000000000005,5.4692000000000007,5.4104000000000001,5.3516000000000004,5.2928000000000006,5.234,5.1752000000000002,5.1164000000000005,5.0576000000000008,4.9988000000000001,{"$f":"CJ12","v":4.9400000000000004},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,39,4.6459999999999999,4.6859999999999999,4.726,4.766,4.806,4.8460000000000001,4.8860000000000001,4.9260000000000002,4.9660000000000002,5.0060000000000002,5.0460000000000003,{"$f":"S13","v":5.0856250000000003},5.1252500000000003,5.1648750000000003,5.2045000000000003,5.2441250000000004,5.2837500000000004,5.3233750000000004,5.3630000000000004,5.4026250000000005,5.4422500000000005,5.4818750000000005,5.5215000000000005,5.5611250000000005,5.6007500000000006,5.6403750000000006,{"$f":"AH13","v":5.6800000000000006},5.7585000000000006,5.8369999999999997,5.9154999999999998,5.9939999999999998,5.9736666666666665,5.9533333333333331,5.9329999999999998,5.9126666666666665,5.8923333333333332,{"$f":"AR13","v":5.8719999999999999},5.9187500000000002,5.9654999999999996,6.0122499999999999,6.0589999999999993,6.1057499999999996,6.1524999999999999,6.1992499999999993,6.2459999999999996,6.2495999999999992,6.2531999999999996,6.2568000000000001,6.2603999999999997,6.2639999999999993,6.2675999999999998,6.2712000000000003,6.2747999999999999,6.2783999999999995,{"$f":"BJ13","v":6.282},6.2359999999999998,6.19,6.1440000000000001,6.0979999999999999,6.0519999999999996,6.0060000000000002,5.96,5.9139999999999997,5.8680000000000003,{"$f":"BT13","v":5.8220000000000001},5.7623333333333333,5.7026666666666666,5.6430000000000007,5.5833333333333339,5.5236666666666672,5.4640000000000004,5.4046000000000003,5.3452000000000002,5.2858000000000001,5.2263999999999999,5.1669999999999998,5.1076000000000006,5.0482000000000005,4.9888000000000003,4.9294000000000002,{"$f":"CJ13","v":4.87},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,40,4.6399999999999997,4.6789999999999994,4.718,4.7569999999999997,4.7960000000000003,4.835,4.8739999999999997,4.9130000000000003,4.952,4.9910000000000005,5.03,{"$f":"S14","v":5.0687500000000005},5.1074999999999999,5.1462500000000002,5.1850000000000005,5.2237499999999999,5.2625000000000002,5.3012500000000005,5.34,5.3787500000000001,5.4175000000000004,5.4562500000000007,5.4950000000000001,5.5337500000000004,5.5725000000000007,5.6112500000000001,{"$f":"AH14","v":5.65},5.7275,5.8049999999999997,5.8825000000000003,5.96,5.9399999999999995,5.92,5.9,5.88,5.8599999999999994,{"$f":"AR14","v":5.84},5.8862499999999995,5.9325000000000001,5.9787499999999998,6.0250000000000004,6.07125,6.1174999999999997,6.1637500000000003,6.21,6.2140000000000004,6.218,6.2219999999999995,6.226,6.23,6.234,6.2379999999999995,6.242,6.2460000000000004,{"$f":"BJ14","v":6.25},6.2009999999999996,6.1520000000000001,6.1029999999999998,6.0540000000000003,6.0049999999999999,5.9559999999999995,5.907,5.8579999999999997,5.8090000000000002,{"$f":"BT14","v":5.76},5.7,5.64,5.58,5.5200000000000005,5.46,5.4,5.34,5.28,5.2200000000000006,5.16,5.0999999999999996,5.04,4.9800000000000004,4.92,4.8599999999999994,{"$f":"CJ14","v":4.8},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,41,4.6339999999999995,{"$f":"I15","v":4.6719999999999997},4.71,4.7479999999999993,4.7859999999999996,4.8239999999999998,4.8620000000000001,4.9000000000000004,4.9379999999999997,4.976,5.0140000000000002,{"$f":"S15","v":5.0518749999999999},5.0897500000000004,5.1276250000000001,5.1654999999999998,5.2033750000000003,5.24125,5.2791250000000005,5.3170000000000002,5.3548749999999998,5.3927500000000004,5.430625,5.4685000000000006,5.5063750000000002,5.5442499999999999,5.5821250000000004,{"$f":"AH15","v":5.62},5.6965000000000003,5.7729999999999997,5.8494999999999999,5.9260000000000002,5.9063333333333334,5.8866666666666667,5.867,5.8473333333333333,5.8276666666666666,{"$f":"AR15","v":5.8079999999999998},5.8537499999999998,5.8994999999999997,5.9452499999999997,5.9909999999999997,6.0367500000000005,6.0825000000000005,6.1282500000000004,6.1740000000000004,6.1782000000000004,6.1824000000000003,6.1866000000000003,6.1908000000000003,6.1950000000000003,6.1992000000000003,6.2034000000000002,6.2076000000000002,6.2118000000000002,{"$f":"BJ15","v":6.2160000000000002},6.1644000000000005,6.1128,6.0612000000000004,6.0095999999999998,5.9580000000000002,5.9064000000000005,5.8548,5.8032000000000004,5.7515999999999998,{"$f":"BT15","v":5.7},5.6393333333333331,5.5786666666666669,5.5180000000000007,5.4573333333333336,5.3966666666666665,5.3360000000000003,5.2754000000000003,5.2148000000000003,5.1542000000000003,5.0936000000000003,5.0329999999999995,4.9723999999999995,4.9117999999999995,4.8511999999999995,4.7905999999999995,{"$f":"CJ15","v":4.7299999999999995},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,42,4.6280000000000001,4.665,4.702,4.7389999999999999,4.7759999999999998,4.8130000000000006,4.8500000000000005,4.8870000000000005,4.9240000000000004,4.9610000000000003,4.9980000000000002,{"$f":"S16","v":5.0350000000000001},5.0720000000000001,5.109,5.1459999999999999,5.1829999999999998,5.22,5.2569999999999997,5.2940000000000005,5.3310000000000004,5.3680000000000003,5.4050000000000002,5.4420000000000002,5.4790000000000001,5.516,5.5529999999999999,{"$f":"AH16","v":5.59},5.6654999999999998,5.7409999999999997,5.8165000000000004,5.8920000000000003,5.8726666666666674,5.8533333333333335,5.8339999999999996,5.8146666666666667,5.7953333333333337,{"$f":"AR16","v":5.7759999999999998},5.82125,5.8665000000000003,5.9117499999999996,5.9569999999999999,6.0022500000000001,6.0474999999999994,6.0927499999999997,6.1379999999999999,6.1424000000000003,6.1467999999999998,6.1512000000000002,6.1555999999999997,6.16,6.1644000000000005,6.1688000000000001,6.1732000000000005,6.1776,{"$f":"BJ16","v":6.1820000000000004},6.1278000000000006,6.0735999999999999,6.0194000000000001,5.9652000000000003,5.9109999999999996,5.8567999999999998,5.8026,5.7484000000000002,5.6941999999999995,{"$f":"BT16","v":5.64},5.5786666666666669,5.5173333333333332,5.4559999999999995,5.3946666666666667,5.3333333333333339,5.2720000000000002,5.2107999999999999,5.1496000000000004,5.0884,5.0272000000000006,4.9660000000000002,4.9047999999999998,4.8436000000000003,4.7824,4.7212000000000005,{"$f":"CJ16","v":4.66},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,43,4.6219999999999999,4.6579999999999995,4.694,4.7300000000000004,4.766,4.8019999999999996,4.8380000000000001,4.8740000000000006,4.91,4.9459999999999997,4.9820000000000002,{"$f":"S17","v":5.0181250000000004},5.0542500000000006,5.0903749999999999,5.1265000000000001,5.1626250000000002,5.1987500000000004,5.2348750000000006,5.2710000000000008,5.3071250000000001,5.3432500000000003,5.3793750000000005,5.4155000000000006,5.4516250000000008,5.4877500000000001,5.5238750000000003,{"$f":"AH17","v":5.5600000000000005},5.6345000000000001,5.7089999999999996,5.7835000000000001,5.8579999999999997,5.8389999999999995,5.8199999999999994,5.8010000000000002,5.782,5.7629999999999999,{"$f":"AR17","v":5.7439999999999998},5.7887500000000003,5.8334999999999999,5.8782499999999995,5.923,5.9677500000000006,6.0125000000000002,6.0572499999999998,6.1020000000000003,6.1066000000000003,6.1112000000000002,6.1158000000000001,6.1204000000000001,6.125,6.1295999999999999,6.1341999999999999,6.1387999999999998,6.1433999999999997,{"$f":"BJ17","v":6.1479999999999997},6.0911999999999997,6.0343999999999998,5.9775999999999998,5.9207999999999998,5.8639999999999999,5.8071999999999999,5.7504,5.6936,5.6368,{"$f":"BT17","v":5.58},5.5179999999999998,5.4560000000000004,5.3940000000000001,5.3319999999999999,5.2700000000000005,5.2080000000000002,5.1462000000000003,5.0844000000000005,5.0225999999999997,4.9607999999999999,4.899,4.8372000000000002,4.7754000000000003,4.7135999999999996,4.6517999999999997,{"$f":"CJ17","v":4.59},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,44,4.6160000000000005,4.6510000000000007,4.6860000000000008,4.7210000000000001,4.7560000000000002,4.7910000000000004,4.8260000000000005,4.8610000000000007,4.8959999999999999,4.931,4.9660000000000002,{"$f":"S18","v":5.0012500000000006},5.0365000000000002,5.0717499999999998,5.1070000000000002,5.1422500000000007,5.1775000000000002,5.2127499999999998,5.2480000000000002,5.2832500000000007,5.3185000000000002,5.3537499999999998,5.3890000000000002,5.4242500000000007,5.4595000000000002,5.4947499999999998,{"$f":"AH18","v":5.53},5.6035000000000004,5.6769999999999996,5.7504999999999997,5.8239999999999998,5.8053333333333335,5.7866666666666662,5.7679999999999998,5.7493333333333334,5.7306666666666661,{"$f":"AR18","v":5.7119999999999997},5.7562499999999996,5.8004999999999995,5.8447499999999994,5.8889999999999993,5.9332500000000001,5.9775,6.0217499999999999,6.0659999999999998,6.0708000000000002,6.0755999999999997,6.0804,6.0851999999999995,6.09,6.0948000000000002,6.0995999999999997,6.1044,6.1091999999999995,{"$f":"BJ18","v":6.1139999999999999},6.0545999999999998,5.9951999999999996,5.9357999999999995,5.8763999999999994,5.8170000000000002,5.7576000000000001,5.6981999999999999,5.6387999999999998,5.5793999999999997,{"$f":"BT18","v":5.52},5.4573333333333327,5.3946666666666667,5.3319999999999999,5.269333333333333,5.206666666666667,5.1440000000000001,5.0815999999999999,5.0192000000000005,4.9568000000000003,4.8944000000000001,4.8320000000000007,4.7696000000000005,4.7072000000000003,4.6448,4.5824000000000007,{"$f":"CJ18","v":4.5200000000000005},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,45,4.6100000000000003,4.6440000000000001,4.6779999999999999,4.7120000000000006,4.7460000000000004,4.78,4.8140000000000001,4.8479999999999999,4.8820000000000006,4.9160000000000004,4.95,{"$f":"S19","v":4.984375},5.0187499999999998,5.0531250000000005,5.0875000000000004,5.1218750000000002,5.15625,5.1906249999999998,5.2249999999999996,5.2593750000000004,5.2937500000000002,5.328125,5.3624999999999998,5.3968749999999996,5.4312500000000004,5.4656250000000002,{"$f":"AH19","v":5.5},5.5724999999999998,5.6449999999999996,5.7175000000000002,5.79,5.7716666666666665,5.753333333333333,5.7349999999999994,5.7166666666666668,5.6983333333333333,{"$f":"AR19","v":5.68},5.7237499999999999,5.7675000000000001,5.8112500000000002,5.8550000000000004,5.8987499999999997,5.9424999999999999,5.9862500000000001,6.03,6.0350000000000001,6.04,6.0449999999999999,6.05,6.0549999999999997,6.0600000000000005,6.0650000000000004,6.07,6.0750000000000002,{"$f":"BJ19","v":6.08},6.0179999999999998,5.9560000000000004,5.8940000000000001,5.8319999999999999,5.77,5.7080000000000002,5.6459999999999999,5.5839999999999996,5.5220000000000002,{"$f":"BT19","v":5.46},5.3966666666666665,5.333333333333333,5.27,5.206666666666667,5.1433333333333335,5.08,5.0170000000000003,4.9539999999999997,4.891,4.8280000000000003,4.7650000000000006,4.702,4.6390000000000002,4.5760000000000005,4.5129999999999999,{"$f":"CJ19","v":4.45},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,46,4.5340000000000007,{"$f":"I20","v":4.5672000000000006},4.6004000000000005,4.6336000000000004,4.6668000000000003,4.7000000000000011,4.733200000000001,4.7664000000000009,4.7996000000000008,4.8328000000000007,4.8660000000000005,{"$f":"S20","v":4.8991250000000006},4.9322500000000007,4.9653750000000008,4.9984999999999999,5.031625,5.0647500000000001,5.0978750000000002,5.1310000000000002,5.1641250000000003,5.1972500000000004,5.2303750000000004,5.2635000000000005,5.2966249999999997,5.3297499999999998,5.3628749999999998,{"$f":"AH20","v":5.3959999999999999},5.4734999999999996,5.5510000000000002,5.6285000000000007,5.7060000000000004,5.6859999999999999,5.6660000000000004,5.6459999999999999,5.6259999999999994,5.6059999999999999,{"$f":"AR20","v":5.5859999999999994},5.6327499999999997,5.6794999999999991,5.7262499999999994,5.7729999999999997,5.81975,5.8665000000000003,5.9132499999999997,5.96,5.9686000000000003,5.9771999999999998,5.9858000000000002,5.9943999999999997,6.0030000000000001,6.0116000000000005,6.0202,6.0288000000000004,6.0373999999999999,{"$f":"BJ20","v":6.0460000000000003},5.9828000000000001,5.9196,5.8563999999999998,5.7931999999999997,5.73,5.6668000000000003,5.6036000000000001,5.5404,5.4771999999999998,{"$f":"BT20","v":5.4139999999999997},5.343,5.2720000000000002,5.2010000000000005,5.13,5.0590000000000002,4.9880000000000004,4.9176000000000002,4.8472,4.7768000000000006,4.7064000000000004,4.6360000000000001,4.5655999999999999,4.4951999999999996,4.4248000000000003,4.3544,{"$f":"CJ20","v":4.2839999999999998},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,47,4.4580000000000002,4.4904000000000002,4.5228000000000002,4.5552000000000001,4.5876000000000001,4.62,4.6524000000000001,4.6848000000000001,4.7172000000000001,4.7496,4.782,{"$f":"S21","v":4.8138750000000003},4.8457499999999998,4.8776250000000001,4.9094999999999995,4.9413749999999999,4.9732500000000002,5.0051249999999996,5.0369999999999999,5.0688750000000002,5.1007499999999997,5.132625,5.1645000000000003,5.1963749999999997,5.2282500000000001,5.2601249999999995,{"$f":"AH21","v":5.2919999999999998},5.3744999999999994,5.4569999999999999,5.5395000000000003,5.6219999999999999,5.6003333333333334,5.5786666666666669,5.5570000000000004,5.535333333333333,5.5136666666666665,{"$f":"AR21","v":5.492},5.5417500000000004,5.5914999999999999,5.6412499999999994,5.6909999999999998,5.7407500000000002,5.7904999999999998,5.8402499999999993,5.89,5.9021999999999997,5.9143999999999997,5.9265999999999996,5.9387999999999996,5.9510000000000005,5.9632000000000005,5.9754000000000005,5.9876000000000005,5.9998000000000005,{"$f":"BJ21","v":6.0120000000000005},5.9476000000000004,5.8832000000000004,5.8188000000000004,5.7544000000000004,5.69,5.6256000000000004,5.5612000000000004,5.4968000000000004,5.4324000000000003,{"$f":"BT21","v":5.3680000000000003},5.2893333333333334,5.2106666666666666,5.1319999999999997,5.0533333333333337,4.9746666666666668,4.8959999999999999,4.8182,4.7404000000000002,4.6626000000000003,4.5848000000000004,4.5069999999999997,4.4291999999999998,4.3513999999999999,4.2736000000000001,4.1958000000000002,{"$f":"CJ21","v":4.1180000000000003},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,48,4.3820000000000006,4.4136000000000006,4.4452000000000007,4.4768000000000008,4.5084000000000009,4.5400000000000009,4.5716000000000001,4.6032000000000002,4.6348000000000003,4.6664000000000003,4.6980000000000004,{"$f":"S22","v":4.7286250000000001},4.7592500000000006,4.7898750000000003,4.8205000000000009,4.8511250000000006,4.8817500000000003,4.9123750000000008,4.9430000000000005,4.9736250000000002,5.0042500000000008,5.0348750000000004,5.0655000000000001,5.0961250000000007,5.1267500000000004,5.1573750000000009,{"$f":"AH22","v":5.1880000000000006},5.275500000000001,5.3630000000000004,5.4504999999999999,5.5380000000000003,5.5146666666666668,5.4913333333333334,5.468,5.4446666666666665,5.4213333333333331,{"$f":"AR22","v":5.3979999999999997},5.4507499999999993,5.5034999999999998,5.5562500000000004,5.609,5.6617499999999996,5.7145000000000001,5.7672500000000007,5.82,5.8357999999999999,5.8516000000000004,5.8673999999999999,5.8832000000000004,5.899,5.9147999999999996,5.9306000000000001,5.9463999999999997,5.9622000000000002,{"$f":"BJ22","v":5.9779999999999998},5.9123999999999999,5.8468,5.7812000000000001,5.7156000000000002,5.65,5.5843999999999996,5.5187999999999997,5.4531999999999998,5.3875999999999999,{"$f":"BT22","v":5.3220000000000001},5.2356666666666669,5.1493333333333338,5.0630000000000006,4.9766666666666666,4.8903333333333334,4.8040000000000003,4.7187999999999999,4.6336000000000004,4.5484,4.4632000000000005,4.3780000000000001,4.2927999999999997,4.2076000000000002,4.1223999999999998,4.0372000000000003,{"$f":"CJ22","v":3.952},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,49,4.306,4.3368000000000002,4.3676000000000004,4.3983999999999996,4.4291999999999998,4.46,4.4908000000000001,4.5216000000000003,4.5523999999999996,4.5831999999999997,4.6139999999999999,{"$f":"S23","v":4.6433749999999998},4.6727499999999997,4.7021249999999997,4.7315000000000005,4.7608750000000004,4.7902500000000003,4.8196250000000003,4.8490000000000002,4.8783750000000001,4.9077500000000001,4.937125,4.9664999999999999,4.9958750000000007,5.0252500000000007,5.0546250000000006,{"$f":"AH23","v":5.0840000000000005},5.1765000000000008,5.2690000000000001,5.3614999999999995,5.4539999999999997,5.4290000000000003,5.4039999999999999,5.3789999999999996,5.3540000000000001,5.3290000000000006,{"$f":"AR23","v":5.3040000000000003},5.35975,5.4154999999999998,5.4712500000000004,5.5270000000000001,5.5827499999999999,5.6385000000000005,5.6942500000000003,5.75,5.7694000000000001,5.7888000000000002,5.8082000000000003,5.8276000000000003,5.8469999999999995,5.8663999999999996,5.8857999999999997,5.9051999999999998,5.9245999999999999,{"$f":"BJ23","v":5.944},5.8772000000000002,5.8104000000000005,5.7435999999999998,5.6768000000000001,5.61,5.5432000000000006,5.4764000000000008,5.4096000000000002,5.3428000000000004,{"$f":"BT23","v":5.2760000000000007},5.1820000000000004,5.0880000000000001,4.9939999999999998,4.9000000000000004,4.806,4.7119999999999997,4.6193999999999997,4.5267999999999997,4.4341999999999997,4.3415999999999997,4.2489999999999997,4.1563999999999997,4.0637999999999996,3.9712000000000001,3.8786,{"$f":"CJ23","v":3.786},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,50,4.2300000000000004,4.2600000000000007,4.29,4.32,4.3500000000000005,4.3800000000000008,4.41,4.4400000000000004,4.4700000000000006,4.5,4.53,{"$f":"S24","v":4.5581250000000004},4.5862500000000006,4.6143749999999999,4.6425000000000001,4.6706250000000002,4.6987500000000004,4.7268750000000006,4.7550000000000008,4.7831250000000001,4.8112500000000002,4.8393750000000004,4.8675000000000006,4.8956250000000008,4.9237500000000001,4.9518750000000002,{"$f":"AH24","v":4.9800000000000004},5.0775000000000006,5.1750000000000007,5.2725,5.37,5.3433333333333337,5.3166666666666664,5.29,5.2633333333333336,5.2366666666666664,{"$f":"AR24","v":5.21},5.2687499999999998,5.3274999999999997,5.3862499999999995,5.4450000000000003,5.5037500000000001,5.5625,5.6212499999999999,5.68,5.7029999999999994,5.726,5.7489999999999997,5.7720000000000002,5.7949999999999999,5.8179999999999996,5.8410000000000002,5.8639999999999999,5.8870000000000005,{"$f":"BJ24","v":5.91},5.8420000000000005,5.774,5.7060000000000004,5.6379999999999999,5.57,5.5020000000000007,5.4340000000000002,5.3660000000000005,5.298,{"$f":"BT24","v":5.23},5.1283333333333339,5.0266666666666673,4.9250000000000007,4.8233333333333333,4.7216666666666667,4.62,4.5200000000000005,4.42,4.32,4.22,4.12,4.0199999999999996,3.92,3.8200000000000003,3.72,{"$f":"CJ24","v":3.62},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.4119999999999999,{"$f":"S25","v":4.4408750000000001},4.4697500000000003,4.4986249999999997,4.5274999999999999,4.5563750000000001,4.5852500000000003,4.6141250000000005,4.6430000000000007,4.671875,4.7007500000000002,4.7296250000000004,4.7585000000000006,4.7873750000000008,4.8162500000000001,4.8451250000000003,{"$f":"AH25","v":4.8740000000000006},4.9765000000000006,5.0790000000000006,5.1814999999999998,5.2839999999999998,5.2563333333333331,5.2286666666666664,5.2010000000000005,5.1733333333333338,5.1456666666666671,{"$f":"AR25","v":5.1180000000000003},5.1795,5.2409999999999997,5.3025000000000002,5.3639999999999999,5.4254999999999995,5.4870000000000001,5.5484999999999998,5.6099999999999994,5.6363999999999992,5.6627999999999998,5.6891999999999996,5.7156000000000002,5.742,5.7683999999999997,5.7948000000000004,5.8212000000000002,5.8476000000000008,{"$f":"BJ25","v":5.8740000000000006},5.8048000000000002,5.7356000000000007,5.6664000000000003,5.5972000000000008,5.5280000000000005,5.4588000000000001,5.3896000000000006,5.3204000000000002,5.2512000000000008,{"$f":"BT25","v":5.1820000000000004},5.0733333333333341,4.964666666666667,4.8559999999999999,4.7473333333333336,4.6386666666666674,4.53,4.4226000000000001,4.3151999999999999,4.2078000000000007,4.1004000000000005,3.9930000000000003,3.8856000000000002,3.7782,3.6707999999999998,3.5634000000000001,{"$f":"CJ25","v":3.456},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,52,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.2940000000000005,{"$f":"S26","v":4.3236250000000007},4.353250000000001,4.3828750000000003,4.4125000000000005,4.4421250000000008,4.4717500000000001,4.5013750000000003,4.5310000000000006,4.5606250000000008,4.5902500000000011,4.6198750000000004,4.6495000000000006,4.6791250000000009,4.7087500000000002,4.7383750000000004,{"$f":"AH26","v":4.7680000000000007},4.8755000000000006,4.9830000000000005,5.0905000000000005,5.1980000000000004,5.1693333333333333,5.1406666666666672,5.1120000000000001,5.083333333333333,5.0546666666666669,{"$f":"AR26","v":5.0259999999999998},5.0902500000000002,5.1544999999999996,5.21875,5.2829999999999995,5.3472499999999998,5.4115000000000002,5.4757499999999997,5.54,5.5697999999999999,5.5995999999999997,5.6294000000000004,5.6592000000000002,5.6890000000000001,5.7187999999999999,5.7485999999999997,5.7784000000000004,5.8082000000000003,{"$f":"BJ26","v":5.8380000000000001},5.7675999999999998,5.6972000000000005,5.6268000000000002,5.5564,5.4860000000000007,5.4156000000000004,5.3452000000000002,5.2747999999999999,5.2044000000000006,{"$f":"BT26","v":5.1340000000000003},5.0183333333333335,4.9026666666666667,4.7870000000000008,4.671333333333334,4.5556666666666672,4.4400000000000004,4.3252000000000006,4.2103999999999999,4.0956000000000001,3.9808000000000003,3.8660000000000001,3.7511999999999999,3.6364000000000001,3.5215999999999998,3.4067999999999996,{"$f":"CJ26","v":3.2919999999999998},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,53,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.1760000000000002,{"$f":"S27","v":4.2063750000000004},4.2367499999999998,4.2671250000000001,4.2975000000000003,4.3278749999999997,4.35825,4.3886250000000002,4.4190000000000005,4.4493749999999999,4.4797500000000001,4.5101250000000004,4.5404999999999998,4.570875,4.6012500000000003,4.6316249999999997,{"$f":"AH27","v":4.6619999999999999},4.7744999999999997,4.8870000000000005,4.9995000000000003,5.1120000000000001,5.0823333333333336,5.0526666666666671,5.0229999999999997,4.9933333333333332,4.9636666666666667,{"$f":"AR27","v":4.9340000000000002},5.0010000000000003,5.0679999999999996,5.1349999999999998,5.202,5.2690000000000001,5.3360000000000003,5.4029999999999996,5.47,5.5031999999999996,5.5363999999999995,5.5696000000000003,5.6028000000000002,5.6360000000000001,5.6692,5.7023999999999999,5.7356000000000007,5.7688000000000006,{"$f":"BJ27","v":5.8020000000000005},5.7304000000000004,5.6588000000000003,5.5872000000000002,5.5156000000000001,5.4440000000000008,5.3724000000000007,5.3008000000000006,5.2292000000000005,5.1576000000000004,{"$f":"BT27","v":5.0860000000000003},4.9633333333333338,4.8406666666666665,4.718,4.5953333333333335,4.4726666666666661,4.3499999999999996,4.2277999999999993,4.1055999999999999,3.9833999999999996,3.8611999999999997,3.7389999999999999,3.6168,3.4946000000000002,3.3723999999999998,3.2502000000000004,{"$f":"CJ27","v":3.1280000000000001},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0579999999999998,{"$f":"S28","v":4.0891250000000001},4.1202499999999995,4.1513749999999998,4.1825000000000001,4.2136249999999995,4.2447499999999998,4.2758750000000001,4.3070000000000004,4.3381249999999998,4.3692500000000001,4.4003750000000004,4.4314999999999998,4.4626250000000001,4.4937500000000004,4.5248749999999998,{"$f":"AH28","v":4.556},4.6735000000000007,4.7910000000000004,4.9085000000000001,5.0260000000000007,4.9953333333333338,4.964666666666667,4.9340000000000002,4.9033333333333333,4.8726666666666665,{"$f":"AR28","v":4.8419999999999996},4.9117499999999996,4.9814999999999996,5.0512499999999996,5.1210000000000004,5.1907500000000004,5.2605000000000004,5.3302500000000004,5.4,5.4366000000000003,5.4732000000000003,5.5098000000000003,5.5464000000000002,5.5830000000000002,5.6196000000000002,5.6562000000000001,5.6928000000000001,5.7294,{"$f":"BJ28","v":5.766},5.6932,5.6204000000000001,5.5476000000000001,5.4748000000000001,5.4020000000000001,5.3292000000000002,5.2564000000000002,5.1836000000000002,5.1108000000000002,{"$f":"BT28","v":5.0380000000000003},4.9083333333333332,4.7786666666666671,4.649,4.519333333333333,4.3896666666666668,4.26,4.1303999999999998,4.0007999999999999,3.8712,3.7416,3.6120000000000001,3.4823999999999997,3.3527999999999998,3.2231999999999998,3.0935999999999999,{"$f":"CJ28","v":2.964},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,55,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.94,{"$f":"S29","v":3.9718749999999998},4.0037500000000001,4.0356249999999996,4.0674999999999999,4.0993750000000002,4.1312499999999996,4.163125,4.1950000000000003,4.2268749999999997,4.25875,4.2906250000000004,4.3224999999999998,4.3543750000000001,4.3862500000000004,4.4181249999999999,{"$f":"AH29","v":4.45},4.5724999999999998,4.6950000000000003,4.8175000000000008,{"$f":"AL29","v":4.9400000000000004},4.9083333333333332,4.8766666666666669,4.8450000000000006,4.8133333333333335,4.7816666666666663,{"$f":"AR29","v":4.75},4.8224999999999998,4.8949999999999996,4.9675000000000002,5.04,5.1124999999999998,5.1850000000000005,5.2575000000000003,5.33,5.37,5.41,5.45,5.49,5.53,5.57,5.61,5.65,5.69,{"$f":"BJ29","v":5.73},5.6560000000000006,5.5820000000000007,5.508,5.4340000000000002,5.36,5.2860000000000005,5.2120000000000006,5.1379999999999999,5.0640000000000001,{"$f":"BT29","v":4.99},4.8533333333333335,4.7166666666666668,4.58,4.4433333333333334,4.3066666666666666,4.17,4.0329999999999995,3.8959999999999999,3.7589999999999999,3.6219999999999999,3.4849999999999999,3.3479999999999999,3.2109999999999999,3.0739999999999998,2.9369999999999998,{"$f":"CJ29","v":2.8},4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AL30","v":4.8180000000000005},4.783666666666667,4.7493333333333334,4.7149999999999999,4.6806666666666672,4.6463333333333336,4.6120000000000001,{"$f":"AS30","v":4.6900000000000004},4.7679999999999998,4.8460000000000001,4.9239999999999995,5.0019999999999998,5.08,5.1579999999999995,5.2359999999999998,{"$f":"BA30","v":5.2824},5.3288000000000002,5.3751999999999995,5.4215999999999998,5.468,5.5144000000000002,5.5608000000000004,5.6071999999999997,5.6536,5.7,{"$f":"BK30","v":5.6276000000000002},5.5552000000000001,5.4828000000000001,5.4104000000000001,5.3380000000000001,5.2656000000000001,5.1932,5.1208,5.0484,4.976,{"$f":"BU30","v":4.8243333333333336},4.6726666666666663,4.5209999999999999,4.3693333333333335,4.2176666666666662,4.0659999999999998,{"$f":"CA30","v":3.9198},3.7736000000000001,3.6273999999999997,3.4811999999999999,3.335,3.1888000000000001,3.0426000000000002,2.8963999999999999,2.7502000000000004,2.6040000000000001,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.6960000000000006,{"$f":"AM31","v":4.6590000000000007},4.6220000000000008,4.5850000000000009,4.548,4.5110000000000001,4.4740000000000002,{"$f":"AS31","v":4.5575000000000001},4.641,4.7244999999999999,4.8079999999999998,4.8915000000000006,4.9750000000000005,5.0585000000000004,5.1420000000000003,{"$f":"BA31","v":5.1948000000000008},5.2476000000000003,5.3003999999999998,5.3532000000000002,5.4060000000000006,5.4588000000000001,5.5115999999999996,5.5644,5.6172000000000004,5.67,{"$f":"BK31","v":5.5991999999999997},5.5283999999999995,5.4576000000000002,5.3868,5.3159999999999998,5.2451999999999996,5.1743999999999994,5.1036000000000001,5.0327999999999999,4.9619999999999997,{"$f":"BU31","v":4.7953333333333328},4.6286666666666667,4.4619999999999997,4.2953333333333328,4.1286666666666667,3.9619999999999997,{"$f":"CA31","v":3.8065999999999995},3.6511999999999998,3.4958,3.3403999999999998,3.1849999999999996,3.0295999999999998,2.8742000000000001,2.7187999999999999,2.5633999999999997,2.4079999999999999,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5739999999999998,4.5343333333333327,4.4946666666666664,4.4550000000000001,4.4153333333333329,4.3756666666666657,4.3359999999999994,{"$f":"AS32","v":4.4249999999999998},4.5139999999999993,4.6029999999999998,4.6920000000000002,4.7809999999999997,4.87,4.9589999999999996,5.048,{"$f":"BA32","v":5.1071999999999997},5.1664000000000003,5.2256,5.2848000000000006,5.3440000000000003,5.4032,5.4624000000000006,5.5216000000000003,5.5808000000000009,5.6400000000000006,{"$f":"BK32","v":5.5708000000000002},5.5016000000000007,5.4324000000000003,5.3632000000000009,5.2940000000000005,5.2248000000000001,5.1556000000000006,5.0864000000000003,5.0172000000000008,4.9480000000000004,{"$f":"BU32","v":4.7663333333333338},4.5846666666666671,4.4030000000000005,4.2213333333333329,4.0396666666666663,3.8579999999999997,{"$f":"CA32","v":3.6933999999999996},3.5287999999999995,3.3641999999999994,3.1995999999999998,3.0349999999999997,2.8703999999999996,2.7058,2.5411999999999999,2.3765999999999998,2.2119999999999997,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.452,4.4096666666666664,4.3673333333333328,4.3249999999999993,4.2826666666666666,4.2403333333333331,4.1979999999999995,{"$f":"AS33","v":4.2924999999999995},4.3869999999999996,4.4814999999999996,4.5760000000000005,4.6705000000000005,4.7650000000000006,4.8595000000000006,4.9540000000000006,{"$f":"BA33","v":5.0196000000000005},5.0852000000000004,5.1508000000000003,5.2164000000000001,5.282,5.3476000000000008,5.4132000000000007,5.4788000000000006,5.5444000000000004,5.61,{"$f":"BK33","v":5.5424000000000007},5.4748000000000001,5.4072000000000005,5.3395999999999999,5.2720000000000002,5.2044000000000006,5.1368,5.0692000000000004,5.0015999999999998,4.9340000000000002,{"$f":"BU33","v":4.7373333333333338},4.5406666666666666,4.3440000000000003,4.1473333333333331,3.9506666666666668,3.754,{"$f":"CA33","v":3.5802},3.4064000000000001,3.2325999999999997,3.0587999999999997,2.8849999999999998,2.7111999999999998,2.5373999999999999,2.3635999999999999,2.1898,2.016,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.33,4.2850000000000001,4.24,4.1950000000000003,4.1499999999999995,4.1049999999999995,4.0599999999999996,{"$f":"AS34","v":4.16},4.26,4.3599999999999994,4.46,4.5600000000000005,4.66,4.76,4.8600000000000003,{"$f":"BA34","v":4.9320000000000004},5.0040000000000004,5.0760000000000005,5.1480000000000006,5.2200000000000006,5.2919999999999998,5.3639999999999999,5.4359999999999999,5.508,5.58,{"$f":"BK34","v":5.5140000000000002},5.4480000000000004,5.3819999999999997,5.3159999999999998,5.25,5.1840000000000002,5.1180000000000003,5.0519999999999996,4.9859999999999998,4.92,{"$f":"BU34","v":4.708333333333333},4.4966666666666661,4.2850000000000001,4.0733333333333333,3.8616666666666664,3.65,{"$f":"CA34","v":3.4670000000000001},3.2839999999999998,3.101,2.9180000000000001,2.7349999999999999,2.552,2.3689999999999998,2.1859999999999999,2.0030000000000001,1.82,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,64,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,66,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,69,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",7,3.1,4.29,5.23,70,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R W 07","Altherma 3 R W 07",9,3.85,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},30,{"$f":"'Altherma 3 R'!C19","v":5.93},{"$f":"$H86-(($H86-$R86)/$R$3*I$3)","v":5.9909999999999997},6.0519999999999996,6.1129999999999995,6.1739999999999995,6.2349999999999994,6.2960000000000003,6.3570000000000002,6.4180000000000001,6.4790000000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!C20","v":6.54},{"$f":"$R86-(($R86-$AH86)/$AH$3*S$3)","v":6.6},6.66,6.72,6.78,6.84,6.9,6.96,7.02,7.08,7.14,7.2,7.26,7.32,7.38,7.4399999999999995,{"$f":"'Altherma 3 R'!C21","v":7.5},{"$f":"$AH86-(($AH86-$AL86)/$AL$3*AI$3)","v":7.5350000000000001},7.57,7.6049999999999995,{"$f":"'Altherma 3 R'!C23","v":7.64},{"$f":"$AL86-(($AL86-$AR86)/$AR$1*AM$1)","v":7.63},7.62,7.6099999999999994,7.6,7.59,{"$f":"'Altherma 3 R'!C22","v":7.58},{"$f":"$AR86-(($AR86-$AZ86)/$AZ$3*AS$3)","v":7.6012500000000003},7.6225000000000005,7.6437499999999998,7.665,7.6862500000000002,7.7074999999999996,7.7287499999999998,{"$f":"'Altherma 3 R'!C24","v":7.75},{"$f":"$AZ86-(($AZ86-$BJ86)/$BJ$3*BA$3)","v":7.7670000000000003},7.7839999999999998,7.8010000000000002,7.8179999999999996,7.835,7.8520000000000003,7.8689999999999998,7.8860000000000001,7.9029999999999996,{"$f":"'Altherma 3 R'!C25","v":7.92},{"$f":"$BJ86-(($BJ86-$BT86)/$BT$3*BK$3)","v":7.9029999999999996},7.8860000000000001,7.8689999999999998,7.8520000000000003,7.835,7.8179999999999996,7.8010000000000002,7.7839999999999998,7.7670000000000003,{"$f":"'Altherma 3 R'!C26","v":7.75},{"$f":"$BT86-(($BT86-$BZ86)/$BZ$3*BU$3)","v":7.7216666666666667},7.6933333333333334,7.665,7.6366666666666667,7.6083333333333334,{"$f":"'Altherma 3 R'!C27","v":7.58},{"$f":"$BZ86-(($BZ86-$CJ86)/$CJ$3*CA$3)","v":7.5510000000000002},7.5220000000000002,7.4930000000000003,7.4640000000000004,7.4350000000000005,7.4059999999999997,7.3769999999999998,7.3479999999999999,7.319,{"$f":"'Altherma 3 R'!C28","v":7.29},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},31,{"$f":"$H$86-(($H$86-$H$91)/5*A4)","v":5.91},5.9695999999999998,6.0292000000000003,6.0888,6.1484000000000005,6.2080000000000002,6.2675999999999998,6.3272000000000004,6.3868,6.4464000000000006,{"$f":"$R$86-(($R$86-$R$91)/5*A4)","v":6.5060000000000002},6.5647500000000001,6.6234999999999999,6.6822499999999998,6.7409999999999997,6.7997500000000004,6.8585000000000003,6.9172500000000001,6.976,7.0347499999999998,7.0934999999999997,7.1522499999999996,7.2110000000000003,7.2697500000000002,7.3285,7.3872499999999999,{"$f":"$AH$86-(($AH$86-$AH$91)/5*A4)","v":7.4459999999999997},7.4824999999999999,7.5190000000000001,7.5554999999999994,{"$f":"$AL$86-(($AL$86-$AL$91)/5*A4)","v":7.5919999999999996},7.5816666666666661,7.5713333333333335,7.5609999999999999,7.5506666666666664,7.5403333333333338,{"$f":"$AR$86-(($AR$86-$AR$91)/5*A4)","v":7.53},7.5522499999999999,7.5745000000000005,7.5967500000000001,7.6189999999999998,7.6412500000000003,7.6635,7.6857500000000005,{"$f":"$AZ$86-(($AZ$86-$AZ$91)/5*A4)","v":7.7080000000000002},7.7256,7.7431999999999999,7.7608000000000006,7.7784000000000004,7.7960000000000003,7.8136000000000001,7.8311999999999999,7.8488000000000007,7.8664000000000005,{"$f":"$BJ$86-(($BJ$86-$BJ$91)/5*A4)","v":7.8840000000000003},7.8654000000000002,7.8468,7.8282000000000007,7.8096000000000005,7.7910000000000004,7.7724000000000002,7.7538,7.7352000000000007,7.7166000000000006,{"$f":"$BT$86-(($BT$86-$BT$91)/5*A4)","v":7.6980000000000004},7.666666666666667,7.6353333333333335,7.6040000000000001,7.5726666666666667,7.5413333333333332,{"$f":"$BZ$86-(($BZ$86-$BZ$91)/5*A4)","v":7.51},7.4779999999999998,7.4459999999999997,7.4139999999999997,7.3819999999999997,7.35,7.3180000000000005,7.2860000000000005,7.2540000000000004,7.2220000000000004,{"$f":"$CJ$86-(($CJ$86-$CJ$91)/5*A4)","v":7.19},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},32,{"$f":"$H$86-(($H$86-$H$91)/5*A5)","v":5.89},5.9481999999999999,6.0064000000000002,6.0645999999999995,6.1227999999999998,6.181,6.2392000000000003,6.2974000000000006,6.3555999999999999,6.4138000000000002,{"$f":"$R$86-(($R$86-$R$91)/5*A5)","v":6.4720000000000004},6.5295000000000005,6.5870000000000006,6.6445000000000007,6.702,6.7595000000000001,6.8170000000000002,6.8745000000000003,6.9320000000000004,6.9895000000000005,7.0470000000000006,7.1045000000000007,7.1620000000000008,7.2195,7.2770000000000001,7.3345000000000002,{"$f":"$AH$86-(($AH$86-$AH$91)/5*A5)","v":7.3920000000000003},7.43,7.468,7.5060000000000002,{"$f":"$AL$86-(($AL$86-$AL$91)/5*A5)","v":7.5439999999999996},7.5333333333333332,7.5226666666666668,7.5120000000000005,7.5013333333333332,7.4906666666666668,{"$f":"$AR$86-(($AR$86-$AR$91)/5*A5)","v":7.48},7.5032500000000004,7.5265000000000004,7.5497500000000004,7.5730000000000004,7.5962500000000004,7.6195000000000004,7.6427500000000004,{"$f":"$AZ$86-(($AZ$86-$AZ$91)/5*A5)","v":7.6660000000000004},7.6842000000000006,7.7023999999999999,7.7206000000000001,7.7388000000000003,7.7569999999999997,7.7751999999999999,7.7934000000000001,7.8116000000000003,7.8297999999999996,{"$f":"$BJ$86-(($BJ$86-$BJ$91)/5*A5)","v":7.8479999999999999},7.8277999999999999,7.8075999999999999,7.7873999999999999,7.7671999999999999,7.7469999999999999,7.7267999999999999,7.7065999999999999,7.6863999999999999,7.6661999999999999,{"$f":"$BT$86-(($BT$86-$BT$91)/5*A5)","v":7.6459999999999999},7.6116666666666664,7.5773333333333337,7.5430000000000001,7.5086666666666666,7.4743333333333339,{"$f":"$BZ$86-(($BZ$86-$BZ$91)/5*A5)","v":7.44},7.4050000000000002,7.37,7.335,7.3,7.2650000000000006,7.23,7.1950000000000003,7.16,7.125,{"$f":"$CJ$86-(($CJ$86-$CJ$91)/5*A5)","v":7.09},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},33,{"$f":"$H$86-(($H$86-$H$91)/5*A6)","v":5.87},5.9268000000000001,5.9836,6.0404,6.0972,6.1539999999999999,6.2107999999999999,6.2675999999999998,6.3243999999999998,6.3811999999999998,{"$f":"$R$86-(($R$86-$R$91)/5*A6)","v":6.4379999999999997},6.4942500000000001,6.5504999999999995,6.6067499999999999,6.6630000000000003,6.7192499999999997,6.7755000000000001,6.8317499999999995,6.8879999999999999,6.9442500000000003,7.0004999999999997,7.0567500000000001,7.1129999999999995,7.1692499999999999,7.2255000000000003,7.2817499999999997,{"$f":"$AH$86-(($AH$86-$AH$91)/5*A6)","v":7.3380000000000001},7.3775000000000004,7.4169999999999998,7.4565000000000001,{"$f":"$AL$86-(($AL$86-$AL$91)/5*A6)","v":7.4960000000000004},7.4850000000000003,7.4740000000000002,7.4630000000000001,7.452,7.4409999999999998,{"$f":"$AR$86-(($AR$86-$AR$91)/5*A6)","v":7.43},7.45425,7.4784999999999995,7.5027499999999998,7.5269999999999992,7.5512499999999996,7.5754999999999999,7.5997499999999993,{"$f":"$AZ$86-(($AZ$86-$AZ$91)/5*A6)","v":7.6239999999999997},7.6427999999999994,7.6616,7.6803999999999997,7.6992000000000003,7.718,7.7367999999999997,7.7556000000000003,7.7744,7.7932000000000006,{"$f":"$BJ$86-(($BJ$86-$BJ$91)/5*A6)","v":7.8120000000000003},7.7902000000000005,7.7684000000000006,7.7465999999999999,7.7248000000000001,7.7030000000000003,7.6812000000000005,7.6594000000000007,7.6375999999999999,7.6158000000000001,{"$f":"$BT$86-(($BT$86-$BT$91)/5*A6)","v":7.5940000000000003},7.5566666666666666,7.5193333333333339,7.4820000000000002,7.4446666666666665,7.4073333333333338,{"$f":"$BZ$86-(($BZ$86-$BZ$91)/5*A6)","v":7.37},7.3319999999999999,7.2940000000000005,7.2560000000000002,7.218,7.18,7.1420000000000003,7.1040000000000001,7.0659999999999998,7.0280000000000005,{"$f":"$CJ$86-(($CJ$86-$CJ$91)/5*A6)","v":6.99},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},34,{"$f":"$H$86-(($H$86-$H$91)/5*A7)","v":5.85},5.9053999999999993,5.9607999999999999,6.0161999999999995,6.0716000000000001,6.1269999999999998,6.1823999999999995,6.2378,6.2931999999999997,6.3486000000000002,{"$f":"$R$86-(($R$86-$R$91)/5*A7)","v":6.4039999999999999},6.4589999999999996,6.5140000000000002,6.569,6.6240000000000006,6.6790000000000003,6.734,6.7890000000000006,6.8440000000000003,6.899,6.9540000000000006,7.0090000000000003,7.0640000000000001,7.1190000000000007,7.1740000000000004,7.229000000000001,{"$f":"$AH$86-(($AH$86-$AH$91)/5*A7)","v":7.2840000000000007},7.3250000000000011,7.3660000000000005,7.407,{"$f":"$AL$86-(($AL$86-$AL$91)/5*A7)","v":7.4480000000000004},7.4366666666666674,7.4253333333333336,7.4139999999999997,7.4026666666666667,7.3913333333333338,{"$f":"$AR$86-(($AR$86-$AR$91)/5*A7)","v":7.38},7.4052499999999997,7.4305000000000003,7.4557500000000001,7.4809999999999999,7.5062499999999996,7.5314999999999994,7.5567500000000001,{"$f":"$AZ$86-(($AZ$86-$AZ$91)/5*A7)","v":7.5819999999999999},7.6013999999999999,7.6208,7.6402000000000001,7.6596000000000002,7.6790000000000003,7.6983999999999995,7.7177999999999995,7.7371999999999996,7.7565999999999997,{"$f":"$BJ$86-(($BJ$86-$BJ$91)/5*A7)","v":7.7759999999999998},7.7526000000000002,7.7291999999999996,7.7058,7.6823999999999995,7.6589999999999998,7.6356000000000002,7.6121999999999996,7.5888,7.5653999999999995,{"$f":"$BT$86-(($BT$86-$BT$91)/5*A7)","v":7.5419999999999998},7.5016666666666669,7.4613333333333332,7.4210000000000003,7.3806666666666674,7.3403333333333336,{"$f":"$BZ$86-(($BZ$86-$BZ$91)/5*A7)","v":7.3000000000000007},7.2590000000000003,7.2180000000000009,7.1770000000000005,7.1360000000000001,7.0950000000000006,7.0540000000000003,7.0129999999999999,6.9719999999999995,6.931,{"$f":"$CJ$86-(($CJ$86-$CJ$91)/5*A7)","v":6.89},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},35,{"$f":"'Altherma 3 R'!D19","v":5.83},5.8840000000000003,5.9379999999999997,5.992,6.0460000000000003,6.1,6.1539999999999999,6.2080000000000002,6.2620000000000005,6.3159999999999998,{"$f":"'Altherma 3 R'!D20","v":6.37},6.4237500000000001,6.4775,6.53125,6.585,6.6387499999999999,6.6924999999999999,6.7462499999999999,6.8000000000000007,6.8537500000000007,6.9075000000000006,6.9612500000000006,7.0150000000000006,7.0687500000000005,7.1225000000000005,7.1762500000000005,{"$f":"'Altherma 3 R'!D21","v":7.23},7.2725000000000009,7.3150000000000004,7.3574999999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!D23","v":7.4},7.3883333333333336,7.3766666666666669,7.3650000000000002,7.3533333333333335,7.3416666666666668,{"$f":"'Altherma 3 R'!D22","v":7.33},7.3562500000000002,7.3825000000000003,7.4087500000000004,7.4350000000000005,7.4612499999999997,7.4874999999999998,7.5137499999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!D24","v":7.54},7.5600000000000005,7.58,7.6,7.62,7.6400000000000006,7.66,7.68,7.7,7.7200000000000006,{"$f":"'Altherma 3 R'!D25","v":7.74},7.7149999999999999,7.69,7.665,7.6400000000000006,7.6150000000000002,7.59,7.5650000000000004,7.54,7.5150000000000006,{"$f":"'Altherma 3 R'!D26","v":7.49},7.4466666666666672,7.4033333333333333,7.36,7.3166666666666673,7.2733333333333334,{"$f":"'Altherma 3 R'!D27","v":7.23},7.1859999999999999,7.1420000000000003,7.0980000000000008,7.0540000000000003,7.01,6.9660000000000002,6.9220000000000006,6.8780000000000001,6.8339999999999996,{"$f":"'Altherma 3 R'!D28","v":6.79},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},36,{"$f":"$H$91-(($H$91-$H$96)/5*A4)","v":5.8079999999999998},5.8608000000000002,5.9135999999999997,5.9664000000000001,6.0191999999999997,6.0720000000000001,6.1248000000000005,6.1776,6.2304000000000004,6.2831999999999999,{"$f":"$R$91-(($R$91-$R$96)/5*A4)","v":6.3360000000000003},6.3885000000000005,6.4410000000000007,6.4935,6.5460000000000003,6.5985000000000005,6.6509999999999998,6.7035,6.7560000000000002,6.8085000000000004,6.8610000000000007,6.9135,6.9660000000000002,7.0185000000000004,7.0709999999999997,7.1234999999999999,{"$f":"$AH$91-(($AH$91-$AH$96)/5*A4)","v":7.1760000000000002},7.2205000000000004,7.2650000000000006,7.3094999999999999,{"$f":"$AL$91-(($AL$91-$AL$96)/5*A4)","v":7.3540000000000001},7.3416666666666668,7.3293333333333335,7.3170000000000002,7.3046666666666669,7.2923333333333336,{"$f":"$AR$91-(($AR$91-$AR$96)/5*A4)","v":7.28},7.3072499999999998,7.3345000000000002,7.3617500000000007,7.3890000000000002,7.4162499999999998,7.4435000000000002,7.4707500000000007,{"$f":"$AZ$91-(($AZ$91-$AZ$96)/5*A4)","v":7.4980000000000002},7.5188000000000006,7.5396000000000001,7.5604000000000005,7.5811999999999999,7.6020000000000003,7.6228000000000007,7.6436000000000002,7.6644000000000005,7.6852,{"$f":"$BJ$91-(($BJ$91-$BJ$96)/5*A4)","v":7.7060000000000004},7.6794000000000002,7.6528,7.6262000000000008,7.5996000000000006,7.5730000000000004,7.5464000000000002,7.5198,7.4932000000000007,7.4666000000000006,{"$f":"$BT$91-(($BT$91-$BT$96)/5*A4)","v":7.44},7.3933333333333335,7.3466666666666667,7.3000000000000007,7.2533333333333339,7.206666666666667,{"$f":"$BZ$91-(($BZ$91-$BZ$96)/5*A4)","v":7.16},7.1130000000000004,7.0659999999999998,7.0190000000000001,6.9720000000000004,6.9250000000000007,6.8780000000000001,6.8310000000000004,6.7840000000000007,6.7370000000000001,{"$f":"$CJ$91-(($CJ$91-$CJ$96)/5*A4)","v":6.69},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},37,{"$f":"$H$91-(($H$91-$H$96)/5*A5)","v":5.7859999999999996},5.8376000000000001,5.8891999999999998,5.9407999999999994,5.9923999999999999,6.0440000000000005,6.0956000000000001,6.1471999999999998,6.1988000000000003,6.2504000000000008,{"$f":"$R$91-(($R$91-$R$96)/5*A5)","v":6.3020000000000005},6.3532500000000001,6.4045000000000005,6.4557500000000001,6.5070000000000006,6.5582500000000001,6.6095000000000006,6.6607500000000002,6.7119999999999997,6.7632500000000002,6.8144999999999998,6.8657500000000002,6.9169999999999998,6.9682500000000003,7.0194999999999999,7.0707500000000003,{"$f":"$AH$91-(($AH$91-$AH$96)/5*A5)","v":7.1219999999999999},7.1684999999999999,7.2149999999999999,7.2614999999999998,{"$f":"$AL$91-(($AL$91-$AL$96)/5*A5)","v":7.3079999999999998},7.2949999999999999,7.282,7.2690000000000001,7.2560000000000002,7.2430000000000003,{"$f":"$AR$91-(($AR$91-$AR$96)/5*A5)","v":7.23},7.2582500000000003,7.2865000000000002,7.3147500000000001,7.343,7.3712500000000007,7.3995000000000006,7.4277500000000005,{"$f":"$AZ$91-(($AZ$91-$AZ$96)/5*A5)","v":7.4560000000000004},7.4776000000000007,7.4992000000000001,7.5208000000000004,7.5424000000000007,7.5640000000000001,7.5856000000000003,7.6072000000000006,7.6288000000000009,7.6504000000000003,{"$f":"$BJ$91-(($BJ$91-$BJ$96)/5*A5)","v":7.6720000000000006},7.6438000000000006,7.6156000000000006,7.5874000000000006,7.5592000000000006,7.5310000000000006,7.5028000000000006,7.4746000000000006,7.4464000000000006,7.4182000000000006,{"$f":"$BT$91-(($BT$91-$BT$96)/5*A5)","v":7.3900000000000006},7.3400000000000007,7.29,7.24,7.19,7.14,{"$f":"$BZ$91-(($BZ$91-$BZ$96)/5*A5)","v":7.09},7.04,6.99,6.9399999999999995,6.89,6.84,6.79,6.74,6.6899999999999995,6.64,{"$f":"$CJ$91-(($CJ$91-$CJ$96)/5*A5)","v":6.59},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},38,{"$f":"$H$91-(($H$91-$H$96)/5*A6)","v":5.7640000000000002},5.8144,5.8647999999999998,5.9152000000000005,5.9656000000000002,6.016,6.0663999999999998,6.1167999999999996,6.1672000000000002,6.2176,{"$f":"$R$91-(($R$91-$R$96)/5*A6)","v":6.2679999999999998},6.3179999999999996,6.3680000000000003,6.4180000000000001,6.468,6.5179999999999998,6.5679999999999996,6.6180000000000003,6.6680000000000001,6.718,6.7680000000000007,6.8180000000000005,6.8680000000000003,6.9180000000000001,6.968,7.0180000000000007,{"$f":"$AH$91-(($AH$91-$AH$96)/5*A6)","v":7.0680000000000005},7.1165000000000003,7.1650000000000009,7.2135000000000007,{"$f":"$AL$91-(($AL$91-$AL$96)/5*A6)","v":7.2620000000000005},7.248333333333334,7.2346666666666666,7.2210000000000001,7.2073333333333336,7.1936666666666662,{"$f":"$AR$91-(($AR$91-$AR$96)/5*A6)","v":7.18},7.2092499999999999,7.2385000000000002,7.2677499999999995,7.2969999999999997,7.3262499999999999,7.3554999999999993,7.3847499999999995,{"$f":"$AZ$91-(($AZ$91-$AZ$96)/5*A6)","v":7.4139999999999997},7.4363999999999999,7.4588000000000001,7.4811999999999994,7.5035999999999996,7.5259999999999998,7.5484,7.5708000000000002,7.5931999999999995,7.6155999999999997,{"$f":"$BJ$91-(($BJ$91-$BJ$96)/5*A6)","v":7.6379999999999999},7.6082000000000001,7.5784000000000002,7.5485999999999995,7.5187999999999997,7.4889999999999999,7.4592000000000001,7.4294000000000002,7.3995999999999995,7.3697999999999997,{"$f":"$BT$91-(($BT$91-$BT$96)/5*A6)","v":7.34},7.2866666666666671,7.2333333333333334,7.18,7.1266666666666669,7.0733333333333341,{"$f":"$BZ$91-(($BZ$91-$BZ$96)/5*A6)","v":7.0200000000000005},6.9670000000000005,6.9140000000000006,6.8610000000000007,6.8080000000000007,6.7550000000000008,6.702,6.649,6.5960000000000001,6.5430000000000001,{"$f":"$CJ$91-(($CJ$91-$CJ$96)/5*A6)","v":6.49},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},39,{"$f":"$H$91-(($H$91-$H$96)/5*A7)","v":5.742},5.7911999999999999,5.8403999999999998,5.8895999999999997,5.9387999999999996,5.9879999999999995,6.0372000000000003,6.0864000000000003,6.1356000000000002,6.1848000000000001,{"$f":"$R$91-(($R$91-$R$96)/5*A7)","v":6.234},6.2827500000000001,6.3315000000000001,6.3802500000000002,6.4290000000000003,6.4777500000000003,6.5265000000000004,6.5752500000000005,6.6240000000000006,6.6727499999999997,6.7214999999999998,6.7702499999999999,6.819,6.86775,6.9165000000000001,6.9652500000000002,{"$f":"$AH$91-(($AH$91-$AH$96)/5*A7)","v":7.0140000000000002},7.0645000000000007,7.1150000000000002,7.1654999999999998,{"$f":"$AL$91-(($AL$91-$AL$96)/5*A7)","v":7.2160000000000002},7.2016666666666671,7.1873333333333331,7.173,7.158666666666667,7.144333333333333,{"$f":"$AR$91-(($AR$91-$AR$96)/5*A7)","v":7.13},7.1602499999999996,7.1905000000000001,7.2207499999999998,7.2509999999999994,7.28125,7.3114999999999997,7.3417500000000002,{"$f":"$AZ$91-(($AZ$91-$AZ$96)/5*A7)","v":7.3719999999999999},7.3952,7.4184000000000001,7.4416000000000002,7.4648000000000003,7.4879999999999995,7.5111999999999997,7.5343999999999998,7.5575999999999999,7.5808,{"$f":"$BJ$91-(($BJ$91-$BJ$96)/5*A7)","v":7.6040000000000001},7.5726000000000004,7.5411999999999999,7.5098000000000003,7.4783999999999997,7.4470000000000001,7.4156000000000004,7.3841999999999999,7.3528000000000002,7.3213999999999997,{"$f":"$BT$91-(($BT$91-$BT$96)/5*A7)","v":7.29},7.2333333333333334,7.1766666666666667,7.12,7.0633333333333335,7.0066666666666668,{"$f":"$BZ$91-(($BZ$91-$BZ$96)/5*A7)","v":6.95},6.8940000000000001,6.8380000000000001,6.782,6.726,6.67,6.6139999999999999,6.5579999999999998,6.5019999999999998,6.4459999999999997,{"$f":"$CJ$91-(($CJ$91-$CJ$96)/5*A7)","v":6.39},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},40,{"$f":"'Altherma 3 R'!E19","v":5.72},{"$f":"$H96-(($H96-$R96)/$R$3*I$3)","v":5.7679999999999998},5.8159999999999998,5.8639999999999999,5.9119999999999999,5.96,6.008,6.056,6.1040000000000001,6.1520000000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!E20","v":6.2},{"$f":"$R96-(($R96-$AH96)/$AH$3*S$3)","v":6.2475000000000005},6.2949999999999999,6.3425000000000002,6.3900000000000006,6.4375,6.4850000000000003,6.5324999999999998,6.58,6.6275000000000004,6.6749999999999998,6.7225000000000001,6.77,6.8174999999999999,6.8650000000000002,6.9124999999999996,{"$f":"'Altherma 3 R'!E21","v":6.96},7.0125000000000002,7.0649999999999995,7.1174999999999997,{"$f":"'Altherma 3 R'!E23","v":7.17},{"$f":"$AL96-(($AL96-$AR96)/$AR$1*AM$1)","v":7.1550000000000002},7.14,7.125,7.11,7.0949999999999998,{"$f":"'Altherma 3 R'!E22","v":7.08},{"$f":"$AR96-(($AR96-$AZ96)/$AZ$3*AS$3)","v":7.1112500000000001},7.1425000000000001,7.1737500000000001,7.2050000000000001,7.2362500000000001,7.2675000000000001,7.2987500000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!E24","v":7.33},{"$f":"$AZ96-(($AZ96-$BJ96)/$BJ$3*BA$3)","v":7.3540000000000001},7.3780000000000001,7.4020000000000001,7.4260000000000002,7.45,7.4740000000000002,7.4980000000000002,7.5220000000000002,7.5460000000000003,{"$f":"'Altherma 3 R'!E25","v":7.57},{"$f":"$BJ96-(($BJ96-$BT96)/$BT$3*BK$3)","v":7.5369999999999999},7.5040000000000004,7.4710000000000001,7.4380000000000006,7.4050000000000002,7.3719999999999999,7.3390000000000004,7.306,7.2730000000000006,{"$f":"'Altherma 3 R'!E26","v":7.24},{"$f":"$BT96-(($BT96-$BZ96)/$BZ$3*BU$3)","v":7.18},7.12,7.0600000000000005,7,6.9399999999999995,{"$f":"'Altherma 3 R'!E27","v":6.88},{"$f":"$BZ96-(($BZ96-$CJ96)/$CJ$3*CA$3)","v":6.8209999999999997},6.7619999999999996,6.7030000000000003,6.6440000000000001,6.585,6.5259999999999998,6.4669999999999996,6.4080000000000004,6.3490000000000002,{"$f":"'Altherma 3 R'!E28","v":6.29},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},41,{"$f":"$H$96-(($H$96-$H$101)/5*A4)","v":5.7},5.7465999999999999,5.7932000000000006,5.8398000000000003,5.8864000000000001,5.9329999999999998,5.9796000000000005,6.0262000000000002,6.0728,6.1194000000000006,{"$f":"$R$96-(($R$96-$R$101)/5*A4)","v":6.1660000000000004},6.21225,6.2585000000000006,6.3047500000000003,6.351,6.3972500000000005,6.4435000000000002,6.4897499999999999,6.5359999999999996,6.5822500000000002,6.6284999999999998,6.6747499999999995,6.7210000000000001,6.7672499999999998,6.8134999999999994,6.85975,{"$f":"$AH$96-(($AH$96-$AH$101)/5*A4)","v":6.9059999999999997},6.96,7.0139999999999993,7.0679999999999996,{"$f":"$AL$96-(($AL$96-$AL$101)/5*A4)","v":7.1219999999999999},7.1066666666666665,7.091333333333333,7.0760000000000005,7.0606666666666671,7.0453333333333337,{"$f":"$AR$96-(($AR$96-$AR$101)/5*A4)","v":7.03},7.0622500000000006,7.0945,7.1267500000000004,7.1590000000000007,7.1912500000000001,7.2235000000000005,7.2557499999999999,{"$f":"$AZ$96-(($AZ$96-$AZ$101)/5*A4)","v":7.2880000000000003},7.3128000000000002,7.3376000000000001,7.3624000000000001,7.3872,7.4120000000000008,7.4368000000000007,7.4616000000000007,7.4864000000000006,7.5112000000000005,{"$f":"$BJ$96-(($BJ$96-$BJ$101)/5*A4)","v":7.5360000000000005},7.5014000000000003,7.4668000000000001,7.4322000000000008,7.3976000000000006,7.3630000000000004,7.3284000000000002,7.2938000000000001,7.2592000000000008,7.2246000000000006,{"$f":"$BT$96-(($BT$96-$BT$101)/5*A4)","v":7.19},7.1270000000000007,7.0640000000000001,7.0010000000000003,6.9380000000000006,6.875,{"$f":"$BZ$96-(($BZ$96-$BZ$101)/5*A4)","v":6.8120000000000003},6.7496,6.6871999999999998,6.6248000000000005,6.5624000000000002,6.5,6.4375999999999998,6.3751999999999995,6.3128000000000002,6.2504,{"$f":"$CJ$96-(($CJ$96-$CJ$101)/5*A4)","v":6.1879999999999997},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},42,{"$f":"$H$96-(($H$96-$H$101)/5*A5)","v":5.68},5.7252000000000001,5.7703999999999995,5.8155999999999999,5.8608000000000002,5.9060000000000006,5.9512,5.9964000000000004,6.0416000000000007,6.0868000000000002,{"$f":"$R$96-(($R$96-$R$101)/5*A5)","v":6.1320000000000006},6.1770000000000005,6.2220000000000004,6.2670000000000003,6.3120000000000003,6.3570000000000002,6.4020000000000001,6.4470000000000001,6.4920000000000009,6.5370000000000008,6.5820000000000007,6.6270000000000007,6.6720000000000006,6.7170000000000005,6.7620000000000005,6.8070000000000004,{"$f":"$AH$96-(($AH$96-$AH$101)/5*A5)","v":6.8520000000000003},6.9075000000000006,6.9630000000000001,7.0184999999999995,{"$f":"$AL$96-(($AL$96-$AL$101)/5*A5)","v":7.0739999999999998},7.0583333333333336,7.0426666666666664,7.0270000000000001,7.0113333333333339,6.9956666666666667,{"$f":"$AR$96-(($AR$96-$AR$101)/5*A5)","v":6.98},7.0132500000000002,7.0465,7.0797500000000007,7.1130000000000004,7.1462500000000002,7.1795000000000009,7.2127500000000007,{"$f":"$AZ$96-(($AZ$96-$AZ$101)/5*A5)","v":7.2460000000000004},7.2716000000000003,7.2972000000000001,7.3228000000000009,7.3484000000000007,7.3740000000000006,7.3996000000000004,7.4252000000000002,7.450800000000001,7.4764000000000008,{"$f":"$BJ$96-(($BJ$96-$BJ$101)/5*A5)","v":7.5020000000000007},7.4658000000000007,7.4296000000000006,7.3934000000000006,7.3572000000000006,7.3210000000000006,7.2848000000000006,7.2486000000000006,7.2124000000000006,7.1762000000000006,{"$f":"$BT$96-(($BT$96-$BT$101)/5*A5)","v":7.1400000000000006},7.0740000000000007,7.008,6.9420000000000002,6.8760000000000003,6.81,{"$f":"$BZ$96-(($BZ$96-$BZ$101)/5*A5)","v":6.7439999999999998},6.6781999999999995,6.6124000000000001,6.5465999999999998,6.4808000000000003,6.415,6.3491999999999997,6.2834000000000003,6.2176,6.1518000000000006,{"$f":"$CJ$96-(($CJ$96-$CJ$101)/5*A5)","v":6.0860000000000003},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},43,{"$f":"$H$96-(($H$96-$H$101)/5*A6)","v":5.66},5.7038000000000002,5.7476000000000003,5.7914000000000003,5.8352000000000004,5.8789999999999996,5.9227999999999996,5.9665999999999997,6.0103999999999997,6.0541999999999998,{"$f":"$R$96-(($R$96-$R$101)/5*A6)","v":6.0979999999999999},6.14175,6.1855000000000002,6.2292499999999995,6.2729999999999997,6.3167499999999999,6.3605,6.4042500000000002,6.4480000000000004,6.4917499999999997,6.5354999999999999,6.57925,6.6230000000000002,6.6667500000000004,6.7104999999999997,6.7542499999999999,{"$f":"$AH$96-(($AH$96-$AH$101)/5*A6)","v":6.798},6.8550000000000004,6.9119999999999999,6.9689999999999994,{"$f":"$AL$96-(($AL$96-$AL$101)/5*A6)","v":7.0259999999999998},7.01,6.9939999999999998,6.9779999999999998,6.9619999999999997,6.9459999999999997,{"$f":"$AR$96-(($AR$96-$AR$101)/5*A6)","v":6.93},6.9642499999999998,6.9984999999999999,7.0327500000000001,7.0670000000000002,7.1012499999999994,7.1354999999999995,7.1697499999999996,{"$f":"$AZ$96-(($AZ$96-$AZ$101)/5*A6)","v":7.2039999999999997},7.2303999999999995,7.2568000000000001,7.2831999999999999,7.3095999999999997,7.3360000000000003,7.3624000000000001,7.3887999999999998,7.4151999999999996,7.4416000000000002,{"$f":"$BJ$96-(($BJ$96-$BJ$101)/5*A6)","v":7.468},7.4302000000000001,7.3924000000000003,7.3545999999999996,7.3167999999999997,7.2789999999999999,7.2412000000000001,7.2034000000000002,7.1655999999999995,7.1277999999999997,{"$f":"$BT$96-(($BT$96-$BT$101)/5*A6)","v":7.09},7.0209999999999999,6.952,6.883,6.8140000000000001,6.7450000000000001,{"$f":"$BZ$96-(($BZ$96-$BZ$101)/5*A6)","v":6.6760000000000002},6.6067999999999998,6.5376000000000003,6.4683999999999999,6.3992000000000004,6.33,6.2607999999999997,6.1916000000000002,6.1223999999999998,6.0532000000000004,{"$f":"$CJ$96-(($CJ$96-$CJ$101)/5*A6)","v":5.984},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},44,{"$f":"$H$96-(($H$96-$H$101)/5*A7)","v":5.64},5.6823999999999995,5.7248000000000001,5.7671999999999999,5.8095999999999997,5.8520000000000003,5.8944000000000001,5.9367999999999999,5.9791999999999996,6.0216000000000003,{"$f":"$R$96-(($R$96-$R$101)/5*A7)","v":6.0640000000000001},6.1065000000000005,6.149,6.1915000000000004,6.234,6.2765000000000004,6.319,6.3615000000000004,6.4039999999999999,6.4465000000000003,6.4890000000000008,6.5315000000000003,6.5740000000000007,6.6165000000000003,6.6590000000000007,6.7015000000000011,{"$f":"$AH$96-(($AH$96-$AH$101)/5*A7)","v":6.7440000000000007},6.8025000000000002,6.8610000000000007,6.9195000000000002,{"$f":"$AL$96-(($AL$96-$AL$101)/5*A7)","v":6.9779999999999998},6.961666666666666,6.9453333333333331,6.9290000000000003,6.9126666666666665,6.8963333333333328,{"$f":"$AR$96-(($AR$96-$AR$101)/5*A7)","v":6.88},6.9152500000000003,6.9504999999999999,6.9857499999999995,7.0209999999999999,7.0562500000000004,7.0914999999999999,7.1267499999999995,{"$f":"$AZ$96-(($AZ$96-$AZ$101)/5*A7)","v":7.1619999999999999},7.1891999999999996,7.2164000000000001,7.2435999999999998,7.2708000000000004,7.298,7.3251999999999997,7.3524000000000003,7.3795999999999999,7.4068000000000005,{"$f":"$BJ$96-(($BJ$96-$BJ$101)/5*A7)","v":7.4340000000000002},7.3946000000000005,7.3552,7.3158000000000003,7.2763999999999998,7.2370000000000001,7.1976000000000004,7.1581999999999999,7.1188000000000002,7.0793999999999997,{"$f":"$BT$96-(($BT$96-$BT$101)/5*A7)","v":7.04},6.968,6.8959999999999999,6.8239999999999998,6.7519999999999998,6.68,{"$f":"$BZ$96-(($BZ$96-$BZ$101)/5*A7)","v":6.6079999999999997},6.5354000000000001,6.4627999999999997,6.3902000000000001,6.3175999999999997,6.2450000000000001,6.1724000000000006,6.0998000000000001,6.0272000000000006,5.9546000000000001,{"$f":"$CJ$96-(($CJ$96-$CJ$101)/5*A7)","v":5.8820000000000006},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},45,{"$f":"'Altherma 3 R'!F19","v":5.62},5.6610000000000005,5.702,5.7430000000000003,5.7839999999999998,5.8250000000000002,5.8660000000000005,5.907,5.9480000000000004,5.9889999999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!F20","v":6.03},6.07125,6.1125000000000007,6.1537500000000005,6.1950000000000003,6.2362500000000001,6.2774999999999999,6.3187500000000005,6.36,6.4012500000000001,6.4425000000000008,6.4837500000000006,6.5250000000000004,6.5662500000000001,6.6074999999999999,6.6487500000000006,{"$f":"'Altherma 3 R'!F21","v":6.69},6.75,6.8100000000000005,6.87,{"$f":"'Altherma 3 R'!F23","v":6.93},6.9133333333333331,6.8966666666666665,6.88,6.8633333333333333,6.8466666666666667,{"$f":"'Altherma 3 R'!F22","v":6.83},6.86625,6.9024999999999999,6.9387499999999998,6.9749999999999996,7.0112500000000004,7.0475000000000003,7.0837500000000002,{"$f":"'Altherma 3 R'!F24","v":7.12},7.1479999999999997,7.1760000000000002,7.2040000000000006,7.2320000000000002,7.26,7.2880000000000003,7.3160000000000007,7.3440000000000003,7.3719999999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!F25","v":7.4},7.359,7.3180000000000005,7.2770000000000001,7.2360000000000007,7.1950000000000003,7.1539999999999999,7.1130000000000004,7.0720000000000001,7.0310000000000006,{"$f":"'Altherma 3 R'!F26","v":6.99},6.915,6.84,6.7650000000000006,6.69,6.6150000000000002,{"$f":"'Altherma 3 R'!F27","v":6.54},6.4640000000000004,6.3879999999999999,6.3120000000000003,6.2359999999999998,6.16,6.0840000000000005,6.008,5.9320000000000004,5.8559999999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!F28","v":5.78},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},46,{"$f":"$H$101-(($H$101-$H$106)/5*A4)","v":5.5760000000000005},5.6144000000000007,5.6528,5.6912000000000003,5.7296000000000005,5.7680000000000007,5.8064,5.8448000000000002,5.8832000000000004,5.9215999999999998,{"$f":"$R$101-(($R$101-$R$106)/5*A4)","v":5.96},5.9984999999999999,6.0369999999999999,6.0754999999999999,6.1139999999999999,6.1524999999999999,6.1909999999999998,6.2294999999999998,6.2680000000000007,6.3065000000000007,6.3450000000000006,6.3835000000000006,6.4220000000000006,6.4605000000000006,6.4990000000000006,6.5375000000000005,{"$f":"$AH$101-(($AH$101-$AH$106)/5*A4)","v":6.5760000000000005},6.6425000000000001,6.7089999999999996,6.7755000000000001,{"$f":"$AL$101-(($AL$101-$AL$106)/5*A4)","v":6.8419999999999996},6.8236666666666661,6.8053333333333335,6.7869999999999999,6.7686666666666664,6.7503333333333337,{"$f":"$AR$101-(($AR$101-$AR$106)/5*A4)","v":6.7320000000000002},6.7722500000000005,6.8125,6.8527500000000003,6.8930000000000007,6.9332500000000001,6.9735000000000005,7.0137499999999999,{"$f":"$AZ$101-(($AZ$101-$AZ$106)/5*A4)","v":7.0540000000000003},7.085,7.1160000000000005,7.1470000000000002,7.1779999999999999,7.2089999999999996,7.24,7.2709999999999999,7.3019999999999996,7.3330000000000002,{"$f":"$BJ$101-(($BJ$101-$BJ$106)/5*A4)","v":7.3639999999999999},7.3220000000000001,7.28,7.2379999999999995,7.1959999999999997,7.1539999999999999,7.1120000000000001,7.07,7.0279999999999996,6.9859999999999998,{"$f":"$BT$101-(($BT$101-$BT$106)/5*A4)","v":6.944},6.8643333333333336,6.7846666666666664,6.7050000000000001,6.6253333333333337,6.5456666666666665,{"$f":"$BZ$101-(($BZ$101-$BZ$106)/5*A4)","v":6.4660000000000002},6.3856000000000002,6.3052000000000001,6.2248000000000001,6.1444000000000001,6.0640000000000001,5.9836,5.9032,5.8228,5.7423999999999999,{"$f":"$CJ$101-(($CJ$101-$CJ$106)/5*A4)","v":5.6619999999999999},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},47,{"$f":"$H$101-(($H$101-$H$106)/5*A5)","v":5.532},5.5678000000000001,5.6036000000000001,5.6394000000000002,5.6752000000000002,5.7110000000000003,5.7467999999999995,5.7825999999999995,5.8183999999999996,5.8541999999999996,{"$f":"$R$101-(($R$101-$R$106)/5*A5)","v":5.89},5.9257499999999999,5.9615,5.9972500000000002,6.0329999999999995,6.0687499999999996,6.1044999999999998,6.14025,6.1760000000000002,6.2117500000000003,6.2475000000000005,6.2832500000000007,6.3190000000000008,6.3547500000000001,6.3905000000000003,6.4262500000000005,{"$f":"$AH$101-(($AH$101-$AH$106)/5*A5)","v":6.4620000000000006},6.5350000000000001,6.6080000000000005,6.681,{"$f":"$AL$101-(($AL$101-$AL$106)/5*A5)","v":6.7539999999999996},6.734,6.7139999999999995,6.694,6.6740000000000004,6.6539999999999999,{"$f":"$AR$101-(($AR$101-$AR$106)/5*A5)","v":6.6340000000000003},6.6782500000000002,6.7225000000000001,6.76675,6.8109999999999999,6.8552500000000007,6.8995000000000006,6.9437500000000005,{"$f":"$AZ$101-(($AZ$101-$AZ$106)/5*A5)","v":6.9880000000000004},7.0220000000000002,7.056,7.0900000000000007,7.1240000000000006,7.1580000000000004,7.1920000000000002,7.226,7.2600000000000007,7.2940000000000005,{"$f":"$BJ$101-(($BJ$101-$BJ$106)/5*A5)","v":7.3280000000000003},7.2850000000000001,7.242,7.1989999999999998,7.1559999999999997,7.1129999999999995,7.07,7.0270000000000001,6.984,6.9409999999999998,{"$f":"$BT$101-(($BT$101-$BT$106)/5*A5)","v":6.8979999999999997},6.8136666666666663,6.7293333333333329,6.6449999999999996,6.5606666666666671,6.4763333333333337,{"$f":"$BZ$101-(($BZ$101-$BZ$106)/5*A5)","v":6.3920000000000003},6.3071999999999999,6.2224000000000004,6.1376000000000008,6.0528000000000004,5.968,5.8832000000000004,5.7984000000000009,5.7136000000000005,5.6288,{"$f":"$CJ$101-(($CJ$101-$CJ$106)/5*A5)","v":5.5440000000000005},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},48,{"$f":"$H$101-(($H$101-$H$106)/5*A6)","v":5.4880000000000004},5.5212000000000003,5.5544000000000002,5.5876000000000001,5.6208,5.6539999999999999,5.6872000000000007,5.7204000000000006,5.7536000000000005,5.7868000000000004,{"$f":"$R$101-(($R$101-$R$106)/5*A6)","v":5.82},5.8530000000000006,5.8860000000000001,5.9190000000000005,5.952,5.9850000000000003,6.0179999999999998,6.0510000000000002,6.0839999999999996,6.117,6.15,6.1829999999999998,6.2160000000000002,6.2489999999999997,6.282,6.3149999999999995,{"$f":"$AH$101-(($AH$101-$AH$106)/5*A6)","v":6.3479999999999999},6.4275000000000002,6.5069999999999997,6.5865,{"$f":"$AL$101-(($AL$101-$AL$106)/5*A6)","v":6.6660000000000004},6.6443333333333339,6.6226666666666665,6.601,6.5793333333333335,6.5576666666666661,{"$f":"$AR$101-(($AR$101-$AR$106)/5*A6)","v":6.5359999999999996},6.5842499999999999,6.6324999999999994,6.6807499999999997,6.7289999999999992,6.7772499999999996,6.8254999999999999,6.8737499999999994,{"$f":"$AZ$101-(($AZ$101-$AZ$106)/5*A6)","v":6.9219999999999997},6.9589999999999996,6.9959999999999996,7.0329999999999995,7.0699999999999994,7.1069999999999993,7.1440000000000001,7.181,7.218,7.2549999999999999,{"$f":"$BJ$101-(($BJ$101-$BJ$106)/5*A6)","v":7.2919999999999998},7.2480000000000002,7.2039999999999997,7.16,7.1159999999999997,7.0720000000000001,7.0280000000000005,6.984,6.94,6.8959999999999999,{"$f":"$BT$101-(($BT$101-$BT$106)/5*A6)","v":6.8520000000000003},6.7629999999999999,6.6740000000000004,6.585,6.4959999999999996,6.407,{"$f":"$BZ$101-(($BZ$101-$BZ$106)/5*A6)","v":6.3179999999999996},6.2287999999999997,6.1395999999999997,6.0503999999999998,5.9611999999999998,5.8719999999999999,5.7827999999999999,5.6936,5.6044,5.5152000000000001,{"$f":"$CJ$101-(($CJ$101-$CJ$106)/5*A6)","v":5.4260000000000002},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},49,{"$f":"$H$101-(($H$101-$H$106)/5*A7)","v":5.444},5.4745999999999997,5.5052000000000003,5.5358000000000001,5.5663999999999998,5.5969999999999995,5.6276000000000002,5.6581999999999999,5.6887999999999996,5.7194000000000003,{"$f":"$R$101-(($R$101-$R$106)/5*A7)","v":5.75},5.7802499999999997,5.8105000000000002,5.8407499999999999,5.8710000000000004,5.9012500000000001,5.9314999999999998,5.9617500000000003,5.992,6.0222499999999997,6.0525000000000002,6.0827499999999999,6.1129999999999995,6.1432500000000001,6.1734999999999998,6.2037500000000003,{"$f":"$AH$101-(($AH$101-$AH$106)/5*A7)","v":6.234},6.32,6.4060000000000006,6.492,{"$f":"$AL$101-(($AL$101-$AL$106)/5*A7)","v":6.5780000000000003},6.5546666666666669,6.5313333333333334,6.508,6.4846666666666666,6.4613333333333332,{"$f":"$AR$101-(($AR$101-$AR$106)/5*A7)","v":6.4379999999999997},6.4902499999999996,6.5424999999999995,6.5947499999999994,6.6470000000000002,6.6992500000000001,6.7515000000000001,6.80375,{"$f":"$AZ$101-(($AZ$101-$AZ$106)/5*A7)","v":6.8559999999999999},6.8959999999999999,6.9359999999999999,6.976,7.016,7.056,7.0960000000000001,7.1360000000000001,7.1760000000000002,7.2160000000000002,{"$f":"$BJ$101-(($BJ$101-$BJ$106)/5*A7)","v":7.2560000000000002},7.2110000000000003,7.1660000000000004,7.1210000000000004,7.0760000000000005,7.0310000000000006,6.9859999999999998,6.9409999999999998,6.8959999999999999,6.851,{"$f":"$BT$101-(($BT$101-$BT$106)/5*A7)","v":6.806},6.7123333333333335,6.6186666666666669,6.5250000000000004,6.4313333333333329,6.3376666666666663,{"$f":"$BZ$101-(($BZ$101-$BZ$106)/5*A7)","v":6.2439999999999998},6.1503999999999994,6.0568,5.9632000000000005,5.8696000000000002,5.7759999999999998,5.6824000000000003,5.5888000000000009,5.4952000000000005,5.4016000000000002,{"$f":"$CJ$101-(($CJ$101-$CJ$106)/5*A7)","v":5.3080000000000007},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},50,{"$f":"'Altherma 3 R'!G19","v":5.4},5.4279999999999999,5.4560000000000004,5.484,5.5120000000000005,5.54,5.5679999999999996,5.5960000000000001,5.6239999999999997,5.6520000000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!G20","v":5.68},{"$f":"$R106-(($R106-$AH106)/$AH$3*S$3)","v":5.7074999999999996},5.7349999999999994,5.7625000000000002,5.79,5.8174999999999999,5.8449999999999998,5.8724999999999996,5.9,5.9275000000000002,5.9550000000000001,5.9824999999999999,6.01,6.0374999999999996,6.0650000000000004,6.0925000000000002,{"$f":"'Altherma 3 R'!G21","v":6.12},6.2125000000000004,6.3049999999999997,6.3975,{"$f":"'Altherma 3 R'!G23","v":6.49},{"$f":"$AL106-(($AL106-$AR106)/$AR$1*AM$1)","v":6.4649999999999999},6.44,6.415,6.39,6.3650000000000002,{"$f":"'Altherma 3 R'!G22","v":6.34},{"$f":"$AR106-(($AR106-$AZ106)/$AZ$3*AS$3)","v":6.3962500000000002},6.4524999999999997,6.50875,6.5649999999999995,6.6212499999999999,6.6775000000000002,6.7337499999999997,{"$f":"'Altherma 3 R'!G24","v":6.79},{"$f":"$AZ106-(($AZ106-$BJ106)/$BJ$3*BA$3)","v":6.8330000000000002},6.8760000000000003,6.9189999999999996,6.9619999999999997,7.0049999999999999,7.048,7.0910000000000002,7.1339999999999995,7.1769999999999996,{"$f":"'Altherma 3 R'!G25","v":7.22},{"$f":"$BJ106-(($BJ106-$BT106)/$BT$3*BK$3)","v":7.1739999999999995},7.1280000000000001,7.0819999999999999,7.0359999999999996,6.99,6.944,6.8979999999999997,6.8519999999999994,6.806,{"$f":"'Altherma 3 R'!G26","v":6.76},{"$f":"$BT106-(($BT106-$BZ106)/$BZ$3*BU$3)","v":6.6616666666666662},6.5633333333333335,6.4649999999999999,6.3666666666666663,6.2683333333333335,{"$f":"'Altherma 3 R'!G27","v":6.17},{"$f":"$BZ106-(($BZ106-$CJ106)/$CJ$3*CA$3)","v":6.0720000000000001},5.9740000000000002,5.8760000000000003,5.7780000000000005,5.68,5.5820000000000007,5.484,5.3860000000000001,5.2880000000000003,{"$f":"'Altherma 3 R'!G28","v":5.19},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$106-(($R$106-$R$111)/5*A4)","v":5.5259999999999998},5.556,5.5860000000000003,5.6159999999999997,5.6459999999999999,5.6760000000000002,5.7059999999999995,5.7359999999999998,5.766,5.7960000000000003,5.8260000000000005,5.8559999999999999,5.8860000000000001,5.9160000000000004,5.9459999999999997,5.976,{"$f":"$AH$106-(($AH$106-$AH$111)/5*A4)","v":6.0060000000000002},6.1055000000000001,6.2050000000000001,6.3045,{"$f":"$AL$106-(($AL$106-$AL$111)/5*A4)","v":6.4039999999999999},6.3769999999999998,6.35,6.3230000000000004,6.2960000000000003,6.2690000000000001,{"$f":"$AR$106-(($AR$106-$AR$111)/5*A4)","v":6.242},6.3022499999999999,6.3624999999999998,6.4227499999999997,6.4830000000000005,6.5432500000000005,6.6035000000000004,6.6637500000000003,{"$f":"$AZ$106-(($AZ$106-$AZ$111)/5*A4)","v":6.7240000000000002},6.7698,6.8155999999999999,6.8613999999999997,6.9071999999999996,6.9529999999999994,6.9988000000000001,7.0446,7.0903999999999998,7.1361999999999997,{"$f":"$BJ$106-(($BJ$106-$BJ$111)/5*A4)","v":7.1819999999999995},7.1353999999999997,7.0888,7.0421999999999993,6.9955999999999996,6.9489999999999998,6.9024000000000001,6.8558000000000003,6.8091999999999997,6.7625999999999999,{"$f":"$BT$106-(($BT$106-$BT$111)/5*A4)","v":6.7160000000000002},6.6130000000000004,6.51,6.407,6.3040000000000003,6.2009999999999996,{"$f":"$BZ$106-(($BZ$106-$BZ$111)/5*A4)","v":6.0979999999999999},5.9954000000000001,5.8928000000000003,5.7901999999999996,5.6875999999999998,5.585,5.4824000000000002,5.3798000000000004,5.2771999999999997,5.1745999999999999,{"$f":"$CJ$106-(($CJ$106-$CJ$111)/5*A4)","v":5.0720000000000001},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},52,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$106-(($R$106-$R$111)/5*A5)","v":5.3719999999999999},5.4044999999999996,5.4370000000000003,5.4695,5.5019999999999998,5.5345000000000004,5.5670000000000002,5.5994999999999999,5.6319999999999997,5.6645000000000003,5.6970000000000001,5.7294999999999998,5.7620000000000005,5.7945000000000002,5.827,5.8595000000000006,{"$f":"$AH$106-(($AH$106-$AH$111)/5*A5)","v":5.8920000000000003},5.9984999999999999,6.1050000000000004,6.2115,{"$f":"$AL$106-(($AL$106-$AL$111)/5*A5)","v":6.3179999999999996},6.2889999999999997,6.26,6.2309999999999999,6.202,6.173,{"$f":"$AR$106-(($AR$106-$AR$111)/5*A5)","v":6.1440000000000001},6.2082500000000005,6.2725,6.3367500000000003,6.4009999999999998,6.4652500000000002,6.5295000000000005,6.59375,{"$f":"$AZ$106-(($AZ$106-$AZ$111)/5*A5)","v":6.6580000000000004},6.7065999999999999,6.7552000000000003,6.8038000000000007,6.8524000000000003,6.9009999999999998,6.9496000000000002,6.9982000000000006,7.0468000000000002,7.0953999999999997,{"$f":"$BJ$106-(($BJ$106-$BJ$111)/5*A5)","v":7.1440000000000001},7.0968,7.0495999999999999,7.0023999999999997,6.9551999999999996,6.9079999999999995,6.8608000000000002,6.8136000000000001,6.7664,6.7191999999999998,{"$f":"$BT$106-(($BT$106-$BT$111)/5*A5)","v":6.6719999999999997},6.5643333333333329,6.4566666666666661,6.3490000000000002,6.2413333333333334,6.1336666666666666,{"$f":"$BZ$106-(($BZ$106-$BZ$111)/5*A5)","v":6.0259999999999998},5.9188000000000001,5.8115999999999994,5.7043999999999997,5.5972,5.49,5.3827999999999996,5.2755999999999998,5.1684000000000001,5.0611999999999995,{"$f":"$CJ$106-(($CJ$106-$CJ$111)/5*A5)","v":4.9539999999999997},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},53,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$106-(($R$106-$R$111)/5*A6)","v":5.218},5.2530000000000001,5.2880000000000003,5.3229999999999995,5.3579999999999997,5.3929999999999998,5.4279999999999999,5.4630000000000001,5.4979999999999993,5.5329999999999995,5.5679999999999996,5.6029999999999998,5.6379999999999999,5.673,5.7079999999999993,5.7429999999999994,{"$f":"$AH$106-(($AH$106-$AH$111)/5*A6)","v":5.7779999999999996},5.8914999999999997,6.0049999999999999,6.1185,{"$f":"$AL$106-(($AL$106-$AL$111)/5*A6)","v":6.2320000000000002},6.2010000000000005,6.17,6.1389999999999993,6.1079999999999997,6.077,{"$f":"$AR$106-(($AR$106-$AR$111)/5*A6)","v":6.0459999999999994},6.1142499999999993,6.1824999999999992,6.2507499999999991,6.3189999999999991,6.3872499999999999,6.4554999999999998,6.5237499999999997,{"$f":"$AZ$106-(($AZ$106-$AZ$111)/5*A6)","v":6.5919999999999996},6.6433999999999997,6.6947999999999999,6.7462,6.7976000000000001,6.8490000000000002,6.9003999999999994,6.9517999999999995,7.0031999999999996,7.0545999999999998,{"$f":"$BJ$106-(($BJ$106-$BJ$111)/5*A6)","v":7.1059999999999999},7.0582000000000003,7.0103999999999997,6.9626000000000001,6.9147999999999996,6.867,6.8192000000000004,6.7713999999999999,6.7236000000000002,6.6757999999999997,{"$f":"$BT$106-(($BT$106-$BT$111)/5*A6)","v":6.6280000000000001},6.5156666666666663,6.4033333333333333,6.2910000000000004,6.1786666666666665,6.0663333333333327,{"$f":"$BZ$106-(($BZ$106-$BZ$111)/5*A6)","v":5.9539999999999997},5.8422000000000001,5.7303999999999995,5.6185999999999998,5.5068000000000001,5.3949999999999996,5.2831999999999999,5.1714000000000002,5.0596000000000005,4.9478,{"$f":"$CJ$106-(($CJ$106-$CJ$111)/5*A6)","v":4.8360000000000003},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$106-(($R$106-$R$111)/5*A7)","v":5.0640000000000001},5.1014999999999997,5.1390000000000002,5.1764999999999999,5.2140000000000004,5.2515000000000001,5.2889999999999997,5.3265000000000002,5.3639999999999999,5.4014999999999995,5.4390000000000001,5.4764999999999997,5.5139999999999993,5.5514999999999999,5.5889999999999995,5.6265000000000001,{"$f":"$AH$106-(($AH$106-$AH$111)/5*A7)","v":5.6639999999999997},5.7844999999999995,5.9049999999999994,6.0255000000000001,{"$f":"$AL$106-(($AL$106-$AL$111)/5*A7)","v":6.1459999999999999},6.1129999999999995,6.08,6.0469999999999997,6.0139999999999993,5.9809999999999999,{"$f":"$AR$106-(($AR$106-$AR$111)/5*A7)","v":5.9479999999999995},6.0202499999999999,6.0924999999999994,6.1647499999999997,6.2370000000000001,6.3092499999999996,6.3815,6.4537499999999994,{"$f":"$AZ$106-(($AZ$106-$AZ$111)/5*A7)","v":6.5259999999999998},6.5801999999999996,6.6344000000000003,6.6886000000000001,6.7427999999999999,6.7970000000000006,6.8512000000000004,6.9054000000000002,6.9596,7.0138000000000007,{"$f":"$BJ$106-(($BJ$106-$BJ$111)/5*A7)","v":7.0680000000000005},7.0196000000000005,6.9712000000000005,6.9228000000000005,6.8744000000000005,6.8260000000000005,6.7775999999999996,6.7291999999999996,6.6807999999999996,6.6323999999999996,{"$f":"$BT$106-(($BT$106-$BT$111)/5*A7)","v":6.5839999999999996},6.4669999999999996,6.35,6.2329999999999997,6.1159999999999997,5.9989999999999997,{"$f":"$BZ$106-(($BZ$106-$BZ$111)/5*A7)","v":5.8819999999999997},5.7656000000000001,5.6491999999999996,5.5327999999999999,5.4163999999999994,5.3,5.1836000000000002,5.0671999999999997,4.9508000000000001,4.8343999999999996,{"$f":"$CJ$106-(($CJ$106-$CJ$111)/5*A7)","v":4.718},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},55,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.91,4.95,4.99,5.03,5.07,5.1100000000000003,5.15,5.19,5.23,5.27,5.31,5.35,5.39,5.43,5.47,5.51,{"$f":"'Altherma 3 R'!H21","v":5.55},5.6775000000000002,5.8049999999999997,5.9324999999999992,{"$f":"'Altherma 3 R'!H23","v":6.06},6.0249999999999995,5.9899999999999993,5.9550000000000001,5.92,5.8849999999999998,{"$f":"'Altherma 3 R'!H22","v":5.85},5.9262499999999996,6.0024999999999995,6.0787499999999994,6.1549999999999994,6.2312500000000002,6.3075000000000001,6.38375,{"$f":"'Altherma 3 R'!H24","v":6.46},6.5170000000000003,6.5739999999999998,6.6310000000000002,6.6879999999999997,6.7450000000000001,6.8020000000000005,6.859,6.9160000000000004,6.9729999999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!H25","v":7.03},6.9809999999999999,6.9320000000000004,6.883,6.8340000000000005,6.7850000000000001,6.7359999999999998,6.6870000000000003,6.6379999999999999,6.5890000000000004,{"$f":"'Altherma 3 R'!H26","v":6.54},6.418333333333333,6.2966666666666669,6.1749999999999998,6.0533333333333328,5.9316666666666666,{"$f":"'Altherma 3 R'!H27","v":5.81},5.6890000000000001,5.5679999999999996,5.4469999999999992,5.3259999999999996,5.2050000000000001,5.0839999999999996,4.9629999999999992,4.8419999999999996,4.7210000000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!H28","v":4.5999999999999996},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AL$111-(($AL$111-$AL$116)/5*A4)","v":5.9399999999999995},5.9099999999999993,5.88,5.85,5.8199999999999994,5.79,{"$f":"$AR$111-(($AR$111-$AR$116)/5*A4)","v":5.76},5.8342499999999999,5.9085000000000001,5.9827500000000002,6.0570000000000004,6.1312499999999996,6.2054999999999998,6.2797499999999999,{"$f":"$AZ$111-(($AZ$111-$AZ$116)/5*A4)","v":6.3540000000000001},6.4177999999999997,6.4816000000000003,6.5453999999999999,6.6092000000000004,6.673,6.7367999999999997,6.8006000000000002,6.8643999999999998,6.9282000000000004,{"$f":"$BJ$111-(($BJ$111-$BJ$116)/5*A4)","v":6.992},6.9454000000000002,6.8987999999999996,6.8521999999999998,6.8056000000000001,6.7590000000000003,6.7123999999999997,6.6657999999999999,6.6192000000000002,6.5725999999999996,{"$f":"$BT$111-(($BT$111-$BT$116)/5*A4)","v":6.5259999999999998},6.3966666666666665,6.2673333333333332,6.1379999999999999,6.0086666666666666,5.8793333333333333,{"$f":"$BZ$111-(($BZ$111-$BZ$116)/5*A4)","v":5.75},5.6213999999999995,5.4927999999999999,5.3642000000000003,5.2355999999999998,5.1069999999999993,4.9783999999999997,4.8498000000000001,4.7211999999999996,4.5925999999999991,{"$f":"$CJ$111-(($CJ$111-$CJ$116)/5*A4)","v":4.4639999999999995},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AL$111-(($AL$111-$AL$116)/5*A5)","v":5.8199999999999994},5.7949999999999999,5.77,5.7449999999999992,5.72,5.6950000000000003,{"$f":"$AR$111-(($AR$111-$AR$116)/5*A5)","v":5.67},5.7422500000000003,5.8144999999999998,5.8867500000000001,5.9589999999999996,6.03125,6.1035000000000004,6.1757499999999999,{"$f":"$AZ$111-(($AZ$111-$AZ$116)/5*A5)","v":6.2480000000000002},6.3186,6.3891999999999998,6.4598000000000004,6.5304000000000002,6.601,6.6715999999999998,6.7421999999999995,6.8128000000000002,6.8834,{"$f":"$BJ$111-(($BJ$111-$BJ$116)/5*A5)","v":6.9539999999999997},6.9097999999999997,6.8655999999999997,6.8213999999999997,6.7771999999999997,6.7329999999999997,6.6887999999999996,6.6445999999999996,6.6003999999999996,6.5561999999999996,{"$f":"$BT$111-(($BT$111-$BT$116)/5*A5)","v":6.5119999999999996},6.375,6.2379999999999995,6.1009999999999991,5.9639999999999995,5.827,{"$f":"$BZ$111-(($BZ$111-$BZ$116)/5*A5)","v":5.6899999999999995},5.5537999999999998,5.4175999999999993,5.2813999999999997,5.1451999999999991,5.0089999999999995,4.8727999999999998,4.7365999999999993,4.6003999999999996,4.4641999999999991,{"$f":"$CJ$111-(($CJ$111-$CJ$116)/5*A5)","v":4.3279999999999994},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AL$111-(($AL$111-$AL$116)/5*A6)","v":5.7},5.68,5.66,5.6400000000000006,5.62,5.6,{"$f":"$AR$111-(($AR$111-$AR$116)/5*A6)","v":5.58},5.6502499999999998,5.7204999999999995,5.7907500000000001,5.8609999999999998,5.9312499999999995,6.0015000000000001,6.0717499999999998,{"$f":"$AZ$111-(($AZ$111-$AZ$116)/5*A6)","v":6.1419999999999995},6.2193999999999994,6.2967999999999993,6.3742000000000001,6.4516,6.5289999999999999,6.6063999999999998,6.6837999999999997,6.7612000000000005,6.8386000000000005,{"$f":"$BJ$111-(($BJ$111-$BJ$116)/5*A6)","v":6.9160000000000004},6.8742000000000001,6.8324000000000007,6.7906000000000004,6.7488000000000001,6.7070000000000007,6.6652000000000005,6.6234000000000002,6.5815999999999999,6.5398000000000005,{"$f":"$BT$111-(($BT$111-$BT$116)/5*A6)","v":6.4980000000000002},6.3533333333333335,6.2086666666666668,6.0640000000000001,5.9193333333333333,5.7746666666666666,{"$f":"$BZ$111-(($BZ$111-$BZ$116)/5*A6)","v":5.63},5.4862000000000002,5.3423999999999996,5.1985999999999999,5.0548000000000002,4.9109999999999996,4.7671999999999999,4.6234000000000002,4.4795999999999996,4.3357999999999999,{"$f":"$CJ$111-(($CJ$111-$CJ$116)/5*A6)","v":4.1920000000000002},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AL$111-(($AL$111-$AL$116)/5*A7)","v":5.58},5.5650000000000004,5.55,5.5350000000000001,5.5200000000000005,5.5049999999999999,{"$f":"$AR$111-(($AR$111-$AR$116)/5*A7)","v":5.49},5.5582500000000001,5.6265000000000001,5.69475,5.7629999999999999,5.8312499999999998,5.8994999999999997,5.9677499999999997,{"$f":"$AZ$111-(($AZ$111-$AZ$116)/5*A7)","v":6.0359999999999996},6.1201999999999996,6.2043999999999997,6.2885999999999997,6.3727999999999998,6.4569999999999999,6.5411999999999999,6.6254,6.7096,6.7938000000000001,{"$f":"$BJ$111-(($BJ$111-$BJ$116)/5*A7)","v":6.8780000000000001},6.8386000000000005,6.7991999999999999,6.7598000000000003,6.7203999999999997,6.681,6.6416000000000004,6.6021999999999998,6.5628000000000002,6.5233999999999996,{"$f":"$BT$111-(($BT$111-$BT$116)/5*A7)","v":6.484},6.331666666666667,6.1793333333333331,6.0269999999999992,5.8746666666666663,5.7223333333333333,{"$f":"$BZ$111-(($BZ$111-$BZ$116)/5*A7)","v":5.5699999999999994},5.4185999999999996,5.2671999999999999,5.1157999999999992,4.9643999999999995,4.8129999999999997,4.6616,4.5102000000000002,4.3588000000000005,4.2073999999999998,{"$f":"$CJ$111-(($CJ$111-$CJ$116)/5*A7)","v":4.056},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Altherma 3 R'!I23","v":5.46},5.45,5.44,5.43,5.42,5.41,{"$f":"'Altherma 3 R'!I22","v":5.4},5.4662500000000005,5.5325000000000006,5.5987499999999999,5.665,5.7312500000000002,5.7974999999999994,5.8637499999999996,{"$f":"'Altherma 3 R'!I24","v":5.93},6.0209999999999999,6.1120000000000001,6.2029999999999994,6.2939999999999996,6.3849999999999998,6.476,6.5670000000000002,6.6579999999999995,6.7489999999999997,{"$f":"'Altherma 3 R'!I25","v":6.84},6.8029999999999999,6.766,6.7290000000000001,6.6920000000000002,6.6549999999999994,6.6179999999999994,6.5809999999999995,6.5439999999999996,6.5069999999999997,{"$f":"'Altherma 3 R'!I26","v":6.47},6.31,6.1499999999999995,5.99,5.83,5.67,{"$f":"'Altherma 3 R'!I27","v":5.51},5.351,5.1920000000000002,5.0329999999999995,4.8739999999999997,4.7149999999999999,4.556,4.3970000000000002,4.2379999999999995,4.0789999999999997,{"$f":"'Altherma 3 R'!I28","v":3.92},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},64,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},66,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},69,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},70,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 6 kW","Altherma 3 R W 6 kW",9,3.7,null,6]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},30,{"$f":"'Altherma 3 R'!C31","v":6.87},{"$f":"$H127-(($H127-$R127)/$R$3*I$3)","v":6.9350000000000005},7,7.0649999999999995,7.13,7.1950000000000003,7.26,7.3249999999999993,7.39,7.4550000000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!C32","v":7.52},{"$f":"$R127-(($R127-$AH127)/$AH$3*S$3)","v":7.5843749999999996},7.6487499999999997,7.7131249999999998,7.7774999999999999,7.8418749999999999,7.90625,7.9706250000000001,8.0350000000000001,8.0993750000000002,8.1637500000000003,8.2281250000000004,8.2925000000000004,8.3568750000000005,8.4212500000000006,8.4856250000000006,{"$f":"'Altherma 3 R'!C33","v":8.5500000000000007},{"$f":"$AH127-(($AH127-$AL127)/$AL$3*AI$3)","v":8.6775000000000002},8.8049999999999997,8.932500000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!C35","v":9.06},{"$f":"$AL127-(($AL127-$AR127)/$AR$1*AM$1)","v":9.0250000000000004},8.99,8.9550000000000001,8.92,8.8849999999999998,{"$f":"'Altherma 3 R'!C34","v":8.85},{"$f":"$AR127-(($AR127-$AZ127)/$AZ$3*AS$3)","v":8.9262499999999996},9.0024999999999995,9.0787499999999994,9.1550000000000011,9.2312500000000011,9.307500000000001,9.3837500000000009,{"$f":"'Altherma 3 R'!C36","v":9.4600000000000009},{"$f":"$AZ127-(($AZ127-$BJ127)/$BJ$3*BA$3)","v":9.4770000000000003},9.4940000000000015,9.511000000000001,9.5280000000000005,9.5450000000000017,9.5620000000000012,9.5790000000000006,9.5960000000000001,9.6130000000000013,{"$f":"'Altherma 3 R'!C37","v":9.6300000000000008},{"$f":"$BJ127-(($BJ127-$BT127)/$BT$3*BK$3)","v":9.6189999999999998},9.6080000000000005,9.5970000000000013,9.5860000000000003,9.5749999999999993,9.5640000000000001,9.5530000000000008,9.5419999999999998,9.5309999999999988,{"$f":"'Altherma 3 R'!C38","v":9.52},{"$f":"$BT127-(($BT127-$BZ127)/$BZ$3*BU$3)","v":9.4699999999999989},9.42,9.370000000000001,9.32,9.27,{"$f":"'Altherma 3 R'!C39","v":9.2200000000000006},{"$f":"$BZ127-(($BZ127-$CJ127)/$CJ$3*CA$3)","v":9.1690000000000005},9.1180000000000003,9.0670000000000002,9.016,8.9649999999999999,8.9140000000000015,8.8630000000000013,8.8120000000000012,8.761000000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!C40","v":8.7100000000000009},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},31,{"$f":"$H$127-(($H$127-$H$132)/5*A4)","v":6.8460000000000001},6.9101999999999997,6.9744000000000002,7.0385999999999997,7.1028000000000002,7.1669999999999998,7.2311999999999994,7.2953999999999999,7.3595999999999995,7.4238,{"$f":"$R$127-(($R$127-$R$132)/5*A4)","v":7.4879999999999995},7.5516249999999996,7.6152499999999996,7.6788749999999997,7.7424999999999997,7.8061249999999998,7.8697499999999998,7.9333749999999998,7.9969999999999999,8.0606249999999999,8.12425,8.187875,8.2515000000000001,8.3151250000000001,8.3787500000000001,8.4423750000000002,{"$f":"$AH$127-(($AH$127-$AH$132)/5*A4)","v":8.5060000000000002},8.6325000000000003,8.7590000000000003,8.8855000000000004,{"$f":"$AL$127-(($AL$127-$AL$132)/5*A4)","v":9.0120000000000005},8.9773333333333341,8.9426666666666677,8.9080000000000013,8.8733333333333331,8.8386666666666667,{"$f":"$AR$127-(($AR$127-$AR$132)/5*A4)","v":8.8040000000000003},8.8795000000000002,8.9550000000000001,9.0305,9.1060000000000016,9.1815000000000015,9.2570000000000014,9.3325000000000014,{"$f":"$AZ$127-(($AZ$127-$AZ$132)/5*A4)","v":9.4080000000000013},9.4250000000000007,9.4420000000000019,9.4590000000000014,9.4760000000000009,9.4930000000000021,9.5100000000000016,9.527000000000001,9.5440000000000005,9.5610000000000017,{"$f":"$BJ$127-(($BJ$127-$BJ$132)/5*A4)","v":9.5780000000000012},9.5660000000000007,9.5540000000000003,9.5420000000000016,9.5300000000000011,9.5180000000000007,9.5060000000000002,9.4939999999999998,9.4820000000000011,9.4700000000000006,{"$f":"$BT$127-(($BT$127-$BT$132)/5*A4)","v":9.4580000000000002},9.4050000000000011,9.3520000000000003,9.2989999999999995,9.2460000000000004,9.1930000000000014,{"$f":"$BZ$127-(($BZ$127-$BZ$132)/5*A4)","v":9.14},9.0860000000000003,9.032,8.9780000000000015,8.9240000000000013,8.870000000000001,8.8160000000000007,8.7620000000000005,8.708000000000002,8.6540000000000017,{"$f":"$CJ$127-(($CJ$127-$CJ$132)/5*A4)","v":8.6000000000000014},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},32,{"$f":"$H$127-(($H$127-$H$132)/5*A5)","v":6.8220000000000001},6.8853999999999997,6.9488000000000003,7.0122,7.0755999999999997,7.1389999999999993,7.2023999999999999,7.2657999999999996,7.3291999999999993,7.3925999999999998,{"$f":"$R$127-(($R$127-$R$132)/5*A5)","v":7.4559999999999995},7.5188749999999995,7.5817499999999995,7.6446249999999996,7.7074999999999996,7.7703749999999996,7.8332499999999996,7.8961249999999996,7.9589999999999996,8.0218749999999996,8.0847499999999997,8.1476249999999997,8.2104999999999997,8.2733749999999997,8.3362499999999997,8.3991249999999997,{"$f":"$AH$127-(($AH$127-$AH$132)/5*A5)","v":8.4619999999999997},8.5875000000000004,8.713000000000001,8.8384999999999998,{"$f":"$AL$127-(($AL$127-$AL$132)/5*A5)","v":8.9640000000000004},8.929666666666666,8.8953333333333333,8.8610000000000007,8.8266666666666662,8.7923333333333318,{"$f":"$AR$127-(($AR$127-$AR$132)/5*A5)","v":8.7579999999999991},8.832749999999999,8.9074999999999989,8.9822499999999987,9.0569999999999986,9.1317500000000003,9.2065000000000001,9.28125,{"$f":"$AZ$127-(($AZ$127-$AZ$132)/5*A5)","v":9.3559999999999999},9.3729999999999993,9.39,9.407,9.4239999999999995,9.4409999999999989,9.4580000000000002,9.4749999999999996,9.4919999999999991,9.5090000000000003,{"$f":"$BJ$127-(($BJ$127-$BJ$132)/5*A5)","v":9.5259999999999998},9.5129999999999999,9.5,9.4870000000000001,9.4740000000000002,9.4610000000000003,9.4480000000000004,9.4350000000000005,9.4220000000000006,9.4090000000000007,{"$f":"$BT$127-(($BT$127-$BT$132)/5*A5)","v":9.3960000000000008},9.34,9.2840000000000007,9.2280000000000015,9.1720000000000006,9.1159999999999997,{"$f":"$BZ$127-(($BZ$127-$BZ$132)/5*A5)","v":9.06},9.0030000000000001,8.9459999999999997,8.8890000000000011,8.8320000000000007,8.7750000000000004,8.718,8.6609999999999996,8.604000000000001,8.5470000000000006,{"$f":"$CJ$127-(($CJ$127-$CJ$132)/5*A5)","v":8.49},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},33,{"$f":"$H$127-(($H$127-$H$132)/5*A6)","v":6.798},6.8605999999999998,6.9232000000000005,6.9858000000000002,7.0484,7.1110000000000007,7.1736000000000004,7.2362000000000002,7.2988,7.3614000000000006,{"$f":"$R$127-(($R$127-$R$132)/5*A6)","v":7.4240000000000004},7.4861250000000004,7.5482500000000003,7.6103750000000003,7.6725000000000003,7.7346250000000003,7.7967500000000003,7.8588750000000003,7.9210000000000012,7.9831250000000011,8.0452500000000011,8.1073750000000011,8.1695000000000011,8.2316250000000011,8.2937500000000011,8.3558750000000011,{"$f":"$AH$127-(($AH$127-$AH$132)/5*A6)","v":8.418000000000001},8.5425000000000004,8.6670000000000016,8.791500000000001,{"$f":"$AL$127-(($AL$127-$AL$132)/5*A6)","v":8.9160000000000004},8.8819999999999997,8.8480000000000008,8.8140000000000001,8.7799999999999994,8.7460000000000004,{"$f":"$AR$127-(($AR$127-$AR$132)/5*A6)","v":8.7119999999999997},8.7859999999999996,8.86,8.9339999999999993,9.0079999999999991,9.0820000000000007,9.1560000000000006,9.23,{"$f":"$AZ$127-(($AZ$127-$AZ$132)/5*A6)","v":9.3040000000000003},9.3209999999999997,9.338000000000001,9.3550000000000004,9.3719999999999999,9.3889999999999993,9.4060000000000006,9.423,9.44,9.4570000000000007,{"$f":"$BJ$127-(($BJ$127-$BJ$132)/5*A6)","v":9.4740000000000002},9.4600000000000009,9.4459999999999997,9.4320000000000004,9.4179999999999993,9.4039999999999999,9.39,9.3759999999999994,9.3620000000000001,9.347999999999999,{"$f":"$BT$127-(($BT$127-$BT$132)/5*A6)","v":9.3339999999999996},9.2750000000000004,9.2159999999999993,9.157,9.0980000000000008,9.0389999999999997,{"$f":"$BZ$127-(($BZ$127-$BZ$132)/5*A6)","v":8.98},8.92,8.8600000000000012,8.8000000000000007,8.74,8.68,8.620000000000001,8.56,8.5,8.4400000000000013,{"$f":"$CJ$127-(($CJ$127-$CJ$132)/5*A6)","v":8.3800000000000008},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},34,{"$f":"$H$127-(($H$127-$H$132)/5*A7)","v":6.774},6.8357999999999999,6.8975999999999997,6.9594000000000005,7.0212000000000003,7.0830000000000002,7.1448,7.2065999999999999,7.2684000000000006,7.3302000000000005,{"$f":"$R$127-(($R$127-$R$132)/5*A7)","v":7.3920000000000003},7.4533750000000003,7.5147500000000003,7.5761250000000002,7.6375000000000002,7.6988750000000001,7.7602500000000001,7.821625,7.8830000000000009,7.9443750000000009,8.0057500000000008,8.0671250000000008,8.1285000000000007,8.1898750000000007,8.2512500000000006,8.3126250000000006,{"$f":"$AH$127-(($AH$127-$AH$132)/5*A7)","v":8.3740000000000006},8.4975000000000005,8.6210000000000004,8.7445000000000004,{"$f":"$AL$127-(($AL$127-$AL$132)/5*A7)","v":8.8680000000000003},8.8343333333333334,8.8006666666666664,8.7669999999999995,8.7333333333333325,8.6996666666666655,{"$f":"$AR$127-(($AR$127-$AR$132)/5*A7)","v":8.6659999999999986},8.7392499999999984,8.8124999999999982,8.885749999999998,8.9589999999999996,9.0322499999999994,9.1054999999999993,9.1787499999999991,{"$f":"$AZ$127-(($AZ$127-$AZ$132)/5*A7)","v":9.2519999999999989},9.2689999999999984,9.2859999999999996,9.302999999999999,9.3199999999999985,9.3369999999999997,9.3539999999999992,9.3709999999999987,9.3879999999999981,9.4049999999999994,{"$f":"$BJ$127-(($BJ$127-$BJ$132)/5*A7)","v":9.4219999999999988},9.4069999999999983,9.3919999999999995,9.3769999999999989,9.3620000000000001,9.3469999999999995,9.331999999999999,9.3170000000000002,9.3019999999999996,9.2870000000000008,{"$f":"$BT$127-(($BT$127-$BT$132)/5*A7)","v":9.2720000000000002},9.2100000000000009,9.1479999999999997,9.0860000000000003,9.0240000000000009,8.9619999999999997,{"$f":"$BZ$127-(($BZ$127-$BZ$132)/5*A7)","v":8.9},8.8369999999999997,8.7740000000000009,8.7110000000000003,8.6479999999999997,8.5850000000000009,8.5220000000000002,8.4589999999999996,8.395999999999999,8.3330000000000002,{"$f":"$CJ$127-(($CJ$127-$CJ$132)/5*A7)","v":8.27},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},35,{"$f":"'Altherma 3 R'!D31","v":6.75},6.8109999999999999,6.8719999999999999,6.9329999999999998,6.9939999999999998,7.0549999999999997,7.1160000000000005,7.1770000000000005,7.2380000000000004,7.2990000000000004,{"$f":"'Altherma 3 R'!D32","v":7.36},7.4206250000000002,7.4812500000000002,7.5418750000000001,7.6025,7.663125,7.7237499999999999,7.7843749999999998,7.8450000000000006,7.9056250000000006,7.9662500000000005,8.0268750000000004,8.0875000000000004,8.1481250000000003,8.2087500000000002,8.2693750000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!D33","v":8.33},8.4525000000000006,8.5749999999999993,8.6974999999999998,{"$f":"'Altherma 3 R'!D35","v":8.82},8.7866666666666671,8.7533333333333339,8.7199999999999989,8.6866666666666656,8.6533333333333324,{"$f":"'Altherma 3 R'!D34","v":8.6199999999999992},8.692499999999999,8.7649999999999988,8.8374999999999986,8.91,8.9824999999999999,9.0549999999999997,9.1274999999999995,{"$f":"'Altherma 3 R'!D36","v":9.1999999999999993},9.2169999999999987,9.234,9.2509999999999994,9.2679999999999989,9.2850000000000001,9.3019999999999996,9.3189999999999991,9.3359999999999985,9.3529999999999998,{"$f":"'Altherma 3 R'!D37","v":9.3699999999999992},9.3539999999999992,9.3379999999999992,9.3219999999999992,9.3059999999999992,9.2899999999999991,9.2740000000000009,9.2580000000000009,9.2420000000000009,9.2260000000000009,{"$f":"'Altherma 3 R'!D38","v":9.2100000000000009},9.1450000000000014,9.08,9.0150000000000006,8.9500000000000011,8.8849999999999998,{"$f":"'Altherma 3 R'!D39","v":8.82},8.7539999999999996,8.6880000000000006,8.6219999999999999,8.5560000000000009,8.49,8.4239999999999995,8.3580000000000005,8.2919999999999998,8.2260000000000009,{"$f":"'Altherma 3 R'!D40","v":8.16},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},36,{"$f":"$H$132-(($H$132-$H$137)/5*A4)","v":6.7240000000000002},6.7843999999999998,6.8448000000000002,6.9052000000000007,6.9656000000000002,7.0259999999999998,7.0864000000000003,7.1468000000000007,7.2072000000000003,7.2675999999999998,{"$f":"$R$132-(($R$132-$R$137)/5*A4)","v":7.3280000000000003},7.3879999999999999,7.4480000000000004,7.508,7.5680000000000005,7.6280000000000001,7.6880000000000006,7.7480000000000002,7.8079999999999998,7.8680000000000003,7.9279999999999999,7.9880000000000004,8.048,8.1080000000000005,8.168000000000001,8.2279999999999998,{"$f":"$AH$132-(($AH$132-$AH$137)/5*A4)","v":8.2880000000000003},8.4090000000000007,8.5300000000000011,8.6509999999999998,{"$f":"$AL$132-(($AL$132-$AL$137)/5*A4)","v":8.7720000000000002},8.7390000000000008,8.7059999999999995,8.673,8.64,8.6069999999999993,{"$f":"$AR$132-(($AR$132-$AR$137)/5*A4)","v":8.5739999999999998},8.6457499999999996,8.7174999999999994,8.7892499999999991,8.8610000000000007,8.9327500000000004,9.0045000000000002,9.0762499999999999,{"$f":"$AZ$132-(($AZ$132-$AZ$137)/5*A4)","v":9.1479999999999997},9.1651999999999987,9.1823999999999995,9.1996000000000002,9.2167999999999992,9.2339999999999982,9.251199999999999,9.2683999999999997,9.2855999999999987,9.3027999999999977,{"$f":"$BJ$132-(($BJ$132-$BJ$137)/5*A4)","v":9.3199999999999985},9.302999999999999,9.2859999999999996,9.2689999999999984,9.2519999999999989,9.2349999999999994,9.218,9.2010000000000005,9.1839999999999993,9.1669999999999998,{"$f":"$BT$132-(($BT$132-$BT$137)/5*A4)","v":9.15},9.081666666666667,9.0133333333333336,8.9450000000000003,8.8766666666666669,8.8083333333333336,{"$f":"$BZ$132-(($BZ$132-$BZ$137)/5*A4)","v":8.74},8.6707999999999998,8.6015999999999995,8.5324000000000009,8.4632000000000005,8.3940000000000001,8.3247999999999998,8.2555999999999994,8.1864000000000008,8.1172000000000004,{"$f":"$CJ$132-(($CJ$132-$CJ$137)/5*A4)","v":8.048},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},37,{"$f":"$H$132-(($H$132-$H$137)/5*A5)","v":6.6980000000000004},6.7578000000000005,6.8176000000000005,6.8774000000000006,6.9372000000000007,6.9969999999999999,7.0568,7.1166,7.1764000000000001,7.2362000000000002,{"$f":"$R$132-(($R$132-$R$137)/5*A5)","v":7.2960000000000003},7.3553750000000004,7.4147500000000006,7.4741249999999999,7.5335000000000001,7.5928750000000003,7.6522500000000004,7.7116250000000006,7.7710000000000008,7.8303750000000001,7.8897500000000003,7.9491250000000004,8.0084999999999997,8.0678750000000008,8.1272500000000001,8.1866250000000012,{"$f":"$AH$132-(($AH$132-$AH$137)/5*A5)","v":8.2460000000000004},8.3655000000000008,8.4849999999999994,8.6044999999999998,{"$f":"$AL$132-(($AL$132-$AL$137)/5*A5)","v":8.7240000000000002},8.6913333333333327,8.658666666666667,8.6260000000000012,8.5933333333333337,8.5606666666666662,{"$f":"$AR$132-(($AR$132-$AR$137)/5*A5)","v":8.5280000000000005},8.5990000000000002,8.67,8.7409999999999997,8.8120000000000012,8.8830000000000009,8.9540000000000006,9.0250000000000004,{"$f":"$AZ$132-(($AZ$132-$AZ$137)/5*A5)","v":9.0960000000000001},9.1134000000000004,9.1308000000000007,9.1481999999999992,9.1655999999999995,9.1829999999999998,9.2004000000000001,9.2178000000000004,9.235199999999999,9.2525999999999993,{"$f":"$BJ$132-(($BJ$132-$BJ$137)/5*A5)","v":9.27},9.2519999999999989,9.234,9.2159999999999993,9.1980000000000004,9.18,9.161999999999999,9.1440000000000001,9.1259999999999994,9.1080000000000005,{"$f":"$BT$132-(($BT$132-$BT$137)/5*A5)","v":9.09},9.0183333333333326,8.9466666666666672,8.875,8.8033333333333328,8.7316666666666674,{"$f":"$BZ$132-(($BZ$132-$BZ$137)/5*A5)","v":8.66},8.5876000000000001,8.5152000000000001,8.4428000000000001,8.3704000000000001,8.298,8.2256,8.1532,8.0808,8.0084,{"$f":"$CJ$132-(($CJ$132-$CJ$137)/5*A5)","v":7.9359999999999999},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},38,{"$f":"$H$132-(($H$132-$H$137)/5*A6)","v":6.6719999999999997},6.7311999999999994,6.7904,6.8495999999999997,6.9088000000000003,6.968,7.0271999999999997,7.0864000000000003,7.1456,7.2048000000000005,{"$f":"$R$132-(($R$132-$R$137)/5*A6)","v":7.2640000000000002},7.3227500000000001,7.3815,7.4402499999999998,7.4989999999999997,7.5577499999999995,7.6164999999999994,7.6752499999999992,7.734,7.7927499999999998,7.8514999999999997,7.9102499999999996,7.9689999999999994,8.0277499999999993,8.0864999999999991,8.145249999999999,{"$f":"$AH$132-(($AH$132-$AH$137)/5*A6)","v":8.2039999999999988},8.3219999999999992,8.44,8.5579999999999998,{"$f":"$AL$132-(($AL$132-$AL$137)/5*A6)","v":8.6760000000000002},8.6436666666666664,8.6113333333333326,8.5790000000000006,8.5466666666666669,8.5143333333333331,{"$f":"$AR$132-(($AR$132-$AR$137)/5*A6)","v":8.4819999999999993},8.552249999999999,8.6224999999999987,8.6927499999999984,8.7629999999999981,8.8332499999999996,8.9034999999999993,8.973749999999999,{"$f":"$AZ$132-(($AZ$132-$AZ$137)/5*A6)","v":9.0439999999999987},9.0615999999999985,9.0791999999999984,9.0967999999999982,9.1143999999999981,9.1319999999999979,9.1495999999999995,9.1671999999999993,9.1847999999999992,9.202399999999999,{"$f":"$BJ$132-(($BJ$132-$BJ$137)/5*A6)","v":9.2199999999999989},9.2009999999999987,9.1819999999999986,9.1630000000000003,9.1440000000000001,9.125,9.1059999999999999,9.0869999999999997,9.0680000000000014,9.0490000000000013,{"$f":"$BT$132-(($BT$132-$BT$137)/5*A6)","v":9.0300000000000011},8.9550000000000018,8.8800000000000008,8.8049999999999997,8.73,8.6550000000000011,{"$f":"$BZ$132-(($BZ$132-$BZ$137)/5*A6)","v":8.58},8.5044000000000004,8.4288000000000007,8.3531999999999993,8.2775999999999996,8.202,8.1264000000000003,8.0508000000000006,7.9752000000000001,7.8995999999999995,{"$f":"$CJ$132-(($CJ$132-$CJ$137)/5*A6)","v":7.8239999999999998},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},39,{"$f":"$H$132-(($H$132-$H$137)/5*A7)","v":6.6459999999999999},6.7046000000000001,6.7632000000000003,6.8217999999999996,6.8803999999999998,6.9390000000000001,6.9976000000000003,7.0562000000000005,7.1147999999999998,7.1734,{"$f":"$R$132-(($R$132-$R$137)/5*A7)","v":7.2320000000000002},7.2901249999999997,7.3482500000000002,7.4063749999999997,7.4645000000000001,7.5226249999999997,7.5807500000000001,7.6388749999999996,7.6969999999999992,7.7551249999999996,7.8132499999999991,7.8713749999999996,7.9294999999999991,7.9876249999999995,8.04575,8.1038749999999986,{"$f":"$AH$132-(($AH$132-$AH$137)/5*A7)","v":8.161999999999999},8.2784999999999993,8.3949999999999996,8.5114999999999998,{"$f":"$AL$132-(($AL$132-$AL$137)/5*A7)","v":8.6280000000000001},8.5960000000000001,8.5640000000000001,8.532,8.5,8.468,{"$f":"$AR$132-(($AR$132-$AR$137)/5*A7)","v":8.4359999999999999},8.5054999999999996,8.5749999999999993,8.644499999999999,8.7139999999999986,8.7835000000000001,8.8529999999999998,8.9224999999999994,{"$f":"$AZ$132-(($AZ$132-$AZ$137)/5*A7)","v":8.9919999999999991},9.0097999999999985,9.0275999999999996,9.045399999999999,9.0632000000000001,9.0809999999999995,9.0987999999999989,9.1166,9.1343999999999994,9.1522000000000006,{"$f":"$BJ$132-(($BJ$132-$BJ$137)/5*A7)","v":9.17},9.15,9.1300000000000008,9.11,9.09,9.07,9.0500000000000007,9.0300000000000011,9.01,8.99,{"$f":"$BT$132-(($BT$132-$BT$137)/5*A7)","v":8.9700000000000006},8.8916666666666675,8.8133333333333344,8.7349999999999994,8.6566666666666663,8.5783333333333331,{"$f":"$BZ$132-(($BZ$132-$BZ$137)/5*A7)","v":8.5},8.4212000000000007,8.3423999999999996,8.2636000000000003,8.1847999999999992,8.1059999999999999,8.0272000000000006,7.9483999999999995,7.8696000000000002,7.7907999999999999,{"$f":"$CJ$132-(($CJ$132-$CJ$137)/5*A7)","v":7.7119999999999997},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},40,{"$f":"'Altherma 3 R'!E31","v":6.62},{"$f":"$H137-(($H137-$R137)/$R$3*I$3)","v":6.6779999999999999},6.7359999999999998,6.7940000000000005,6.8520000000000003,6.91,6.968,7.0259999999999998,7.0840000000000005,7.1420000000000003,{"$f":"'Altherma 3 R'!E32","v":7.2},{"$f":"$R137-(($R137-$AH137)/$AH$3*S$3)","v":7.2575000000000003},7.3150000000000004,7.3724999999999996,7.43,7.4874999999999998,7.5449999999999999,7.6025,7.66,7.7174999999999994,7.7749999999999995,7.8324999999999996,7.89,7.9474999999999998,8.004999999999999,8.0625,{"$f":"'Altherma 3 R'!E33","v":8.1199999999999992},8.2349999999999994,8.35,8.4649999999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!E35","v":8.58},{"$f":"$AL137-(($AL137-$AR137)/$AR$1*AM$1)","v":8.5483333333333338},8.5166666666666675,8.4849999999999994,8.4533333333333331,8.4216666666666669,{"$f":"'Altherma 3 R'!E34","v":8.39},{"$f":"$AR137-(($AR137-$AZ137)/$AZ$3*AS$3)","v":8.4587500000000002},8.5274999999999999,8.5962499999999995,8.6649999999999991,8.7337500000000006,8.8025000000000002,8.8712499999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!E36","v":8.94},{"$f":"$AZ137-(($AZ137-$BJ137)/$BJ$3*BA$3)","v":8.9580000000000002},8.9759999999999991,8.9939999999999998,9.0119999999999987,9.0299999999999994,9.048,9.0659999999999989,9.0839999999999996,9.1019999999999985,{"$f":"'Altherma 3 R'!E37","v":9.1199999999999992},{"$f":"$BJ137-(($BJ137-$BT137)/$BT$3*BK$3)","v":9.0990000000000002},9.0779999999999994,9.0569999999999986,9.0359999999999996,9.0150000000000006,8.9939999999999998,8.972999999999999,8.952,8.9310000000000009,{"$f":"'Altherma 3 R'!E38","v":8.91},{"$f":"$BT137-(($BT137-$BZ137)/$BZ$3*BU$3)","v":8.8283333333333331},8.7466666666666661,8.6649999999999991,8.5833333333333339,8.5016666666666669,{"$f":"'Altherma 3 R'!E39","v":8.42},{"$f":"$BZ137-(($BZ137-$CJ137)/$CJ$3*CA$3)","v":8.3379999999999992},8.2560000000000002,8.1739999999999995,8.0920000000000005,8.01,7.9279999999999999,7.8460000000000001,7.7639999999999993,7.6819999999999995,{"$f":"'Altherma 3 R'!E40","v":7.6},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},41,{"$f":"$H$137-(($H$137-$H$142)/5*A4)","v":6.5960000000000001},6.6532,6.7103999999999999,6.7675999999999998,6.8247999999999998,6.8819999999999997,6.9392000000000005,6.9964000000000004,7.0536000000000003,7.1108000000000002,{"$f":"$R$137-(($R$137-$R$142)/5*A4)","v":7.1680000000000001},7.2247500000000002,7.2815000000000003,7.3382499999999995,7.3949999999999996,7.4517499999999997,7.5084999999999997,7.5652499999999998,7.6219999999999999,7.6787499999999991,7.7354999999999992,7.7922499999999992,7.8489999999999993,7.9057499999999994,7.9624999999999986,8.0192499999999995,{"$f":"$AH$137-(($AH$137-$AH$142)/5*A4)","v":8.0759999999999987},8.19,8.3039999999999985,8.4179999999999993,{"$f":"$AL$137-(($AL$137-$AL$142)/5*A4)","v":8.532},8.5006666666666675,8.4693333333333332,8.4380000000000006,8.4066666666666681,8.3753333333333337,{"$f":"$AR$137-(($AR$137-$AR$142)/5*A4)","v":8.3440000000000012},8.4122500000000002,8.480500000000001,8.5487500000000001,8.6170000000000009,8.6852499999999999,8.7534999999999989,8.8217499999999998,{"$f":"$AZ$137-(($AZ$137-$AZ$142)/5*A4)","v":8.8899999999999988},8.9077999999999982,8.9255999999999993,8.9433999999999987,8.9611999999999998,8.9789999999999992,8.9967999999999986,9.0145999999999997,9.0323999999999991,9.0502000000000002,{"$f":"$BJ$137-(($BJ$137-$BJ$142)/5*A4)","v":9.0679999999999996},9.0459999999999994,9.0239999999999991,9.0020000000000007,8.98,8.9580000000000002,8.9359999999999999,8.9139999999999997,8.8920000000000012,8.870000000000001,{"$f":"$BT$137-(($BT$137-$BT$142)/5*A4)","v":8.8480000000000008},8.7633333333333336,8.6786666666666665,8.5940000000000012,8.5093333333333341,8.424666666666667,{"$f":"$BZ$137-(($BZ$137-$BZ$142)/5*A4)","v":8.34},8.2547999999999995,8.1695999999999991,8.0844000000000005,7.9992000000000001,7.9139999999999997,7.8287999999999993,7.7435999999999998,7.6583999999999994,7.5731999999999999,{"$f":"$CJ$137-(($CJ$137-$CJ$142)/5*A4)","v":7.4879999999999995},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},42,{"$f":"$H$137-(($H$137-$H$142)/5*A5)","v":6.5720000000000001},6.6284000000000001,6.6848000000000001,6.7412000000000001,6.7976000000000001,6.8540000000000001,6.9104000000000001,6.9668000000000001,7.0232000000000001,7.0796000000000001,{"$f":"$R$137-(($R$137-$R$142)/5*A5)","v":7.1360000000000001},7.1920000000000002,7.2480000000000002,7.3040000000000003,7.36,7.4160000000000004,7.4720000000000004,7.5280000000000005,7.5839999999999996,7.6400000000000006,7.6959999999999997,7.7519999999999998,7.8079999999999998,7.8639999999999999,7.92,7.976,{"$f":"$AH$137-(($AH$137-$AH$142)/5*A5)","v":8.032},8.1449999999999996,8.2579999999999991,8.3710000000000004,{"$f":"$AL$137-(($AL$137-$AL$142)/5*A5)","v":8.484},8.4529999999999994,8.4220000000000006,8.391,8.36,8.3290000000000006,{"$f":"$AR$137-(($AR$137-$AR$142)/5*A5)","v":8.298},8.3657500000000002,8.4335000000000004,8.5012500000000006,8.5689999999999991,8.6367499999999993,8.7044999999999995,8.7722499999999997,{"$f":"$AZ$137-(($AZ$137-$AZ$142)/5*A5)","v":8.84},8.8575999999999997,8.8751999999999995,8.8927999999999994,8.9103999999999992,8.9280000000000008,8.9456000000000007,8.9632000000000005,8.9808000000000003,8.9984000000000002,{"$f":"$BJ$137-(($BJ$137-$BJ$142)/5*A5)","v":9.016},8.9930000000000003,8.9700000000000006,8.9469999999999992,8.9239999999999995,8.9009999999999998,8.8780000000000001,8.8550000000000004,8.831999999999999,8.8089999999999993,{"$f":"$BT$137-(($BT$137-$BT$142)/5*A5)","v":8.7859999999999996},8.6983333333333324,8.6106666666666669,8.5229999999999997,8.4353333333333325,8.347666666666667,{"$f":"$BZ$137-(($BZ$137-$BZ$142)/5*A5)","v":8.26},8.1715999999999998,8.0831999999999997,7.9947999999999997,7.9063999999999997,7.8179999999999996,7.7295999999999996,7.6411999999999995,7.5527999999999995,7.4643999999999995,{"$f":"$CJ$137-(($CJ$137-$CJ$142)/5*A5)","v":7.3759999999999994},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},43,{"$f":"$H$137-(($H$137-$H$142)/5*A6)","v":6.548},6.6036000000000001,6.6592000000000002,6.7148000000000003,6.7704000000000004,6.8260000000000005,6.8815999999999997,6.9371999999999998,6.9927999999999999,7.0484,{"$f":"$R$137-(($R$137-$R$142)/5*A6)","v":7.1040000000000001},7.1592500000000001,7.2145000000000001,7.2697500000000002,7.3250000000000002,7.3802500000000002,7.4355000000000002,7.4907500000000002,7.5459999999999994,7.6012499999999994,7.6564999999999994,7.7117499999999994,7.7669999999999995,7.8222499999999995,7.8774999999999995,7.9327499999999995,{"$f":"$AH$137-(($AH$137-$AH$142)/5*A6)","v":7.9879999999999995},8.1,8.2119999999999997,8.3239999999999998,{"$f":"$AL$137-(($AL$137-$AL$142)/5*A6)","v":8.4359999999999999},8.4053333333333331,8.3746666666666663,8.3440000000000012,8.3133333333333344,8.2826666666666675,{"$f":"$AR$137-(($AR$137-$AR$142)/5*A6)","v":8.2520000000000007},8.3192500000000003,8.3864999999999998,8.4537499999999994,8.5210000000000008,8.5882500000000004,8.6555,8.7227499999999996,{"$f":"$AZ$137-(($AZ$137-$AZ$142)/5*A6)","v":8.7899999999999991},8.8073999999999995,8.8247999999999998,8.8421999999999983,8.8595999999999986,8.8769999999999989,8.8943999999999992,8.9117999999999995,8.929199999999998,8.9465999999999983,{"$f":"$BJ$137-(($BJ$137-$BJ$142)/5*A6)","v":8.9639999999999986},8.94,8.9159999999999986,8.8919999999999995,8.8679999999999986,8.8439999999999994,8.82,8.7959999999999994,8.7720000000000002,8.7479999999999993,{"$f":"$BT$137-(($BT$137-$BT$142)/5*A6)","v":8.7240000000000002},8.6333333333333329,8.5426666666666673,8.452,8.3613333333333326,8.2706666666666671,{"$f":"$BZ$137-(($BZ$137-$BZ$142)/5*A6)","v":8.18},8.0884,7.9967999999999995,7.9051999999999998,7.8136000000000001,7.7219999999999995,7.6303999999999998,7.5388000000000002,7.4472000000000005,7.3555999999999999,{"$f":"$CJ$137-(($CJ$137-$CJ$142)/5*A6)","v":7.2640000000000002},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},44,{"$f":"$H$137-(($H$137-$H$142)/5*A7)","v":6.524},6.5788000000000002,6.6336000000000004,6.6883999999999997,6.7431999999999999,6.798,6.8528000000000002,6.9076000000000004,6.9623999999999997,7.0171999999999999,{"$f":"$R$137-(($R$137-$R$142)/5*A7)","v":7.0720000000000001},7.1265000000000001,7.181,7.2355,7.29,7.3445,7.399,7.4535,7.508,7.5625,7.617,7.6715,7.726,7.7805,7.835,7.8895,{"$f":"$AH$137-(($AH$137-$AH$142)/5*A7)","v":7.944},8.0549999999999997,8.1660000000000004,8.2769999999999992,{"$f":"$AL$137-(($AL$137-$AL$142)/5*A7)","v":8.3879999999999999},8.3576666666666668,8.3273333333333337,8.2970000000000006,8.2666666666666657,8.2363333333333326,{"$f":"$AR$137-(($AR$137-$AR$142)/5*A7)","v":8.2059999999999995},8.2727500000000003,8.3394999999999992,8.40625,8.472999999999999,8.5397499999999997,8.6065000000000005,8.6732499999999995,{"$f":"$AZ$137-(($AZ$137-$AZ$142)/5*A7)","v":8.74},8.757200000000001,8.7744,8.791599999999999,8.8087999999999997,8.8260000000000005,8.8431999999999995,8.8603999999999985,8.8775999999999993,8.8948,{"$f":"$BJ$137-(($BJ$137-$BJ$142)/5*A7)","v":8.911999999999999},8.8869999999999987,8.8619999999999983,8.8369999999999997,8.8119999999999994,8.786999999999999,8.7619999999999987,8.7369999999999983,8.7119999999999997,8.6869999999999994,{"$f":"$BT$137-(($BT$137-$BT$142)/5*A7)","v":8.661999999999999},8.5683333333333316,8.4746666666666659,8.3810000000000002,8.2873333333333328,8.1936666666666653,{"$f":"$BZ$137-(($BZ$137-$BZ$142)/5*A7)","v":8.1},8.0052000000000003,7.9104000000000001,7.8155999999999999,7.7207999999999997,7.6259999999999994,7.5312000000000001,7.4363999999999999,7.3415999999999997,7.2468000000000004,{"$f":"$CJ$137-(($CJ$137-$CJ$142)/5*A7)","v":7.1520000000000001},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},45,{"$f":"'Altherma 3 R'!F31","v":6.5},6.5540000000000003,6.6079999999999997,6.6619999999999999,6.7160000000000002,6.77,6.8239999999999998,6.8780000000000001,6.9320000000000004,6.9859999999999998,{"$f":"'Altherma 3 R'!F32","v":7.04},7.09375,7.1475,7.2012499999999999,7.2549999999999999,7.3087499999999999,7.3624999999999998,7.4162499999999998,7.4700000000000006,7.5237500000000006,7.5775000000000006,7.6312500000000005,7.6850000000000005,7.7387500000000005,7.7925000000000004,7.8462500000000004,{"$f":"'Altherma 3 R'!F33","v":7.9},8.01,8.120000000000001,8.23,{"$f":"'Altherma 3 R'!F35","v":8.34},8.31,8.2799999999999994,8.25,8.2200000000000006,8.19,{"$f":"'Altherma 3 R'!F34","v":8.16},8.2262500000000003,8.2925000000000004,8.3587500000000006,8.4250000000000007,8.4912499999999991,8.5574999999999992,8.6237499999999994,{"$f":"'Altherma 3 R'!F36","v":8.69},8.706999999999999,8.7240000000000002,8.7409999999999997,8.7579999999999991,8.7749999999999986,8.7919999999999998,8.8089999999999993,8.8259999999999987,8.843,{"$f":"'Altherma 3 R'!F37","v":8.86},8.8339999999999996,8.8079999999999998,8.782,8.7560000000000002,8.73,8.7039999999999988,8.677999999999999,8.6519999999999992,8.6259999999999994,{"$f":"'Altherma 3 R'!F38","v":8.6},8.5033333333333339,8.4066666666666663,8.3099999999999987,8.2133333333333329,8.1166666666666671,{"$f":"'Altherma 3 R'!F39","v":8.02},7.9219999999999997,7.8239999999999998,7.726,7.6280000000000001,7.5299999999999994,7.4320000000000004,7.3339999999999996,7.2359999999999998,7.1379999999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!F40","v":7.04},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},46,{"$f":"$H$142-(($H$142-$H$147)/5*A4)","v":6.4740000000000002},6.5254000000000003,6.5768000000000004,6.6282000000000005,6.6796000000000006,6.7309999999999999,6.7824,6.8338000000000001,6.8852000000000002,6.9366000000000003,{"$f":"$R$142-(($R$142-$R$147)/5*A4)","v":6.9880000000000004},7.0392500000000009,7.0905000000000005,7.14175,7.1930000000000005,7.244250000000001,7.2955000000000005,7.3467500000000001,7.3980000000000006,7.449250000000001,7.5005000000000006,7.5517500000000002,7.6030000000000006,7.6542500000000011,7.7055000000000007,7.7567500000000003,{"$f":"$AH$142-(($AH$142-$AH$147)/5*A4)","v":7.8080000000000007},7.9235000000000007,8.0389999999999997,8.1545000000000005,{"$f":"$AL$142-(($AL$142-$AL$147)/5*A4)","v":8.27},8.238666666666667,8.2073333333333327,8.1760000000000002,8.1446666666666676,8.1133333333333333,{"$f":"$AR$142-(($AR$142-$AR$147)/5*A4)","v":8.0820000000000007},8.1515000000000004,8.2210000000000001,8.2904999999999998,8.36,8.4295000000000009,8.4990000000000006,8.5685000000000002,{"$f":"$AZ$142-(($AZ$142-$AZ$147)/5*A4)","v":8.6379999999999999},8.6577999999999999,8.6776,8.6974,8.7172000000000001,8.7370000000000001,8.7568000000000001,8.7766000000000002,8.7964000000000002,8.8162000000000003,{"$f":"$BJ$142-(($BJ$142-$BJ$147)/5*A4)","v":8.8360000000000003},8.8087999999999997,8.781600000000001,8.7544000000000004,8.7271999999999998,8.6999999999999993,8.6728000000000005,8.6456,8.6183999999999994,8.5912000000000006,{"$f":"$BT$142-(($BT$142-$BT$147)/5*A4)","v":8.5640000000000001},8.4656666666666673,8.3673333333333328,8.2690000000000001,8.1706666666666656,8.0723333333333329,{"$f":"$BZ$142-(($BZ$142-$BZ$147)/5*A4)","v":7.9739999999999993},7.8741999999999992,7.7743999999999991,7.6745999999999999,7.5747999999999998,7.4749999999999996,7.3751999999999995,7.2753999999999994,7.1756000000000002,7.0758000000000001,{"$f":"$CJ$142-(($CJ$142-$CJ$147)/5*A4)","v":6.976},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},47,{"$f":"$H$142-(($H$142-$H$147)/5*A5)","v":6.4480000000000004},6.4968000000000004,6.5456000000000003,6.5944000000000003,6.6432000000000002,6.6920000000000002,6.7408000000000001,6.7896000000000001,6.8384,6.8872,{"$f":"$R$142-(($R$142-$R$147)/5*A5)","v":6.9359999999999999},6.98475,7.0335000000000001,7.0822500000000002,7.1310000000000002,7.1797500000000003,7.2285000000000004,7.2772500000000004,7.3260000000000005,7.3747499999999997,7.4234999999999998,7.4722499999999998,7.5209999999999999,7.56975,7.6185,7.6672500000000001,{"$f":"$AH$142-(($AH$142-$AH$147)/5*A5)","v":7.7160000000000002},7.8369999999999997,7.9580000000000002,8.0789999999999988,{"$f":"$AL$142-(($AL$142-$AL$147)/5*A5)","v":8.1999999999999993},8.1673333333333318,8.134666666666666,8.1020000000000003,8.0693333333333328,8.0366666666666653,{"$f":"$AR$142-(($AR$142-$AR$147)/5*A5)","v":8.0039999999999996},8.0767500000000005,8.1494999999999997,8.2222499999999989,8.2949999999999999,8.3677500000000009,8.4405000000000001,8.5132499999999993,{"$f":"$AZ$142-(($AZ$142-$AZ$147)/5*A5)","v":8.5860000000000003},8.6086000000000009,8.6311999999999998,8.6538000000000004,8.6763999999999992,8.6989999999999998,8.7216000000000005,8.7441999999999993,8.7667999999999999,8.7893999999999988,{"$f":"$BJ$142-(($BJ$142-$BJ$147)/5*A5)","v":8.8119999999999994},8.7835999999999999,8.7552000000000003,8.726799999999999,8.6983999999999995,8.67,8.6416000000000004,8.6132000000000009,8.5847999999999995,8.5564,{"$f":"$BT$142-(($BT$142-$BT$147)/5*A5)","v":8.5280000000000005},8.4280000000000008,8.3279999999999994,8.2279999999999998,8.1280000000000001,8.0280000000000005,{"$f":"$BZ$142-(($BZ$142-$BZ$147)/5*A5)","v":7.9279999999999999},7.8263999999999996,7.7248000000000001,7.6231999999999998,7.5216000000000003,7.42,7.3184000000000005,7.2168000000000001,7.1151999999999997,7.0136000000000003,{"$f":"$CJ$142-(($CJ$142-$CJ$147)/5*A5)","v":6.9119999999999999},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},48,{"$f":"$H$142-(($H$142-$H$147)/5*A6)","v":6.4219999999999997},6.4681999999999995,6.5144000000000002,6.5606,6.6067999999999998,6.6530000000000005,6.6992000000000003,6.7454000000000001,6.7915999999999999,6.8378000000000005,{"$f":"$R$142-(($R$142-$R$147)/5*A6)","v":6.8840000000000003},6.93025,6.9765000000000006,7.0227500000000003,7.0690000000000008,7.1152500000000005,7.1615000000000002,7.2077500000000008,7.2540000000000004,7.3002500000000001,7.3465000000000007,7.3927500000000004,7.4390000000000001,7.4852500000000006,7.5315000000000003,7.5777500000000009,{"$f":"$AH$142-(($AH$142-$AH$147)/5*A6)","v":7.6240000000000006},7.7505000000000006,7.8770000000000007,8.0035000000000007,{"$f":"$AL$142-(($AL$142-$AL$147)/5*A6)","v":8.1300000000000008},8.0960000000000001,8.0620000000000012,8.0280000000000005,7.9940000000000007,7.96,{"$f":"$AR$142-(($AR$142-$AR$147)/5*A6)","v":7.9260000000000002},8.0020000000000007,8.0779999999999994,8.1539999999999999,8.23,8.3059999999999992,8.3819999999999997,8.4579999999999984,{"$f":"$AZ$142-(($AZ$142-$AZ$147)/5*A6)","v":8.5339999999999989},8.5593999999999983,8.5847999999999995,8.610199999999999,8.6356000000000002,8.6609999999999996,8.686399999999999,8.7118000000000002,8.7371999999999996,8.7626000000000008,{"$f":"$BJ$142-(($BJ$142-$BJ$147)/5*A6)","v":8.7880000000000003},8.7584,8.7287999999999997,8.6991999999999994,8.6695999999999991,8.64,8.6104000000000003,8.5808,8.5511999999999997,8.5215999999999994,{"$f":"$BT$142-(($BT$142-$BT$147)/5*A6)","v":8.4919999999999991},8.3903333333333325,8.288666666666666,8.1869999999999994,8.0853333333333328,7.9836666666666662,{"$f":"$BZ$142-(($BZ$142-$BZ$147)/5*A6)","v":7.8819999999999997},7.7786,7.6751999999999994,7.5717999999999996,7.4683999999999999,7.3650000000000002,7.2615999999999996,7.1581999999999999,7.0548000000000002,6.9513999999999996,{"$f":"$CJ$142-(($CJ$142-$CJ$147)/5*A6)","v":6.8479999999999999},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},49,{"$f":"$H$142-(($H$142-$H$147)/5*A7)","v":6.3959999999999999},6.4395999999999995,6.4832000000000001,6.5267999999999997,6.5704000000000002,6.6139999999999999,6.6575999999999995,6.7012,6.7447999999999997,6.7884000000000002,{"$f":"$R$142-(($R$142-$R$147)/5*A7)","v":6.8319999999999999},6.87575,6.9195000000000002,6.9632499999999995,7.0069999999999997,7.0507499999999999,7.0945,7.1382500000000002,7.1820000000000004,7.2257499999999997,7.2694999999999999,7.31325,7.3570000000000002,7.4007500000000004,7.4444999999999997,7.4882499999999999,{"$f":"$AH$142-(($AH$142-$AH$147)/5*A7)","v":7.532},7.6639999999999997,7.7960000000000003,7.9280000000000008,{"$f":"$AL$142-(($AL$142-$AL$147)/5*A7)","v":8.06},8.0246666666666666,7.9893333333333336,7.9540000000000006,7.9186666666666667,7.8833333333333329,{"$f":"$AR$142-(($AR$142-$AR$147)/5*A7)","v":7.8479999999999999},7.9272499999999999,8.0064999999999991,8.0857499999999991,8.1649999999999991,8.2442499999999992,8.3234999999999992,8.4027499999999993,{"$f":"$AZ$142-(($AZ$142-$AZ$147)/5*A7)","v":8.4819999999999993},8.5101999999999993,8.5383999999999993,8.5665999999999993,8.5947999999999993,8.6229999999999993,8.6511999999999993,8.6793999999999993,8.7075999999999993,8.7357999999999993,{"$f":"$BJ$142-(($BJ$142-$BJ$147)/5*A7)","v":8.7639999999999993},8.7332000000000001,8.702399999999999,8.6715999999999998,8.6407999999999987,8.61,8.5792000000000002,8.5483999999999991,8.5175999999999998,8.4867999999999988,{"$f":"$BT$142-(($BT$142-$BT$147)/5*A7)","v":8.4559999999999995},8.352666666666666,8.2493333333333325,8.1460000000000008,8.0426666666666673,7.9393333333333338,{"$f":"$BZ$142-(($BZ$142-$BZ$147)/5*A7)","v":7.8360000000000003},7.7308000000000003,7.6256000000000004,7.5204000000000004,7.4152000000000005,7.3100000000000005,7.2048000000000005,7.0995999999999997,6.9943999999999997,6.8891999999999998,{"$f":"$CJ$142-(($CJ$142-$CJ$147)/5*A7)","v":6.7839999999999998},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},50,{"$f":"'Altherma 3 R'!G31","v":6.37},6.4110000000000005,6.452,6.4930000000000003,6.5339999999999998,6.5750000000000002,6.6160000000000005,6.657,6.6980000000000004,6.7389999999999999,{"$f":"'Altherma 3 R'!G32","v":6.78},{"$f":"$R147-(($R147-$AH147)/$AH$3*S$3)","v":6.82125},6.8625000000000007,6.9037500000000005,6.9450000000000003,6.9862500000000001,7.0274999999999999,7.0687500000000005,7.11,7.1512500000000001,7.1925000000000008,7.2337500000000006,7.2750000000000004,7.3162500000000001,7.3574999999999999,7.3987500000000006,{"$f":"'Altherma 3 R'!G33","v":7.44},7.5775000000000006,7.7149999999999999,7.8525,{"$f":"'Altherma 3 R'!G35","v":7.99},{"$f":"$AL147-(($AL147-$AR147)/$AR$1*AM$1)","v":7.9533333333333331},7.916666666666667,7.88,7.8433333333333328,7.8066666666666666,{"$f":"'Altherma 3 R'!G34","v":7.77},{"$f":"$AR147-(($AR147-$AZ147)/$AZ$3*AS$3)","v":7.8524999999999991},7.9349999999999996,8.0175000000000001,8.1,8.1824999999999992,8.2650000000000006,8.3475000000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!G36","v":8.43},{"$f":"$AZ147-(($AZ147-$BJ147)/$BJ$3*BA$3)","v":8.4610000000000003},8.4919999999999991,8.5229999999999997,8.5540000000000003,8.5850000000000009,8.6159999999999997,8.6470000000000002,8.6780000000000008,8.7089999999999996,{"$f":"'Altherma 3 R'!G37","v":8.74},{"$f":"$BJ147-(($BJ147-$BT147)/$BT$3*BK$3)","v":8.7080000000000002},8.6760000000000002,8.6440000000000001,8.6120000000000001,8.58,8.548,8.516,8.484,8.452,{"$f":"'Altherma 3 R'!G38","v":8.42},{"$f":"$BT147-(($BT147-$BZ147)/$BZ$3*BU$3)","v":8.3149999999999995},8.2100000000000009,8.1050000000000004,8,7.8949999999999996,{"$f":"'Altherma 3 R'!G39","v":7.79},{"$f":"$BZ147-(($BZ147-$CJ147)/$CJ$3*CA$3)","v":7.6829999999999998},7.5759999999999996,7.4690000000000003,7.3620000000000001,7.2549999999999999,7.1479999999999997,7.0409999999999995,6.9340000000000002,6.827,{"$f":"'Altherma 3 R'!G40","v":6.72},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$147-(($R$147-$R$152)/5*A4)","v":6.69},6.7311250000000005,6.7722500000000005,6.8133750000000006,6.8545000000000007,6.8956250000000008,6.9367500000000009,6.9778750000000009,7.0190000000000001,7.0601250000000002,7.1012500000000003,7.1423750000000004,7.1835000000000004,7.2246250000000005,7.2657500000000006,7.3068750000000007,{"$f":"$AH$147-(($AH$147-$AH$152)/5*A4)","v":7.3480000000000008},7.4910000000000005,7.6340000000000003,7.7770000000000001,{"$f":"$AL$147-(($AL$147-$AL$152)/5*A4)","v":7.92},7.8816666666666668,7.8433333333333328,7.8049999999999997,7.7666666666666666,7.7283333333333326,{"$f":"$AR$147-(($AR$147-$AR$152)/5*A4)","v":7.6899999999999995},7.7759999999999998,7.8620000000000001,7.9479999999999995,8.0339999999999989,8.1199999999999992,8.2059999999999995,8.2919999999999998,{"$f":"$AZ$147-(($AZ$147-$AZ$152)/5*A4)","v":8.3780000000000001},8.4116,8.4451999999999998,8.4787999999999997,8.5123999999999995,8.5459999999999994,8.579600000000001,8.6132000000000009,8.6468000000000007,8.6804000000000006,{"$f":"$BJ$147-(($BJ$147-$BJ$152)/5*A4)","v":8.7140000000000004},8.6812000000000005,8.6484000000000005,8.6156000000000006,8.5828000000000007,8.5500000000000007,8.517199999999999,8.4843999999999991,8.4515999999999991,8.4187999999999992,{"$f":"$BT$147-(($BT$147-$BT$152)/5*A4)","v":8.3859999999999992},8.2786666666666662,8.1713333333333331,8.0640000000000001,7.9566666666666661,7.8493333333333331,{"$f":"$BZ$147-(($BZ$147-$BZ$152)/5*A4)","v":7.742},7.6334,7.5247999999999999,7.4161999999999999,7.3075999999999999,7.1989999999999998,7.0903999999999998,6.9817999999999998,6.8731999999999998,6.7645999999999997,{"$f":"$CJ$147-(($CJ$147-$CJ$152)/5*A4)","v":6.6559999999999997},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},52,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$147-(($R$147-$R$152)/5*A5)","v":6.6000000000000005},6.6410000000000009,6.6820000000000004,6.7230000000000008,6.7640000000000002,6.8050000000000006,6.8460000000000001,6.8870000000000005,6.9280000000000008,6.9690000000000003,7.0100000000000007,7.0510000000000002,7.0920000000000005,7.133,7.1740000000000004,7.2149999999999999,{"$f":"$AH$147-(($AH$147-$AH$152)/5*A5)","v":7.2560000000000002},7.4045000000000005,7.5529999999999999,7.7014999999999993,{"$f":"$AL$147-(($AL$147-$AL$152)/5*A5)","v":7.85},7.81,7.77,7.7299999999999995,7.6899999999999995,7.6499999999999995,{"$f":"$AR$147-(($AR$147-$AR$152)/5*A5)","v":7.6099999999999994},7.6994999999999996,7.7889999999999997,7.8784999999999998,7.968,8.057500000000001,8.1470000000000002,8.2364999999999995,{"$f":"$AZ$147-(($AZ$147-$AZ$152)/5*A5)","v":8.3260000000000005},8.3622000000000014,8.3984000000000005,8.4345999999999997,8.4708000000000006,8.5070000000000014,8.5432000000000006,8.5793999999999997,8.6156000000000006,8.6518000000000015,{"$f":"$BJ$147-(($BJ$147-$BJ$152)/5*A5)","v":8.6880000000000006},8.6544000000000008,8.6208000000000009,8.5872000000000011,8.5536000000000012,8.52,8.4863999999999997,8.4527999999999999,8.4192,8.3856000000000002,{"$f":"$BT$147-(($BT$147-$BT$152)/5*A5)","v":8.3520000000000003},8.2423333333333328,8.1326666666666672,8.0229999999999997,7.9133333333333331,7.8036666666666665,{"$f":"$BZ$147-(($BZ$147-$BZ$152)/5*A5)","v":7.694},7.5838000000000001,7.4736000000000002,7.3633999999999995,7.2531999999999996,7.1429999999999998,7.0327999999999999,6.9226000000000001,6.8123999999999993,6.7021999999999995,{"$f":"$CJ$147-(($CJ$147-$CJ$152)/5*A5)","v":6.5919999999999996},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},53,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$147-(($R$147-$R$152)/5*A6)","v":6.51},6.5508749999999996,6.5917500000000002,6.632625,6.6734999999999998,6.7143750000000004,6.7552500000000002,6.796125,6.8369999999999997,6.8778750000000004,6.9187500000000002,6.959625,7.0005000000000006,7.0413750000000004,7.0822500000000002,7.1231250000000008,{"$f":"$AH$147-(($AH$147-$AH$152)/5*A6)","v":7.1640000000000006},7.3180000000000005,7.4720000000000004,7.6260000000000003,{"$f":"$AL$147-(($AL$147-$AL$152)/5*A6)","v":7.78},7.7383333333333333,7.6966666666666672,7.6550000000000002,7.6133333333333333,7.5716666666666672,{"$f":"$AR$147-(($AR$147-$AR$152)/5*A6)","v":7.53},7.6230000000000002,7.7160000000000002,7.8090000000000002,7.9019999999999992,7.9949999999999992,8.0879999999999992,8.1809999999999992,{"$f":"$AZ$147-(($AZ$147-$AZ$152)/5*A6)","v":8.2739999999999991},8.3127999999999993,8.3515999999999995,8.3903999999999996,8.4291999999999998,8.468,8.5067999999999984,8.5455999999999985,8.5843999999999987,8.6231999999999989,{"$f":"$BJ$147-(($BJ$147-$BJ$152)/5*A6)","v":8.661999999999999},8.6275999999999993,8.5931999999999995,8.5587999999999997,8.5244,8.4899999999999984,8.4555999999999987,8.4211999999999989,8.3867999999999991,8.3523999999999994,{"$f":"$BT$147-(($BT$147-$BT$152)/5*A6)","v":8.3179999999999996},8.2059999999999995,8.0939999999999994,7.9819999999999993,7.87,7.758,{"$f":"$BZ$147-(($BZ$147-$BZ$152)/5*A6)","v":7.6459999999999999},7.5342000000000002,7.4223999999999997,7.3106,7.1988000000000003,7.0869999999999997,6.9752000000000001,6.8634000000000004,6.7516000000000007,6.6398000000000001,{"$f":"$CJ$147-(($CJ$147-$CJ$152)/5*A6)","v":6.5280000000000005},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$147-(($R$147-$R$152)/5*A7)","v":6.42},6.46075,6.5015000000000001,6.5422500000000001,6.5830000000000002,6.6237500000000002,6.6645000000000003,6.7052500000000004,6.7460000000000004,6.7867499999999996,6.8274999999999997,6.8682499999999997,6.9089999999999998,6.9497499999999999,6.9904999999999999,7.03125,{"$f":"$AH$147-(($AH$147-$AH$152)/5*A7)","v":7.0720000000000001},7.2315000000000005,7.391,7.5504999999999995,{"$f":"$AL$147-(($AL$147-$AL$152)/5*A7)","v":7.71},7.666666666666667,7.6233333333333331,7.58,7.5366666666666671,7.4933333333333332,{"$f":"$AR$147-(($AR$147-$AR$152)/5*A7)","v":7.45},7.5465,7.6429999999999998,7.7394999999999996,7.8360000000000003,7.9325000000000001,8.0289999999999999,8.1254999999999988,{"$f":"$AZ$147-(($AZ$147-$AZ$152)/5*A7)","v":8.2219999999999995},8.263399999999999,8.3048000000000002,8.3461999999999996,8.3875999999999991,8.4289999999999985,8.4703999999999997,8.5117999999999991,8.5531999999999986,8.5945999999999998,{"$f":"$BJ$147-(($BJ$147-$BJ$152)/5*A7)","v":8.6359999999999992},8.6007999999999996,8.5655999999999999,8.5304000000000002,8.4952000000000005,8.4600000000000009,8.4247999999999994,8.3895999999999997,8.3544,8.3192000000000004,{"$f":"$BT$147-(($BT$147-$BT$152)/5*A7)","v":8.2840000000000007},8.169666666666668,8.0553333333333335,7.9410000000000007,7.8266666666666671,7.7123333333333335,{"$f":"$BZ$147-(($BZ$147-$BZ$152)/5*A7)","v":7.5979999999999999},7.4846000000000004,7.3712,7.2577999999999996,7.1444000000000001,7.0310000000000006,6.9176000000000002,6.8041999999999998,6.6908000000000003,6.5774000000000008,{"$f":"$CJ$147-(($CJ$147-$CJ$152)/5*A7)","v":6.4640000000000004},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},55,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.33,6.3706250000000004,6.4112499999999999,6.4518750000000002,6.4924999999999997,6.5331250000000001,6.5737500000000004,6.6143749999999999,6.6550000000000002,6.6956250000000006,6.7362500000000001,6.7768750000000004,6.8175000000000008,6.8581250000000002,6.8987500000000006,6.9393750000000001,{"$f":"'Altherma 3 R'!H33","v":6.98},7.1450000000000005,7.3100000000000005,7.4749999999999996,{"$f":"'Altherma 3 R'!H35","v":7.64},7.5949999999999998,7.55,7.5049999999999999,7.46,7.415,{"$f":"'Altherma 3 R'!H34","v":7.37},7.47,7.57,7.67,7.77,7.87,7.97,8.07,{"$f":"'Altherma 3 R'!H36","v":8.17},8.2140000000000004,8.2579999999999991,8.3019999999999996,8.3460000000000001,8.39,8.4339999999999993,8.4779999999999998,8.5220000000000002,8.5659999999999989,{"$f":"'Altherma 3 R'!H37","v":8.61},8.5739999999999998,8.5380000000000003,8.5019999999999989,8.4659999999999993,8.43,8.3940000000000001,8.3580000000000005,8.3219999999999992,8.2859999999999996,{"$f":"'Altherma 3 R'!H38","v":8.25},8.1333333333333329,8.0166666666666657,7.9,7.7833333333333332,7.6666666666666661,{"$f":"'Altherma 3 R'!H39","v":7.55},7.4349999999999996,7.32,7.2050000000000001,7.09,6.9749999999999996,6.86,6.7450000000000001,6.63,6.5150000000000006,{"$f":"'Altherma 3 R'!H40","v":6.4},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AL$152-(($AL$152-$AL$157)/5*A4)","v":7.5659999999999998},7.5129999999999999,7.46,7.407,7.3540000000000001,7.3010000000000002,{"$f":"$AR$152-(($AR$152-$AR$157)/5*A4)","v":7.2480000000000002},7.3567499999999999,7.4655000000000005,7.5742500000000001,7.6829999999999998,7.7917500000000004,7.9005000000000001,8.0092499999999998,{"$f":"$AZ$152-(($AZ$152-$AZ$157)/5*A4)","v":8.1180000000000003},8.1626000000000012,8.2072000000000003,8.2517999999999994,8.2964000000000002,8.3410000000000011,8.3856000000000002,8.4301999999999992,8.4748000000000001,8.519400000000001,{"$f":"$BJ$152-(($BJ$152-$BJ$157)/5*A4)","v":8.5640000000000001},8.5288000000000004,8.4936000000000007,8.4583999999999993,8.4231999999999996,8.3879999999999999,8.3528000000000002,8.3176000000000005,8.2823999999999991,8.2471999999999994,{"$f":"$BT$152-(($BT$152-$BT$157)/5*A4)","v":8.2119999999999997},8.0966666666666658,7.9813333333333327,7.8659999999999997,7.7506666666666666,7.6353333333333326,{"$f":"$BZ$152-(($BZ$152-$BZ$157)/5*A4)","v":7.52},7.4057999999999993,7.2915999999999999,7.1773999999999996,7.0632000000000001,6.9489999999999998,6.8347999999999995,6.7206000000000001,6.6063999999999998,6.4922000000000004,{"$f":"$CJ$152-(($CJ$152-$CJ$157)/5*A4)","v":6.3780000000000001},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AL$152-(($AL$152-$AL$157)/5*A5)","v":7.492},7.431,7.37,7.3090000000000002,7.2480000000000002,7.1870000000000003,{"$f":"$AR$152-(($AR$152-$AR$157)/5*A5)","v":7.1260000000000003},7.2435,7.3610000000000007,7.4785000000000004,7.5960000000000001,7.7135000000000007,7.8310000000000004,7.948500000000001,{"$f":"$AZ$152-(($AZ$152-$AZ$157)/5*A5)","v":8.0660000000000007},8.1112000000000002,8.1564000000000014,8.2016000000000009,8.2468000000000004,8.2920000000000016,8.3372000000000011,8.3824000000000005,8.4276,8.4728000000000012,{"$f":"$BJ$152-(($BJ$152-$BJ$157)/5*A5)","v":8.5180000000000007},8.4836000000000009,8.4492000000000012,8.4147999999999996,8.3803999999999998,8.3460000000000001,8.3116000000000003,8.2772000000000006,8.242799999999999,8.2083999999999993,{"$f":"$BT$152-(($BT$152-$BT$157)/5*A5)","v":8.1739999999999995},8.0599999999999987,7.9459999999999997,7.8319999999999999,7.718,7.6040000000000001,{"$f":"$BZ$152-(($BZ$152-$BZ$157)/5*A5)","v":7.49},7.3765999999999998,7.2632000000000003,7.1497999999999999,7.0364000000000004,6.923,6.8095999999999997,6.6962000000000002,6.5827999999999998,6.4694000000000003,{"$f":"$CJ$152-(($CJ$152-$CJ$157)/5*A5)","v":6.3559999999999999},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AL$152-(($AL$152-$AL$157)/5*A6)","v":7.4179999999999993},7.3489999999999993,7.2799999999999994,7.2109999999999994,7.1419999999999995,7.0729999999999995,{"$f":"$AR$152-(($AR$152-$AR$157)/5*A6)","v":7.0039999999999996},7.1302499999999993,7.2564999999999991,7.3827499999999997,7.5089999999999995,7.6352499999999992,7.7614999999999998,7.8877499999999996,{"$f":"$AZ$152-(($AZ$152-$AZ$157)/5*A6)","v":8.0139999999999993},8.0597999999999992,8.105599999999999,8.1513999999999989,8.1971999999999987,8.2429999999999986,8.2888000000000002,8.3346,8.3803999999999998,8.4261999999999997,{"$f":"$BJ$152-(($BJ$152-$BJ$157)/5*A6)","v":8.4719999999999995},8.4383999999999997,8.4047999999999998,8.3712,8.3376000000000001,8.3040000000000003,8.2704000000000004,8.2368000000000006,8.2032000000000007,8.1696000000000009,{"$f":"$BT$152-(($BT$152-$BT$157)/5*A6)","v":8.136000000000001},8.0233333333333334,7.9106666666666676,7.798,7.6853333333333333,7.5726666666666667,{"$f":"$BZ$152-(($BZ$152-$BZ$157)/5*A6)","v":7.46},7.3474000000000004,7.2347999999999999,7.1222000000000003,7.0095999999999998,6.8970000000000002,6.7843999999999998,6.6718000000000002,6.5592000000000006,6.4466000000000001,{"$f":"$CJ$152-(($CJ$152-$CJ$157)/5*A6)","v":6.3340000000000005},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AL$152-(($AL$152-$AL$157)/5*A7)","v":7.3439999999999994},7.2669999999999995,7.1899999999999995,7.1129999999999995,7.0359999999999996,6.9589999999999996,{"$f":"$AR$152-(($AR$152-$AR$157)/5*A7)","v":6.8819999999999997},7.0169999999999995,7.1519999999999992,7.2869999999999999,7.4219999999999997,7.5569999999999995,7.6920000000000002,7.827,{"$f":"$AZ$152-(($AZ$152-$AZ$157)/5*A7)","v":7.9619999999999997},8.0084,8.0548000000000002,8.1012000000000004,8.1476000000000006,8.1939999999999991,8.2403999999999993,8.2867999999999995,8.3331999999999997,8.3795999999999999,{"$f":"$BJ$152-(($BJ$152-$BJ$157)/5*A7)","v":8.4260000000000002},8.3932000000000002,8.3604000000000003,8.3276000000000003,8.2948000000000004,8.2620000000000005,8.2292000000000005,8.1964000000000006,8.1636000000000006,8.1308000000000007,{"$f":"$BT$152-(($BT$152-$BT$157)/5*A7)","v":8.0980000000000008},7.9866666666666672,7.8753333333333337,7.7640000000000011,7.6526666666666676,7.5413333333333341,{"$f":"$BZ$152-(($BZ$152-$BZ$157)/5*A7)","v":7.4300000000000006},7.3182000000000009,7.2064000000000004,7.0946000000000007,6.9828000000000001,6.8710000000000004,6.7591999999999999,6.6474000000000002,6.5356000000000005,6.4238,{"$f":"$CJ$152-(($CJ$152-$CJ$157)/5*A7)","v":6.3120000000000003},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Altherma 3 R'!I35","v":7.27},7.1849999999999996,7.1,7.0149999999999997,6.93,6.8449999999999998,{"$f":"'Altherma 3 R'!I34","v":6.76},6.9037499999999996,7.0474999999999994,7.1912500000000001,7.335,7.4787499999999998,7.6225000000000005,7.7662500000000003,{"$f":"'Altherma 3 R'!I36","v":7.91},7.9569999999999999,8.0039999999999996,8.0510000000000002,8.0980000000000008,8.1449999999999996,8.1920000000000002,8.2390000000000008,8.2860000000000014,8.3330000000000002,{"$f":"'Altherma 3 R'!I37","v":8.3800000000000008},8.3480000000000008,8.3160000000000007,8.2840000000000007,8.2520000000000007,8.2200000000000006,8.1880000000000006,8.1560000000000006,8.1240000000000006,8.0920000000000005,{"$f":"'Altherma 3 R'!I38","v":8.06},7.95,7.8400000000000007,7.73,7.62,7.5100000000000007,{"$f":"'Altherma 3 R'!I39","v":7.4},7.2890000000000006,7.1779999999999999,7.0670000000000002,6.9560000000000004,6.8450000000000006,6.734,6.6230000000000002,6.5120000000000005,6.4009999999999998,{"$f":"'Altherma 3 R'!I40","v":6.29},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},64,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},66,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},69,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R W",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},70,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R W 8 kW","Altherma 3 R W 8 kW",9,3.6,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},30,{"$f":"H4","v":4.71},{"$f":"I4","v":4.758},4.806,4.8540000000000001,4.9020000000000001,4.95,4.9980000000000002,5.0460000000000003,5.0940000000000003,5.1420000000000003,5.19,5.2375000000000007,5.2850000000000001,5.3325000000000005,5.3800000000000008,5.4275000000000002,5.4750000000000005,5.5225,5.57,5.6175000000000006,5.665,5.7125000000000004,5.76,5.8075000000000001,5.8550000000000004,{"$f":"AG4","v":5.9024999999999999},{"$f":"AH4","v":5.95},6.0350000000000001,6.12,6.2050000000000001,6.29,6.2683333333333335,6.246666666666667,6.2249999999999996,6.2033333333333331,6.1816666666666666,6.16,6.2112499999999997,6.2625000000000002,6.3137500000000006,6.3650000000000002,6.4162499999999998,6.4675000000000002,6.5187500000000007,{"$f":"AZ4","v":6.57},6.5780000000000003,6.5860000000000003,6.5940000000000003,6.6020000000000003,6.61,6.6180000000000003,6.6260000000000003,6.6340000000000003,6.6420000000000003,{"$f":"BJ4","v":6.65},6.617,6.5840000000000005,6.5510000000000002,6.5180000000000007,6.4850000000000003,6.452,6.4190000000000005,6.3860000000000001,6.3530000000000006,6.32,{"$f":"BU4","v":6.2733333333333334},6.2266666666666666,6.18,6.1333333333333337,6.0866666666666669,6.04,5.9850000000000003,5.93,5.875,5.82,5.7650000000000006,5.71,5.6550000000000002,5.6000000000000005,5.5449999999999999,{"$f":"CJ4","v":5.49},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},31,{"$f":"H5","v":4.702},4.7492000000000001,4.7964000000000002,4.8436000000000003,4.8908000000000005,4.9380000000000006,4.9851999999999999,5.0324,5.0796000000000001,5.1268000000000002,5.1740000000000004,5.2206250000000001,5.2672500000000007,5.3138750000000003,5.3605,5.4071250000000006,5.4537500000000003,5.500375,5.5470000000000006,5.5936250000000003,5.64025,5.6868750000000006,5.7335000000000003,5.780125,5.8267499999999997,5.8733750000000002,5.92,6.0045000000000002,6.0890000000000004,6.1734999999999998,6.258,6.2363333333333335,6.214666666666667,6.1929999999999996,6.1713333333333331,6.1496666666666666,6.1280000000000001,6.17875,6.2294999999999998,6.2802499999999997,6.3309999999999995,6.3817500000000003,6.4325000000000001,6.48325,6.5339999999999998,6.5407999999999999,6.5476000000000001,6.5544000000000002,6.5612000000000004,6.5679999999999996,6.5747999999999998,6.5815999999999999,6.5884,6.5952000000000002,6.6020000000000003,6.5688000000000004,6.5356000000000005,6.5024000000000006,6.4692000000000007,6.4359999999999999,6.4028,6.3696000000000002,6.3364000000000003,6.3032000000000004,6.2700000000000005,6.2210000000000001,6.1720000000000006,6.1230000000000002,6.0739999999999998,6.0250000000000004,5.976,5.9206000000000003,5.8651999999999997,5.8098000000000001,5.7544000000000004,5.6989999999999998,5.6436000000000002,5.5882000000000005,5.5328000000000008,5.4774000000000003,5.4220000000000006,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},32,4.694,{"$f":"I6","v":4.7404000000000002},4.7868000000000004,4.8331999999999997,4.8795999999999999,4.9260000000000002,4.9724000000000004,5.0188000000000006,5.0651999999999999,5.1116000000000001,5.1580000000000004,5.2037500000000003,5.2495000000000003,5.2952500000000002,5.3410000000000002,5.3867500000000001,5.4325000000000001,5.4782500000000001,5.524,5.56975,5.6154999999999999,5.6612499999999999,5.7069999999999999,5.7527499999999998,5.7984999999999998,5.8442499999999997,5.89,5.9740000000000002,6.0579999999999998,6.1419999999999995,6.226,6.2043333333333335,6.182666666666667,6.1609999999999996,6.1393333333333331,6.1176666666666666,6.0960000000000001,6.1462500000000002,6.1965000000000003,6.2467500000000005,6.2970000000000006,6.3472499999999998,6.3975,6.4477500000000001,6.4980000000000002,6.5036000000000005,6.5091999999999999,6.5148000000000001,6.5204000000000004,6.5259999999999998,6.5316000000000001,6.5372000000000003,6.5428000000000006,6.5484,6.5540000000000003,6.5206,6.4872000000000005,6.4538000000000002,6.4204000000000008,6.3870000000000005,6.3536000000000001,6.3202000000000007,6.2868000000000004,6.253400000000001,6.2200000000000006,6.1686666666666667,6.1173333333333337,6.0660000000000007,6.0146666666666668,5.9633333333333329,5.9119999999999999,5.8562000000000003,5.8003999999999998,5.7446000000000002,5.6887999999999996,5.633,5.5772000000000004,5.5213999999999999,5.4656000000000002,5.4097999999999997,5.3540000000000001,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},33,4.6859999999999999,4.7316000000000003,4.7771999999999997,4.8228,4.8684000000000003,4.9139999999999997,4.9596,5.0052000000000003,5.0508000000000006,5.0964,5.1420000000000003,5.1868750000000006,5.2317499999999999,5.2766250000000001,5.3215000000000003,5.3663750000000006,5.4112500000000008,5.4561250000000001,5.5010000000000003,5.5458750000000006,5.5907499999999999,5.6356250000000001,5.6805000000000003,5.7253750000000005,5.7702500000000008,5.8151250000000001,{"$f":"AH7","v":5.86},5.9435000000000002,6.0270000000000001,6.1105,6.194,6.1723333333333334,6.1506666666666669,6.1289999999999996,6.1073333333333331,6.0856666666666666,6.0640000000000001,6.1137499999999996,6.1635,6.2132500000000004,6.2629999999999999,6.3127499999999994,6.3624999999999998,6.4122500000000002,6.4619999999999997,6.4664000000000001,6.4707999999999997,6.4752000000000001,6.4795999999999996,6.484,6.4884000000000004,6.4927999999999999,6.4972000000000003,6.5015999999999998,{"$f":"BJ7","v":6.5060000000000002},6.4724000000000004,6.4388000000000005,6.4051999999999998,6.3715999999999999,6.3380000000000001,6.3044000000000002,6.2708000000000004,6.2371999999999996,6.2035999999999998,6.17,6.1163333333333334,6.0626666666666669,6.0090000000000003,5.9553333333333329,5.9016666666666664,5.8479999999999999,5.7918000000000003,5.7355999999999998,5.6794000000000002,5.6231999999999998,5.5670000000000002,5.5108000000000006,5.4546000000000001,5.3984000000000005,5.3422000000000001,{"$f":"CJ7","v":5.2860000000000005},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},34,4.6779999999999999,4.7228000000000003,4.7675999999999998,4.8124000000000002,4.8571999999999997,4.9020000000000001,4.9468000000000005,4.9916,5.0364000000000004,5.0811999999999999,5.1260000000000003,5.17,5.2140000000000004,5.258,5.3020000000000005,5.3460000000000001,5.3900000000000006,5.4340000000000002,5.4779999999999998,5.5220000000000002,5.5659999999999998,5.61,5.6539999999999999,5.6980000000000004,5.742,{"$f":"AG8","v":5.7859999999999996},5.83,5.9130000000000003,5.9960000000000004,6.0789999999999997,6.1619999999999999,6.1403333333333334,6.1186666666666669,6.0969999999999995,6.075333333333333,6.0536666666666665,6.032,6.0812499999999998,6.1304999999999996,6.1797500000000003,6.2290000000000001,6.2782499999999999,6.3275000000000006,6.3767500000000004,{"$f":"AZ8","v":6.4260000000000002},6.4291999999999998,6.4324000000000003,6.4356,6.4388000000000005,6.4420000000000002,6.4451999999999998,6.4484000000000004,6.4516,6.4548000000000005,6.4580000000000002,6.4241999999999999,6.3904000000000005,6.3566000000000003,6.3228,6.2889999999999997,6.2552000000000003,6.2214,6.1875999999999998,6.1538000000000004,6.12,{"$f":"BU8","v":6.0640000000000001},6.008,5.952,5.8959999999999999,5.84,5.7839999999999998,5.7273999999999994,5.6707999999999998,5.6142000000000003,5.5575999999999999,5.5009999999999994,5.4443999999999999,5.3878000000000004,5.3311999999999999,5.2745999999999995,5.218,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},35,4.67,4.7140000000000004,4.758,4.8019999999999996,4.8460000000000001,4.8900000000000006,4.9340000000000002,4.9779999999999998,5.0220000000000002,5.0660000000000007,5.1100000000000003,5.1531250000000002,5.19625,5.2393749999999999,5.2825000000000006,5.3256250000000005,5.3687500000000004,5.4118750000000002,5.4550000000000001,5.4981249999999999,5.5412499999999998,5.5843749999999996,5.6274999999999995,5.6706250000000002,{"$f":"AF9","v":5.7137500000000001},5.756875,5.8,5.8825000000000003,5.9649999999999999,6.0474999999999994,6.13,6.1083333333333334,6.0866666666666669,6.0649999999999995,6.043333333333333,6.0216666666666665,6,6.0487500000000001,6.0975000000000001,6.1462500000000002,6.1950000000000003,6.2437499999999995,6.2924999999999995,6.3412499999999996,6.39,6.3919999999999995,6.3940000000000001,6.3959999999999999,6.3979999999999997,6.4,6.4020000000000001,6.4039999999999999,6.4059999999999997,6.4080000000000004,6.41,6.3760000000000003,6.3420000000000005,6.3079999999999998,6.274,6.24,6.2060000000000004,6.1720000000000006,6.1379999999999999,6.1040000000000001,6.07,6.0116666666666667,5.9533333333333331,5.8949999999999996,5.8366666666666669,5.7783333333333333,5.72,5.6630000000000003,5.6059999999999999,5.5489999999999995,5.492,5.4350000000000005,5.3780000000000001,5.3209999999999997,5.2640000000000002,5.2070000000000007,5.15,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},36,4.6639999999999997,{"$f":"I10","v":4.7069999999999999},4.75,4.7930000000000001,4.8360000000000003,4.8789999999999996,4.9219999999999997,4.9649999999999999,5.008,5.0510000000000002,5.0940000000000003,5.1362500000000004,5.1785000000000005,5.2207499999999998,5.2629999999999999,5.30525,5.3475000000000001,5.3897500000000003,5.4320000000000004,5.4742499999999996,5.5164999999999997,5.5587499999999999,5.601,5.6432500000000001,5.6854999999999993,5.7277499999999995,5.77,5.8514999999999997,5.9329999999999998,6.0145,6.0960000000000001,6.0746666666666664,6.0533333333333337,6.032,6.0106666666666664,5.9893333333333336,5.968,6.0162500000000003,6.0644999999999998,6.1127500000000001,6.1609999999999996,6.2092499999999999,6.2575000000000003,6.3057499999999997,6.3540000000000001,6.3563999999999998,6.3588000000000005,6.3612000000000002,6.3635999999999999,6.3659999999999997,6.3684000000000003,6.3708,6.3731999999999998,6.3756000000000004,6.3780000000000001,6.3410000000000002,6.3040000000000003,6.2670000000000003,6.23,6.1929999999999996,6.1559999999999997,6.1189999999999998,6.0819999999999999,6.0449999999999999,6.008,5.9493333333333336,5.8906666666666663,5.8319999999999999,5.7733333333333334,5.7146666666666661,5.6559999999999997,5.5983999999999998,5.5407999999999999,5.4832000000000001,5.4256000000000002,5.3680000000000003,5.3103999999999996,5.2527999999999997,5.1951999999999998,5.1375999999999999,5.08,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},37,4.6579999999999995,4.6999999999999993,4.742,4.7839999999999998,4.8259999999999996,4.8680000000000003,4.91,4.952,4.9939999999999998,5.0360000000000005,5.0780000000000003,5.1193750000000007,5.1607500000000002,5.2021250000000006,5.2435,5.2848750000000004,5.3262499999999999,5.3676250000000003,5.4090000000000007,5.4503750000000002,5.4917500000000006,5.5331250000000001,5.5745000000000005,5.615875,5.6572500000000003,5.6986249999999998,5.74,{"$f":"AI11","v":5.8205},5.9009999999999998,5.9815000000000005,6.0620000000000003,6.0410000000000004,6.0200000000000005,5.9990000000000006,5.9779999999999998,5.9569999999999999,5.9359999999999999,5.9837499999999997,6.0314999999999994,6.07925,6.1269999999999998,6.1747499999999995,6.2225000000000001,6.2702499999999999,6.3179999999999996,6.3207999999999993,6.3235999999999999,6.3263999999999996,6.3292000000000002,6.3319999999999999,6.3347999999999995,6.3376000000000001,6.3403999999999998,6.3432000000000004,{"$f":"BJ11","v":6.3460000000000001},6.306,6.266,6.226,6.1859999999999999,6.1459999999999999,6.1059999999999999,6.0659999999999998,6.0259999999999998,5.9859999999999998,5.9459999999999997,5.8869999999999996,5.8279999999999994,5.7690000000000001,5.71,5.6509999999999998,5.5919999999999996,5.5337999999999994,5.4756,5.4173999999999998,5.3591999999999995,5.3010000000000002,5.2427999999999999,5.1845999999999997,5.1263999999999994,5.0682,5.01,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},38,4.6520000000000001,4.6930000000000005,4.734,4.7750000000000004,4.8159999999999998,4.8570000000000002,4.8980000000000006,4.9390000000000001,4.9800000000000004,5.0209999999999999,5.0620000000000003,5.1025,5.1430000000000007,5.1835000000000004,5.2240000000000002,5.2645,5.3049999999999997,5.3455000000000004,5.3860000000000001,5.4264999999999999,5.4670000000000005,5.5075000000000003,5.548,5.5884999999999998,5.6289999999999996,5.6695000000000002,{"$f":"AH12","v":5.71},5.7895000000000003,5.8689999999999998,5.9484999999999992,6.0279999999999996,6.0073333333333334,5.9866666666666664,5.9659999999999993,5.9453333333333331,5.924666666666667,5.9039999999999999,5.9512499999999999,5.9984999999999999,6.04575,6.093,6.14025,6.1875,6.23475,{"$f":"AZ12","v":6.282},6.2851999999999997,6.2884000000000002,6.2915999999999999,6.2948000000000004,6.298,6.3011999999999997,6.3044000000000002,6.3075999999999999,6.3108000000000004,6.3140000000000001,6.2709999999999999,6.2279999999999998,6.1850000000000005,6.1420000000000003,6.0990000000000002,6.056,6.0129999999999999,5.9700000000000006,5.9270000000000005,5.8840000000000003,5.8246666666666673,5.7653333333333334,5.7060000000000004,{"$f":"BX12","v":5.6466666666666674},5.5873333333333335,5.5280000000000005,5.4692000000000007,5.4104000000000001,5.3516000000000004,5.2928000000000006,5.234,5.1752000000000002,5.1164000000000005,5.0576000000000008,4.9988000000000001,4.9400000000000004,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},39,4.6459999999999999,4.6859999999999999,4.726,4.766,4.806,4.8460000000000001,4.8860000000000001,4.9260000000000002,4.9660000000000002,5.0060000000000002,5.0460000000000003,5.0856250000000003,5.1252500000000003,5.1648750000000003,5.2045000000000003,5.2441250000000004,5.2837500000000004,5.3233750000000004,5.3630000000000004,5.4026250000000005,5.4422500000000005,5.4818750000000005,5.5215000000000005,5.5611250000000005,{"$f":"AF13","v":5.6007500000000006},5.6403750000000006,5.6800000000000006,5.7585000000000006,5.8369999999999997,5.9154999999999998,5.9939999999999998,5.9736666666666665,5.9533333333333331,5.9329999999999998,5.9126666666666665,5.8923333333333332,5.8719999999999999,5.9187500000000002,5.9654999999999996,6.0122499999999999,6.0589999999999993,6.1057499999999996,6.1524999999999999,6.1992499999999993,{"$f":"AZ13","v":6.2459999999999996},6.2495999999999992,6.2531999999999996,6.2568000000000001,6.2603999999999997,6.2639999999999993,6.2675999999999998,6.2712000000000003,6.2747999999999999,6.2783999999999995,6.282,6.2359999999999998,6.19,6.1440000000000001,6.0979999999999999,6.0519999999999996,6.0060000000000002,5.96,5.9139999999999997,5.8680000000000003,5.8220000000000001,5.7623333333333333,5.7026666666666666,{"$f":"BW13","v":5.6430000000000007},5.5833333333333339,5.5236666666666672,5.4640000000000004,5.4046000000000003,5.3452000000000002,5.2858000000000001,5.2263999999999999,5.1669999999999998,5.1076000000000006,5.0482000000000005,4.9888000000000003,4.9294000000000002,4.87,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},40,4.6399999999999997,{"$f":"I14","v":4.6789999999999994},4.718,4.7569999999999997,4.7960000000000003,4.835,4.8739999999999997,4.9130000000000003,4.952,4.9910000000000005,5.03,5.0687500000000005,5.1074999999999999,5.1462500000000002,5.1850000000000005,5.2237499999999999,5.2625000000000002,5.3012500000000005,5.34,5.3787500000000001,5.4175000000000004,5.4562500000000007,5.4950000000000001,5.5337500000000004,5.5725000000000007,5.6112500000000001,5.65,5.7275,5.8049999999999997,5.8825000000000003,5.96,5.9399999999999995,5.92,5.9,5.88,5.8599999999999994,5.84,5.8862499999999995,5.9325000000000001,5.9787499999999998,6.0250000000000004,6.07125,6.1174999999999997,6.1637500000000003,6.21,6.2140000000000004,6.218,6.2219999999999995,6.226,6.23,6.234,6.2379999999999995,6.242,6.2460000000000004,6.25,6.2009999999999996,6.1520000000000001,6.1029999999999998,6.0540000000000003,6.0049999999999999,5.9559999999999995,5.907,5.8579999999999997,5.8090000000000002,5.76,5.7,5.64,5.58,5.5200000000000005,5.46,5.4,5.34,5.28,5.2200000000000006,5.16,5.0999999999999996,5.04,4.9800000000000004,4.92,4.8599999999999994,4.8,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},41,4.6339999999999995,4.6719999999999997,4.71,4.7479999999999993,4.7859999999999996,4.8239999999999998,4.8620000000000001,4.9000000000000004,4.9379999999999997,4.976,5.0140000000000002,5.0518749999999999,5.0897500000000004,5.1276250000000001,5.1654999999999998,5.2033750000000003,5.24125,5.2791250000000005,5.3170000000000002,5.3548749999999998,5.3927500000000004,5.430625,5.4685000000000006,5.5063750000000002,5.5442499999999999,5.5821250000000004,5.62,5.6965000000000003,5.7729999999999997,5.8494999999999999,5.9260000000000002,5.9063333333333334,5.8866666666666667,5.867,5.8473333333333333,5.8276666666666666,5.8079999999999998,5.8537499999999998,5.8994999999999997,5.9452499999999997,5.9909999999999997,6.0367500000000005,6.0825000000000005,6.1282500000000004,{"$f":"AZ15","v":6.1740000000000004},6.1782000000000004,6.1824000000000003,6.1866000000000003,6.1908000000000003,6.1950000000000003,6.1992000000000003,6.2034000000000002,6.2076000000000002,6.2118000000000002,{"$f":"BJ15","v":6.2160000000000002},6.1644000000000005,6.1128,6.0612000000000004,6.0095999999999998,5.9580000000000002,5.9064000000000005,5.8548,5.8032000000000004,5.7515999999999998,5.7,5.6393333333333331,5.5786666666666669,5.5180000000000007,5.4573333333333336,5.3966666666666665,5.3360000000000003,5.2754000000000003,5.2148000000000003,5.1542000000000003,5.0936000000000003,5.0329999999999995,4.9723999999999995,4.9117999999999995,4.8511999999999995,4.7905999999999995,4.7299999999999995,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},42,4.6280000000000001,4.665,4.702,4.7389999999999999,4.7759999999999998,4.8130000000000006,4.8500000000000005,4.8870000000000005,4.9240000000000004,4.9610000000000003,4.9980000000000002,5.0350000000000001,5.0720000000000001,5.109,5.1459999999999999,5.1829999999999998,5.22,5.2569999999999997,5.2940000000000005,5.3310000000000004,5.3680000000000003,5.4050000000000002,5.4420000000000002,5.4790000000000001,5.516,5.5529999999999999,{"$f":"AH16","v":5.59},5.6654999999999998,5.7409999999999997,5.8165000000000004,5.8920000000000003,5.8726666666666674,5.8533333333333335,5.8339999999999996,5.8146666666666667,5.7953333333333337,5.7759999999999998,5.82125,5.8665000000000003,5.9117499999999996,5.9569999999999999,6.0022500000000001,6.0474999999999994,6.0927499999999997,6.1379999999999999,6.1424000000000003,6.1467999999999998,6.1512000000000002,6.1555999999999997,6.16,6.1644000000000005,6.1688000000000001,6.1732000000000005,6.1776,{"$f":"BJ16","v":6.1820000000000004},6.1278000000000006,6.0735999999999999,6.0194000000000001,5.9652000000000003,5.9109999999999996,5.8567999999999998,5.8026,5.7484000000000002,5.6941999999999995,5.64,5.5786666666666669,5.5173333333333332,5.4559999999999995,5.3946666666666667,5.3333333333333339,5.2720000000000002,5.2107999999999999,5.1496000000000004,5.0884,5.0272000000000006,4.9660000000000002,4.9047999999999998,4.8436000000000003,4.7824,4.7212000000000005,4.66,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},43,4.6219999999999999,4.6579999999999995,4.694,4.7300000000000004,4.766,4.8019999999999996,4.8380000000000001,4.8740000000000006,4.91,4.9459999999999997,4.9820000000000002,5.0181250000000004,5.0542500000000006,5.0903749999999999,5.1265000000000001,5.1626250000000002,5.1987500000000004,5.2348750000000006,5.2710000000000008,5.3071250000000001,5.3432500000000003,5.3793750000000005,5.4155000000000006,5.4516250000000008,{"$f":"AF17","v":5.4877500000000001},5.5238750000000003,5.5600000000000005,5.6345000000000001,5.7089999999999996,5.7835000000000001,5.8579999999999997,5.8389999999999995,5.8199999999999994,5.8010000000000002,5.782,5.7629999999999999,5.7439999999999998,5.7887500000000003,5.8334999999999999,5.8782499999999995,5.923,5.9677500000000006,6.0125000000000002,6.0572499999999998,6.1020000000000003,6.1066000000000003,6.1112000000000002,6.1158000000000001,6.1204000000000001,6.125,6.1295999999999999,6.1341999999999999,6.1387999999999998,6.1433999999999997,6.1479999999999997,6.0911999999999997,6.0343999999999998,5.9775999999999998,5.9207999999999998,5.8639999999999999,5.8071999999999999,5.7504,5.6936,5.6368,5.58,5.5179999999999998,5.4560000000000004,5.3940000000000001,5.3319999999999999,5.2700000000000005,{"$f":"BZ17","v":5.2080000000000002},5.1462000000000003,5.0844000000000005,5.0225999999999997,4.9607999999999999,4.899,4.8372000000000002,4.7754000000000003,4.7135999999999996,4.6517999999999997,4.59,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},44,4.6160000000000005,{"$f":"I18","v":4.6510000000000007},4.6860000000000008,4.7210000000000001,4.7560000000000002,4.7910000000000004,4.8260000000000005,4.8610000000000007,4.8959999999999999,4.931,4.9660000000000002,5.0012500000000006,5.0365000000000002,5.0717499999999998,5.1070000000000002,5.1422500000000007,5.1775000000000002,5.2127499999999998,5.2480000000000002,5.2832500000000007,5.3185000000000002,5.3537499999999998,5.3890000000000002,5.4242500000000007,5.4595000000000002,5.4947499999999998,5.53,5.6035000000000004,5.6769999999999996,5.7504999999999997,5.8239999999999998,5.8053333333333335,5.7866666666666662,5.7679999999999998,5.7493333333333334,5.7306666666666661,5.7119999999999997,5.7562499999999996,5.8004999999999995,5.8447499999999994,5.8889999999999993,5.9332500000000001,5.9775,6.0217499999999999,6.0659999999999998,6.0708000000000002,6.0755999999999997,6.0804,6.0851999999999995,6.09,6.0948000000000002,6.0995999999999997,6.1044,6.1091999999999995,6.1139999999999999,6.0545999999999998,5.9951999999999996,5.9357999999999995,5.8763999999999994,5.8170000000000002,5.7576000000000001,5.6981999999999999,5.6387999999999998,5.5793999999999997,5.52,5.4573333333333327,5.3946666666666667,5.3319999999999999,5.269333333333333,5.206666666666667,{"$f":"BZ18","v":5.1440000000000001},5.0815999999999999,5.0192000000000005,4.9568000000000003,4.8944000000000001,4.8320000000000007,4.7696000000000005,4.7072000000000003,4.6448,4.5824000000000007,4.5200000000000005,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},45,4.6100000000000003,4.6440000000000001,4.6779999999999999,4.7120000000000006,4.7460000000000004,4.78,4.8140000000000001,4.8479999999999999,4.8820000000000006,4.9160000000000004,4.95,4.984375,5.0187499999999998,5.0531250000000005,5.0875000000000004,5.1218750000000002,5.15625,5.1906249999999998,5.2249999999999996,5.2593750000000004,5.2937500000000002,5.328125,5.3624999999999998,5.3968749999999996,5.4312500000000004,5.4656250000000002,5.5,5.5724999999999998,5.6449999999999996,5.7175000000000002,5.79,5.7716666666666665,5.753333333333333,5.7349999999999994,5.7166666666666668,5.6983333333333333,5.68,5.7237499999999999,5.7675000000000001,5.8112500000000002,5.8550000000000004,5.8987499999999997,5.9424999999999999,5.9862500000000001,{"$f":"AZ19","v":6.03},6.0350000000000001,6.04,6.0449999999999999,6.05,6.0549999999999997,6.0600000000000005,6.0650000000000004,6.07,6.0750000000000002,6.08,6.0179999999999998,5.9560000000000004,5.8940000000000001,5.8319999999999999,5.77,5.7080000000000002,5.6459999999999999,5.5839999999999996,5.5220000000000002,5.46,5.3966666666666665,5.333333333333333,{"$f":"BW19","v":5.27},5.206666666666667,5.1433333333333335,5.08,5.0170000000000003,4.9539999999999997,4.891,4.8280000000000003,4.7650000000000006,4.702,4.6390000000000002,4.5760000000000005,4.5129999999999999,4.45,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},46,4.5340000000000007,4.5672000000000006,4.6004000000000005,4.6336000000000004,4.6668000000000003,4.7000000000000011,4.733200000000001,4.7664000000000009,4.7996000000000008,4.8328000000000007,4.8660000000000005,4.8991250000000006,4.9322500000000007,4.9653750000000008,4.9984999999999999,5.031625,5.0647500000000001,5.0978750000000002,5.1310000000000002,5.1641250000000003,5.1972500000000004,5.2303750000000004,5.2635000000000005,5.2966249999999997,5.3297499999999998,5.3628749999999998,{"$f":"AH20","v":5.3959999999999999},5.4734999999999996,5.5510000000000002,5.6285000000000007,5.7060000000000004,5.6859999999999999,5.6660000000000004,5.6459999999999999,5.6259999999999994,5.6059999999999999,5.5859999999999994,5.6327499999999997,5.6794999999999991,5.7262499999999994,5.7729999999999997,5.81975,5.8665000000000003,5.9132499999999997,5.96,5.9686000000000003,5.9771999999999998,5.9858000000000002,5.9943999999999997,6.0030000000000001,6.0116000000000005,6.0202,6.0288000000000004,6.0373999999999999,{"$f":"BJ20","v":6.0460000000000003},5.9828000000000001,5.9196,5.8563999999999998,5.7931999999999997,5.73,5.6668000000000003,5.6036000000000001,5.5404,5.4771999999999998,5.4139999999999997,5.343,5.2720000000000002,5.2010000000000005,5.13,5.0590000000000002,4.9880000000000004,4.9176000000000002,4.8472,4.7768000000000006,4.7064000000000004,4.6360000000000001,4.5655999999999999,4.4951999999999996,4.4248000000000003,4.3544,4.2839999999999998,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},47,4.4580000000000002,4.4904000000000002,4.5228000000000002,4.5552000000000001,4.5876000000000001,4.62,4.6524000000000001,4.6848000000000001,4.7172000000000001,4.7496,4.782,4.8138750000000003,4.8457499999999998,4.8776250000000001,4.9094999999999995,4.9413749999999999,4.9732500000000002,5.0051249999999996,5.0369999999999999,5.0688750000000002,5.1007499999999997,5.132625,5.1645000000000003,5.1963749999999997,{"$f":"AF21","v":5.2282500000000001},5.2601249999999995,5.2919999999999998,5.3744999999999994,5.4569999999999999,5.5395000000000003,5.6219999999999999,5.6003333333333334,5.5786666666666669,5.5570000000000004,5.535333333333333,5.5136666666666665,5.492,5.5417500000000004,5.5914999999999999,5.6412499999999994,5.6909999999999998,5.7407500000000002,5.7904999999999998,5.8402499999999993,5.89,5.9021999999999997,5.9143999999999997,5.9265999999999996,5.9387999999999996,5.9510000000000005,5.9632000000000005,5.9754000000000005,5.9876000000000005,5.9998000000000005,6.0120000000000005,5.9476000000000004,5.8832000000000004,5.8188000000000004,5.7544000000000004,5.69,5.6256000000000004,5.5612000000000004,5.4968000000000004,5.4324000000000003,5.3680000000000003,5.2893333333333334,5.2106666666666666,5.1319999999999997,5.0533333333333337,4.9746666666666668,4.8959999999999999,4.8182,4.7404000000000002,4.6626000000000003,4.5848000000000004,4.5069999999999997,4.4291999999999998,4.3513999999999999,4.2736000000000001,4.1958000000000002,4.1180000000000003,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},48,4.3820000000000006,{"$f":"I22","v":4.4136000000000006},4.4452000000000007,4.4768000000000008,4.5084000000000009,4.5400000000000009,4.5716000000000001,4.6032000000000002,4.6348000000000003,4.6664000000000003,4.6980000000000004,4.7286250000000001,4.7592500000000006,4.7898750000000003,4.8205000000000009,4.8511250000000006,4.8817500000000003,4.9123750000000008,4.9430000000000005,4.9736250000000002,5.0042500000000008,5.0348750000000004,5.0655000000000001,5.0961250000000007,5.1267500000000004,5.1573750000000009,5.1880000000000006,5.275500000000001,5.3630000000000004,5.4504999999999999,5.5380000000000003,5.5146666666666668,5.4913333333333334,5.468,5.4446666666666665,5.4213333333333331,5.3979999999999997,5.4507499999999993,5.5034999999999998,5.5562500000000004,5.609,5.6617499999999996,5.7145000000000001,5.7672500000000007,5.82,5.8357999999999999,5.8516000000000004,5.8673999999999999,5.8832000000000004,5.899,5.9147999999999996,5.9306000000000001,5.9463999999999997,5.9622000000000002,5.9779999999999998,5.9123999999999999,5.8468,5.7812000000000001,5.7156000000000002,5.65,5.5843999999999996,5.5187999999999997,5.4531999999999998,5.3875999999999999,5.3220000000000001,5.2356666666666669,5.1493333333333338,5.0630000000000006,4.9766666666666666,4.8903333333333334,4.8040000000000003,4.7187999999999999,4.6336000000000004,4.5484,4.4632000000000005,4.3780000000000001,4.2927999999999997,4.2076000000000002,4.1223999999999998,4.0372000000000003,3.952,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},49,4.306,4.3368000000000002,4.3676000000000004,4.3983999999999996,4.4291999999999998,4.46,4.4908000000000001,4.5216000000000003,4.5523999999999996,4.5831999999999997,4.6139999999999999,4.6433749999999998,4.6727499999999997,4.7021249999999997,4.7315000000000005,4.7608750000000004,4.7902500000000003,4.8196250000000003,4.8490000000000002,4.8783750000000001,4.9077500000000001,4.937125,4.9664999999999999,4.9958750000000007,5.0252500000000007,5.0546250000000006,5.0840000000000005,5.1765000000000008,5.2690000000000001,5.3614999999999995,5.4539999999999997,5.4290000000000003,5.4039999999999999,5.3789999999999996,5.3540000000000001,5.3290000000000006,5.3040000000000003,5.35975,5.4154999999999998,5.4712500000000004,5.5270000000000001,5.5827499999999999,5.6385000000000005,5.6942500000000003,{"$f":"AZ23","v":5.75},5.7694000000000001,5.7888000000000002,5.8082000000000003,5.8276000000000003,5.8469999999999995,5.8663999999999996,5.8857999999999997,5.9051999999999998,5.9245999999999999,5.944,5.8772000000000002,5.8104000000000005,5.7435999999999998,5.6768000000000001,5.61,5.5432000000000006,5.4764000000000008,5.4096000000000002,5.3428000000000004,5.2760000000000007,5.1820000000000004,5.0880000000000001,{"$f":"BW23","v":4.9939999999999998},4.9000000000000004,4.806,4.7119999999999997,4.6193999999999997,4.5267999999999997,4.4341999999999997,4.3415999999999997,4.2489999999999997,4.1563999999999997,4.0637999999999996,3.9712000000000001,3.8786,{"$f":"CJ23","v":3.786},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},50,4.2300000000000004,4.2600000000000007,4.29,4.32,4.3500000000000005,4.3800000000000008,4.41,4.4400000000000004,4.4700000000000006,4.5,4.53,4.5581250000000004,4.5862500000000006,4.6143749999999999,4.6425000000000001,4.6706250000000002,4.6987500000000004,4.7268750000000006,4.7550000000000008,4.7831250000000001,4.8112500000000002,4.8393750000000004,4.8675000000000006,4.8956250000000008,4.9237500000000001,4.9518750000000002,{"$f":"AH24","v":4.9800000000000004},5.0775000000000006,5.1750000000000007,5.2725,5.37,5.3433333333333337,5.3166666666666664,5.29,5.2633333333333336,5.2366666666666664,5.21,5.2687499999999998,5.3274999999999997,5.3862499999999995,5.4450000000000003,5.5037500000000001,5.5625,5.6212499999999999,5.68,5.7029999999999994,5.726,5.7489999999999997,5.7720000000000002,5.7949999999999999,5.8179999999999996,5.8410000000000002,5.8639999999999999,5.8870000000000005,{"$f":"BJ24","v":5.91},5.8420000000000005,5.774,5.7060000000000004,5.6379999999999999,5.57,5.5020000000000007,5.4340000000000002,5.3660000000000005,5.298,5.23,5.1283333333333339,5.0266666666666673,4.9250000000000007,4.8233333333333333,4.7216666666666667,4.62,4.5200000000000005,4.42,4.32,4.22,4.12,4.0199999999999996,3.92,3.8200000000000003,3.72,3.62,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.4119999999999999,4.4408750000000001,4.4697500000000003,4.4986249999999997,4.5274999999999999,4.5563750000000001,4.5852500000000003,4.6141250000000005,4.6430000000000007,4.671875,4.7007500000000002,4.7296250000000004,4.7585000000000006,4.7873750000000008,{"$f":"AF25","v":4.8162500000000001},4.8451250000000003,4.8740000000000006,4.9765000000000006,5.0790000000000006,5.1814999999999998,5.2839999999999998,5.2563333333333331,5.2286666666666664,5.2010000000000005,5.1733333333333338,5.1456666666666671,5.1180000000000003,5.1795,5.2409999999999997,5.3025000000000002,5.3639999999999999,5.4254999999999995,5.4870000000000001,5.5484999999999998,5.6099999999999994,5.6363999999999992,5.6627999999999998,5.6891999999999996,5.7156000000000002,5.742,5.7683999999999997,5.7948000000000004,5.8212000000000002,5.8476000000000008,5.8740000000000006,5.8048000000000002,5.7356000000000007,5.6664000000000003,5.5972000000000008,5.5280000000000005,5.4588000000000001,5.3896000000000006,5.3204000000000002,5.2512000000000008,5.1820000000000004,5.0733333333333341,4.964666666666667,4.8559999999999999,4.7473333333333336,4.6386666666666674,4.53,4.4226000000000001,4.3151999999999999,4.2078000000000007,4.1004000000000005,3.9930000000000003,3.8856000000000002,3.7782,3.6707999999999998,3.5634000000000001,3.456,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},52,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R26","v":4.2940000000000005},4.3236250000000007,4.353250000000001,4.3828750000000003,4.4125000000000005,4.4421250000000008,4.4717500000000001,4.5013750000000003,4.5310000000000006,4.5606250000000008,4.5902500000000011,4.6198750000000004,4.6495000000000006,4.6791250000000009,4.7087500000000002,4.7383750000000004,4.7680000000000007,4.8755000000000006,4.9830000000000005,5.0905000000000005,5.1980000000000004,5.1693333333333333,5.1406666666666672,5.1120000000000001,5.083333333333333,5.0546666666666669,5.0259999999999998,5.0902500000000002,5.1544999999999996,5.21875,5.2829999999999995,5.3472499999999998,5.4115000000000002,5.4757499999999997,5.54,5.5697999999999999,5.5995999999999997,5.6294000000000004,5.6592000000000002,5.6890000000000001,5.7187999999999999,5.7485999999999997,5.7784000000000004,5.8082000000000003,{"$f":"BJ26","v":5.8380000000000001},5.7675999999999998,5.6972000000000005,5.6268000000000002,5.5564,5.4860000000000007,5.4156000000000004,5.3452000000000002,5.2747999999999999,5.2044000000000006,5.1340000000000003,5.0183333333333335,4.9026666666666667,4.7870000000000008,4.671333333333334,4.5556666666666672,4.4400000000000004,4.3252000000000006,4.2103999999999999,4.0956000000000001,3.9808000000000003,3.8660000000000001,3.7511999999999999,3.6364000000000001,3.5215999999999998,3.4067999999999996,3.2919999999999998,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},53,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.1760000000000002,4.2063750000000004,4.2367499999999998,4.2671250000000001,4.2975000000000003,4.3278749999999997,4.35825,4.3886250000000002,4.4190000000000005,4.4493749999999999,4.4797500000000001,4.5101250000000004,4.5404999999999998,4.570875,4.6012500000000003,4.6316249999999997,4.6619999999999999,4.7744999999999997,4.8870000000000005,4.9995000000000003,5.1120000000000001,5.0823333333333336,5.0526666666666671,5.0229999999999997,4.9933333333333332,4.9636666666666667,4.9340000000000002,5.0010000000000003,5.0679999999999996,5.1349999999999998,5.202,5.2690000000000001,5.3360000000000003,5.4029999999999996,{"$f":"AZ27","v":5.47},5.5031999999999996,5.5363999999999995,5.5696000000000003,5.6028000000000002,5.6360000000000001,5.6692,5.7023999999999999,5.7356000000000007,5.7688000000000006,5.8020000000000005,5.7304000000000004,5.6588000000000003,5.5872000000000002,5.5156000000000001,5.4440000000000008,5.3724000000000007,5.3008000000000006,5.2292000000000005,5.1576000000000004,5.0860000000000003,4.9633333333333338,4.8406666666666665,4.718,4.5953333333333335,4.4726666666666661,{"$f":"BZ27","v":4.3499999999999996},4.2277999999999993,4.1055999999999999,3.9833999999999996,3.8611999999999997,3.7389999999999999,3.6168,3.4946000000000002,3.3723999999999998,3.2502000000000004,3.1280000000000001,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0579999999999998,4.0891250000000001,4.1202499999999995,4.1513749999999998,4.1825000000000001,4.2136249999999995,4.2447499999999998,4.2758750000000001,4.3070000000000004,4.3381249999999998,4.3692500000000001,4.4003750000000004,4.4314999999999998,4.4626250000000001,4.4937500000000004,4.5248749999999998,{"$f":"AH28","v":4.556},4.6735000000000007,4.7910000000000004,4.9085000000000001,5.0260000000000007,4.9953333333333338,4.964666666666667,4.9340000000000002,4.9033333333333333,4.8726666666666665,4.8419999999999996,4.9117499999999996,4.9814999999999996,5.0512499999999996,5.1210000000000004,5.1907500000000004,5.2605000000000004,5.3302500000000004,5.4,5.4366000000000003,5.4732000000000003,5.5098000000000003,5.5464000000000002,5.5830000000000002,5.6196000000000002,5.6562000000000001,5.6928000000000001,5.7294,5.766,5.6932,5.6204000000000001,5.5476000000000001,5.4748000000000001,5.4020000000000001,5.3292000000000002,5.2564000000000002,5.1836000000000002,5.1108000000000002,5.0380000000000003,4.9083333333333332,4.7786666666666671,4.649,{"$f":"BX28","v":4.519333333333333},4.3896666666666668,4.26,4.1303999999999998,4.0007999999999999,3.8712,3.7416,3.6120000000000001,3.4823999999999997,3.3527999999999998,3.2231999999999998,3.0935999999999999,2.964,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},55,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.94,3.9718749999999998,4.0037500000000001,4.0356249999999996,4.0674999999999999,4.0993750000000002,4.1312499999999996,4.163125,4.1950000000000003,4.2268749999999997,4.25875,4.2906250000000004,4.3224999999999998,4.3543750000000001,{"$f":"AF29","v":4.3862500000000004},4.4181249999999999,4.45,4.5724999999999998,4.6950000000000003,4.8175000000000008,4.9400000000000004,4.9083333333333332,4.8766666666666669,4.8450000000000006,4.8133333333333335,4.7816666666666663,4.75,4.8224999999999998,4.8949999999999996,4.9675000000000002,5.04,5.1124999999999998,5.1850000000000005,5.2575000000000003,5.33,5.37,5.41,5.45,5.49,5.53,5.57,5.61,5.65,5.69,5.73,5.6560000000000006,5.5820000000000007,5.508,5.4340000000000002,5.36,5.2860000000000005,5.2120000000000006,5.1379999999999999,5.0640000000000001,{"$f":"BT29","v":4.99},4.8533333333333335,4.7166666666666668,4.58,4.4433333333333334,4.3066666666666666,4.17,4.0329999999999995,3.8959999999999999,3.7589999999999999,3.6219999999999999,3.4849999999999999,3.3479999999999999,3.2109999999999999,3.0739999999999998,2.9369999999999998,2.8,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8180000000000005,4.783666666666667,4.7493333333333334,4.7149999999999999,4.6806666666666672,4.6463333333333336,4.6120000000000001,4.6900000000000004,4.7679999999999998,4.8460000000000001,4.9239999999999995,5.0019999999999998,5.08,5.1579999999999995,5.2359999999999998,5.2824,5.3288000000000002,5.3751999999999995,5.4215999999999998,5.468,5.5144000000000002,5.5608000000000004,5.6071999999999997,5.6536,{"$f":"BJ30","v":5.7},5.6276000000000002,5.5552000000000001,5.4828000000000001,5.4104000000000001,5.3380000000000001,5.2656000000000001,5.1932,5.1208,5.0484,4.976,4.8243333333333336,4.6726666666666663,4.5209999999999999,4.3693333333333335,4.2176666666666662,4.0659999999999998,3.9198,3.7736000000000001,3.6273999999999997,3.4811999999999999,3.335,3.1888000000000001,3.0426000000000002,2.8963999999999999,2.7502000000000004,2.6040000000000001,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.6960000000000006,4.6590000000000007,4.6220000000000008,4.5850000000000009,4.548,4.5110000000000001,4.4740000000000002,4.5575000000000001,4.641,4.7244999999999999,4.8079999999999998,4.8915000000000006,4.9750000000000005,5.0585000000000004,{"$f":"AZ31","v":5.1420000000000003},5.1948000000000008,5.2476000000000003,5.3003999999999998,5.3532000000000002,5.4060000000000006,5.4588000000000001,5.5115999999999996,5.5644,5.6172000000000004,5.67,5.5991999999999997,5.5283999999999995,5.4576000000000002,5.3868,5.3159999999999998,5.2451999999999996,5.1743999999999994,5.1036000000000001,5.0327999999999999,4.9619999999999997,4.7953333333333328,4.6286666666666667,4.4619999999999997,4.2953333333333328,4.1286666666666667,3.9619999999999997,3.8065999999999995,3.6511999999999998,3.4958,3.3403999999999998,3.1849999999999996,3.0295999999999998,2.8742000000000001,2.7187999999999999,2.5633999999999997,2.4079999999999999,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AL32","v":4.5739999999999998},4.5343333333333327,4.4946666666666664,4.4550000000000001,4.4153333333333329,4.3756666666666657,4.3359999999999994,4.4249999999999998,4.5139999999999993,4.6029999999999998,4.6920000000000002,4.7809999999999997,4.87,4.9589999999999996,5.048,5.1071999999999997,5.1664000000000003,5.2256,5.2848000000000006,5.3440000000000003,5.4032,5.4624000000000006,5.5216000000000003,5.5808000000000009,5.6400000000000006,5.5708000000000002,5.5016000000000007,5.4324000000000003,5.3632000000000009,5.2940000000000005,5.2248000000000001,5.1556000000000006,5.0864000000000003,5.0172000000000008,4.9480000000000004,4.7663333333333338,4.5846666666666671,4.4030000000000005,4.2213333333333329,4.0396666666666663,3.8579999999999997,3.6933999999999996,3.5287999999999995,3.3641999999999994,3.1995999999999998,3.0349999999999997,2.8703999999999996,2.7058,2.5411999999999999,2.3765999999999998,2.2119999999999997,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.452,4.4096666666666664,4.3673333333333328,4.3249999999999993,4.2826666666666666,4.2403333333333331,4.1979999999999995,4.2924999999999995,4.3869999999999996,4.4814999999999996,4.5760000000000005,4.6705000000000005,4.7650000000000006,4.8595000000000006,4.9540000000000006,5.0196000000000005,5.0852000000000004,5.1508000000000003,5.2164000000000001,5.282,5.3476000000000008,5.4132000000000007,5.4788000000000006,5.5444000000000004,5.61,5.5424000000000007,5.4748000000000001,5.4072000000000005,5.3395999999999999,5.2720000000000002,5.2044000000000006,5.1368,5.0692000000000004,5.0015999999999998,{"$f":"BT33","v":4.9340000000000002},4.7373333333333338,4.5406666666666666,4.3440000000000003,4.1473333333333331,3.9506666666666668,3.754,3.5802,3.4064000000000001,3.2325999999999997,3.0587999999999997,2.8849999999999998,2.7111999999999998,2.5373999999999999,2.3635999999999999,2.1898,{"$f":"CJ33","v":2.016},{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.33,4.2850000000000001,4.24,4.1950000000000003,4.1499999999999995,4.1049999999999995,4.0599999999999996,4.16,4.26,4.3599999999999994,4.46,4.5600000000000005,4.66,4.76,4.8600000000000003,4.9320000000000004,5.0040000000000004,5.0760000000000005,5.1480000000000006,5.2200000000000006,5.2919999999999998,5.3639999999999999,5.4359999999999999,5.508,{"$f":"BJ34","v":5.58},5.5140000000000002,5.4480000000000004,5.3819999999999997,5.3159999999999998,5.25,5.1840000000000002,5.1180000000000003,5.0519999999999996,4.9859999999999998,4.92,4.708333333333333,4.4966666666666661,4.2850000000000001,4.0733333333333333,3.8616666666666664,3.65,3.4670000000000001,3.2839999999999998,3.101,2.9180000000000001,2.7349999999999999,2.552,2.3689999999999998,2.1859999999999999,2.0030000000000001,1.82,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},64,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},66,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},69,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},70,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 304 4 kW","Altherma 3 R ECH2O 504 4 kW",9,3.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,30,{"$f":"H4","v":4.71},{"$f":"I4","v":4.758},4.806,4.8540000000000001,4.9020000000000001,4.95,4.9980000000000002,5.0460000000000003,5.0940000000000003,5.1420000000000003,5.19,5.2375000000000007,5.2850000000000001,5.3325000000000005,5.3800000000000008,5.4275000000000002,5.4750000000000005,5.5225,5.57,5.6175000000000006,5.665,5.7125000000000004,5.76,5.8075000000000001,5.8550000000000004,{"$f":"AG4","v":5.9024999999999999},{"$f":"AH4","v":5.95},6.0350000000000001,6.12,6.2050000000000001,6.29,6.2683333333333335,6.246666666666667,6.2249999999999996,6.2033333333333331,6.1816666666666666,6.16,6.2112499999999997,6.2625000000000002,6.3137500000000006,6.3650000000000002,6.4162499999999998,6.4675000000000002,6.5187500000000007,{"$f":"AZ4","v":6.57},6.5780000000000003,6.5860000000000003,6.5940000000000003,6.6020000000000003,6.61,6.6180000000000003,6.6260000000000003,6.6340000000000003,6.6420000000000003,{"$f":"BJ4","v":6.65},6.617,6.5840000000000005,6.5510000000000002,6.5180000000000007,6.4850000000000003,6.452,6.4190000000000005,6.3860000000000001,6.3530000000000006,6.32,{"$f":"BU4","v":6.2733333333333334},6.2266666666666666,6.18,6.1333333333333337,6.0866666666666669,6.04,5.9850000000000003,5.93,5.875,5.82,5.7650000000000006,5.71,5.6550000000000002,5.6000000000000005,5.5449999999999999,{"$f":"CJ4","v":5.49},4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,31,{"$f":"H5","v":4.702},4.7492000000000001,4.7964000000000002,4.8436000000000003,4.8908000000000005,4.9380000000000006,4.9851999999999999,5.0324,5.0796000000000001,5.1268000000000002,5.1740000000000004,5.2206250000000001,5.2672500000000007,5.3138750000000003,5.3605,5.4071250000000006,5.4537500000000003,5.500375,5.5470000000000006,5.5936250000000003,5.64025,5.6868750000000006,5.7335000000000003,5.780125,5.8267499999999997,5.8733750000000002,5.92,6.0045000000000002,6.0890000000000004,6.1734999999999998,6.258,6.2363333333333335,6.214666666666667,6.1929999999999996,6.1713333333333331,6.1496666666666666,6.1280000000000001,6.17875,6.2294999999999998,6.2802499999999997,6.3309999999999995,6.3817500000000003,6.4325000000000001,6.48325,6.5339999999999998,6.5407999999999999,6.5476000000000001,6.5544000000000002,6.5612000000000004,6.5679999999999996,6.5747999999999998,6.5815999999999999,6.5884,6.5952000000000002,6.6020000000000003,6.5688000000000004,6.5356000000000005,6.5024000000000006,6.4692000000000007,6.4359999999999999,6.4028,6.3696000000000002,6.3364000000000003,6.3032000000000004,6.2700000000000005,6.2210000000000001,6.1720000000000006,6.1230000000000002,6.0739999999999998,6.0250000000000004,5.976,5.9206000000000003,5.8651999999999997,5.8098000000000001,5.7544000000000004,5.6989999999999998,5.6436000000000002,5.5882000000000005,5.5328000000000008,5.4774000000000003,5.4220000000000006,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,32,4.694,{"$f":"I6","v":4.7404000000000002},4.7868000000000004,4.8331999999999997,4.8795999999999999,4.9260000000000002,4.9724000000000004,5.0188000000000006,5.0651999999999999,5.1116000000000001,5.1580000000000004,5.2037500000000003,5.2495000000000003,5.2952500000000002,5.3410000000000002,5.3867500000000001,5.4325000000000001,5.4782500000000001,5.524,5.56975,5.6154999999999999,5.6612499999999999,5.7069999999999999,5.7527499999999998,5.7984999999999998,5.8442499999999997,5.89,5.9740000000000002,6.0579999999999998,6.1419999999999995,6.226,6.2043333333333335,6.182666666666667,6.1609999999999996,6.1393333333333331,6.1176666666666666,6.0960000000000001,6.1462500000000002,6.1965000000000003,6.2467500000000005,6.2970000000000006,6.3472499999999998,6.3975,6.4477500000000001,6.4980000000000002,6.5036000000000005,6.5091999999999999,6.5148000000000001,6.5204000000000004,6.5259999999999998,6.5316000000000001,6.5372000000000003,6.5428000000000006,6.5484,6.5540000000000003,6.5206,6.4872000000000005,6.4538000000000002,6.4204000000000008,6.3870000000000005,6.3536000000000001,6.3202000000000007,6.2868000000000004,6.253400000000001,6.2200000000000006,6.1686666666666667,6.1173333333333337,6.0660000000000007,6.0146666666666668,5.9633333333333329,5.9119999999999999,5.8562000000000003,5.8003999999999998,5.7446000000000002,5.6887999999999996,5.633,5.5772000000000004,5.5213999999999999,5.4656000000000002,5.4097999999999997,5.3540000000000001,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,33,4.6859999999999999,4.7316000000000003,4.7771999999999997,4.8228,4.8684000000000003,4.9139999999999997,4.9596,5.0052000000000003,5.0508000000000006,5.0964,5.1420000000000003,5.1868750000000006,5.2317499999999999,5.2766250000000001,5.3215000000000003,5.3663750000000006,5.4112500000000008,5.4561250000000001,5.5010000000000003,5.5458750000000006,5.5907499999999999,5.6356250000000001,5.6805000000000003,5.7253750000000005,5.7702500000000008,5.8151250000000001,{"$f":"AH7","v":5.86},5.9435000000000002,6.0270000000000001,6.1105,6.194,6.1723333333333334,6.1506666666666669,6.1289999999999996,6.1073333333333331,6.0856666666666666,6.0640000000000001,6.1137499999999996,6.1635,6.2132500000000004,6.2629999999999999,6.3127499999999994,6.3624999999999998,6.4122500000000002,6.4619999999999997,6.4664000000000001,6.4707999999999997,6.4752000000000001,6.4795999999999996,6.484,6.4884000000000004,6.4927999999999999,6.4972000000000003,6.5015999999999998,{"$f":"BJ7","v":6.5060000000000002},6.4724000000000004,6.4388000000000005,6.4051999999999998,6.3715999999999999,6.3380000000000001,6.3044000000000002,6.2708000000000004,6.2371999999999996,6.2035999999999998,6.17,6.1163333333333334,6.0626666666666669,6.0090000000000003,5.9553333333333329,5.9016666666666664,5.8479999999999999,5.7918000000000003,5.7355999999999998,5.6794000000000002,5.6231999999999998,5.5670000000000002,5.5108000000000006,5.4546000000000001,5.3984000000000005,5.3422000000000001,{"$f":"CJ7","v":5.2860000000000005},4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,34,4.6779999999999999,4.7228000000000003,4.7675999999999998,4.8124000000000002,4.8571999999999997,4.9020000000000001,4.9468000000000005,4.9916,5.0364000000000004,5.0811999999999999,5.1260000000000003,5.17,5.2140000000000004,5.258,5.3020000000000005,5.3460000000000001,5.3900000000000006,5.4340000000000002,5.4779999999999998,5.5220000000000002,5.5659999999999998,5.61,5.6539999999999999,5.6980000000000004,5.742,{"$f":"AG8","v":5.7859999999999996},5.83,5.9130000000000003,5.9960000000000004,6.0789999999999997,6.1619999999999999,6.1403333333333334,6.1186666666666669,6.0969999999999995,6.075333333333333,6.0536666666666665,6.032,6.0812499999999998,6.1304999999999996,6.1797500000000003,6.2290000000000001,6.2782499999999999,6.3275000000000006,6.3767500000000004,{"$f":"AZ8","v":6.4260000000000002},6.4291999999999998,6.4324000000000003,6.4356,6.4388000000000005,6.4420000000000002,6.4451999999999998,6.4484000000000004,6.4516,6.4548000000000005,6.4580000000000002,6.4241999999999999,6.3904000000000005,6.3566000000000003,6.3228,6.2889999999999997,6.2552000000000003,6.2214,6.1875999999999998,6.1538000000000004,6.12,{"$f":"BU8","v":6.0640000000000001},6.008,5.952,5.8959999999999999,5.84,5.7839999999999998,5.7273999999999994,5.6707999999999998,5.6142000000000003,5.5575999999999999,5.5009999999999994,5.4443999999999999,5.3878000000000004,5.3311999999999999,5.2745999999999995,5.218,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,35,4.67,4.7140000000000004,4.758,4.8019999999999996,4.8460000000000001,4.8900000000000006,4.9340000000000002,4.9779999999999998,5.0220000000000002,5.0660000000000007,5.1100000000000003,5.1531250000000002,5.19625,5.2393749999999999,5.2825000000000006,5.3256250000000005,5.3687500000000004,5.4118750000000002,5.4550000000000001,5.4981249999999999,5.5412499999999998,5.5843749999999996,5.6274999999999995,5.6706250000000002,{"$f":"AF9","v":5.7137500000000001},5.756875,5.8,5.8825000000000003,5.9649999999999999,6.0474999999999994,6.13,6.1083333333333334,6.0866666666666669,6.0649999999999995,6.043333333333333,6.0216666666666665,6,6.0487500000000001,6.0975000000000001,6.1462500000000002,6.1950000000000003,6.2437499999999995,6.2924999999999995,6.3412499999999996,6.39,6.3919999999999995,6.3940000000000001,6.3959999999999999,6.3979999999999997,6.4,6.4020000000000001,6.4039999999999999,6.4059999999999997,6.4080000000000004,6.41,6.3760000000000003,6.3420000000000005,6.3079999999999998,6.274,6.24,6.2060000000000004,6.1720000000000006,6.1379999999999999,6.1040000000000001,6.07,6.0116666666666667,5.9533333333333331,5.8949999999999996,5.8366666666666669,5.7783333333333333,5.72,5.6630000000000003,5.6059999999999999,5.5489999999999995,5.492,5.4350000000000005,5.3780000000000001,5.3209999999999997,5.2640000000000002,5.2070000000000007,5.15,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,36,4.6639999999999997,{"$f":"I10","v":4.7069999999999999},4.75,4.7930000000000001,4.8360000000000003,4.8789999999999996,4.9219999999999997,4.9649999999999999,5.008,5.0510000000000002,5.0940000000000003,5.1362500000000004,5.1785000000000005,5.2207499999999998,5.2629999999999999,5.30525,5.3475000000000001,5.3897500000000003,5.4320000000000004,5.4742499999999996,5.5164999999999997,5.5587499999999999,5.601,5.6432500000000001,5.6854999999999993,5.7277499999999995,5.77,5.8514999999999997,5.9329999999999998,6.0145,6.0960000000000001,6.0746666666666664,6.0533333333333337,6.032,6.0106666666666664,5.9893333333333336,5.968,6.0162500000000003,6.0644999999999998,6.1127500000000001,6.1609999999999996,6.2092499999999999,6.2575000000000003,6.3057499999999997,6.3540000000000001,6.3563999999999998,6.3588000000000005,6.3612000000000002,6.3635999999999999,6.3659999999999997,6.3684000000000003,6.3708,6.3731999999999998,6.3756000000000004,6.3780000000000001,6.3410000000000002,6.3040000000000003,6.2670000000000003,6.23,6.1929999999999996,6.1559999999999997,6.1189999999999998,6.0819999999999999,6.0449999999999999,6.008,5.9493333333333336,5.8906666666666663,5.8319999999999999,5.7733333333333334,5.7146666666666661,5.6559999999999997,5.5983999999999998,5.5407999999999999,5.4832000000000001,5.4256000000000002,5.3680000000000003,5.3103999999999996,5.2527999999999997,5.1951999999999998,5.1375999999999999,5.08,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,37,4.6579999999999995,4.6999999999999993,4.742,4.7839999999999998,4.8259999999999996,4.8680000000000003,4.91,4.952,4.9939999999999998,5.0360000000000005,5.0780000000000003,5.1193750000000007,5.1607500000000002,5.2021250000000006,5.2435,5.2848750000000004,5.3262499999999999,5.3676250000000003,5.4090000000000007,5.4503750000000002,5.4917500000000006,5.5331250000000001,5.5745000000000005,5.615875,5.6572500000000003,5.6986249999999998,5.74,{"$f":"AI11","v":5.8205},5.9009999999999998,5.9815000000000005,6.0620000000000003,6.0410000000000004,6.0200000000000005,5.9990000000000006,5.9779999999999998,5.9569999999999999,5.9359999999999999,5.9837499999999997,6.0314999999999994,6.07925,6.1269999999999998,6.1747499999999995,6.2225000000000001,6.2702499999999999,6.3179999999999996,6.3207999999999993,6.3235999999999999,6.3263999999999996,6.3292000000000002,6.3319999999999999,6.3347999999999995,6.3376000000000001,6.3403999999999998,6.3432000000000004,{"$f":"BJ11","v":6.3460000000000001},6.306,6.266,6.226,6.1859999999999999,6.1459999999999999,6.1059999999999999,6.0659999999999998,6.0259999999999998,5.9859999999999998,5.9459999999999997,5.8869999999999996,5.8279999999999994,5.7690000000000001,5.71,5.6509999999999998,5.5919999999999996,5.5337999999999994,5.4756,5.4173999999999998,5.3591999999999995,5.3010000000000002,5.2427999999999999,5.1845999999999997,5.1263999999999994,5.0682,5.01,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,38,4.6520000000000001,4.6930000000000005,4.734,4.7750000000000004,4.8159999999999998,4.8570000000000002,4.8980000000000006,4.9390000000000001,4.9800000000000004,5.0209999999999999,5.0620000000000003,5.1025,5.1430000000000007,5.1835000000000004,5.2240000000000002,5.2645,5.3049999999999997,5.3455000000000004,5.3860000000000001,5.4264999999999999,5.4670000000000005,5.5075000000000003,5.548,5.5884999999999998,5.6289999999999996,5.6695000000000002,{"$f":"AH12","v":5.71},5.7895000000000003,5.8689999999999998,5.9484999999999992,6.0279999999999996,6.0073333333333334,5.9866666666666664,5.9659999999999993,5.9453333333333331,5.924666666666667,5.9039999999999999,5.9512499999999999,5.9984999999999999,6.04575,6.093,6.14025,6.1875,6.23475,{"$f":"AZ12","v":6.282},6.2851999999999997,6.2884000000000002,6.2915999999999999,6.2948000000000004,6.298,6.3011999999999997,6.3044000000000002,6.3075999999999999,6.3108000000000004,6.3140000000000001,6.2709999999999999,6.2279999999999998,6.1850000000000005,6.1420000000000003,6.0990000000000002,6.056,6.0129999999999999,5.9700000000000006,5.9270000000000005,5.8840000000000003,5.8246666666666673,5.7653333333333334,5.7060000000000004,{"$f":"BX12","v":5.6466666666666674},5.5873333333333335,5.5280000000000005,5.4692000000000007,5.4104000000000001,5.3516000000000004,5.2928000000000006,5.234,5.1752000000000002,5.1164000000000005,5.0576000000000008,4.9988000000000001,4.9400000000000004,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,39,4.6459999999999999,4.6859999999999999,4.726,4.766,4.806,4.8460000000000001,4.8860000000000001,4.9260000000000002,4.9660000000000002,5.0060000000000002,5.0460000000000003,5.0856250000000003,5.1252500000000003,5.1648750000000003,5.2045000000000003,5.2441250000000004,5.2837500000000004,5.3233750000000004,5.3630000000000004,5.4026250000000005,5.4422500000000005,5.4818750000000005,5.5215000000000005,5.5611250000000005,{"$f":"AF13","v":5.6007500000000006},5.6403750000000006,5.6800000000000006,5.7585000000000006,5.8369999999999997,5.9154999999999998,5.9939999999999998,5.9736666666666665,5.9533333333333331,5.9329999999999998,5.9126666666666665,5.8923333333333332,5.8719999999999999,5.9187500000000002,5.9654999999999996,6.0122499999999999,6.0589999999999993,6.1057499999999996,6.1524999999999999,6.1992499999999993,{"$f":"AZ13","v":6.2459999999999996},6.2495999999999992,6.2531999999999996,6.2568000000000001,6.2603999999999997,6.2639999999999993,6.2675999999999998,6.2712000000000003,6.2747999999999999,6.2783999999999995,6.282,6.2359999999999998,6.19,6.1440000000000001,6.0979999999999999,6.0519999999999996,6.0060000000000002,5.96,5.9139999999999997,5.8680000000000003,5.8220000000000001,5.7623333333333333,5.7026666666666666,{"$f":"BW13","v":5.6430000000000007},5.5833333333333339,5.5236666666666672,5.4640000000000004,5.4046000000000003,5.3452000000000002,5.2858000000000001,5.2263999999999999,5.1669999999999998,5.1076000000000006,5.0482000000000005,4.9888000000000003,4.9294000000000002,4.87,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,40,4.6399999999999997,{"$f":"I14","v":4.6789999999999994},4.718,4.7569999999999997,4.7960000000000003,4.835,4.8739999999999997,4.9130000000000003,4.952,4.9910000000000005,5.03,5.0687500000000005,5.1074999999999999,5.1462500000000002,5.1850000000000005,5.2237499999999999,5.2625000000000002,5.3012500000000005,5.34,5.3787500000000001,5.4175000000000004,5.4562500000000007,5.4950000000000001,5.5337500000000004,5.5725000000000007,5.6112500000000001,5.65,5.7275,5.8049999999999997,5.8825000000000003,5.96,5.9399999999999995,5.92,5.9,5.88,5.8599999999999994,5.84,5.8862499999999995,5.9325000000000001,5.9787499999999998,6.0250000000000004,6.07125,6.1174999999999997,6.1637500000000003,6.21,6.2140000000000004,6.218,6.2219999999999995,6.226,6.23,6.234,6.2379999999999995,6.242,6.2460000000000004,6.25,6.2009999999999996,6.1520000000000001,6.1029999999999998,6.0540000000000003,6.0049999999999999,5.9559999999999995,5.907,5.8579999999999997,5.8090000000000002,5.76,5.7,5.64,5.58,5.5200000000000005,5.46,5.4,5.34,5.28,5.2200000000000006,5.16,5.0999999999999996,5.04,4.9800000000000004,4.92,4.8599999999999994,4.8,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,41,4.6339999999999995,4.6719999999999997,4.71,4.7479999999999993,4.7859999999999996,4.8239999999999998,4.8620000000000001,4.9000000000000004,4.9379999999999997,4.976,5.0140000000000002,5.0518749999999999,5.0897500000000004,5.1276250000000001,5.1654999999999998,5.2033750000000003,5.24125,5.2791250000000005,5.3170000000000002,5.3548749999999998,5.3927500000000004,5.430625,5.4685000000000006,5.5063750000000002,5.5442499999999999,5.5821250000000004,5.62,5.6965000000000003,5.7729999999999997,5.8494999999999999,5.9260000000000002,5.9063333333333334,5.8866666666666667,5.867,5.8473333333333333,5.8276666666666666,5.8079999999999998,5.8537499999999998,5.8994999999999997,5.9452499999999997,5.9909999999999997,6.0367500000000005,6.0825000000000005,6.1282500000000004,{"$f":"AZ15","v":6.1740000000000004},6.1782000000000004,6.1824000000000003,6.1866000000000003,6.1908000000000003,6.1950000000000003,6.1992000000000003,6.2034000000000002,6.2076000000000002,6.2118000000000002,{"$f":"BJ15","v":6.2160000000000002},6.1644000000000005,6.1128,6.0612000000000004,6.0095999999999998,5.9580000000000002,5.9064000000000005,5.8548,5.8032000000000004,5.7515999999999998,5.7,5.6393333333333331,5.5786666666666669,5.5180000000000007,5.4573333333333336,5.3966666666666665,5.3360000000000003,5.2754000000000003,5.2148000000000003,5.1542000000000003,5.0936000000000003,5.0329999999999995,4.9723999999999995,4.9117999999999995,4.8511999999999995,4.7905999999999995,4.7299999999999995,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,42,4.6280000000000001,4.665,4.702,4.7389999999999999,4.7759999999999998,4.8130000000000006,4.8500000000000005,4.8870000000000005,4.9240000000000004,4.9610000000000003,4.9980000000000002,5.0350000000000001,5.0720000000000001,5.109,5.1459999999999999,5.1829999999999998,5.22,5.2569999999999997,5.2940000000000005,5.3310000000000004,5.3680000000000003,5.4050000000000002,5.4420000000000002,5.4790000000000001,5.516,5.5529999999999999,{"$f":"AH16","v":5.59},5.6654999999999998,5.7409999999999997,5.8165000000000004,5.8920000000000003,5.8726666666666674,5.8533333333333335,5.8339999999999996,5.8146666666666667,5.7953333333333337,5.7759999999999998,5.82125,5.8665000000000003,5.9117499999999996,5.9569999999999999,6.0022500000000001,6.0474999999999994,6.0927499999999997,6.1379999999999999,6.1424000000000003,6.1467999999999998,6.1512000000000002,6.1555999999999997,6.16,6.1644000000000005,6.1688000000000001,6.1732000000000005,6.1776,{"$f":"BJ16","v":6.1820000000000004},6.1278000000000006,6.0735999999999999,6.0194000000000001,5.9652000000000003,5.9109999999999996,5.8567999999999998,5.8026,5.7484000000000002,5.6941999999999995,5.64,5.5786666666666669,5.5173333333333332,5.4559999999999995,5.3946666666666667,5.3333333333333339,5.2720000000000002,5.2107999999999999,5.1496000000000004,5.0884,5.0272000000000006,4.9660000000000002,4.9047999999999998,4.8436000000000003,4.7824,4.7212000000000005,4.66,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,43,4.6219999999999999,4.6579999999999995,4.694,4.7300000000000004,4.766,4.8019999999999996,4.8380000000000001,4.8740000000000006,4.91,4.9459999999999997,4.9820000000000002,5.0181250000000004,5.0542500000000006,5.0903749999999999,5.1265000000000001,5.1626250000000002,5.1987500000000004,5.2348750000000006,5.2710000000000008,5.3071250000000001,5.3432500000000003,5.3793750000000005,5.4155000000000006,5.4516250000000008,{"$f":"AF17","v":5.4877500000000001},5.5238750000000003,5.5600000000000005,5.6345000000000001,5.7089999999999996,5.7835000000000001,5.8579999999999997,5.8389999999999995,5.8199999999999994,5.8010000000000002,5.782,5.7629999999999999,5.7439999999999998,5.7887500000000003,5.8334999999999999,5.8782499999999995,5.923,5.9677500000000006,6.0125000000000002,6.0572499999999998,6.1020000000000003,6.1066000000000003,6.1112000000000002,6.1158000000000001,6.1204000000000001,6.125,6.1295999999999999,6.1341999999999999,6.1387999999999998,6.1433999999999997,6.1479999999999997,6.0911999999999997,6.0343999999999998,5.9775999999999998,5.9207999999999998,5.8639999999999999,5.8071999999999999,5.7504,5.6936,5.6368,5.58,5.5179999999999998,5.4560000000000004,5.3940000000000001,5.3319999999999999,5.2700000000000005,{"$f":"BZ17","v":5.2080000000000002},5.1462000000000003,5.0844000000000005,5.0225999999999997,4.9607999999999999,4.899,4.8372000000000002,4.7754000000000003,4.7135999999999996,4.6517999999999997,4.59,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,44,4.6160000000000005,{"$f":"I18","v":4.6510000000000007},4.6860000000000008,4.7210000000000001,4.7560000000000002,4.7910000000000004,4.8260000000000005,4.8610000000000007,4.8959999999999999,4.931,4.9660000000000002,5.0012500000000006,5.0365000000000002,5.0717499999999998,5.1070000000000002,5.1422500000000007,5.1775000000000002,5.2127499999999998,5.2480000000000002,5.2832500000000007,5.3185000000000002,5.3537499999999998,5.3890000000000002,5.4242500000000007,5.4595000000000002,5.4947499999999998,5.53,5.6035000000000004,5.6769999999999996,5.7504999999999997,5.8239999999999998,5.8053333333333335,5.7866666666666662,5.7679999999999998,5.7493333333333334,5.7306666666666661,5.7119999999999997,5.7562499999999996,5.8004999999999995,5.8447499999999994,5.8889999999999993,5.9332500000000001,5.9775,6.0217499999999999,6.0659999999999998,6.0708000000000002,6.0755999999999997,6.0804,6.0851999999999995,6.09,6.0948000000000002,6.0995999999999997,6.1044,6.1091999999999995,6.1139999999999999,6.0545999999999998,5.9951999999999996,5.9357999999999995,5.8763999999999994,5.8170000000000002,5.7576000000000001,5.6981999999999999,5.6387999999999998,5.5793999999999997,5.52,5.4573333333333327,5.3946666666666667,5.3319999999999999,5.269333333333333,5.206666666666667,{"$f":"BZ18","v":5.1440000000000001},5.0815999999999999,5.0192000000000005,4.9568000000000003,4.8944000000000001,4.8320000000000007,4.7696000000000005,4.7072000000000003,4.6448,4.5824000000000007,4.5200000000000005,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,45,4.6100000000000003,4.6440000000000001,4.6779999999999999,4.7120000000000006,4.7460000000000004,4.78,4.8140000000000001,4.8479999999999999,4.8820000000000006,4.9160000000000004,4.95,4.984375,5.0187499999999998,5.0531250000000005,5.0875000000000004,5.1218750000000002,5.15625,5.1906249999999998,5.2249999999999996,5.2593750000000004,5.2937500000000002,5.328125,5.3624999999999998,5.3968749999999996,5.4312500000000004,5.4656250000000002,5.5,5.5724999999999998,5.6449999999999996,5.7175000000000002,5.79,5.7716666666666665,5.753333333333333,5.7349999999999994,5.7166666666666668,5.6983333333333333,5.68,5.7237499999999999,5.7675000000000001,5.8112500000000002,5.8550000000000004,5.8987499999999997,5.9424999999999999,5.9862500000000001,{"$f":"AZ19","v":6.03},6.0350000000000001,6.04,6.0449999999999999,6.05,6.0549999999999997,6.0600000000000005,6.0650000000000004,6.07,6.0750000000000002,6.08,6.0179999999999998,5.9560000000000004,5.8940000000000001,5.8319999999999999,5.77,5.7080000000000002,5.6459999999999999,5.5839999999999996,5.5220000000000002,5.46,5.3966666666666665,5.333333333333333,{"$f":"BW19","v":5.27},5.206666666666667,5.1433333333333335,5.08,5.0170000000000003,4.9539999999999997,4.891,4.8280000000000003,4.7650000000000006,4.702,4.6390000000000002,4.5760000000000005,4.5129999999999999,4.45,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,46,4.5340000000000007,4.5672000000000006,4.6004000000000005,4.6336000000000004,4.6668000000000003,4.7000000000000011,4.733200000000001,4.7664000000000009,4.7996000000000008,4.8328000000000007,4.8660000000000005,4.8991250000000006,4.9322500000000007,4.9653750000000008,4.9984999999999999,5.031625,5.0647500000000001,5.0978750000000002,5.1310000000000002,5.1641250000000003,5.1972500000000004,5.2303750000000004,5.2635000000000005,5.2966249999999997,5.3297499999999998,5.3628749999999998,{"$f":"AH20","v":5.3959999999999999},5.4734999999999996,5.5510000000000002,5.6285000000000007,5.7060000000000004,5.6859999999999999,5.6660000000000004,5.6459999999999999,5.6259999999999994,5.6059999999999999,5.5859999999999994,5.6327499999999997,5.6794999999999991,5.7262499999999994,5.7729999999999997,5.81975,5.8665000000000003,5.9132499999999997,5.96,5.9686000000000003,5.9771999999999998,5.9858000000000002,5.9943999999999997,6.0030000000000001,6.0116000000000005,6.0202,6.0288000000000004,6.0373999999999999,{"$f":"BJ20","v":6.0460000000000003},5.9828000000000001,5.9196,5.8563999999999998,5.7931999999999997,5.73,5.6668000000000003,5.6036000000000001,5.5404,5.4771999999999998,5.4139999999999997,5.343,5.2720000000000002,5.2010000000000005,5.13,5.0590000000000002,4.9880000000000004,4.9176000000000002,4.8472,4.7768000000000006,4.7064000000000004,4.6360000000000001,4.5655999999999999,4.4951999999999996,4.4248000000000003,4.3544,4.2839999999999998,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,47,4.4580000000000002,4.4904000000000002,4.5228000000000002,4.5552000000000001,4.5876000000000001,4.62,4.6524000000000001,4.6848000000000001,4.7172000000000001,4.7496,4.782,4.8138750000000003,4.8457499999999998,4.8776250000000001,4.9094999999999995,4.9413749999999999,4.9732500000000002,5.0051249999999996,5.0369999999999999,5.0688750000000002,5.1007499999999997,5.132625,5.1645000000000003,5.1963749999999997,{"$f":"AF21","v":5.2282500000000001},5.2601249999999995,5.2919999999999998,5.3744999999999994,5.4569999999999999,5.5395000000000003,5.6219999999999999,5.6003333333333334,5.5786666666666669,5.5570000000000004,5.535333333333333,5.5136666666666665,5.492,5.5417500000000004,5.5914999999999999,5.6412499999999994,5.6909999999999998,5.7407500000000002,5.7904999999999998,5.8402499999999993,5.89,5.9021999999999997,5.9143999999999997,5.9265999999999996,5.9387999999999996,5.9510000000000005,5.9632000000000005,5.9754000000000005,5.9876000000000005,5.9998000000000005,6.0120000000000005,5.9476000000000004,5.8832000000000004,5.8188000000000004,5.7544000000000004,5.69,5.6256000000000004,5.5612000000000004,5.4968000000000004,5.4324000000000003,5.3680000000000003,5.2893333333333334,5.2106666666666666,5.1319999999999997,5.0533333333333337,4.9746666666666668,4.8959999999999999,4.8182,4.7404000000000002,4.6626000000000003,4.5848000000000004,4.5069999999999997,4.4291999999999998,4.3513999999999999,4.2736000000000001,4.1958000000000002,4.1180000000000003,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,48,4.3820000000000006,{"$f":"I22","v":4.4136000000000006},4.4452000000000007,4.4768000000000008,4.5084000000000009,4.5400000000000009,4.5716000000000001,4.6032000000000002,4.6348000000000003,4.6664000000000003,4.6980000000000004,4.7286250000000001,4.7592500000000006,4.7898750000000003,4.8205000000000009,4.8511250000000006,4.8817500000000003,4.9123750000000008,4.9430000000000005,4.9736250000000002,5.0042500000000008,5.0348750000000004,5.0655000000000001,5.0961250000000007,5.1267500000000004,5.1573750000000009,5.1880000000000006,5.275500000000001,5.3630000000000004,5.4504999999999999,5.5380000000000003,5.5146666666666668,5.4913333333333334,5.468,5.4446666666666665,5.4213333333333331,5.3979999999999997,5.4507499999999993,5.5034999999999998,5.5562500000000004,5.609,5.6617499999999996,5.7145000000000001,5.7672500000000007,5.82,5.8357999999999999,5.8516000000000004,5.8673999999999999,5.8832000000000004,5.899,5.9147999999999996,5.9306000000000001,5.9463999999999997,5.9622000000000002,5.9779999999999998,5.9123999999999999,5.8468,5.7812000000000001,5.7156000000000002,5.65,5.5843999999999996,5.5187999999999997,5.4531999999999998,5.3875999999999999,5.3220000000000001,5.2356666666666669,5.1493333333333338,5.0630000000000006,4.9766666666666666,4.8903333333333334,4.8040000000000003,4.7187999999999999,4.6336000000000004,4.5484,4.4632000000000005,4.3780000000000001,4.2927999999999997,4.2076000000000002,4.1223999999999998,4.0372000000000003,3.952,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,49,4.306,4.3368000000000002,4.3676000000000004,4.3983999999999996,4.4291999999999998,4.46,4.4908000000000001,4.5216000000000003,4.5523999999999996,4.5831999999999997,4.6139999999999999,4.6433749999999998,4.6727499999999997,4.7021249999999997,4.7315000000000005,4.7608750000000004,4.7902500000000003,4.8196250000000003,4.8490000000000002,4.8783750000000001,4.9077500000000001,4.937125,4.9664999999999999,4.9958750000000007,5.0252500000000007,5.0546250000000006,5.0840000000000005,5.1765000000000008,5.2690000000000001,5.3614999999999995,5.4539999999999997,5.4290000000000003,5.4039999999999999,5.3789999999999996,5.3540000000000001,5.3290000000000006,5.3040000000000003,5.35975,5.4154999999999998,5.4712500000000004,5.5270000000000001,5.5827499999999999,5.6385000000000005,5.6942500000000003,{"$f":"AZ23","v":5.75},5.7694000000000001,5.7888000000000002,5.8082000000000003,5.8276000000000003,5.8469999999999995,5.8663999999999996,5.8857999999999997,5.9051999999999998,5.9245999999999999,5.944,5.8772000000000002,5.8104000000000005,5.7435999999999998,5.6768000000000001,5.61,5.5432000000000006,5.4764000000000008,5.4096000000000002,5.3428000000000004,5.2760000000000007,5.1820000000000004,5.0880000000000001,{"$f":"BW23","v":4.9939999999999998},4.9000000000000004,4.806,4.7119999999999997,4.6193999999999997,4.5267999999999997,4.4341999999999997,4.3415999999999997,4.2489999999999997,4.1563999999999997,4.0637999999999996,3.9712000000000001,3.8786,{"$f":"CJ23","v":3.786},4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,50,4.2300000000000004,4.2600000000000007,4.29,4.32,4.3500000000000005,4.3800000000000008,4.41,4.4400000000000004,4.4700000000000006,4.5,4.53,4.5581250000000004,4.5862500000000006,4.6143749999999999,4.6425000000000001,4.6706250000000002,4.6987500000000004,4.7268750000000006,4.7550000000000008,4.7831250000000001,4.8112500000000002,4.8393750000000004,4.8675000000000006,4.8956250000000008,4.9237500000000001,4.9518750000000002,{"$f":"AH24","v":4.9800000000000004},5.0775000000000006,5.1750000000000007,5.2725,5.37,5.3433333333333337,5.3166666666666664,5.29,5.2633333333333336,5.2366666666666664,5.21,5.2687499999999998,5.3274999999999997,5.3862499999999995,5.4450000000000003,5.5037500000000001,5.5625,5.6212499999999999,5.68,5.7029999999999994,5.726,5.7489999999999997,5.7720000000000002,5.7949999999999999,5.8179999999999996,5.8410000000000002,5.8639999999999999,5.8870000000000005,{"$f":"BJ24","v":5.91},5.8420000000000005,5.774,5.7060000000000004,5.6379999999999999,5.57,5.5020000000000007,5.4340000000000002,5.3660000000000005,5.298,5.23,5.1283333333333339,5.0266666666666673,4.9250000000000007,4.8233333333333333,4.7216666666666667,4.62,4.5200000000000005,4.42,4.32,4.22,4.12,4.0199999999999996,3.92,3.8200000000000003,3.72,3.62,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.4119999999999999,4.4408750000000001,4.4697500000000003,4.4986249999999997,4.5274999999999999,4.5563750000000001,4.5852500000000003,4.6141250000000005,4.6430000000000007,4.671875,4.7007500000000002,4.7296250000000004,4.7585000000000006,4.7873750000000008,{"$f":"AF25","v":4.8162500000000001},4.8451250000000003,4.8740000000000006,4.9765000000000006,5.0790000000000006,5.1814999999999998,5.2839999999999998,5.2563333333333331,5.2286666666666664,5.2010000000000005,5.1733333333333338,5.1456666666666671,5.1180000000000003,5.1795,5.2409999999999997,5.3025000000000002,5.3639999999999999,5.4254999999999995,5.4870000000000001,5.5484999999999998,5.6099999999999994,5.6363999999999992,5.6627999999999998,5.6891999999999996,5.7156000000000002,5.742,5.7683999999999997,5.7948000000000004,5.8212000000000002,5.8476000000000008,5.8740000000000006,5.8048000000000002,5.7356000000000007,5.6664000000000003,5.5972000000000008,5.5280000000000005,5.4588000000000001,5.3896000000000006,5.3204000000000002,5.2512000000000008,5.1820000000000004,5.0733333333333341,4.964666666666667,4.8559999999999999,4.7473333333333336,4.6386666666666674,4.53,4.4226000000000001,4.3151999999999999,4.2078000000000007,4.1004000000000005,3.9930000000000003,3.8856000000000002,3.7782,3.6707999999999998,3.5634000000000001,3.456,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,52,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R26","v":4.2940000000000005},4.3236250000000007,4.353250000000001,4.3828750000000003,4.4125000000000005,4.4421250000000008,4.4717500000000001,4.5013750000000003,4.5310000000000006,4.5606250000000008,4.5902500000000011,4.6198750000000004,4.6495000000000006,4.6791250000000009,4.7087500000000002,4.7383750000000004,4.7680000000000007,4.8755000000000006,4.9830000000000005,5.0905000000000005,5.1980000000000004,5.1693333333333333,5.1406666666666672,5.1120000000000001,5.083333333333333,5.0546666666666669,5.0259999999999998,5.0902500000000002,5.1544999999999996,5.21875,5.2829999999999995,5.3472499999999998,5.4115000000000002,5.4757499999999997,5.54,5.5697999999999999,5.5995999999999997,5.6294000000000004,5.6592000000000002,5.6890000000000001,5.7187999999999999,5.7485999999999997,5.7784000000000004,5.8082000000000003,{"$f":"BJ26","v":5.8380000000000001},5.7675999999999998,5.6972000000000005,5.6268000000000002,5.5564,5.4860000000000007,5.4156000000000004,5.3452000000000002,5.2747999999999999,5.2044000000000006,5.1340000000000003,5.0183333333333335,4.9026666666666667,4.7870000000000008,4.671333333333334,4.5556666666666672,4.4400000000000004,4.3252000000000006,4.2103999999999999,4.0956000000000001,3.9808000000000003,3.8660000000000001,3.7511999999999999,3.6364000000000001,3.5215999999999998,3.4067999999999996,3.2919999999999998,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,53,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.1760000000000002,4.2063750000000004,4.2367499999999998,4.2671250000000001,4.2975000000000003,4.3278749999999997,4.35825,4.3886250000000002,4.4190000000000005,4.4493749999999999,4.4797500000000001,4.5101250000000004,4.5404999999999998,4.570875,4.6012500000000003,4.6316249999999997,4.6619999999999999,4.7744999999999997,4.8870000000000005,4.9995000000000003,5.1120000000000001,5.0823333333333336,5.0526666666666671,5.0229999999999997,4.9933333333333332,4.9636666666666667,4.9340000000000002,5.0010000000000003,5.0679999999999996,5.1349999999999998,5.202,5.2690000000000001,5.3360000000000003,5.4029999999999996,{"$f":"AZ27","v":5.47},5.5031999999999996,5.5363999999999995,5.5696000000000003,5.6028000000000002,5.6360000000000001,5.6692,5.7023999999999999,5.7356000000000007,5.7688000000000006,5.8020000000000005,5.7304000000000004,5.6588000000000003,5.5872000000000002,5.5156000000000001,5.4440000000000008,5.3724000000000007,5.3008000000000006,5.2292000000000005,5.1576000000000004,5.0860000000000003,4.9633333333333338,4.8406666666666665,4.718,4.5953333333333335,4.4726666666666661,{"$f":"BZ27","v":4.3499999999999996},4.2277999999999993,4.1055999999999999,3.9833999999999996,3.8611999999999997,3.7389999999999999,3.6168,3.4946000000000002,3.3723999999999998,3.2502000000000004,3.1280000000000001,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0579999999999998,4.0891250000000001,4.1202499999999995,4.1513749999999998,4.1825000000000001,4.2136249999999995,4.2447499999999998,4.2758750000000001,4.3070000000000004,4.3381249999999998,4.3692500000000001,4.4003750000000004,4.4314999999999998,4.4626250000000001,4.4937500000000004,4.5248749999999998,{"$f":"AH28","v":4.556},4.6735000000000007,4.7910000000000004,4.9085000000000001,5.0260000000000007,4.9953333333333338,4.964666666666667,4.9340000000000002,4.9033333333333333,4.8726666666666665,4.8419999999999996,4.9117499999999996,4.9814999999999996,5.0512499999999996,5.1210000000000004,5.1907500000000004,5.2605000000000004,5.3302500000000004,5.4,5.4366000000000003,5.4732000000000003,5.5098000000000003,5.5464000000000002,5.5830000000000002,5.6196000000000002,5.6562000000000001,5.6928000000000001,5.7294,5.766,5.6932,5.6204000000000001,5.5476000000000001,5.4748000000000001,5.4020000000000001,5.3292000000000002,5.2564000000000002,5.1836000000000002,5.1108000000000002,5.0380000000000003,4.9083333333333332,4.7786666666666671,4.649,{"$f":"BX28","v":4.519333333333333},4.3896666666666668,4.26,4.1303999999999998,4.0007999999999999,3.8712,3.7416,3.6120000000000001,3.4823999999999997,3.3527999999999998,3.2231999999999998,3.0935999999999999,2.964,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,55,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.94,3.9718749999999998,4.0037500000000001,4.0356249999999996,4.0674999999999999,4.0993750000000002,4.1312499999999996,4.163125,4.1950000000000003,4.2268749999999997,4.25875,4.2906250000000004,4.3224999999999998,4.3543750000000001,{"$f":"AF29","v":4.3862500000000004},4.4181249999999999,4.45,4.5724999999999998,4.6950000000000003,4.8175000000000008,4.9400000000000004,4.9083333333333332,4.8766666666666669,4.8450000000000006,4.8133333333333335,4.7816666666666663,4.75,4.8224999999999998,4.8949999999999996,4.9675000000000002,5.04,5.1124999999999998,5.1850000000000005,5.2575000000000003,5.33,5.37,5.41,5.45,5.49,5.53,5.57,5.61,5.65,5.69,5.73,5.6560000000000006,5.5820000000000007,5.508,5.4340000000000002,5.36,5.2860000000000005,5.2120000000000006,5.1379999999999999,5.0640000000000001,{"$f":"BT29","v":4.99},4.8533333333333335,4.7166666666666668,4.58,4.4433333333333334,4.3066666666666666,4.17,4.0329999999999995,3.8959999999999999,3.7589999999999999,3.6219999999999999,3.4849999999999999,3.3479999999999999,3.2109999999999999,3.0739999999999998,2.9369999999999998,2.8,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.8180000000000005,4.783666666666667,4.7493333333333334,4.7149999999999999,4.6806666666666672,4.6463333333333336,4.6120000000000001,4.6900000000000004,4.7679999999999998,4.8460000000000001,4.9239999999999995,5.0019999999999998,5.08,5.1579999999999995,5.2359999999999998,5.2824,5.3288000000000002,5.3751999999999995,5.4215999999999998,5.468,5.5144000000000002,5.5608000000000004,5.6071999999999997,5.6536,{"$f":"BJ30","v":5.7},5.6276000000000002,5.5552000000000001,5.4828000000000001,5.4104000000000001,5.3380000000000001,5.2656000000000001,5.1932,5.1208,5.0484,4.976,4.8243333333333336,4.6726666666666663,4.5209999999999999,4.3693333333333335,4.2176666666666662,4.0659999999999998,3.9198,3.7736000000000001,3.6273999999999997,3.4811999999999999,3.335,3.1888000000000001,3.0426000000000002,2.8963999999999999,2.7502000000000004,2.6040000000000001,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,57,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.6960000000000006,4.6590000000000007,4.6220000000000008,4.5850000000000009,4.548,4.5110000000000001,4.4740000000000002,4.5575000000000001,4.641,4.7244999999999999,4.8079999999999998,4.8915000000000006,4.9750000000000005,5.0585000000000004,{"$f":"AZ31","v":5.1420000000000003},5.1948000000000008,5.2476000000000003,5.3003999999999998,5.3532000000000002,5.4060000000000006,5.4588000000000001,5.5115999999999996,5.5644,5.6172000000000004,5.67,5.5991999999999997,5.5283999999999995,5.4576000000000002,5.3868,5.3159999999999998,5.2451999999999996,5.1743999999999994,5.1036000000000001,5.0327999999999999,4.9619999999999997,4.7953333333333328,4.6286666666666667,4.4619999999999997,4.2953333333333328,4.1286666666666667,3.9619999999999997,3.8065999999999995,3.6511999999999998,3.4958,3.3403999999999998,3.1849999999999996,3.0295999999999998,2.8742000000000001,2.7187999999999999,2.5633999999999997,2.4079999999999999,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AL32","v":4.5739999999999998},4.5343333333333327,4.4946666666666664,4.4550000000000001,4.4153333333333329,4.3756666666666657,4.3359999999999994,4.4249999999999998,4.5139999999999993,4.6029999999999998,4.6920000000000002,4.7809999999999997,4.87,4.9589999999999996,5.048,5.1071999999999997,5.1664000000000003,5.2256,5.2848000000000006,5.3440000000000003,5.4032,5.4624000000000006,5.5216000000000003,5.5808000000000009,5.6400000000000006,5.5708000000000002,5.5016000000000007,5.4324000000000003,5.3632000000000009,5.2940000000000005,5.2248000000000001,5.1556000000000006,5.0864000000000003,5.0172000000000008,4.9480000000000004,4.7663333333333338,4.5846666666666671,4.4030000000000005,4.2213333333333329,4.0396666666666663,3.8579999999999997,3.6933999999999996,3.5287999999999995,3.3641999999999994,3.1995999999999998,3.0349999999999997,2.8703999999999996,2.7058,2.5411999999999999,2.3765999999999998,2.2119999999999997,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.452,4.4096666666666664,4.3673333333333328,4.3249999999999993,4.2826666666666666,4.2403333333333331,4.1979999999999995,4.2924999999999995,4.3869999999999996,4.4814999999999996,4.5760000000000005,4.6705000000000005,4.7650000000000006,4.8595000000000006,4.9540000000000006,5.0196000000000005,5.0852000000000004,5.1508000000000003,5.2164000000000001,5.282,5.3476000000000008,5.4132000000000007,5.4788000000000006,5.5444000000000004,5.61,5.5424000000000007,5.4748000000000001,5.4072000000000005,5.3395999999999999,5.2720000000000002,5.2044000000000006,5.1368,5.0692000000000004,5.0015999999999998,{"$f":"BT33","v":4.9340000000000002},4.7373333333333338,4.5406666666666666,4.3440000000000003,4.1473333333333331,3.9506666666666668,3.754,3.5802,3.4064000000000001,3.2325999999999997,3.0587999999999997,2.8849999999999998,2.7111999999999998,2.5373999999999999,2.3635999999999999,2.1898,{"$f":"CJ33","v":2.016},4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.33,4.2850000000000001,4.24,4.1950000000000003,4.1499999999999995,4.1049999999999995,4.0599999999999996,4.16,4.26,4.3599999999999994,4.46,4.5600000000000005,4.66,4.76,4.8600000000000003,4.9320000000000004,5.0040000000000004,5.0760000000000005,5.1480000000000006,5.2200000000000006,5.2919999999999998,5.3639999999999999,5.4359999999999999,5.508,{"$f":"BJ34","v":5.58},5.5140000000000002,5.4480000000000004,5.3819999999999997,5.3159999999999998,5.25,5.1840000000000002,5.1180000000000003,5.0519999999999996,4.9859999999999998,4.92,4.708333333333333,4.4966666666666661,4.2850000000000001,4.0733333333333333,3.8616666666666664,3.65,3.4670000000000001,3.2839999999999998,3.101,2.9180000000000001,2.7349999999999999,2.552,2.3689999999999998,2.1859999999999999,2.0030000000000001,1.82,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,64,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,66,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,69,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",7,3.1,4.29,5.23,70,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R ECH2O 304 07","Altherma 3 R ECH2O 504 07",9,3.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},30,{"$f":"H86","v":5.93},{"$f":"I86","v":5.9909999999999997},6.0519999999999996,6.1129999999999995,6.1739999999999995,6.2349999999999994,6.2960000000000003,6.3570000000000002,6.4180000000000001,6.4790000000000001,6.54,{"$f":"S86","v":6.6},6.66,6.72,6.78,6.84,6.9,6.96,7.02,7.08,7.14,7.2,7.26,7.32,7.38,7.4399999999999995,{"$f":"AH86","v":7.5},{"$f":"AI86","v":7.5350000000000001},7.57,7.6049999999999995,7.64,{"$f":"AM86","v":7.63},7.62,7.6099999999999994,7.6,7.59,7.58,7.6012500000000003,7.6225000000000005,7.6437499999999998,7.665,7.6862500000000002,7.7074999999999996,7.7287499999999998,{"$f":"AZ86","v":7.75},7.7670000000000003,7.7839999999999998,7.8010000000000002,7.8179999999999996,7.835,7.8520000000000003,7.8689999999999998,7.8860000000000001,7.9029999999999996,7.92,7.9029999999999996,7.8860000000000001,7.8689999999999998,7.8520000000000003,7.835,7.8179999999999996,7.8010000000000002,7.7839999999999998,{"$f":"BS86","v":7.7670000000000003},7.75,7.7216666666666667,7.6933333333333334,7.665,7.6366666666666667,7.6083333333333334,{"$f":"BZ86","v":7.58},7.5510000000000002,7.5220000000000002,7.4930000000000003,7.4640000000000004,7.4350000000000005,7.4059999999999997,7.3769999999999998,7.3479999999999999,7.319,7.29,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 308 6 kW","Altherma 3 R ECH2O 508 6 kW",9,3.1,null,6]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},34,5.85,5.9053999999999993,5.9607999999999999,6.0161999999999995,6.0716000000000001,6.1269999999999998,6.1823999999999995,6.2378,6.2931999999999997,6.3486000000000002,6.4039999999999999,{"$f":"S90","v":6.4589999999999996},6.5140000000000002,6.569,6.6240000000000006,6.6790000000000003,6.734,6.7890000000000006,6.8440000000000003,6.899,6.9540000000000006,7.0090000000000003,7.0640000000000001,7.1190000000000007,7.1740000000000004,7.229000000000001,7.2840000000000007,{"$f":"AI90","v":7.3250000000000011},7.3660000000000005,7.407,7.4480000000000004,{"$f":"AM90","v":7.4366666666666674},7.4253333333333336,7.4139999999999997,7.4026666666666667,7.3913333333333338,7.38,7.4052499999999997,7.4305000000000003,7.4557500000000001,7.4809999999999999,7.5062499999999996,7.5314999999999994,7.5567500000000001,{"$f":"AZ90","v":7.5819999999999999},7.6013999999999999,7.6208,7.6402000000000001,7.6596000000000002,7.6790000000000003,7.6983999999999995,7.7177999999999995,7.7371999999999996,7.7565999999999997,7.7759999999999998,7.7526000000000002,7.7291999999999996,7.7058,7.6823999999999995,7.6589999999999998,7.6356000000000002,7.6121999999999996,7.5888,{"$f":"BS90","v":7.5653999999999995},7.5419999999999998,7.5016666666666669,7.4613333333333332,7.4210000000000003,7.3806666666666674,7.3403333333333336,{"$f":"BZ90","v":7.3000000000000007},7.2590000000000003,7.2180000000000009,7.1770000000000005,7.1360000000000001,7.0950000000000006,7.0540000000000003,7.0129999999999999,6.9719999999999995,6.931,6.89,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 308 6 kW","Altherma 3 R ECH2O 508 6 kW",9,3.1,null,6]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},52,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R108","v":5.3719999999999999},5.4044999999999996,5.4370000000000003,5.4695,5.5019999999999998,5.5345000000000004,5.5670000000000002,5.5994999999999999,5.6319999999999997,5.6645000000000003,5.6970000000000001,5.7294999999999998,5.7620000000000005,5.7945000000000002,5.827,5.8595000000000006,5.8920000000000003,{"$f":"AI108","v":5.9984999999999999},6.1050000000000004,6.2115,6.3179999999999996,{"$f":"AM108","v":6.2889999999999997},6.26,6.2309999999999999,6.202,6.173,6.1440000000000001,6.2082500000000005,6.2725,6.3367500000000003,6.4009999999999998,6.4652500000000002,6.5295000000000005,6.59375,{"$f":"AZ108","v":6.6580000000000004},6.7065999999999999,6.7552000000000003,6.8038000000000007,6.8524000000000003,6.9009999999999998,6.9496000000000002,6.9982000000000006,7.0468000000000002,7.0953999999999997,7.1440000000000001,7.0968,7.0495999999999999,7.0023999999999997,6.9551999999999996,6.9079999999999995,6.8608000000000002,6.8136000000000001,6.7664,{"$f":"BS108","v":6.7191999999999998},6.6719999999999997,6.5643333333333329,6.4566666666666661,6.3490000000000002,6.2413333333333334,6.1336666666666666,{"$f":"BZ108","v":6.0259999999999998},5.9188000000000001,5.8115999999999994,5.7043999999999997,5.5972,5.49,5.3827999999999996,5.2755999999999998,5.1684000000000001,5.0611999999999995,4.9539999999999997,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 308 6 kW","Altherma 3 R ECH2O 508 6 kW",9,3.1,null,6]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 308 6 kW","Altherma 3 R ECH2O 508 6 kW",9,3.1,null,6]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},32,6.8220000000000001,6.8853999999999997,6.9488000000000003,7.0122,7.0755999999999997,7.1389999999999993,7.2023999999999999,7.2657999999999996,7.3291999999999993,7.3925999999999998,7.4559999999999995,7.5188749999999995,7.5817499999999995,7.6446249999999996,7.7074999999999996,7.7703749999999996,7.8332499999999996,7.8961249999999996,7.9589999999999996,8.0218749999999996,8.0847499999999997,8.1476249999999997,8.2104999999999997,8.2733749999999997,8.3362499999999997,8.3991249999999997,8.4619999999999997,{"$f":"AI129","v":8.5875000000000004},8.713000000000001,8.8384999999999998,8.9640000000000004,{"$f":"AM129","v":8.929666666666666},8.8953333333333333,8.8610000000000007,8.8266666666666662,8.7923333333333318,8.7579999999999991,8.832749999999999,8.9074999999999989,8.9822499999999987,9.0569999999999986,9.1317500000000003,9.2065000000000001,9.28125,{"$f":"AZ129","v":9.3559999999999999},9.3729999999999993,9.39,9.407,9.4239999999999995,9.4409999999999989,9.4580000000000002,9.4749999999999996,9.4919999999999991,9.5090000000000003,9.5259999999999998,9.5129999999999999,9.5,9.4870000000000001,9.4740000000000002,9.4610000000000003,9.4480000000000004,9.4350000000000005,9.4220000000000006,{"$f":"BS129","v":9.4090000000000007},9.3960000000000008,9.34,9.2840000000000007,9.2280000000000015,9.1720000000000006,9.1159999999999997,{"$f":"BZ129","v":9.06},9.0030000000000001,8.9459999999999997,8.8890000000000011,8.8320000000000007,8.7750000000000004,8.718,8.6609999999999996,8.604000000000001,8.5470000000000006,8.49,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 308 8 kW","Altherma 3 R ECH2O 508 8 kW",9,3,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},41,6.5960000000000001,6.6532,6.7103999999999999,6.7675999999999998,6.8247999999999998,6.8819999999999997,6.9392000000000005,6.9964000000000004,7.0536000000000003,7.1108000000000002,7.1680000000000001,7.2247500000000002,7.2815000000000003,7.3382499999999995,7.3949999999999996,7.4517499999999997,7.5084999999999997,7.5652499999999998,7.6219999999999999,7.6787499999999991,7.7354999999999992,7.7922499999999992,7.8489999999999993,7.9057499999999994,7.9624999999999986,8.0192499999999995,{"$f":"AH138","v":8.0759999999999987},{"$f":"AI138","v":8.19},8.3039999999999985,8.4179999999999993,8.532,{"$f":"AM138","v":8.5006666666666675},8.4693333333333332,8.4380000000000006,8.4066666666666681,8.3753333333333337,8.3440000000000012,8.4122500000000002,8.480500000000001,8.5487500000000001,8.6170000000000009,8.6852499999999999,8.7534999999999989,8.8217499999999998,{"$f":"AZ138","v":8.8899999999999988},8.9077999999999982,8.9255999999999993,8.9433999999999987,8.9611999999999998,8.9789999999999992,8.9967999999999986,9.0145999999999997,9.0323999999999991,9.0502000000000002,9.0679999999999996,9.0459999999999994,9.0239999999999991,9.0020000000000007,8.98,8.9580000000000002,8.9359999999999999,8.9139999999999997,8.8920000000000012,{"$f":"BS138","v":8.870000000000001},8.8480000000000008,8.7633333333333336,8.6786666666666665,8.5940000000000012,8.5093333333333341,8.424666666666667,{"$f":"BZ138","v":8.34},8.2547999999999995,8.1695999999999991,8.0844000000000005,7.9992000000000001,7.9139999999999997,7.8287999999999993,7.7435999999999998,7.6583999999999994,7.5731999999999999,7.4879999999999995,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 308 8 kW","Altherma 3 R ECH2O 508 8 kW",9,3,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AL153","v":7.5659999999999998},7.5129999999999999,7.46,7.407,7.3540000000000001,7.3010000000000002,7.2480000000000002,7.3567499999999999,7.4655000000000005,7.5742500000000001,7.6829999999999998,7.7917500000000004,7.9005000000000001,8.0092499999999998,8.1180000000000003,8.1626000000000012,8.2072000000000003,8.2517999999999994,8.2964000000000002,8.3410000000000011,8.3856000000000002,8.4301999999999992,8.4748000000000001,8.519400000000001,8.5640000000000001,8.5288000000000004,8.4936000000000007,8.4583999999999993,8.4231999999999996,8.3879999999999999,8.3528000000000002,8.3176000000000005,8.2823999999999991,8.2471999999999994,8.2119999999999997,8.0966666666666658,7.9813333333333327,7.8659999999999997,7.7506666666666666,7.6353333333333326,7.52,7.4057999999999993,7.2915999999999999,7.1773999999999996,7.0632000000000001,6.9489999999999998,6.8347999999999995,6.7206000000000001,6.6063999999999998,6.4922000000000004,6.3780000000000001,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 308 8 kW","Altherma 3 R ECH2O 508 8 kW",9,3,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Eingabemaske!G$19","v":4},"Altherma 3 R ECH2O 308 8 kW","Altherma 3 R ECH2O 508 8 kW",9,3,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R F",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},32,4.694,{"$f":"I6","v":4.7404000000000002},4.7868000000000004,4.8331999999999997,4.8795999999999999,4.9260000000000002,4.9724000000000004,5.0188000000000006,5.0651999999999999,5.1116000000000001,5.1580000000000004,5.2037500000000003,5.2495000000000003,5.2952500000000002,5.3410000000000002,5.3867500000000001,5.4325000000000001,5.4782500000000001,5.524,5.56975,5.6154999999999999,5.6612499999999999,5.7069999999999999,5.7527499999999998,5.7984999999999998,5.8442499999999997,5.89,5.9740000000000002,6.0579999999999998,6.1419999999999995,6.226,6.2043333333333335,6.182666666666667,6.1609999999999996,6.1393333333333331,6.1176666666666666,6.0960000000000001,6.1462500000000002,6.1965000000000003,6.2467500000000005,6.2970000000000006,6.3472499999999998,6.3975,6.4477500000000001,6.4980000000000002,6.5036000000000005,6.5091999999999999,6.5148000000000001,6.5204000000000004,6.5259999999999998,6.5316000000000001,6.5372000000000003,6.5428000000000006,6.5484,6.5540000000000003,6.5206,6.4872000000000005,6.4538000000000002,6.4204000000000008,6.3870000000000005,6.3536000000000001,6.3202000000000007,6.2868000000000004,6.253400000000001,6.2200000000000006,6.1686666666666667,6.1173333333333337,6.0660000000000007,6.0146666666666668,5.9633333333333329,5.9119999999999999,5.8562000000000003,5.8003999999999998,5.7446000000000002,5.6887999999999996,5.633,5.5772000000000004,5.5213999999999999,5.4656000000000002,5.4097999999999997,5.3540000000000001,4,"Altherma 3 R F 180 l 4 kW","Altherma 3 R F 230 l 4 kW",9,2.2000000000000002,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R F",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},42,4.6280000000000001,4.665,4.702,4.7389999999999999,4.7759999999999998,4.8130000000000006,4.8500000000000005,4.8870000000000005,4.9240000000000004,4.9610000000000003,4.9980000000000002,5.0350000000000001,5.0720000000000001,5.109,5.1459999999999999,5.1829999999999998,5.22,5.2569999999999997,5.2940000000000005,5.3310000000000004,5.3680000000000003,5.4050000000000002,5.4420000000000002,5.4790000000000001,5.516,5.5529999999999999,{"$f":"AH16","v":5.59},5.6654999999999998,5.7409999999999997,5.8165000000000004,5.8920000000000003,5.8726666666666674,5.8533333333333335,5.8339999999999996,5.8146666666666667,5.7953333333333337,5.7759999999999998,5.82125,5.8665000000000003,5.9117499999999996,5.9569999999999999,6.0022500000000001,6.0474999999999994,6.0927499999999997,6.1379999999999999,6.1424000000000003,6.1467999999999998,6.1512000000000002,6.1555999999999997,6.16,6.1644000000000005,6.1688000000000001,6.1732000000000005,6.1776,{"$f":"BJ16","v":6.1820000000000004},6.1278000000000006,6.0735999999999999,6.0194000000000001,5.9652000000000003,5.9109999999999996,5.8567999999999998,5.8026,5.7484000000000002,5.6941999999999995,5.64,5.5786666666666669,5.5173333333333332,5.4559999999999995,5.3946666666666667,5.3333333333333339,5.2720000000000002,5.2107999999999999,5.1496000000000004,5.0884,5.0272000000000006,4.9660000000000002,4.9047999999999998,4.8436000000000003,4.7824,4.7212000000000005,4.66,4,"Altherma 3 R F 180 l 4 kW","Altherma 3 R F 230 l 4 kW",9,2.2000000000000002,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R F",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R F 180 l 4 kW","Altherma 3 R F 230 l 4 kW",9,2.2000000000000002,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R F",4,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$8","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$9","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$10","v":5.0999999999999996},67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 R F 180 l 4 kW","Altherma 3 R F 230 l 4 kW",9,2.2000000000000002,null,4.3]
[null,"Altherma 3 R F",7,3.1,4.29,5.23,43,4.6219999999999999,4.6579999999999995,4.694,4.7300000000000004,4.766,4.8019999999999996,4.8380000000000001,4.8740000000000006,4.91,4.9459999999999997,4.9820000000000002,5.0181250000000004,5.0542500000000006,5.0903749999999999,5.1265000000000001,5.1626250000000002,5.1987500000000004,5.2348750000000006,5.2710000000000008,5.3071250000000001,5.3432500000000003,5.3793750000000005,5.4155000000000006,5.4516250000000008,{"$f":"AF17","v":5.4877500000000001},5.5238750000000003,5.5600000000000005,5.6345000000000001,5.7089999999999996,5.7835000000000001,5.8579999999999997,5.8389999999999995,5.8199999999999994,5.8010000000000002,5.782,5.7629999999999999,5.7439999999999998,5.7887500000000003,5.8334999999999999,5.8782499999999995,5.923,5.9677500000000006,6.0125000000000002,6.0572499999999998,6.1020000000000003,6.1066000000000003,6.1112000000000002,6.1158000000000001,6.1204000000000001,6.125,6.1295999999999999,6.1341999999999999,6.1387999999999998,6.1433999999999997,6.1479999999999997,6.0911999999999997,6.0343999999999998,5.9775999999999998,5.9207999999999998,5.8639999999999999,5.8071999999999999,5.7504,5.6936,5.6368,5.58,5.5179999999999998,5.4560000000000004,5.3940000000000001,5.3319999999999999,5.2700000000000005,{"$f":"BZ17","v":5.2080000000000002},5.1462000000000003,5.0844000000000005,5.0225999999999997,4.9607999999999999,4.899,4.8372000000000002,4.7754000000000003,4.7135999999999996,4.6517999999999997,4.59,4,"Altherma 3 R F 07 180 l","Altherma 3 R F 07 230 l",9,2.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R F",7,3.1,4.29,5.23,54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.0579999999999998,4.0891250000000001,4.1202499999999995,4.1513749999999998,4.1825000000000001,4.2136249999999995,4.2447499999999998,4.2758750000000001,4.3070000000000004,4.3381249999999998,4.3692500000000001,4.4003750000000004,4.4314999999999998,4.4626250000000001,4.4937500000000004,4.5248749999999998,{"$f":"AH28","v":4.556},4.6735000000000007,4.7910000000000004,4.9085000000000001,5.0260000000000007,4.9953333333333338,4.964666666666667,4.9340000000000002,4.9033333333333333,4.8726666666666665,4.8419999999999996,4.9117499999999996,4.9814999999999996,5.0512499999999996,5.1210000000000004,5.1907500000000004,5.2605000000000004,5.3302500000000004,5.4,5.4366000000000003,5.4732000000000003,5.5098000000000003,5.5464000000000002,5.5830000000000002,5.6196000000000002,5.6562000000000001,5.6928000000000001,5.7294,5.766,5.6932,5.6204000000000001,5.5476000000000001,5.4748000000000001,5.4020000000000001,5.3292000000000002,5.2564000000000002,5.1836000000000002,5.1108000000000002,5.0380000000000003,4.9083333333333332,4.7786666666666671,4.649,{"$f":"BX28","v":4.519333333333333},4.3896666666666668,4.26,4.1303999999999998,4.0007999999999999,3.8712,3.7416,3.6120000000000001,3.4823999999999997,3.3527999999999998,3.2231999999999998,3.0935999999999999,2.964,4,"Altherma 3 R F 07 180 l","Altherma 3 R F 07 230 l",9,2.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R F",7,3.1,4.29,5.23,60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.33,4.2850000000000001,4.24,4.1950000000000003,4.1499999999999995,4.1049999999999995,4.0599999999999996,4.16,4.26,4.3599999999999994,4.46,4.5600000000000005,4.66,4.76,4.8600000000000003,4.9320000000000004,5.0040000000000004,5.0760000000000005,5.1480000000000006,5.2200000000000006,5.2919999999999998,5.3639999999999999,5.4359999999999999,5.508,{"$f":"BJ34","v":5.58},5.5140000000000002,5.4480000000000004,5.3819999999999997,5.3159999999999998,5.25,5.1840000000000002,5.1180000000000003,5.0519999999999996,4.9859999999999998,4.92,4.708333333333333,4.4966666666666661,4.2850000000000001,4.0733333333333333,3.8616666666666664,3.65,3.4670000000000001,3.2839999999999998,3.101,2.9180000000000001,2.7349999999999999,2.552,2.3689999999999998,2.1859999999999999,2.0030000000000001,1.82,4,"Altherma 3 R F 07 180 l","Altherma 3 R F 07 230 l",9,2.25,null,4.3600000000000003]
[null,"Altherma 3 R F",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},32,5.89,5.9481999999999999,6.0064000000000002,6.0645999999999995,6.1227999999999998,6.181,6.2392000000000003,6.2974000000000006,6.3555999999999999,6.4138000000000002,6.4720000000000004,6.5295000000000005,6.5870000000000006,6.6445000000000007,6.702,6.7595000000000001,6.8170000000000002,6.8745000000000003,6.9320000000000004,6.9895000000000005,7.0470000000000006,7.1045000000000007,7.1620000000000008,7.2195,7.2770000000000001,7.3345000000000002,7.3920000000000003,7.43,7.468,7.5060000000000002,7.5439999999999996,{"$f":"AM88","v":7.5333333333333332},7.5226666666666668,7.5120000000000005,7.5013333333333332,7.4906666666666668,7.48,7.5032500000000004,7.5265000000000004,7.5497500000000004,7.5730000000000004,7.5962500000000004,7.6195000000000004,7.6427500000000004,{"$f":"AZ88","v":7.6660000000000004},7.6842000000000006,7.7023999999999999,7.7206000000000001,7.7388000000000003,7.7569999999999997,7.7751999999999999,7.7934000000000001,7.8116000000000003,7.8297999999999996,7.8479999999999999,7.8277999999999999,7.8075999999999999,7.7873999999999999,7.7671999999999999,7.7469999999999999,7.7267999999999999,7.7065999999999999,7.6863999999999999,{"$f":"BS88","v":7.6661999999999999},7.6459999999999999,7.6116666666666664,7.5773333333333337,7.5430000000000001,7.5086666666666666,7.4743333333333339,{"$f":"BZ88","v":7.44},7.4050000000000002,7.37,7.335,7.3,7.2650000000000006,7.23,7.1950000000000003,7.16,7.125,7.09,4,"Altherma 3 R F 180 l 6 kW","Altherma 3 R F 230 l 6 kW",9,2.1,null,6]
[null,"Altherma 3 R F",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},48,5.4880000000000004,5.5212000000000003,5.5544000000000002,5.5876000000000001,5.6208,5.6539999999999999,5.6872000000000007,5.7204000000000006,5.7536000000000005,5.7868000000000004,5.82,5.8530000000000006,5.8860000000000001,5.9190000000000005,5.952,5.9850000000000003,6.0179999999999998,6.0510000000000002,6.0839999999999996,6.117,6.15,6.1829999999999998,6.2160000000000002,6.2489999999999997,6.282,6.3149999999999995,6.3479999999999999,6.4275000000000002,6.5069999999999997,6.5865,6.6660000000000004,{"$f":"AM104","v":6.6443333333333339},6.6226666666666665,6.601,6.5793333333333335,6.5576666666666661,6.5359999999999996,6.5842499999999999,6.6324999999999994,6.6807499999999997,6.7289999999999992,6.7772499999999996,6.8254999999999999,6.8737499999999994,{"$f":"AZ104","v":6.9219999999999997},6.9589999999999996,6.9959999999999996,7.0329999999999995,7.0699999999999994,7.1069999999999993,7.1440000000000001,7.181,7.218,7.2549999999999999,7.2919999999999998,7.2480000000000002,7.2039999999999997,7.16,7.1159999999999997,7.0720000000000001,7.0280000000000005,6.984,6.94,{"$f":"BS104","v":6.8959999999999999},6.8520000000000003,6.7629999999999999,6.6740000000000004,6.585,6.4959999999999996,6.407,{"$f":"BZ104","v":6.3179999999999996},6.2287999999999997,6.1395999999999997,6.0503999999999998,5.9611999999999998,5.8719999999999999,5.7827999999999999,5.6936,5.6044,5.5152000000000001,5.4260000000000002,4,"Altherma 3 R F 180 l 6 kW","Altherma 3 R F 230 l 6 kW",9,2.1,null,6]
[null,"Altherma 3 R F",6,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$20","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$21","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$22","v":4.8499999999999996},53,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R109","v":5.218},5.2530000000000001,5.2880000000000003,5.3229999999999995,5.3579999999999997,5.3929999999999998,5.4279999999999999,5.4630000000000001,5.4979999999999993,5.5329999999999995,5.5679999999999996,5.6029999999999998,5.6379999999999999,5.673,5.7079999999999993,5.7429999999999994,5.7779999999999996,5.8914999999999997,6.0049999999999999,6.1185,6.2320000000000002,{"$f":"AM109","v":6.2010000000000005},6.17,6.1389999999999993,6.1079999999999997,6.077,6.0459999999999994,6.1142499999999993,6.1824999999999992,6.2507499999999991,6.3189999999999991,6.3872499999999999,6.4554999999999998,6.5237499999999997,{"$f":"AZ109","v":6.5919999999999996},6.6433999999999997,6.6947999999999999,6.7462,6.7976000000000001,6.8490000000000002,6.9003999999999994,6.9517999999999995,7.0031999999999996,7.0545999999999998,7.1059999999999999,7.0582000000000003,7.0103999999999997,6.9626000000000001,6.9147999999999996,6.867,6.8192000000000004,6.7713999999999999,6.7236000000000002,{"$f":"BS109","v":6.6757999999999997},6.6280000000000001,6.5156666666666663,6.4033333333333333,6.2910000000000004,6.1786666666666665,6.0663333333333327,{"$f":"BZ109","v":5.9539999999999997},5.8422000000000001,5.7303999999999995,5.6185999999999998,5.5068000000000001,5.3949999999999996,5.2831999999999999,5.1714000000000002,5.0596000000000005,4.9478,4.8360000000000003,4,"Altherma 3 R F 180 l 6 kW","Altherma 3 R F 230 l 6 kW",9,2.1,null,6]
[null,"Altherma 3 R F",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},33,6.798,6.8605999999999998,6.9232000000000005,6.9858000000000002,7.0484,7.1110000000000007,7.1736000000000004,7.2362000000000002,7.2988,7.3614000000000006,7.4240000000000004,7.4861250000000004,7.5482500000000003,7.6103750000000003,7.6725000000000003,7.7346250000000003,7.7967500000000003,7.8588750000000003,7.9210000000000012,7.9831250000000011,8.0452500000000011,8.1073750000000011,8.1695000000000011,8.2316250000000011,8.2937500000000011,8.3558750000000011,{"$f":"AH130","v":8.418000000000001},{"$f":"AI130","v":8.5425000000000004},8.6670000000000016,8.791500000000001,8.9160000000000004,{"$f":"AM130","v":8.8819999999999997},8.8480000000000008,8.8140000000000001,8.7799999999999994,8.7460000000000004,8.7119999999999997,8.7859999999999996,8.86,8.9339999999999993,9.0079999999999991,9.0820000000000007,9.1560000000000006,9.23,{"$f":"AZ130","v":9.3040000000000003},9.3209999999999997,9.338000000000001,9.3550000000000004,9.3719999999999999,9.3889999999999993,9.4060000000000006,9.423,9.44,9.4570000000000007,9.4740000000000002,9.4600000000000009,9.4459999999999997,9.4320000000000004,9.4179999999999993,9.4039999999999999,9.39,9.3759999999999994,9.3620000000000001,{"$f":"BS130","v":9.347999999999999},9.3339999999999996,9.2750000000000004,9.2159999999999993,9.157,9.0980000000000008,9.0389999999999997,{"$f":"BZ130","v":8.98},8.92,8.8600000000000012,8.8000000000000007,8.74,8.68,8.620000000000001,8.56,8.5,8.4400000000000013,8.3800000000000008,4,"Altherma 3 R F 180 l 8 kW","Altherma 3 R F 230 l 8 kW",9,2,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R F",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},42,6.5720000000000001,6.6284000000000001,6.6848000000000001,6.7412000000000001,6.7976000000000001,6.8540000000000001,6.9104000000000001,6.9668000000000001,7.0232000000000001,7.0796000000000001,7.1360000000000001,{"$f":"S139","v":7.1920000000000002},7.2480000000000002,7.3040000000000003,7.36,7.4160000000000004,7.4720000000000004,7.5280000000000005,7.5839999999999996,7.6400000000000006,7.6959999999999997,7.7519999999999998,7.8079999999999998,7.8639999999999999,7.92,7.976,8.032,{"$f":"AI139","v":8.1449999999999996},8.2579999999999991,8.3710000000000004,8.484,{"$f":"AM139","v":8.4529999999999994},8.4220000000000006,8.391,8.36,8.3290000000000006,8.298,8.3657500000000002,8.4335000000000004,8.5012500000000006,8.5689999999999991,8.6367499999999993,8.7044999999999995,8.7722499999999997,{"$f":"AZ139","v":8.84},8.8575999999999997,8.8751999999999995,8.8927999999999994,8.9103999999999992,8.9280000000000008,8.9456000000000007,8.9632000000000005,8.9808000000000003,8.9984000000000002,9.016,8.9930000000000003,8.9700000000000006,8.9469999999999992,8.9239999999999995,8.9009999999999998,8.8780000000000001,8.8550000000000004,8.831999999999999,{"$f":"BS139","v":8.8089999999999993},8.7859999999999996,8.6983333333333324,8.6106666666666669,8.5229999999999997,8.4353333333333325,8.347666666666667,{"$f":"BZ139","v":8.26},8.1715999999999998,8.0831999999999997,7.9947999999999997,7.9063999999999997,7.8179999999999996,7.7295999999999996,7.6411999999999995,7.5527999999999995,7.4643999999999995,7.3759999999999994,4,"Altherma 3 R F 180 l 8 kW","Altherma 3 R F 230 l 8 kW",9,2,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R F",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},54,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R151","v":6.42},6.46075,6.5015000000000001,6.5422500000000001,6.5830000000000002,6.6237500000000002,6.6645000000000003,6.7052500000000004,6.7460000000000004,6.7867499999999996,6.8274999999999997,6.8682499999999997,6.9089999999999998,6.9497499999999999,6.9904999999999999,7.03125,7.0720000000000001,{"$f":"AI151","v":7.2315000000000005},7.391,7.5504999999999995,7.71,{"$f":"AM151","v":7.666666666666667},7.6233333333333331,7.58,7.5366666666666671,7.4933333333333332,7.45,7.5465,7.6429999999999998,7.7394999999999996,7.8360000000000003,7.9325000000000001,8.0289999999999999,8.1254999999999988,{"$f":"AZ151","v":8.2219999999999995},8.263399999999999,8.3048000000000002,8.3461999999999996,8.3875999999999991,8.4289999999999985,8.4703999999999997,8.5117999999999991,8.5531999999999986,8.5945999999999998,8.6359999999999992,8.6007999999999996,8.5655999999999999,8.5304000000000002,8.4952000000000005,8.4600000000000009,8.4247999999999994,8.3895999999999997,8.3544,{"$f":"BS151","v":8.3192000000000004},8.2840000000000007,8.169666666666668,8.0553333333333335,7.9410000000000007,7.8266666666666671,7.7123333333333335,{"$f":"BZ151","v":7.5979999999999999},7.4846000000000004,7.3712,7.2577999999999996,7.1444000000000001,7.0310000000000006,6.9176000000000002,6.8041999999999998,6.6908000000000003,6.5774000000000008,6.4640000000000004,4,"Altherma 3 R F 180 l 8 kW","Altherma 3 R F 230 l 8 kW",9,2,null,7.5]
[null,"Altherma 3 R F",8,{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$32","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$33","v":3.64},{"$f":"'Altherma 3 R'!$L$34","v":4.5999999999999996},59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AL156","v":7.3439999999999994},7.2669999999999995,7.1899999999999995,7.1129999999999995,7.0359999999999996,6.9589999999999996,6.8819999999999997,7.0169999999999995,7.1519999999999992,7.2869999999999999,7.4219999999999997,7.5569999999999995,7.6920000000000002,7.827,{"$f":"AZ156","v":7.9619999999999997},8.0084,8.0548000000000002,8.1012000000000004,8.1476000000000006,8.1939999999999991,8.2403999999999993,8.2867999999999995,8.3331999999999997,8.3795999999999999,8.4260000000000002,8.3932000000000002,8.3604000000000003,8.3276000000000003,8.2948000000000004,8.2620000000000005,8.2292000000000005,8.1964000000000006,8.1636000000000006,8.1308000000000007,8.0980000000000008,7.9866666666666672,7.8753333333333337,7.7640000000000011,7.6526666666666676,7.5413333333333341,7.4300000000000006,7.3182000000000009,7.2064000000000004,7.0946000000000007,6.9828000000000001,6.8710000000000004,6.7591999999999999,6.6474000000000002,6.5356000000000005,6.4238,{"$f":"CJ156","v":6.3120000000000003},4,"Altherma 3 R F 180 l 8 kW","Altherma 3 R F 230 l 8 kW",9,2,null,7.5]
[null,"Altherma 3 H HT ECH2O",14,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$8","v":3.21},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$9","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$10","v":4.79},34,{"$f":"$H$496-(($H$496-$H$501)/5*A7)","v":8.06},8.1829999999999998,8.3060000000000009,8.4290000000000003,8.5519999999999996,8.6750000000000007,8.798,8.9209999999999994,9.0439999999999987,9.1669999999999998,{"$f":"$R$496-(($R$496-$R$501)/5*A7)","v":9.2899999999999991},9.3653749999999985,9.4407499999999995,9.5161249999999988,9.5914999999999999,9.6668749999999992,9.7422500000000003,9.8176249999999996,9.8930000000000007,9.968375,10.043749999999999,10.119125,10.1945,10.269875000000001,10.34525,10.420625000000001,{"$f":"$AH$496-(($AH$496-$AH$501)/5*A7)","v":10.496},10.4572,10.4184,10.3796,10.3408,10.302,10.263200000000001,10.224400000000001,10.185600000000001,10.146800000000001,{"$f":"$AR$496-(($AR$496-$AR$501)/5*A7)","v":10.108000000000001},10.17775,10.2475,10.31725,10.387,10.45675,10.526499999999999,10.59625,{"$f":"$AZ$496-(($AZ$496-$AZ$501)/5*A7)","v":10.665999999999999},10.576799999999999,10.487599999999999,10.398399999999999,10.309199999999999,10.219999999999999,10.130799999999999,10.041599999999999,9.952399999999999,9.8631999999999991,{"$f":"$BJ$496-(($BJ$496-$BJ$501)/5*A7)","v":9.7739999999999991},9.7335999999999991,9.6931999999999992,9.6527999999999992,9.6123999999999992,9.5719999999999992,9.5315999999999992,9.4911999999999992,9.4507999999999992,9.4103999999999992,{"$f":"$BT$496-(($BT$496-$BT$501)/5*A7)","v":9.3699999999999992},9.3219999999999992,9.2739999999999991,9.2259999999999991,9.1780000000000008,9.1300000000000008,{"$f":"$BZ$496-(($BZ$496-$BZ$501)/5*A7)","v":9.0820000000000007},9.16,9.2380000000000013,9.3160000000000007,9.3940000000000001,9.4720000000000013,9.5500000000000007,9.6280000000000001,9.7059999999999995,9.7840000000000007,{"$f":"$CJ$496-(($CJ$496-$CJ$501)/5*A7)","v":9.8620000000000001},4,"Altherma 3 H HT ECH2O 500 14","Altherma 3 H HT ECH2O 500 14",9,1.2,null,5.9]
[null,"Altherma 3 H HT ECH2O",14,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$8","v":3.21},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$9","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$10","v":4.79},43,{"$f":"$H$506-(($H$506-$H$511)/5*A6)","v":8.2080000000000002},8.3612000000000002,8.5144000000000002,8.6676000000000002,8.8208000000000002,8.9740000000000002,9.1272000000000002,9.2804000000000002,9.4336000000000002,9.5868000000000002,{"$f":"$R$506-(($R$506-$R$511)/5*A6)","v":9.74},9.796875,9.8537499999999998,9.9106249999999996,9.9675000000000011,10.024375000000001,10.081250000000001,10.138125,10.195,10.251875,10.30875,10.365625,10.422499999999999,10.479375000000001,10.536250000000001,10.593125000000001,{"$f":"$AH$506-(($AH$506-$AH$511)/5*A6)","v":10.65},10.616200000000001,10.5824,10.5486,10.514799999999999,10.481,10.4472,10.413399999999999,10.3796,10.345799999999999,{"$f":"$AR$506-(($AR$506-$AR$511)/5*A6)","v":10.311999999999999},10.38575,10.459499999999998,10.533249999999999,10.606999999999999,10.68075,10.7545,10.828249999999999,{"$f":"$AZ$506-(($AZ$506-$AZ$511)/5*A6)","v":10.901999999999999},10.8164,10.7308,10.645199999999999,10.5596,10.474,10.388400000000001,10.302800000000001,10.2172,10.131600000000001,{"$f":"$BJ$506-(($BJ$506-$BJ$511)/5*A6)","v":10.046000000000001},9.9524000000000008,9.8588000000000005,9.7652000000000001,9.6715999999999998,9.5779999999999994,9.4844000000000008,9.3908000000000005,9.2972000000000001,9.2035999999999998,{"$f":"$BT$506-(($BT$506-$BT$511)/5*A6)","v":9.11},9.091333333333333,9.0726666666666667,9.0539999999999985,9.0353333333333321,9.0166666666666657,{"$f":"$BZ$506-(($BZ$506-$BZ$501)/5*A6)","v":8.9979999999999993},9.1112000000000002,9.2243999999999993,9.3375999999999983,9.4507999999999992,9.5640000000000001,9.6771999999999991,9.7903999999999982,9.9035999999999991,10.0168,{"$f":"$CJ$506-(($CJ$506-$CJ$511)/5*A6)","v":10.129999999999999},4,"Altherma 3 H HT ECH2O 500 14","Altherma 3 H HT ECH2O 500 14",9,1.2,null,5.9]
[null,"Altherma 3 H HT ECH2O",14,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$8","v":3.21},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$9","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$10","v":4.79},53,{"$f":"$H$516-(($H$516-$H$521)/5*A6)","v":8.3620000000000001},8.5381999999999998,8.7143999999999995,8.8905999999999992,9.0667999999999989,9.2429999999999986,9.4192,9.5953999999999997,9.7715999999999994,9.9477999999999991,{"$f":"$R$516-(($R$516-$R$521)/5*A6)","v":10.123999999999999},10.173874999999999,10.223749999999999,10.273624999999999,10.323499999999999,10.373374999999999,10.423249999999999,10.473125,10.523,10.572875,10.62275,10.672625,10.7225,10.772375,10.82225,10.872125,{"$f":"$AH$516-(($AH$516-$AH$521)/5*A6)","v":10.922000000000001},10.9102,10.898400000000001,10.886600000000001,10.8748,10.863,10.8512,10.839400000000001,10.8276,10.815799999999999,{"$f":"$AR$516-(($AR$516-$AR$521)/5*A6)","v":10.804},10.792250000000001,10.7805,10.768750000000001,10.757000000000001,10.74525,10.733500000000001,10.72175,{"$f":"$AZ$516-(($AZ$516-$AZ$521)/5*A6)","v":10.71},10.6754,10.6408,10.606200000000001,10.5716,10.536999999999999,10.5024,10.4678,10.433199999999999,10.398599999999998,{"$f":"$BJ$516-(($BJ$516-$BJ$521)/5*A6)","v":10.363999999999999},10.196,10.027999999999999,9.86,9.6919999999999984,9.5239999999999991,9.3559999999999981,9.1879999999999988,9.02,8.8519999999999985,{"$f":"$BT$516-(($BT$516-$BT$521)/5*A6)","v":8.6839999999999993},8.663666666666666,8.6433333333333326,8.6229999999999993,8.602666666666666,8.5823333333333327,{"$f":"$BZ$516-(($BZ$516-$BZ$521)/5*A6)","v":8.5619999999999994},8.6687999999999992,8.775599999999999,8.8823999999999987,8.9891999999999985,9.0960000000000001,9.2027999999999999,9.3095999999999997,9.4163999999999994,9.5231999999999992,{"$f":"$CJ$516-(($CJ$516-$CJ$521)/5*A6)","v":9.629999999999999},4,"Altherma 3 H HT ECH2O 500 14","Altherma 3 H HT ECH2O 500 14",9,1.2,null,5.9]
[null,"Altherma 3 H HT ECH2O",14,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$8","v":3.21},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$9","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$10","v":4.79},64,8.286999999999999,8.4125999999999994,8.5381999999999998,8.6638000000000002,8.7894000000000005,8.9149999999999991,9.0405999999999995,9.1661999999999999,9.2918000000000003,9.4174000000000007,9.543000000000001,9.5755000000000017,9.6080000000000005,9.6405000000000012,9.6730000000000018,9.7055000000000007,9.7380000000000013,9.7705000000000002,9.8030000000000008,9.8355000000000015,9.8680000000000003,9.900500000000001,9.9329999999999998,9.9655000000000005,9.9980000000000011,10.0305,10.063000000000001,10.088100000000001,10.113200000000001,10.138300000000001,10.163400000000001,10.188500000000001,10.2136,10.2387,10.2638,10.2889,10.314,10.339124999999999,10.36425,10.389375000000001,10.4145,10.439624999999999,10.46475,10.489875000000001,10.515000000000001,10.461400000000001,10.4078,10.354200000000001,10.300599999999999,10.247,10.1934,10.139799999999999,10.0862,10.032599999999999,9.9789999999999992,9.7702999999999989,9.5615999999999985,9.3529,9.1441999999999997,8.9354999999999993,8.7268000000000008,8.5181000000000004,8.3094000000000001,8.1006999999999998,7.8920000000000003,7.9376666666666669,7.9833333333333334,8.0289999999999999,8.0746666666666673,8.120333333333333,8.1660000000000004,8.2241,8.2821999999999996,8.3403000000000009,8.3984000000000005,8.4565000000000001,8.5145999999999997,8.5726999999999993,8.6308000000000007,8.6889000000000003,8.7469999999999999,4,"Altherma 3 H HT ECH2O 500 14","Altherma 3 H HT ECH2O 500 14",9,1.2,null,5.9]
[null,"Altherma 3 H HT ECH2O",16,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$19","v":3.13},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$20","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$21","v":5},40,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!E18","v":9.01},{"$f":"$H547-(($H547-$R547)/$R$3*I$3)","v":9.1750000000000007},9.34,9.504999999999999,9.67,9.8350000000000009,10,10.164999999999999,10.33,10.495000000000001,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!E19","v":10.66},10.730625,10.80125,10.871874999999999,10.942499999999999,11.013125,11.08375,11.154375,11.225,11.295624999999999,11.366249999999999,11.436874999999999,11.5075,11.578125,11.64875,11.719374999999999,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!E20","v":11.79},11.744999999999999,11.7,11.654999999999999,11.61,11.565,11.52,11.475,11.43,11.385,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!E21","v":11.34},11.3725,11.404999999999999,11.4375,11.469999999999999,11.5025,11.535,11.567499999999999,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!E22","v":11.6},11.503,11.406000000000001,11.308999999999999,11.212,11.115,11.018000000000001,10.921000000000001,10.824,10.727,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!E23","v":10.63},{"$f":"$BJ547-(($BJ547-$BT547)/$BT$3*BK$3)","v":10.552000000000001},10.474,10.396000000000001,10.318,10.24,10.162000000000001,10.084,10.006,9.927999999999999,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!E24","v":9.85},{"$f":"$BT547-(($BT547-$BZ547)/$BZ$3*BU$3)","v":9.7899999999999991},9.73,9.67,9.61,9.5500000000000007,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!E25","v":9.49},{"$f":"$BZ547-(($BZ547-$CJ547)/$CJ$3*CA$3)","v":9.6419999999999995},9.7940000000000005,9.9459999999999997,10.098000000000001,10.25,10.401999999999999,10.554,10.706,10.858000000000001,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!E26","v":11.01},4,"Altherma 3 H HT ECH2O 500 16","Altherma 3 H HT ECH2O 500 16",9,1.1000000000000001,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT ECH2O",16,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$19","v":3.13},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$20","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$21","v":5},52,{"$f":"$H$557-(($H$557-$H$562)/5*A5)","v":9.3580000000000005},9.551400000000001,9.7447999999999997,9.9382000000000001,10.131600000000001,10.324999999999999,10.5184,10.7118,10.905200000000001,11.098599999999999,{"$f":"$R$557-(($R$557-$R$562)/5*A5)","v":11.292},11.347999999999999,11.404,11.46,11.516,11.571999999999999,11.628,11.684000000000001,11.74,11.795999999999999,11.852,11.908000000000001,11.964,12.02,12.076000000000001,12.132000000000001,{"$f":"$AH$557-(($AH$557-$AH$562)/5*A5)","v":12.188000000000001},12.179,12.17,12.161000000000001,12.152000000000001,12.143000000000001,12.134,12.125,12.116000000000001,12.107000000000001,{"$f":"$AR$557-(($AR$557-$AR$562)/5*A5)","v":12.098000000000001},12.037000000000001,11.976000000000001,11.915000000000001,11.853999999999999,11.792999999999999,11.731999999999999,11.670999999999999,{"$f":"$AZ$557-(($AZ$557-$AZ$562)/5*A5)","v":11.61},11.5664,11.5228,11.479199999999999,11.435599999999999,11.391999999999999,11.3484,11.3048,11.261199999999999,11.217599999999999,{"$f":"$BJ$557-(($BJ$557-$BJ$562)/5*A5)","v":11.173999999999999},11.003,10.831999999999999,10.661,10.489999999999998,10.318999999999999,10.148,9.9769999999999985,9.8059999999999992,9.634999999999998,{"$f":"$BT$557-(($BT$557-$BT$562)/5*A5)","v":9.4639999999999986},9.4356666666666662,9.407333333333332,9.3789999999999996,9.3506666666666671,9.3223333333333329,{"$f":"$BZ$557-(($BZ$557-$BZ$562)/5*A5)","v":9.2940000000000005},9.4110000000000014,9.5280000000000005,9.6449999999999996,9.7620000000000005,9.8790000000000013,9.9960000000000004,10.113,10.23,10.347000000000001,{"$f":"$CJ$557-(($CJ$557-$CJ$562)/5*A5)","v":10.464},4,"Altherma 3 H HT ECH2O 500 16","Altherma 3 H HT ECH2O 500 16",9,1.1000000000000001,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT ECH2O",16,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$19","v":3.13},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$20","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$21","v":5},65,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!I18","v":9.42},9.5559999999999992,9.6920000000000002,9.8279999999999994,9.9640000000000004,10.1,10.235999999999999,10.372,10.507999999999999,10.644,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!I19","v":10.78},10.814375,10.848749999999999,10.883125,10.9175,10.951874999999999,10.98625,11.020624999999999,11.055,11.089375,11.123749999999999,11.158125,11.192499999999999,11.226875,11.26125,11.295624999999999,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!I20","v":11.33},11.364000000000001,11.398,11.432,11.465999999999999,11.5,11.534000000000001,11.568,11.602,11.635999999999999,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!I21","v":11.67},11.64875,11.6275,11.606249999999999,11.585000000000001,11.563750000000001,11.5425,11.52125,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!I22","v":11.5},11.436999999999999,11.374000000000001,11.311,11.247999999999999,11.184999999999999,11.122,11.058999999999999,10.995999999999999,10.933,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!I23","v":10.87},10.639999999999999,10.41,10.18,9.9499999999999993,9.7199999999999989,9.49,9.26,9.0299999999999994,8.8000000000000007,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!I24","v":8.57},8.6266666666666669,8.6833333333333336,8.74,8.7966666666666669,8.8533333333333335,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!I25","v":8.91},8.9670000000000005,9.0240000000000009,9.0809999999999995,9.1379999999999999,9.1950000000000003,9.2520000000000007,9.3090000000000011,9.3659999999999997,9.423,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!I26","v":9.48},4,"Altherma 3 H HT ECH2O 500 16","Altherma 3 H HT ECH2O 500 16",9,1.1000000000000001,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT ECH2O",18,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$30","v":3.05},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$31","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$32","v":5},34,{"$f":"$H$578-(($H$578-$H$583)/5*A7)","v":9.5960000000000001},9.7428000000000008,9.8895999999999997,10.0364,10.183199999999999,10.33,10.476800000000001,10.6236,10.7704,10.917199999999999,{"$f":"$R$578-(($R$578-$R$583)/5*A7)","v":11.064},11.153,11.242000000000001,11.331,11.42,11.509,11.597999999999999,11.686999999999999,11.776,11.865,11.954000000000001,12.042999999999999,12.132,12.221,12.309999999999999,12.398999999999999,{"$f":"$AH$578-(($AH$578-$AH$583)/5*A7)","v":12.488},12.442599999999999,12.3972,12.351800000000001,12.3064,12.260999999999999,12.2156,12.170200000000001,12.1248,12.0794,{"$f":"$AR$578-(($AR$578-$AR$583)/5*A7)","v":12.034000000000001},12.11725,12.2005,12.28375,12.367000000000001,12.45025,12.5335,12.61675,{"$f":"$AZ$578-(($AZ$578-$AZ$583)/5*A7)","v":12.7},12.593,12.485999999999999,12.379,12.271999999999998,12.164999999999999,12.058,11.950999999999999,11.843999999999999,11.736999999999998,{"$f":"$BJ$578-(($BJ$578-$BJ$583)/5*A7)","v":11.629999999999999},11.582599999999999,11.5352,11.487799999999998,11.440399999999999,11.392999999999999,11.345599999999999,11.2982,11.250799999999998,11.203399999999998,{"$f":"$BT$578-(($BT$578-$BT$583)/5*A7)","v":11.155999999999999},11.098333333333333,11.040666666666667,10.983000000000001,10.925333333333333,10.867666666666667,{"$f":"$BZ$578-(($BZ$578-$BZ$583)/5*A7)","v":10.81},10.9038,10.9976,11.0914,11.1852,11.279,11.3728,11.4666,11.5604,11.654199999999999,{"$f":"$CJ$578-(($CJ$578-$CJ$583)/5*A7)","v":11.747999999999999},4,"Altherma 3 H HT ECH2O 500 18","Altherma 3 H HT ECH2O 500 18",9,1,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT ECH2O",18,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$30","v":3.05},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$31","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$32","v":5},45,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F29","v":9.83},10.016,10.202,10.388,10.574,10.76,10.946,11.132,11.318,11.504,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F30","v":11.69},11.751249999999999,11.8125,11.873749999999999,11.934999999999999,11.99625,12.057499999999999,12.11875,12.18,12.241249999999999,12.3025,12.36375,12.425000000000001,12.48625,12.547499999999999,12.608750000000001,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F31","v":12.67},12.635999999999999,12.602,12.568,12.534000000000001,12.5,12.465999999999999,12.432,12.398,12.364000000000001,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F32","v":12.33},12.4175,12.504999999999999,12.592499999999999,12.68,12.7675,12.855,12.942499999999999,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F33","v":13.03},12.931999999999999,12.834,12.736000000000001,12.638,12.54,12.442,12.344000000000001,12.246,12.148,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F34","v":12.05},11.922000000000001,11.794,11.666,11.538,11.41,11.282,11.154,11.026,10.898,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F35","v":10.77},10.715,10.66,10.605,10.549999999999999,10.494999999999999,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F36","v":10.44},10.59,10.74,10.889999999999999,11.04,11.19,11.34,11.49,11.639999999999999,11.79,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F37","v":11.94},4,"Altherma 3 H HT ECH2O 500 18","Altherma 3 H HT ECH2O 500 18",9,1,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT ECH2O",18,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$30","v":3.05},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$31","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$32","v":5},51,{"$f":"$H$598-(($H$598-$H$603)/5*A4)","v":9.9619999999999997},10.1624,10.3628,10.5632,10.7636,10.963999999999999,11.164400000000001,11.364799999999999,11.565199999999999,11.765599999999999,{"$f":"$R$598-(($R$598-$R$603)/5*A4)","v":11.965999999999999},12.025625,12.085249999999998,12.144874999999999,12.204499999999999,12.264125,12.32375,12.383374999999999,12.443,12.502625,12.562249999999999,12.621874999999999,12.6815,12.741125,12.800750000000001,12.860374999999999,{"$f":"$AH$598-(($AH$598-$AH$603)/5*A4)","v":12.92},12.9148,12.909599999999999,12.904399999999999,12.899199999999999,12.893999999999998,12.8888,12.883599999999999,12.878399999999999,12.873199999999999,{"$f":"$AR$598-(($AR$598-$AR$603)/5*A4)","v":12.867999999999999},12.862499999999999,12.856999999999999,12.8515,12.846,12.840499999999999,12.834999999999999,12.829499999999999,{"$f":"$AZ$598-(($AZ$598-$AZ$603)/5*A4)","v":12.824},12.7682,12.712400000000001,12.656599999999999,12.6008,12.545,12.4892,12.433400000000001,12.377599999999999,12.3218,{"$f":"$BJ$598-(($BJ$598-$BJ$603)/5*A4)","v":12.266},12.0908,11.9156,11.740399999999999,11.565199999999999,11.39,11.2148,11.0396,10.8644,10.6892,{"$f":"$BT$598-(($BT$598-$BT$603)/5*A4)","v":10.513999999999999},10.475999999999999,10.437999999999999,10.399999999999999,10.362,10.324,{"$f":"$BZ$598-(($BZ$598-$BZ$603)/5*A4)","v":10.286},10.416399999999999,10.546799999999999,10.677199999999999,10.807599999999999,10.937999999999999,11.0684,11.1988,11.3292,11.4596,{"$f":"$CJ$598-(($CJ$598-$CJ$603)/5*A4)","v":11.59},4,"Altherma 3 H HT ECH2O 500 18","Altherma 3 H HT ECH2O 500 18",9,1,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT ECH2O",18,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$30","v":3.05},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$31","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$32","v":5},62,9.8810000000000002,10.047000000000001,10.213000000000001,10.379,10.545,10.711,10.877000000000001,11.043000000000001,11.209,11.375,11.541,11.583375,11.62575,11.668125,11.7105,11.752875,11.795249999999999,11.837624999999999,11.879999999999999,11.922375000000001,11.96475,12.007125,12.0495,12.091875,12.13425,12.176625,12.218999999999999,12.2376,12.2562,12.274799999999999,12.2934,12.312000000000001,12.3306,12.3492,12.367800000000001,12.386400000000002,12.405000000000001,12.423625000000001,12.442250000000001,12.460875000000001,12.479500000000002,12.498125,12.51675,12.535375,12.554,12.4983,12.442600000000001,12.386900000000001,12.331200000000001,12.275500000000001,12.219799999999999,12.164099999999999,12.1084,12.0527,11.997,11.754099999999999,11.511200000000001,11.2683,11.025399999999999,10.782499999999999,10.5396,10.2967,10.053799999999999,9.8109000000000002,9.5679999999999996,9.6081666666666656,9.6483333333333334,9.6884999999999994,9.7286666666666655,9.7688333333333333,9.8089999999999993,9.8902999999999999,9.9715999999999987,10.052899999999999,10.1342,10.215499999999999,10.296799999999999,10.3781,10.4594,10.540699999999999,10.622,4,"Altherma 3 H HT ECH2O 500 18","Altherma 3 H HT ECH2O 500 18",9,1,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT W",14,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$8","v":3.21},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$9","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$10","v":4.79},34,{"$f":"$H$496-(($H$496-$H$501)/5*A7)","v":8.06},8.1829999999999998,8.3060000000000009,8.4290000000000003,8.5519999999999996,8.6750000000000007,8.798,8.9209999999999994,9.0439999999999987,9.1669999999999998,{"$f":"$R$496-(($R$496-$R$501)/5*A7)","v":9.2899999999999991},9.3653749999999985,9.4407499999999995,9.5161249999999988,9.5914999999999999,9.6668749999999992,9.7422500000000003,9.8176249999999996,9.8930000000000007,9.968375,10.043749999999999,10.119125,10.1945,10.269875000000001,10.34525,10.420625000000001,{"$f":"$AH$496-(($AH$496-$AH$501)/5*A7)","v":10.496},10.4572,10.4184,10.3796,10.3408,10.302,10.263200000000001,10.224400000000001,10.185600000000001,10.146800000000001,{"$f":"$AR$496-(($AR$496-$AR$501)/5*A7)","v":10.108000000000001},10.17775,10.2475,10.31725,10.387,10.45675,10.526499999999999,10.59625,{"$f":"$AZ$496-(($AZ$496-$AZ$501)/5*A7)","v":10.665999999999999},10.576799999999999,10.487599999999999,10.398399999999999,10.309199999999999,10.219999999999999,10.130799999999999,10.041599999999999,9.952399999999999,9.8631999999999991,{"$f":"$BJ$496-(($BJ$496-$BJ$501)/5*A7)","v":9.7739999999999991},9.7335999999999991,9.6931999999999992,9.6527999999999992,9.6123999999999992,9.5719999999999992,9.5315999999999992,9.4911999999999992,9.4507999999999992,9.4103999999999992,{"$f":"$BT$496-(($BT$496-$BT$501)/5*A7)","v":9.3699999999999992},9.3219999999999992,9.2739999999999991,9.2259999999999991,9.1780000000000008,9.1300000000000008,{"$f":"$BZ$496-(($BZ$496-$BZ$501)/5*A7)","v":9.0820000000000007},9.16,9.2380000000000013,9.3160000000000007,9.3940000000000001,9.4720000000000013,9.5500000000000007,9.6280000000000001,9.7059999999999995,9.7840000000000007,{"$f":"$CJ$496-(($CJ$496-$CJ$501)/5*A7)","v":9.8620000000000001},4,"Altherma 3 H HT W 14","Altherma 3 H HT W 14",9,1.8,null,5.9]
[null,"Altherma 3 H HT W",14,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$8","v":3.21},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$9","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$10","v":4.79},45,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F7","v":8.26},8.4160000000000004,8.5719999999999992,8.7279999999999998,8.8840000000000003,9.0399999999999991,9.1959999999999997,9.3520000000000003,9.5080000000000009,9.6639999999999997,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F8","v":9.82},9.8718750000000011,9.9237500000000001,9.9756250000000009,10.0275,10.079375000000001,10.13125,10.183125,10.234999999999999,10.286875,10.338750000000001,10.390625,10.442500000000001,10.494375,10.546250000000001,10.598125,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F9","v":10.65},10.621,10.592000000000001,10.563000000000001,10.534000000000001,10.504999999999999,10.475999999999999,10.446999999999999,10.417999999999999,10.388999999999999,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F10","v":10.36},10.43375,10.5075,10.581249999999999,10.654999999999999,10.72875,10.802499999999998,10.876249999999999,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F11","v":10.95},10.867999999999999,10.786,10.704000000000001,10.622,10.54,10.458,10.376000000000001,10.294,10.212,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F12","v":10.130000000000001},10.022,9.9140000000000015,9.8060000000000009,9.6980000000000004,9.59,9.4820000000000011,9.3740000000000006,9.266,9.1580000000000013,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F13","v":9.0500000000000007},9.0033333333333339,8.956666666666667,8.91,8.8633333333333333,8.8166666666666664,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F14","v":8.77},8.895999999999999,9.0220000000000002,9.1479999999999997,9.2739999999999991,9.3999999999999986,9.5259999999999998,9.6519999999999992,9.7779999999999987,9.9039999999999999,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F15","v":10.029999999999999},4,"Altherma 3 H HT W 14","Altherma 3 H HT W 14",9,1.8,null,5.9]
[null,"Altherma 3 H HT W",14,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$8","v":3.21},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$9","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$10","v":4.79},63,8.2939999999999987,8.4261999999999979,8.5583999999999989,8.6905999999999999,8.8227999999999991,8.9549999999999983,9.0871999999999993,9.2194000000000003,9.3515999999999995,9.4837999999999987,9.6159999999999997,9.6503750000000004,9.6847499999999993,9.719125,9.7534999999999989,9.7878749999999997,9.8222500000000004,9.8566249999999993,9.891,9.9253750000000007,9.9597499999999997,9.9941250000000004,10.028500000000001,10.062875,10.097250000000001,10.131625,10.166,10.186199999999999,10.2064,10.226600000000001,10.2468,10.266999999999999,10.2872,10.307400000000001,10.3276,10.347799999999999,10.368,10.388249999999999,10.4085,10.428750000000001,10.449,10.469249999999999,10.4895,10.50975,10.53,10.479799999999999,10.429599999999999,10.3794,10.3292,10.279,10.2288,10.178599999999999,10.128400000000001,10.078200000000001,10.028,9.8216000000000001,9.6151999999999997,9.4088000000000012,9.2024000000000008,8.9960000000000004,8.7896000000000001,8.5831999999999997,8.3768000000000011,8.1704000000000008,7.9640000000000004,8.0036666666666676,8.043333333333333,8.0830000000000002,8.1226666666666674,8.1623333333333328,8.202,8.2652000000000001,8.3284000000000002,8.3916000000000004,8.4548000000000005,8.5180000000000007,8.5811999999999991,8.6443999999999992,8.7075999999999993,8.7707999999999995,8.8339999999999996,4,"Altherma 3 H HT W 14","Altherma 3 H HT W 14",9,1.8,null,5.9]
[null,"Altherma 3 H HT W",16,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$19","v":3.13},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$20","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$21","v":5},35,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!D18","v":8.94},9.09,9.24,9.3899999999999988,9.5399999999999991,9.69,9.84,9.99,10.139999999999999,10.29,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!D19","v":10.44},10.524374999999999,10.608749999999999,10.693125,10.7775,10.861875,10.946249999999999,11.030624999999999,11.114999999999998,11.199375,11.28375,11.368124999999999,11.452499999999999,11.536874999999998,11.62125,11.705625,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!D20","v":11.79},11.732999999999999,11.676,11.619,11.561999999999999,11.504999999999999,11.448,11.391,11.334,11.277000000000001,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!D21","v":11.22},11.251250000000001,11.282500000000001,11.313750000000001,11.345000000000001,11.376250000000001,11.407500000000001,11.438750000000001,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!D22","v":11.47},11.367000000000001,11.264000000000001,11.161,11.058,10.955,10.852,10.749000000000001,10.645999999999999,10.542999999999999,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!D23","v":10.44},10.397,10.353999999999999,10.311,10.267999999999999,10.225,10.182,10.138999999999999,10.096,10.052999999999999,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!D24","v":10.01},9.9649999999999999,9.92,9.875,9.83,9.7850000000000001,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!D25","v":9.74},9.83,9.92,10.01,10.1,10.190000000000001,10.280000000000001,10.370000000000001,10.46,10.55,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!D26","v":10.64},4,"Altherma 3 H HT W 16","Altherma 3 H HT W 16",9,1.7,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT W",16,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$19","v":3.13},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$20","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$21","v":5},39,{"$f":"$H$542-(($H$542-$H$547)/5*A7)","v":8.9960000000000004},9.1580000000000013,9.32,9.4819999999999993,9.6440000000000001,9.8060000000000009,9.968,10.129999999999999,10.292,10.454000000000001,{"$f":"$R$542-(($R$542-$R$547)/5*A7)","v":10.616},10.689375,10.76275,10.836124999999999,10.9095,10.982875,11.056249999999999,11.129624999999999,11.202999999999999,11.276375,11.34975,11.423124999999999,11.496499999999999,11.569875,11.643249999999998,11.716624999999999,{"$f":"$AH$542-(($AH$542-$AH$547)/5*A7)","v":11.79},11.742599999999999,11.6952,11.6478,11.6004,11.553000000000001,11.505599999999999,11.4582,11.4108,11.3634,{"$f":"$AR$542-(($AR$542-$AR$547)/5*A7)","v":11.316000000000001},11.34825,11.380500000000001,11.412750000000001,11.445,11.47725,11.509499999999999,11.54175,{"$f":"$AZ$542-(($AZ$542-$AZ$547)/5*A7)","v":11.574},11.4758,11.377599999999999,11.279400000000001,11.1812,11.083,10.9848,10.8866,10.788400000000001,10.690200000000001,{"$f":"$BJ$542-(($BJ$542-$BJ$547)/5*A7)","v":10.592000000000001},10.521000000000001,10.450000000000001,10.379,10.308,10.237,10.166,10.095000000000001,10.023999999999999,9.9529999999999994,{"$f":"$BT$542-(($BT$542-$BT$547)/5*A7)","v":9.8819999999999997},9.8249999999999993,9.7680000000000007,9.7110000000000003,9.6539999999999999,9.5970000000000013,{"$f":"$BZ$542-(($BZ$542-$BZ$547)/5*A7)","v":9.5400000000000009},9.6796000000000006,9.8192000000000004,9.9588000000000001,10.0984,10.238,10.377600000000001,10.517200000000001,10.6568,10.7964,{"$f":"$CJ$542-(($CJ$542-$CJ$547)/5*A7)","v":10.936},4,"Altherma 3 H HT W 16","Altherma 3 H HT W 16",9,1.7,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT W",16,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$19","v":3.13},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$20","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$21","v":5},56,{"$f":"$H$562-(($H$562-$H$572)/10*A4)","v":9.4830000000000005},9.6874000000000002,9.8917999999999999,10.0962,10.300599999999999,10.504999999999999,10.709399999999999,10.9138,11.1182,11.3226,{"$f":"$R$562-(($R$562-$R$572)/10*A4)","v":11.526999999999999},{"$f":"$R686-(($R686-$AH686)/$AH$3*S$3)","v":11.580499999999999},11.633999999999999,11.6875,11.741,11.794499999999999,11.847999999999999,11.901499999999999,11.954999999999998,12.0085,12.061999999999999,12.115499999999999,12.168999999999999,12.222499999999998,12.276,12.329499999999999,{"$f":"$AH$562-(($AH$562-$AH$572)/10*A4)","v":12.382999999999999},{"$f":"$AH686-(($AH686-$AR686)/$AR$3*AI$3)","v":12.3675},12.351999999999999,12.336499999999999,12.321,12.305499999999999,12.29,12.2745,12.259,12.243499999999999,{"$f":"$AR$562-(($AR$562-$AR$572)/10*A4)","v":12.228},{"$f":"$AR686-(($AR686-$AZ686)/$AZ$3*AS$3)","v":12.156124999999999},12.084250000000001,12.012375,11.9405,11.868625,11.796749999999999,11.724875000000001,{"$f":"$AZ$562-(($AZ$562-$AZ$572)/10*A4)","v":11.653},{"$f":"$AZ686-(($AZ686-$BJ686)/$BJ$3*BA$3)","v":11.6242},11.5954,11.566600000000001,11.537800000000001,11.509,11.4802,11.4514,11.422600000000001,11.393800000000001,{"$f":"$BJ$562-(($BJ$562-$BJ$572)/10*A4)","v":11.365},11.1557,10.946400000000001,10.7371,10.527800000000001,10.3185,10.109200000000001,9.8999000000000006,9.6905999999999999,9.4813000000000009,{"$f":"$BT$562-(($BT$562-$BT$572)/10*A4)","v":9.2720000000000002},9.2701666666666664,9.2683333333333344,9.2665000000000006,9.2646666666666668,9.2628333333333348,{"$f":"$BZ$562-(($BZ$562-$BZ$572)/10*A4)","v":9.261000000000001},9.3693000000000008,9.4776000000000007,9.5859000000000005,9.6942000000000004,9.8025000000000002,9.9108000000000001,10.0191,10.1274,10.2357,{"$f":"$CJ$562-(($CJ$562-$CJ$572)/10*A4)","v":10.343999999999999},4,"Altherma 3 H HT W 16","Altherma 3 H HT W 16",9,1.7,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT W",16,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$19","v":3.13},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$20","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$21","v":5},67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$572-(($R$572-$R$577)/5*A5)","v":10.372},10.426124999999999,10.48025,10.534375000000001,10.5885,10.642624999999999,10.69675,10.750875000000001,10.805,10.859124999999999,10.91325,10.967375000000001,11.0215,11.075624999999999,11.12975,11.183875,{"$f":"$AH$572-(($AH$572-$AH$577)/5*A5)","v":11.238},11.2492,11.260399999999999,11.271599999999999,11.2828,11.294,11.305199999999999,11.3164,11.3276,11.338799999999999,{"$f":"$AR$572-(($AR$572-$AR$577)/5*A5)","v":11.35},11.328250000000001,11.3065,11.284749999999999,11.263,11.241250000000001,11.2195,11.197749999999999,{"$f":"$AZ$572-(($AZ$572-$AZ$577)/5*A5)","v":11.176},11.1066,11.0372,10.9678,10.898400000000001,10.829000000000001,10.759599999999999,10.690199999999999,10.620799999999999,10.551399999999999,{"$f":"$BJ$572-(($BJ$572-$BJ$577)/5*A5)","v":10.481999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 H HT W 16","Altherma 3 H HT W 16",9,1.7,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT W",18,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$30","v":3.05},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$31","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$32","v":5},32,{"$f":"$H$578-(($H$578-$H$583)/5*A5)","v":9.5679999999999996},9.6844000000000001,9.8008000000000006,9.9171999999999993,10.0336,10.15,10.266400000000001,10.382800000000001,10.4992,10.615600000000001,{"$f":"$R$578-(($R$578-$R$583)/5*A5)","v":10.732000000000001},10.819000000000001,10.906000000000001,10.993,11.080000000000002,11.167000000000002,11.254000000000001,11.341000000000001,11.428000000000001,11.515000000000001,11.602,11.689,11.776,11.863000000000001,11.950000000000001,12.037000000000001,{"$f":"$AH$578-(($AH$578-$AH$583)/5*A5)","v":12.124000000000001},12.1098,12.095600000000001,12.0814,12.0672,12.053000000000001,12.0388,12.0246,12.010399999999999,11.9962,{"$f":"$AR$578-(($AR$578-$AR$583)/5*A5)","v":11.981999999999999},12.06175,12.141499999999999,12.22125,12.300999999999998,12.380749999999999,12.4605,12.540249999999999,{"$f":"$AZ$578-(($AZ$578-$AZ$583)/5*A5)","v":12.62},12.526999999999999,12.433999999999999,12.340999999999999,12.247999999999999,12.154999999999999,12.061999999999999,11.968999999999999,11.875999999999999,11.782999999999999,{"$f":"$BJ$578-(($BJ$578-$BJ$583)/5*A5)","v":11.69},11.643799999999999,11.5976,11.551399999999999,11.5052,11.459,11.412799999999999,11.3666,11.320399999999999,11.2742,{"$f":"$BT$578-(($BT$578-$BT$583)/5*A5)","v":11.228},11.154999999999999,11.081999999999999,11.009,10.936,10.863,{"$f":"$BZ$578-(($BZ$578-$BZ$583)/5*A5)","v":10.79},10.869399999999999,10.948799999999999,11.0282,11.1076,11.186999999999999,11.266399999999999,11.345799999999999,11.4252,11.5046,{"$f":"$CJ$578-(($CJ$578-$CJ$583)/5*A5)","v":11.584},4,"Altherma 3 H HT W 18","Altherma 3 H HT W 18",9,1.6,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT W",18,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$30","v":3.05},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$31","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$32","v":5},45,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F29","v":9.83},10.016,10.202,10.388,10.574,10.76,10.946,11.132,11.318,11.504,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F30","v":11.69},{"$f":"$R716-(($R716-$AH716)/$AH$3*S$3)","v":11.751249999999999},11.8125,11.873749999999999,11.934999999999999,11.99625,12.057499999999999,12.11875,12.18,12.241249999999999,12.3025,12.36375,12.425000000000001,12.48625,12.547499999999999,12.608750000000001,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F31","v":12.67},{"$f":"$AH716-(($AH716-$AR716)/$AR$3*AI$3)","v":12.635999999999999},12.602,12.568,12.534000000000001,12.5,12.465999999999999,12.432,12.398,12.364000000000001,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F32","v":12.33},{"$f":"$AR716-(($AR716-$AZ716)/$AZ$3*AS$3)","v":12.4175},12.504999999999999,12.592499999999999,12.68,12.7675,12.855,12.942499999999999,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F33","v":13.03},{"$f":"$AZ716-(($AZ716-$BJ716)/$BJ$3*BA$3)","v":12.931999999999999},12.834,12.736000000000001,12.638,12.54,12.442,12.344000000000001,12.246,12.148,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F34","v":12.05},11.922000000000001,11.794,11.666,11.538,11.41,11.282,11.154,11.026,10.898,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F35","v":10.77},10.715,10.66,10.605,10.549999999999999,10.494999999999999,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F36","v":10.44},10.59,10.74,10.889999999999999,11.04,11.19,11.34,11.49,11.639999999999999,11.79,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!F37","v":11.94},4,"Altherma 3 H HT W 18","Altherma 3 H HT W 18",9,1.6,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT W",18,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$30","v":3.05},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$31","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$32","v":5},61,9.8879999999999999,10.061999999999999,10.236000000000001,10.41,10.584,10.757999999999999,10.932,11.106,11.28,11.454000000000001,11.628,11.672625,11.71725,11.761875,11.8065,11.851125,11.89575,11.940375,11.984999999999999,12.029625000000001,12.074250000000001,12.118875000000001,12.163500000000001,12.208125000000001,12.252750000000001,12.297375000000001,12.342000000000001,12.354800000000001,12.367600000000001,12.3804,12.3932,12.406000000000001,12.418800000000001,12.431600000000001,12.4444,12.4572,12.47,12.482750000000001,12.4955,12.50825,12.521000000000001,12.53375,12.5465,12.559249999999999,12.571999999999999,12.520399999999999,12.4688,12.417199999999999,12.365600000000001,12.314,12.2624,12.210800000000001,12.1592,12.107600000000001,12.056000000000001,11.815800000000001,11.575600000000001,11.3354,11.0952,10.855,10.614800000000001,10.374600000000001,10.134399999999999,9.8941999999999997,9.6539999999999999,9.6869999999999994,9.7200000000000006,9.7530000000000001,9.7859999999999996,9.8190000000000008,9.8520000000000003,9.9394000000000009,10.0268,10.1142,10.201600000000001,10.289000000000001,10.3764,10.463800000000001,10.551200000000001,10.6386,10.726000000000001,4,"Altherma 3 H HT W 18","Altherma 3 H HT W 18",9,1.6,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT F",14,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$8","v":3.21},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$9","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$10","v":4.79},37,{"$f":"H503","v":8.0940000000000012},8.2352000000000007,8.3764000000000003,8.5176000000000016,8.6588000000000012,8.8000000000000007,8.9412000000000003,9.0823999999999998,9.2236000000000011,9.3648000000000007,9.5060000000000002,9.5775000000000006,9.6490000000000009,9.7204999999999995,9.7919999999999998,9.8635000000000002,9.9350000000000005,10.006500000000001,10.077999999999999,10.1495,10.221,10.2925,10.364000000000001,10.435500000000001,{"$f":"AF503","v":10.507},10.5785,{"$f":"AH503","v":10.65},10.602400000000001,10.5548,10.507200000000001,10.4596,10.412000000000001,10.364400000000002,10.316800000000001,10.269200000000001,10.2216,10.174000000000001,10.246250000000002,10.3185,10.390750000000001,10.463000000000001,10.53525,10.6075,10.679749999999999,{"$f":"AZ503","v":10.751999999999999},10.6586,10.565199999999999,10.471799999999998,10.378399999999999,10.285,10.191599999999999,10.098199999999999,10.004799999999999,9.9114000000000004,{"$f":"BJ503","v":9.8179999999999996},9.7645999999999997,9.7111999999999998,9.6577999999999999,9.6044,9.5509999999999984,9.4975999999999985,9.4441999999999986,9.3907999999999987,9.3373999999999988,{"$f":"BT503","v":9.2839999999999989},9.2363333333333326,9.1886666666666663,9.1409999999999982,9.0933333333333319,9.0456666666666656,8.9979999999999993,9.1052,9.2123999999999988,9.3195999999999994,9.4268000000000001,9.5339999999999989,9.6411999999999995,9.7484000000000002,9.8556000000000008,9.9627999999999997,{"$f":"CJ503","v":10.07},4,"Altherma 3 H HT F 180 l 14","Altherma 3 H HT F 230 l 14",9,1.5,null,5.9]
[null,"Altherma 3 H HT F",14,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$8","v":3.21},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$9","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$10","v":4.79},48,{"$f":"H514","v":8.3320000000000007},8.4922000000000004,8.6524000000000001,8.8125999999999998,8.9727999999999994,9.1329999999999991,9.2932000000000006,9.4534000000000002,9.6135999999999999,9.7737999999999996,9.9339999999999993,9.985125,10.036249999999999,10.087375,10.138500000000001,10.189624999999999,10.24075,10.291874999999999,10.343,10.394125000000001,10.44525,10.496375,10.547499999999999,10.598625,{"$f":"AF514","v":10.649750000000001},10.700875,{"$f":"AH514","v":10.752000000000001},10.739800000000001,10.727600000000001,10.715400000000001,10.703200000000001,10.691000000000001,10.678800000000001,10.666600000000001,10.654400000000001,10.642200000000001,10.63,10.658750000000001,10.6875,10.71625,10.745000000000001,10.77375,10.8025,10.831249999999999,{"$f":"AZ514","v":10.86},10.795999999999999,10.731999999999999,10.667999999999999,10.603999999999999,10.54,10.476000000000001,10.412000000000001,10.348000000000001,10.284000000000001,{"$f":"BJ514","v":10.220000000000001},10.094000000000001,9.968,9.8420000000000005,9.7160000000000011,9.59,9.4640000000000004,9.338000000000001,9.2120000000000015,9.0860000000000003,{"$f":"BT514","v":8.9600000000000009},8.918333333333333,8.8766666666666669,8.8350000000000009,8.793333333333333,8.7516666666666652,8.7099999999999991,8.8269999999999982,8.9439999999999991,9.0609999999999999,9.177999999999999,9.2949999999999982,9.411999999999999,9.5289999999999999,9.645999999999999,9.7629999999999981,{"$f":"CJ514","v":9.879999999999999},4,"Altherma 3 H HT F 180 l 14","Altherma 3 H HT F 230 l 14",9,1.5,null,5.9]
[null,"Altherma 3 H HT F",14,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$8","v":3.21},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$9","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$10","v":4.79},54,{"$f":"H520","v":8.3559999999999999},8.5366,8.7172000000000001,8.8978000000000002,9.0784000000000002,9.2590000000000003,9.4395999999999987,9.6201999999999988,9.8007999999999988,9.9813999999999989,10.161999999999999,10.211625,10.261249999999999,10.310874999999999,10.360499999999998,10.410124999999999,10.45975,10.509374999999999,10.558999999999999,10.608625,10.658249999999999,10.707875,10.7575,10.807124999999999,{"$f":"AF520","v":10.85675},10.906374999999999,{"$f":"AH520","v":10.956},10.9406,10.9252,10.909800000000001,10.894400000000001,10.879000000000001,10.8636,10.8482,10.832800000000001,10.817400000000001,10.802000000000001,10.786750000000001,10.771500000000001,10.756250000000001,10.741,10.72575,10.7105,10.69525,{"$f":"AZ520","v":10.68},10.651199999999999,10.622399999999999,10.5936,10.5648,10.536,10.507199999999999,10.478399999999999,10.4496,10.4208,{"$f":"BJ520","v":10.391999999999999},10.213999999999999,10.036,9.8580000000000005,9.68,9.5019999999999989,9.3239999999999998,9.1460000000000008,8.968,8.7899999999999991,{"$f":"BT520","v":8.6120000000000001},8.597666666666667,8.5833333333333339,8.5689999999999991,8.554666666666666,8.5403333333333329,8.5259999999999998,8.6313999999999993,8.7368000000000006,8.8422000000000001,8.9475999999999996,9.0530000000000008,9.1584000000000003,9.2637999999999998,9.3691999999999993,9.4746000000000006,{"$f":"CJ520","v":9.58},4,"Altherma 3 H HT F 180 l 14","Altherma 3 H HT F 230 l 14",9,1.5,null,5.9]
[null,"Altherma 3 H HT F",14,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$8","v":3.21},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$9","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$10","v":4.79},67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R533","v":9.1539999999999999},9.2018749999999994,9.2497500000000006,9.297625,9.3454999999999995,9.3933750000000007,9.4412500000000001,9.4891249999999996,9.536999999999999,9.5848750000000003,9.6327499999999997,9.6806249999999991,9.7285000000000004,9.7763749999999998,{"$f":"AF533","v":9.8242499999999993},9.8721250000000005,{"$f":"AH533","v":9.92},9.9304000000000006,9.9407999999999994,9.9512,9.9615999999999989,9.9719999999999995,9.9824000000000002,9.992799999999999,10.0032,10.013599999999999,10.023999999999999,10.033999999999999,10.043999999999999,10.053999999999998,10.064,10.074,10.084,10.093999999999999,{"$f":"AZ533","v":10.103999999999999},10.041399999999999,9.9787999999999997,9.9161999999999999,9.8536000000000001,9.7910000000000004,9.7283999999999988,9.6657999999999991,9.6031999999999993,9.5405999999999995,{"$f":"BJ533","v":9.4779999999999998},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,"Altherma 3 H HT F 180 l 14","Altherma 3 H HT F 230 l 14",9,1.5,null,5.9]
[null,"Altherma 3 H HT F",16,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$19","v":3.13},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$20","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$21","v":5},42,{"$f":"H549","v":9.0619999999999994},9.2302,9.3983999999999988,9.5665999999999993,9.7347999999999999,9.9029999999999987,10.071199999999999,10.2394,10.4076,10.575799999999999,10.744,10.809374999999999,10.874749999999999,10.940125,11.0055,11.070874999999999,11.13625,11.201625,11.266999999999999,11.332374999999999,11.397749999999998,11.463125,11.528499999999999,11.593874999999999,{"$f":"AF549","v":11.65925},11.724625,{"$f":"AH549","v":11.79},11.749799999999999,11.7096,11.6694,11.629199999999999,11.588999999999999,11.5488,11.508599999999999,11.468399999999999,11.4282,11.388,11.420999999999999,11.454000000000001,11.487,11.52,11.552999999999999,11.585999999999999,11.619,{"$f":"AZ549","v":11.651999999999999},11.558599999999998,11.465199999999999,11.3718,11.2784,11.184999999999999,11.0916,10.998200000000001,10.9048,10.811399999999999,{"$f":"BJ549","v":10.718},10.6248,10.531599999999999,10.4384,10.3452,10.251999999999999,10.158799999999999,10.0656,9.9724000000000004,9.8791999999999991,{"$f":"BT549","v":9.7859999999999996},9.73,9.6739999999999995,9.6180000000000003,9.5620000000000012,9.5060000000000002,9.4500000000000011,9.595600000000001,9.741200000000001,9.8868000000000009,10.032400000000001,10.178000000000001,10.323600000000001,10.469200000000001,10.614800000000001,10.760400000000001,{"$f":"CJ549","v":10.906000000000001},4,"Altherma 3 H HT F 180 l 16","Altherma 3 H HT F 230 l 16",9,1.4,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT F",16,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$19","v":3.13},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$20","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$21","v":5},43,{"$f":"H550","v":9.088000000000001},9.2578000000000014,9.4276,9.5974000000000004,9.7672000000000008,9.9370000000000012,10.1068,10.2766,10.446400000000001,10.616199999999999,10.786,10.848749999999999,10.9115,10.97425,11.036999999999999,11.09975,11.1625,11.225249999999999,11.288,11.35075,11.413499999999999,11.476249999999999,11.539,11.601749999999999,{"$f":"AF550","v":11.664499999999999},11.72725,{"$f":"AH550","v":11.79},11.752199999999998,11.714399999999999,11.676600000000001,11.6388,11.600999999999999,11.5632,11.525400000000001,11.4876,11.4498,11.412000000000001,11.445250000000001,11.4785,11.511750000000001,11.545000000000002,11.578250000000001,11.611500000000001,11.64475,{"$f":"AZ550","v":11.678000000000001},11.586400000000001,11.494800000000001,11.4032,11.3116,11.22,11.128400000000001,11.036800000000001,10.9452,10.8536,{"$f":"BJ550","v":10.762},10.661200000000001,10.5604,10.4596,10.3588,10.257999999999999,10.1572,10.0564,9.9556000000000004,9.8547999999999991,{"$f":"BT550","v":9.7539999999999996},9.6999999999999993,9.645999999999999,9.5919999999999987,9.5380000000000003,9.484,9.43,9.5724,9.7148000000000003,9.8571999999999989,9.9995999999999992,10.141999999999999,10.2844,10.4268,10.569199999999999,10.711599999999999,{"$f":"CJ550","v":10.853999999999999},4,"Altherma 3 H HT F 180 l 16","Altherma 3 H HT F 230 l 16",9,1.4,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT F",16,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$19","v":3.13},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$20","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$21","v":5},59,{"$f":"H566","v":9.4619999999999997},9.6435999999999993,9.8251999999999988,10.0068,10.1884,10.37,10.551599999999999,10.733199999999998,10.9148,11.096399999999999,11.277999999999999,11.325124999999998,11.372249999999999,11.419374999999999,11.4665,11.513624999999999,11.560749999999999,11.607875,11.654999999999999,11.702124999999999,11.74925,11.796374999999999,11.843499999999999,11.890625,{"$f":"AF566","v":11.937749999999999},11.984875000000001,{"$f":"AH566","v":12.032},12.032999999999999,12.034000000000001,12.035,12.036,12.036999999999999,12.038,12.039,12.04,12.041,12.042,11.987,11.932,11.877000000000001,11.821999999999999,11.766999999999999,11.712,11.657,{"$f":"AZ566","v":11.602},11.5618,11.521599999999999,11.481400000000001,11.4412,11.401,11.360799999999999,11.320599999999999,11.2804,11.2402,{"$f":"BJ566","v":11.2},10.983799999999999,10.7676,10.551399999999999,10.3352,10.119,9.9027999999999992,9.6866000000000003,9.4703999999999997,9.2542000000000009,{"$f":"BT566","v":9.0380000000000003},9.0556666666666672,9.0733333333333341,9.0910000000000011,9.1086666666666662,9.1263333333333332,9.1440000000000001,9.2352000000000007,9.3263999999999996,9.4176000000000002,9.508799999999999,9.6,9.6912000000000003,9.7823999999999991,9.8735999999999997,9.9647999999999985,{"$f":"CJ566","v":10.055999999999999},4,"Altherma 3 H HT F 180 l 16","Altherma 3 H HT F 230 l 16",9,1.4,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT F",18,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$30","v":3.05},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$31","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$32","v":5},35,{"$f":"H583","v":9.61},9.7720000000000002,9.9339999999999993,10.096,10.257999999999999,10.42,10.582000000000001,10.744,10.906000000000001,11.068,11.23,11.32,11.41,11.5,11.59,11.68,11.77,11.86,11.95,12.040000000000001,12.13,12.22,12.31,12.4,{"$f":"AF583","v":12.49},12.58,{"$f":"AH583","v":12.67},12.609,12.548,12.487,12.426,12.365,12.304,12.243,12.182,12.121,12.06,12.145,12.23,12.315000000000001,12.4,12.484999999999999,12.57,12.655000000000001,{"$f":"AZ583","v":12.74},12.625999999999999,12.512,12.398,12.284000000000001,12.17,12.055999999999999,11.942,11.827999999999999,11.714,{"$f":"BJ583","v":11.6},11.552,11.504,11.456,11.407999999999999,11.36,11.311999999999999,11.263999999999999,11.215999999999999,11.167999999999999,{"$f":"BT583","v":11.12},11.07,11.02,10.969999999999999,10.92,10.870000000000001,10.82,10.920999999999999,11.022,11.123000000000001,11.224,11.324999999999999,11.426,11.527000000000001,11.628,11.728999999999999,{"$f":"CJ583","v":11.83},4,"Altherma 3 H HT F 180 l 18","Altherma 3 H HT F 230 l 18",9,1.3,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT F",18,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$30","v":3.05},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$31","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$32","v":5},48,{"$f":"H596","v":9.9139999999999997},10.105399999999999,10.296799999999999,10.488199999999999,10.679599999999999,10.870999999999999,11.0624,11.2538,11.4452,11.6366,11.827999999999999,11.888499999999999,11.949,12.009499999999999,12.07,12.1305,12.191000000000001,12.2515,12.312000000000001,12.3725,12.433,12.493500000000001,12.554,12.614500000000001,{"$f":"AF596","v":12.675000000000001},12.735500000000002,{"$f":"AH596","v":12.796000000000001},12.7818,12.767600000000002,12.753400000000001,12.7392,12.725000000000001,12.710800000000001,12.6966,12.682399999999999,12.668200000000001,12.654,12.68825,12.7225,12.75675,12.791,12.825249999999999,12.859499999999999,12.893749999999999,{"$f":"AZ596","v":12.927999999999999},12.850999999999999,12.773999999999999,12.696999999999999,12.62,12.542999999999999,12.466000000000001,12.389000000000001,12.312000000000001,12.235000000000001,{"$f":"BJ596","v":12.158000000000001},12.009,11.860000000000001,11.711,11.562000000000001,11.413,11.263999999999999,11.115,10.965999999999999,10.817,{"$f":"BT596","v":10.667999999999999},10.619,10.57,10.521000000000001,10.472,10.423,10.374000000000001,10.513200000000001,10.6524,10.791600000000001,10.9308,11.07,11.209200000000001,11.3484,11.4876,11.626799999999999,{"$f":"CJ596","v":11.766},4,"Altherma 3 H HT F 180 l 18","Altherma 3 H HT F 230 l 18",9,1.3,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT F",18,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$30","v":3.05},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$31","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$32","v":5},53,{"$f":"H601","v":9.9459999999999997},10.1572,10.368399999999999,10.579599999999999,10.790799999999999,11.001999999999999,11.213200000000001,11.4244,11.6356,11.8468,12.058,12.116875,12.175750000000001,12.234624999999999,12.2935,12.352375,12.411249999999999,12.470124999999999,12.529,12.587875,12.646750000000001,12.705625,12.7645,12.823375,{"$f":"AF601","v":12.882249999999999},12.941125,{"$f":"AH601","v":13},12.9864,12.972799999999999,12.959199999999999,12.945599999999999,12.931999999999999,12.9184,12.9048,12.8912,12.877599999999999,12.863999999999999,12.85,12.835999999999999,12.821999999999999,12.808,12.793999999999999,12.78,12.765999999999998,{"$f":"AZ601","v":12.751999999999999},12.710599999999999,12.6692,12.627799999999999,12.586399999999999,12.545,12.5036,12.462200000000001,12.4208,12.3794,{"$f":"BJ601","v":12.338000000000001},12.138400000000001,11.938800000000001,11.7392,11.5396,11.34,11.1404,10.940800000000001,10.741200000000001,10.541600000000001,{"$f":"BT601","v":10.342000000000001},10.318000000000001,10.294,10.27,10.246,10.222000000000001,10.198,10.325200000000001,10.452400000000001,10.579600000000001,10.706800000000001,10.834,10.9612,11.0884,11.2156,11.3428,{"$f":"CJ601","v":11.47},4,"Altherma 3 H HT F 180 l 18","Altherma 3 H HT F 230 l 18",9,1.3,null,9]
[null,"Altherma 3 H HT F",18,{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$30","v":3.05},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$31","v":4.09},{"$f":"'Altherma 3 H HT'!$M$32","v":5},65,{"$f":"H613","v":9.86},10.001999999999999,10.144,10.286,10.427999999999999,10.57,10.712,10.853999999999999,10.995999999999999,11.138,11.28,11.315624999999999,11.35125,11.386875,11.422499999999999,11.458124999999999,11.493749999999999,11.529375,11.565,11.600624999999999,11.63625,11.671875,11.7075,11.743124999999999,{"$f":"AF613","v":11.778749999999999},11.814375,{"$f":"AH613","v":11.85},11.885999999999999,11.922000000000001,11.958,11.994,12.030000000000001,12.066000000000001,12.102,12.138,12.174000000000001,12.21,12.24625,12.282500000000001,12.318750000000001,12.355,12.391249999999999,12.4275,12.463750000000001,{"$f":"AZ613","v":12.5},12.432,12.364000000000001,12.295999999999999,12.228,12.16,12.092000000000001,12.024000000000001,11.956,11.888,{"$f":"BJ613","v":11.82},11.569000000000001,11.318,11.067,10.816000000000001,10.565000000000001,10.314,10.063000000000001,9.8120000000000012,9.5609999999999999,{"$f":"BT613","v":9.31},9.3716666666666661,9.4333333333333336,9.495000000000001,9.5566666666666666,9.6183333333333323,9.68,9.7430000000000003,9.8059999999999992,9.8689999999999998,9.9320000000000004,9.995000000000001,10.058,10.121,10.184000000000001,10.247,{"$f":"CJ613","v":10.31},4,"Altherma 3 H HT F 180 l 18","Altherma 3 H HT F 230 l 18",9,1.3,null,9]
[null,"Altherma H Hybrid",4,2.69,3.78,4.55,37,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AB$870-(($AB$870-$AB$875)/5*A5)","v":2.8580000000000001},3.0053333333333336,3.1526666666666667,3.3,3.4473333333333334,3.5946666666666669,{"$f":"$AH$870-(($AH$870-$AH$875)/5*A5)","v":3.742},3.7614000000000001,3.7808000000000002,3.8001999999999998,3.8195999999999999,3.839,3.8584000000000001,3.8778000000000001,3.8971999999999998,3.9165999999999999,{"$f":"$AR$870-(($AR$870-$AR$875)/5*A5)","v":3.9359999999999999},3.9702500000000001,4.0045000000000002,4.0387500000000003,4.0730000000000004,4.1072499999999996,4.1414999999999997,4.1757499999999999,{"$f":"$AZ$870-(($AZ$870-$AZ$875)/5*A5)","v":4.21},4.2496,4.2892000000000001,4.3288000000000002,4.3684000000000003,4.4079999999999995,4.4475999999999996,4.4871999999999996,4.5267999999999997,4.5663999999999998,{"$f":"$BJ$870-(($BJ$870-$BJ$875)/5*A5)","v":4.6059999999999999},4.6218000000000004,4.6375999999999999,4.6533999999999995,4.6692,4.6850000000000005,4.7008000000000001,4.7165999999999997,4.7324000000000002,4.7482000000000006,{"$f":"$BT$870-(($BT$870-$BT$875)/5*A5)","v":4.7640000000000002},4.8116666666666665,4.8593333333333337,4.907,4.9546666666666663,5.0023333333333335,{"$f":"$BZ$870-(($BZ$870-$BZ$875)/5*A5)","v":5.05},5.0569999999999995,5.0640000000000001,5.0709999999999997,5.0780000000000003,5.085,5.0919999999999996,5.0990000000000002,5.1059999999999999,5.1130000000000004,{"$f":"$CJ$870-(($CJ$870-$CJ$875)/5*A5)","v":5.12},null,"Altherma H Hybrid 4 kW","Altherma H Hybrid 4 kW",9,13,null,3.98]
[null,"Altherma H Hybrid",4,2.69,3.78,4.55,47,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AB$880-(($AB$880-$AB$885)/5*A5)","v":2.5939999999999999},2.6616666666666666,2.7293333333333334,2.7969999999999997,2.8646666666666665,2.9323333333333332,{"$f":"$AH$880-(($AH$880-$AH$885)/5*A5)","v":3},3.0087999999999999,3.0175999999999998,3.0264000000000002,3.0352000000000001,3.044,3.0528,3.0615999999999999,3.0704000000000002,3.0792000000000002,{"$f":"$AR$880-(($AR$880-$AR$885)/5*A5)","v":3.0880000000000001},3.1019999999999999,3.1160000000000001,3.13,3.1440000000000001,3.1579999999999999,3.1719999999999997,3.1859999999999999,{"$f":"$AZ$880-(($AZ$880-$AZ$885)/5*A5)","v":3.1999999999999997},3.3087999999999997,3.4175999999999997,3.5263999999999998,3.6351999999999998,3.7439999999999998,3.8528000000000002,3.9616000000000002,4.0704000000000002,4.1791999999999998,{"$f":"$BJ$880-(($BJ$880-$BJ$885)/5*A5)","v":4.2880000000000003},4.2890000000000006,4.29,4.2910000000000004,4.2919999999999998,4.2930000000000001,4.2940000000000005,4.2949999999999999,4.2960000000000003,4.2969999999999997,{"$f":"$BT$880-(($BT$880-$BT$885)/5*A5)","v":4.298},4.3209999999999997,4.3440000000000003,4.367,4.3899999999999997,4.4130000000000003,{"$f":"$BZ$880-(($BZ$880-$BZ$885)/5*A5)","v":4.4359999999999999},4.4029999999999996,4.37,4.3369999999999997,4.3040000000000003,4.2709999999999999,4.2379999999999995,4.2050000000000001,4.1719999999999997,4.1390000000000002,{"$f":"$CJ$880-(($CJ$880-$CJ$885)/5*A5)","v":4.1059999999999999},null,"Altherma H Hybrid 4 kW","Altherma H Hybrid 4 kW",9,13,null,3.98]
[null,"Altherma H Hybrid",4,2.69,3.78,4.55,58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma H Hybrid 4 kW","Altherma H Hybrid 4 kW",9,13,null,3.98]
[null,"Altherma 3 M",4,{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$58","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$59","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$60","v":5.0999999999999996},34,{"$f":"$H$906-(($H$906-$H$911)/5*A7)","v":4.3079999999999998},4.3495999999999997,4.3911999999999995,4.4328000000000003,4.4744000000000002,4.516,4.5575999999999999,4.5991999999999997,4.6408000000000005,4.6824000000000003,{"$f":"$R$906-(($R$906-$R$911)/5*A7)","v":4.7240000000000002},4.765625,4.8072499999999998,4.8488750000000005,4.8905000000000003,4.9321250000000001,4.9737499999999999,5.0153749999999997,5.0570000000000004,5.0986250000000002,5.14025,5.1818749999999998,5.2234999999999996,5.2651249999999994,5.3067500000000001,5.3483749999999999,{"$f":"$AH$906-(($AH$906-$AH$911)/5*A7)","v":5.39},5.3952,5.4003999999999994,5.4055999999999997,5.4108000000000001,5.4160000000000004,5.4211999999999998,5.4264000000000001,5.4316000000000004,5.4367999999999999,{"$f":"$AR$906-(($AR$906-$AR$911)/5*A7)","v":5.4420000000000002},5.4477500000000001,5.4535,5.4592499999999999,5.4649999999999999,5.4707499999999998,5.4764999999999997,5.4822499999999996,{"$f":"$AZ$906-(($AZ$906-$AZ$911)/5*A7)","v":5.4879999999999995},5.585,5.6819999999999995,5.7789999999999999,5.8759999999999994,5.9729999999999999,6.07,6.1669999999999998,6.2640000000000002,6.3609999999999998,{"$f":"$BJ$906-(($BJ$906-$BJ$911)/5*A7)","v":6.4580000000000002},6.4241999999999999,6.3904000000000005,6.3566000000000003,6.3228,6.2889999999999997,6.2552000000000003,6.2214,6.1875999999999998,6.1538000000000004,{"$f":"BT906-((BT906-BT911)/5*$A$7)","v":6.12},6.0640000000000001,6.008,5.952,5.8959999999999999,5.84,{"$f":"BZ906-((BZ906-BZ911)/5*$A$7)","v":5.7839999999999998},5.7273999999999994,5.6707999999999998,5.6142000000000003,5.5575999999999999,5.5009999999999994,5.4443999999999999,5.3878000000000004,5.3311999999999999,5.2745999999999995,{"$f":"CJ906-((CJ906-CJ911)/5*$A$7)","v":5.218},null,"Altherma 3 M 4 kW","Altherma 3 M 4 kW",3,5.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 M",4,{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$58","v":3.1},{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$59","v":4.0999999999999996},{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$60","v":5.0999999999999996},46,{"$f":"$H$921-(($H$921-$H$926)/5*A4)","v":4.1020000000000003},4.1432000000000002,4.1844000000000001,4.2256,4.2667999999999999,4.3079999999999998,4.3492000000000006,4.3904000000000005,4.4316000000000004,4.4728000000000003,{"$f":"$R$921-(($R$921-$R$926)/5*A4)","v":4.5140000000000002},4.5550000000000006,4.5960000000000001,4.6370000000000005,4.6779999999999999,4.7190000000000003,4.76,4.8010000000000002,4.8420000000000005,4.883,4.9240000000000004,4.9649999999999999,5.0060000000000002,5.0469999999999997,5.0880000000000001,5.1289999999999996,{"$f":"$AH$921-(($AH$921-$AH$926)/5*A4)","v":5.17},5.1739999999999995,5.1779999999999999,5.1820000000000004,5.1859999999999999,5.1899999999999995,5.194,5.1980000000000004,5.202,5.2059999999999995,{"$f":"$AR$921-(($AR$921-$AR$926)/5*A4)","v":5.21},5.2140000000000004,5.218,5.2219999999999995,5.226,5.23,5.234,5.2379999999999995,{"$f":"$AZ$921-(($AZ$921-$AZ$926)/5*A4)","v":5.242},5.3224,5.4028,5.4832000000000001,5.5636000000000001,5.6440000000000001,5.7244000000000002,5.8048000000000002,5.8852000000000002,5.9656000000000002,{"$f":"$BJ$921-(($BJ$921-$BJ$926)/5*A4)","v":6.0460000000000003},5.9828000000000001,5.9196,5.8563999999999998,5.7931999999999997,5.73,5.6668000000000003,5.6036000000000001,5.5404,5.4771999999999998,{"$f":"BT921-((BT921-BT926)/5*$A$4)","v":5.4139999999999997},5.343,5.2720000000000002,5.2010000000000005,5.13,5.0590000000000002,{"$f":"BZ921-((BZ921-BZ926)/5*$A$4)","v":4.9880000000000004},4.9176000000000002,4.8472,4.7768000000000006,4.7064000000000004,4.6360000000000001,4.5655999999999999,4.4951999999999996,4.4248000000000003,4.3544,{"$f":"CJ921-((CJ921-CJ926)/5*$A$4)","v":4.2839999999999998},null,"Altherma 3 M 4 kW","Altherma 3 M 4 kW",3,5.2,null,4.3]
[null,"Altherma 3 M",6,{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$69","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$70","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$71","v":4.8499999999999996},33,{"$f":"$H$932-(($H$932-$H$937)/5*A6)","v":5.1539999999999999},5.1958000000000002,5.2375999999999996,5.2793999999999999,5.3212000000000002,5.3629999999999995,5.4047999999999998,5.4466000000000001,5.4884000000000004,5.5301999999999998,{"$f":"$R$932-(($R$932-$R$937)/5*A6)","v":5.5720000000000001},5.6141250000000005,5.65625,5.6983750000000004,5.7404999999999999,5.7826250000000003,5.8247499999999999,5.8668750000000003,5.9090000000000007,5.9511250000000002,5.9932500000000006,6.0353750000000002,6.0775000000000006,6.1196250000000001,6.1617500000000005,6.203875,{"$f":"$AH$932-(($AH$932-$AH$937)/5*A6)","v":6.2460000000000004},6.2422000000000004,6.2384000000000004,6.2346000000000004,6.2308000000000003,6.2270000000000003,6.2232000000000003,6.2194000000000003,6.2156000000000002,6.2118000000000002,{"$f":"$AR$932-(($AR$932-$AR$937)/5*A6)","v":6.2080000000000002},6.2047500000000007,6.2015000000000002,6.1982499999999998,6.1950000000000003,6.1917500000000008,6.1885000000000003,6.1852499999999999,{"$f":"$AZ$932-(($AZ$932-$AZ$937)/5*A6)","v":6.1820000000000004},6.3450000000000006,6.508,6.6710000000000003,6.8340000000000005,6.9969999999999999,7.16,7.3230000000000004,7.4860000000000007,7.649,{"$f":"$BJ$932-(($BJ$932-$BJ$937)/5*A6)","v":7.8120000000000003},7.7936000000000005,7.7751999999999999,7.7568000000000001,7.7384000000000004,7.7200000000000006,7.7016,7.6832000000000003,7.6648000000000005,7.6463999999999999,{"$f":"BT932-((BT932-BT937)/5*$A$6)","v":7.6280000000000001},7.5883333333333329,7.5486666666666666,7.5090000000000003,7.4693333333333332,7.429666666666666,{"$f":"BZ932-((BZ932-BZ937)/5*$A$6)","v":7.39},7.35,7.31,7.27,7.2299999999999995,7.1899999999999995,7.15,7.11,7.07,7.03,{"$f":"CJ932-((CJ932-CJ937)/5*$A$6)","v":6.99},null,"Altherma 3 M 6 kW","Altherma 3 M 6 kW",3,5.0999999999999996,null,6]
[null,"Altherma 3 M",6,{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$69","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$70","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$71","v":4.8499999999999996},43,{"$f":"$H$942-(($H$942-$H$947)/5*A6)","v":5.0439999999999996},5.0907999999999998,5.1375999999999999,5.1844000000000001,5.2312000000000003,5.2780000000000005,5.3247999999999998,5.3715999999999999,5.4184000000000001,5.4652000000000003,{"$f":"$R$942-(($R$942-$R$947)/5*A6)","v":5.5120000000000005},5.5585000000000004,5.6050000000000004,5.6515000000000004,5.6980000000000004,5.7445000000000004,5.7910000000000004,5.8375000000000004,5.8840000000000003,5.9305000000000003,5.9770000000000003,6.0235000000000003,6.07,6.1165000000000003,6.1630000000000003,6.2095000000000002,{"$f":"$AH$942-(($AH$942-$AH$947)/5*A6)","v":6.2560000000000002},6.2482000000000006,6.2404000000000002,6.2325999999999997,6.2248000000000001,6.2170000000000005,6.2092000000000001,6.2013999999999996,6.1936,6.1858000000000004,{"$f":"$AR$942-(($AR$942-$AR$947)/5*A6)","v":6.1779999999999999},6.1697499999999996,6.1615000000000002,6.1532499999999999,6.1449999999999996,6.1367500000000001,6.1284999999999998,6.1202500000000004,{"$f":"$AZ$942-(($AZ$942-$AZ$947)/5*A6)","v":6.1120000000000001},6.2476000000000003,6.3832000000000004,6.5187999999999997,6.6543999999999999,6.79,6.9256000000000002,7.0612000000000004,7.1967999999999996,7.3323999999999998,{"$f":"$BJ$942-(($BJ$942-$BJ$947)/5*A6)","v":7.468},7.431,7.3940000000000001,7.3570000000000002,7.32,7.2829999999999995,7.2459999999999996,7.2089999999999996,7.1719999999999997,7.1349999999999998,{"$f":"BT942-((BT942-BT947)/5*$A$6)","v":7.0979999999999999},7.0283333333333333,6.9586666666666668,6.8889999999999993,6.8193333333333328,6.7496666666666663,{"$f":"BZ942-((BZ942-BZ947)/5*$A$6)","v":6.68},6.6103999999999994,6.5407999999999999,6.4711999999999996,6.4016000000000002,6.3319999999999999,6.2623999999999995,6.1928000000000001,6.1231999999999998,6.0536000000000003,{"$f":"CJ942-((CJ942-CJ947)/5*$A$6)","v":5.984},null,"Altherma 3 M 6 kW","Altherma 3 M 6 kW",3,5.0999999999999996,null,6]
[null,"Altherma 3 M",6,{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$69","v":2.9},{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$70","v":3.75},{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$71","v":4.8499999999999996},50,{"$f":"'Altherma 3 M'!G68","v":5},5.0220000000000002,5.0439999999999996,5.0659999999999998,5.0880000000000001,5.1099999999999994,5.1319999999999997,5.1539999999999999,5.1760000000000002,5.1979999999999995,{"$f":"'Altherma 3 M'!G69","v":5.22},5.2424999999999997,5.2649999999999997,5.2874999999999996,5.31,5.3324999999999996,5.3549999999999995,5.3774999999999995,5.4,5.4225000000000003,5.4450000000000003,5.4675000000000002,5.49,5.5125000000000002,5.5350000000000001,5.5575000000000001,{"$f":"'Altherma 3 M'!G70","v":5.58},5.5960000000000001,5.6120000000000001,5.6280000000000001,5.6440000000000001,5.66,5.6760000000000002,5.6920000000000002,5.7080000000000002,5.7240000000000002,{"$f":"'Altherma 3 M'!G71","v":5.74},5.7562500000000005,5.7725,5.7887500000000003,5.8049999999999997,5.82125,5.8375000000000004,5.8537499999999998,{"$f":"'Altherma 3 M'!G72","v":5.87},6.0049999999999999,6.14,6.2750000000000004,6.41,6.5449999999999999,6.68,6.8149999999999995,6.9499999999999993,7.085,{"$f":"'Altherma 3 M'!G73","v":7.22},7.1739999999999995,7.1280000000000001,7.0819999999999999,7.0359999999999996,6.99,6.944,6.8979999999999997,6.8519999999999994,6.806,{"$f":"'Altherma 3 M'!G74","v":6.76},6.6616666666666662,6.5633333333333335,6.4649999999999999,6.3666666666666663,6.2683333333333335,{"$f":"'Altherma 3 M'!G75","v":6.17},6.0720000000000001,5.9740000000000002,5.8760000000000003,5.7780000000000005,5.68,5.5820000000000007,5.484,5.3860000000000001,5.2880000000000003,{"$f":"'Altherma 3 M'!G76","v":5.19},null,"Altherma 3 M 6 kW","Altherma 3 M 6 kW",3,5.0999999999999996,null,6]
[null,"Altherma 3 M",8,{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$80","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$81","v":3.65},{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$82","v":4.5999999999999996},34,{"$f":"$H$958-(($H$958-$H$963)/5*A7)","v":6.1559999999999997},6.1991999999999994,6.2423999999999999,6.2855999999999996,6.3288000000000002,6.3719999999999999,6.4151999999999996,6.4584000000000001,6.5015999999999998,6.5448000000000004,{"$f":"$R$958-(($R$958-$R$963)/5*A7)","v":6.5880000000000001},6.6311249999999999,6.6742499999999998,6.7173750000000005,6.7605000000000004,6.8036250000000003,6.8467500000000001,6.889875,6.9329999999999998,6.9761250000000006,7.0192500000000004,7.0623750000000003,7.1055000000000001,7.1486250000000009,7.1917500000000008,7.2348750000000006,{"$f":"$AH$958-(($AH$958-$AH$963)/5*A7)","v":7.2780000000000005},7.2740000000000009,7.2700000000000005,7.266,7.2620000000000005,7.2580000000000009,7.2540000000000004,7.25,7.2460000000000004,7.2420000000000009,{"$f":"$AR$958-(($AR$958-$AR$963)/5*A7)","v":7.2380000000000004},7.2352500000000006,7.2324999999999999,7.2297500000000001,7.2270000000000003,7.2242500000000005,7.2215000000000007,7.21875,{"$f":"$AZ$958-(($AZ$958-$AZ$963)/5*A7)","v":7.2160000000000002},7.4366000000000003,7.6571999999999996,7.8777999999999997,8.0983999999999998,8.3189999999999991,8.5396000000000001,8.7601999999999993,8.9807999999999986,9.2013999999999996,{"$f":"$BJ$958-(($BJ$958-$BJ$963)/5*A7)","v":9.4219999999999988},8.9877999999999982,8.5535999999999994,8.1193999999999988,7.6851999999999991,7.2509999999999994,6.8167999999999997,6.3826000000000001,5.9483999999999995,5.5142000000000007,{"$f":"$BT$865-(($BT$865-$BT$870)/5*A100)","v":5.08},5.1449999999999996,5.21,5.2750000000000004,5.34,5.4049999999999994,{"$f":"$BZ$865-(($BZ$865-$BZ$870)/5*A100)","v":5.47},5.4979999999999993,5.5259999999999998,5.5540000000000003,5.5819999999999999,5.6099999999999994,5.6379999999999999,5.6660000000000004,5.694,5.7219999999999995,{"$f":"$CJ$865-(($CJ$865-$CJ$870)/5*A100)","v":5.75},null,"Altherma 3 M 8 kW","Altherma 3 M 8 kW",3,5,null,7.5]
[null,"Altherma 3 M",8,{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$80","v":2.7},{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$81","v":3.65},{"$f":"'Altherma 3 M'!$K$82","v":4.5999999999999996},45,{"$f":"'Altherma 3 M'!F79","v":5.98},6.03,6.08,6.1300000000000008,6.1800000000000006,6.23,6.28,6.33,6.3800000000000008,6.4300000000000006,{"$f":"'Altherma 3 M'!F80","v":6.48},6.53125,6.5825000000000005,6.63375,6.6850000000000005,6.7362500000000001,6.7875000000000005,6.8387500000000001,6.8900000000000006,6.9412500000000001,6.9924999999999997,7.0437500000000002,7.0949999999999998,7.1462500000000002,7.1974999999999998,7.2487499999999994,{"$f":"'Altherma 3 M'!F81","v":7.3},7.2969999999999997,7.2939999999999996,7.2909999999999995,7.2879999999999994,7.2850000000000001,7.282,7.2789999999999999,7.2759999999999998,7.2729999999999997,{"$f":"'Altherma 3 M'!F82","v":7.27},7.2675000000000001,7.2649999999999997,7.2624999999999993,7.26,7.2575000000000003,7.2549999999999999,7.2524999999999995,{"$f":"'Altherma 3 M'!F83","v":7.25},7.4109999999999996,7.5720000000000001,7.7329999999999997,7.8940000000000001,8.0549999999999997,8.2159999999999993,8.3769999999999989,8.5380000000000003,8.6989999999999998,{"$f":"'Altherma 3 M'!F84","v":8.86},8.8339999999999996,8.8079999999999998,8.782,8.7560000000000002,8.73,8.7039999999999988,8.677999999999999,8.6519999999999992,8.6259999999999994,{"$f":"'Altherma 3 M'!F85","v":8.6},8.5033333333333339,8.4066666666666663,8.3099999999999987,8.2133333333333329,8.1166666666666671,{"$f":"'Altherma 3 M'!F86","v":8.02},7.9219999999999997,7.8239999999999998,7.726,7.6280000000000001,7.5299999999999994,7.4320000000000004,7.3339999999999996,7.2359999999999998,7.1379999999999999,{"$f":"'Altherma 3 M'!F87","v":7.04},null,"Altherma 3 M 8 kW","Altherma 3 M 8 kW",3,5,null,7.5]
[null,"Altherma 3 M",9,2.81,4.01,4.91,27,{"$f":"$H$984-(($H$984-$H$989)/5*A5)","v":6.7526858920554735},6.8180125549746542,6.8833392178938357,6.9486658808130173,7.0139925437321979,7.0793192066513786,7.1446458695705601,7.2099725324897417,7.2752991954089223,7.340625858328103,{"$f":"$R$984-(($R$984-$R$989)/5*A5)","v":7.4059525212472845},{"$f":"$R986-(($R986-$AH986)/$AH$3*S$3)","v":7.4712791841664661},7.5366058470856467,7.6019325100048274,7.6672591729240089,7.7325858358431905,7.7979124987623711,7.8632391616815518,7.9285658246007333,7.9938924875199149,8.0592191504390946,8.1245458133582762,8.1898724762774577,8.2551991391966393,8.3205258021158208,8.3858524650350006,{"$f":"$AH$984-(($AH$984-$AH$989)/5*A5)","v":8.4511791279541821},{"$f":"$AH986-(($AH986-$AR986)/$AR$3*AI$3)","v":8.5116891515683371},8.5721991751824937,8.6327091987966487,8.6932192224108036,8.7537292460249603,8.8142392696391152,8.8747492932532701,8.935259316867425,8.9957693404815817,{"$f":"$AR$984-(($AR$984-$AR$989)/5*A5)","v":9.0562793640957366},{"$f":"$AR986-(($AR986-$AZ986)/$AZ$3*AS$3)","v":9.06949698038399},9.0827145966722416,9.0959322129604949,9.1091498292487465,9.1223674455369999,9.1355850618252532,9.1488026781135048,{"$f":"$AZ$984-(($AZ$984-$AZ$989)/5*A5)","v":9.1620202944017581},{"$f":"$AZ986-(($AZ986-$BJ986)/$BJ$3*BA$3)","v":9.1860879473377466},9.2101556002737368,9.2342232532097253,9.2582909061457137,9.2823585590817039,9.3064262120176924,9.3304938649536808,9.3545615178896693,9.3786291708256595,{"$f":"$BJ$984-(($BJ$984-$BJ$989)/5*A5)","v":9.4026968237616479},{"$f":"$BJ986-(($BJ986-$BT986)/$BT$3*BK$3)","v":9.858223794738981},10.313750765716312,10.769277736693645,11.224804707670978,11.680331678648312,12.135858649625643,12.591385620602976,13.046912591580309,13.50243956255764,{"$f":"$BT$984-(($BT$984-$BT$989)/5*A5)","v":13.957966533534973},{"$f":"$BT986-(($BT986-$BZ986)/$BZ$3*BU$3)","v":14.283896789505155},14.609827045475337,14.935757301445516,15.261687557415698,15.587617813385879,{"$f":"$BZ$984-(($BZ$984-$BZ$989)/5*A5)","v":15.913548069356061},{"$f":"$BZ986-(($BZ986-$CJ986)/$CJ$3*CA$3)","v":16.239478325326242},16.565408581296424,16.891338837266606,17.217269093236787,17.543199349206969,17.86912960517715,18.195059861147332,18.520990117117513,18.846920373087695,{"$f":"$CJ$984-(($CJ$984-$CJ$989)/5*A5)","v":19.172850629057876},null,"Altherma 3 M 9 kW","Altherma 3 M 9 kW",3,5.6,null,9.3699999999999992]
[null,"Altherma 3 M",9,2.81,4.01,4.91,38,{"$f":"$H$994-(($H$994-$H$999)/5*A6)","v":6.5005708579816321},6.572588133116664,6.6446054082516968,6.7166226833867295,6.7886399585217614,6.8606572336567933,6.932674508791826,7.0046917839268588,7.0767090590618906,7.1487263341969225,{"$f":"$R$994-(($R$994-$R$999)/5*A6)","v":7.2207436093319552},7.2715155769298745,7.3222875445277937,7.373059512125713,7.4238314797236322,7.4746034473215515,7.5253754149194707,7.5761473825173899,7.6269193501153101,7.6776913177132293,7.7284632853111486,7.7792352529090678,7.8300072205069871,7.8807791881049063,7.9315511557028255,7.9823231233007448,{"$f":"$AH$994-(($AH$994-$AH$999)/5*A6)","v":8.033095090898664},8.1196131322204543,8.2061311735422446,8.2926492148640349,8.3791672561858253,8.4656852975076156,8.5522033388294041,8.6387213801511944,8.7252394214729847,8.811757462794775,{"$f":"$AR$994-(($AR$994-$AR$999)/5*A6)","v":8.8982755041165653},8.9266277524471391,8.9549800007777129,8.9833322491082868,9.0116844974388606,9.0400367457694344,9.0683889941000082,9.096741242430582,{"$f":"$AZ$994-(($AZ$994-$AZ$999)/5*A6)","v":9.1250934907611558},9.2441121867182439,9.3631308826753319,9.4821495786324199,9.6011682745895079,9.720186970546596,9.839205666503684,9.958224362460772,10.07724305841786,10.196261754374948,{"$f":"$BJ$994-(($BJ$994-$BJ$999)/5*A6)","v":10.315280450332036},10.631816185903521,10.948351921475005,11.264887657046492,11.581423392617976,11.897959128189461,12.214494863760946,12.53103059933243,12.847566334903917,13.164102070475401,{"$f":"$BT$994-(($BT$994-$BT$999)/5*A6)","v":13.480637806046886},13.749144471850366,14.017651137653846,14.286157803457327,14.554664469260807,14.823171135064287,{"$f":"$BZ$994-(($BZ$994-$BZ$999)/5*A6)","v":15.091677800867767},15.360184466671248,15.628691132474728,15.89719779827821,16.165704464081688,16.434211129885171,16.702717795688653,16.971224461492131,17.239731127295613,17.508237793099092,{"$f":"$CJ$994-(($CJ$994-$CJ$999)/5*A6)","v":17.776744458902574},null,"Altherma 3 M 9 kW","Altherma 3 M 9 kW",3,5.6,null,9.3699999999999992]
[null,"Altherma 3 M",9,2.81,4.01,4.91,56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AH$1014-(($AH$1014-$AH$1019)/5*A4)","v":8.3168156812863643},8.3950737711591703,8.4733318610319781,8.5515899509047841,8.6298480407775919,8.708106130650398,8.786364220523204,8.8646223103960118,8.9428804002688178,9.0211384901416256,{"$f":"$AR$1014-(($AR$1014-$AR$1019)/5*A4)","v":9.0993965800144316},9.0980344061408776,9.0966722322673235,9.0953100583937712,9.0939478845202171,9.092585710646663,9.0912235367731107,9.0898613628995566,{"$f":"$AZ$1014-(($AZ$1014-$AZ$1019)/5*A4)","v":9.0884991890260025},9.158977830383531,9.2294564717410594,9.2999351130985879,9.3704137544561164,9.4408923958136448,9.5113710371711733,9.5818496785287017,9.6523283198862302,9.7228069612437586,{"$f":"$BJ$1014-(($BJ$1014-$BJ$1019)/5*A4)","v":9.7932856026012871},10.1019485910172,10.410611579433114,10.719274567849027,11.027937556264941,11.336600544680854,11.645263533096767,11.953926521512681,12.262589509928594,12.571252498344508,{"$f":"$BT$1014-(($BT$1014-$BT$1019)/5*A4)","v":12.879915486760421},13.08272384697008,13.285532207179738,13.488340567389397,13.691148927599057,13.893957287808716,{"$f":"$BZ$1014-(($BZ$1014-$BZ$1019)/5*A4)","v":14.096765648018375},14.299574008228033,14.502382368437692,14.70519072864735,14.907999088857009,15.110807449066666,15.313615809276325,15.516424169485983,15.719232529695642,15.922040889905301,{"$f":"$CJ$1014-(($CJ$1014-$CJ$1019)/5*A4)","v":16.124849250114959},null,"Altherma 3 M 9 kW","Altherma 3 M 9 kW",3,5.6,null,9.3699999999999992]
[null,"Altherma 3 M",11,2.92,4.01,4.83,33,{"$f":"$H$1025-(($H$1025-$H$1030)/5*A6)","v":8.4881928772646873},8.5060119768143796,8.5238310763640701,8.5416501759137624,8.5594692754634529,8.5772883750131452,8.5951074745628375,8.612926574112528,8.6307456736622203,8.6485647732119109,{"$f":"$R$1025-(($R$1025-$R$1030)/5*A6)","v":8.6663838727616032},8.6963850306652155,8.7263861885688279,8.7563873464724402,8.7863885043760526,8.8163896622796649,8.8463908201832773,8.8763919780868896,8.906393135990502,8.9363942938941143,8.9663954517977267,8.996396609701339,9.0263977676049514,9.0563989255085637,9.0864000834121761,9.1164012413157884,{"$f":"$AH$1025-(($AH$1025-$AH$1030)/5*A6)","v":9.1464023992194008},9.2471493537550895,9.34789630829078,9.4486432628264687,9.5493902173621592,9.6501371718978479,9.7508841264335366,9.8516310809692271,9.9523780355049158,10.053124990040606,{"$f":"$AR$1025-(($AR$1025-$AR$1030)/5*A6)","v":10.153871944576295},10.158390989446556,10.162910034316816,10.167429079187079,10.171948124057339,10.1764671689276,10.180986213797862,10.185505258668123,{"$f":"$AZ$1025-(($AZ$1025-$AZ$1030)/5*A6)","v":10.190024303538383},10.363256019034544,10.536487734530706,10.709719450026869,10.88295116552303,11.056182881019192,11.229414596515353,11.402646312011514,11.575878027507677,11.749109743003839,{"$f":"$BJ$1025-(($BJ$1025-$BJ$1030)/5*A6)","v":11.9223414585},12.146541761916231,12.370742065332459,12.59494236874869,12.819142672164919,13.043342975581149,13.26754327899738,13.491743582413608,13.715943885829839,13.940144189246068,{"$f":"$BT$1025-(($BT$1025-$BT$1030)/5*A6)","v":14.164344492662298},14.424291312444657,14.684238132227014,14.944184952009373,15.204131771791731,15.464078591574088,{"$f":"$BZ$1025-(($BZ$1025-$BZ$1030)/5*A6)","v":15.724025411356447},15.983972231138804,16.243919050921161,16.503865870703521,16.763812690485878,17.023759510268235,17.283706330050592,17.543653149832949,17.803599969615309,18.063546789397666,{"$f":"$CJ$1025-(($CJ$1025-$CJ$1030)/5*A6)","v":18.323493609180023},null,"Altherma 3 M 11 kW","Altherma 3 M 11 kW",3,5.5,null,10.56]
[null,"Altherma 3 M",11,2.92,4.01,4.83,37,{"$f":"$H$1030-(($H$1030-$H$1035)/5*A5)","v":8.407155742704731},8.4371739774811196,8.4671922122575101,8.4972104470338987,8.5272286818102891,8.5572469165866778,8.5872651513630665,8.6172833861394569,8.6473016209158455,8.677319855692236,{"$f":"$R$1030-(($R$1030-$R$1035)/5*A5)","v":8.7073380904686246},8.7456577521861991,8.7839774139037736,8.8222970756213499,8.8606167373389244,8.8989363990564989,8.9372560607740752,8.9755757224916497,9.0138953842092242,9.0522150459267987,9.0905347076443732,9.1288543693619495,9.167174031079524,9.2054936927970985,9.2438133545146748,9.2821330162322493,{"$f":"$AH$1030-(($AH$1030-$AH$1035)/5*A5)","v":9.3204526779498238},9.4207537820154901,9.5210548860811546,9.6213559901468209,9.7216570942124854,9.8219581982781516,9.9222593023438179,10.022560406409482,10.122861510475149,10.223162614540813,{"$f":"$AR$1030-(($AR$1030-$AR$1035)/5*A5)","v":10.323463718606479},10.315067567187285,10.30667141576809,10.298275264348895,10.2898791129297,10.281482961510507,10.273086810091312,10.264690658672118,{"$f":"$AZ$1030-(($AZ$1030-$AZ$1035)/5*A5)","v":10.256294507252923},10.46137267176738,10.66645083628184,10.871529000796297,11.076607165310756,11.281685329825214,11.486763494339673,11.691841658854131,11.896919823368588,12.101997987883047,{"$f":"$BJ$1030-(($BJ$1030-$BJ$1035)/5*A5)","v":12.307076152397505},12.47579890518697,12.644521657976435,12.813244410765899,12.981967163555364,13.150689916344829,13.319412669134294,13.48813542192376,13.656858174713223,13.825580927502688,{"$f":"$BT$1030-(($BT$1030-$BT$1035)/5*A5)","v":13.994303680292154},14.246510585225433,14.498717490158711,14.750924395091991,15.00313130002527,15.255338204958548,{"$f":"$BZ$1030-(($BZ$1030-$BZ$1035)/5*A5)","v":15.507545109891828},15.759752014825105,16.011958919758385,16.264165824691663,16.516372729624941,16.768579634558218,17.020786539491496,17.272993444424777,17.525200349358055,17.777407254291333,{"$f":"$CJ$1030-(($CJ$1030-$CJ$1035)/5*A5)","v":18.029614159224611},null,"Altherma 3 M 11 kW","Altherma 3 M 11 kW",3,5.5,null,10.56]
[null,"Altherma 3 M",11,2.92,4.01,4.83,50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Altherma 3 M'!H20","v":9.8897934296148495},9.9507874846449642,10.011781539675079,10.072775594705195,10.13376964973531,10.194763704765425,10.255757759795539,10.316751814825654,10.377745869855771,10.438739924885885,{"$f":"'Altherma 3 M'!H21","v":10.499733979916},10.524347315193708,10.548960650471415,10.573573985749121,10.598187321026829,10.622800656304538,10.647413991582244,10.672027326859951,{"$f":"'Altherma 3 M'!H22","v":10.696640662137659},10.813522561436647,10.930404460735637,11.047286360034626,11.164168259333614,11.281050158632603,11.397932057931593,11.514813957230581,11.63169585652957,11.74857775582856,{"$f":"'Altherma 3 M'!H23","v":11.865459655127548},12.029200435457398,12.192941215787245,12.356681996117095,12.520422776446942,12.684163556776792,12.847904337106641,13.011645117436489,13.175385897766338,13.339126678096186,{"$f":"'Altherma 3 M'!H24","v":13.502867458426035},13.726215120769613,13.949562783113192,14.17291044545677,14.396258107800348,14.619605770143927,{"$f":"'Altherma 3 M'!H25","v":14.842953432487505},15.066301094831084,15.289648757174662,15.512996419518242,15.736344081861819,15.959691744205399,16.183039406548978,16.406387068892556,16.629734731236134,16.853082393579715,{"$f":"'Altherma 3 M'!H26","v":17.076430055923293},null,"Altherma 3 M 11 kW","Altherma 3 M 11 kW",3,5.5,null,10.56]
[null,"Altherma 3 M",14,2.86,4.01,4.87,29,{"$f":"$H$1056-(($H$1056-$H$1061)/5*A7)","v":8.9389470983839683},8.9954946895078329,9.0520422806316958,9.1085898717555605,9.1651374628794251,9.221685054003288,9.2782326451271526,9.3347802362510173,9.3913278273748819,9.4478754184987448,{"$f":"$R$1056-(($R$1056-$R$1061)/5*A7)","v":9.5044230096226094},9.5609706007464741,9.6175181918703387,9.6740657829942034,9.730613374118068,9.7871609652419309,9.8437085563657956,9.9002561474896602,9.9568037386135249,10.01335132973739,10.069898920861254,10.126446511985119,10.182994103108982,10.239541694232846,10.296089285356711,10.352636876480576,{"$f":"$AH$1056-(($AH$1056-$AH$1061)/5*A7)","v":10.40918446760444},10.496365113867395,10.583545760130349,10.670726406393305,10.757907052656259,10.845087698919214,10.932268345182168,11.019448991445122,11.106629637708078,11.193810283971033,{"$f":"$AR$1056-(($AR$1056-$AR$1061)/5*A7)","v":11.280990930233987},11.276451337308732,11.271911744383477,11.267372151458222,11.262832558532967,11.258292965607712,11.253753372682457,11.249213779757202,{"$f":"$AZ$1056-(($AZ$1056-$AZ$1061)/5*A7)","v":11.244674186831947},11.501108344180752,11.757542501529558,12.013976658878363,12.270410816227169,12.526844973575974,12.783279130924779,13.039713288273585,13.29614744562239,13.552581602971197,{"$f":"$BJ$1056-(($BJ$1056-$BJ$1061)/5*A7)","v":13.809015760320001},13.970888138422277,14.132760516524552,14.294632894626828,14.456505272729103,14.618377650831379,14.780250028933654,14.94212240703593,15.103994785138205,15.265867163240481,{"$f":"$BT$1056-(($BT$1056-$BT$1061)/5*A7)","v":15.427739541342756},15.62711256612519,15.826485590907621,16.025858615690055,16.225231640472487,16.424604665254922,{"$f":"$BZ$1056-(($BZ$1056-$BZ$1061)/5*A7)","v":16.623977690037353},16.823350714819785,17.022723739602217,17.222096764384649,17.42146978916708,17.620842813949515,17.820215838731947,18.019588863514379,18.218961888296811,18.418334913079242,{"$f":"$CJ$1056-(($CJ$1056-$CJ$1061)/5*A7)","v":18.617707937861674},null,"Altherma 3 M 14 kW","Altherma 3 M 14 kW",3,5.4,null,12]
[null,"Altherma 3 M",14,2.86,4.01,4.87,35,{"$f":"'Altherma 3 M'!E29","v":8.7789725758512276},{"$f":"$H1066-(($H1066-$R1066)/$R$3*I$3)","v":8.8538403920309232},8.9287082082106171,9.0035760243903127,9.0784438405700065,9.1533116567497022,9.2281794729293978,9.3030472891090916,9.3779151052887872,9.4527829214684811,{"$f":"'Altherma 3 M'!E30","v":9.5276507376481767},{"$f":"$R1066-(($R1066-$AH1066)/$AH$3*S$3)","v":9.6025185538278723},9.6773863700075662,9.7522541861872618,9.8271220023669574,9.9019898185466513,9.9768576347263469,10.051725450906043,10.126593267085738,10.201461083265432,10.276328899445128,10.351196715624823,10.426064531804517,10.500932347984213,10.575800164163908,10.650667980343602,{"$f":"'Altherma 3 M'!E31","v":10.725535796523298},{"$f":"$AH1066-(($AH1066-$AR1066)/$AR$3*AI$3)","v":10.801562910824718},10.877590025126137,10.953617139427559,11.029644253728978,11.105671368030398,11.181698482331818,11.257725596633238,11.333752710934659,11.409779825236079,{"$f":"'Altherma 3 M'!E32","v":11.485806939537499},{"$f":"$AR1066-(($AR1066-$AZ1066)/$AZ$3*AS$3)","v":11.437782913045256},11.389758886553013,11.34173486006077,11.293710833568529,11.245686807076286,11.197662780584043,11.1496387540918,{"$f":"'Altherma 3 M'!E33","v":11.101614727599557},{"$f":"$AZ1066-(($AZ1066-$BJ1066)/$BJ$3*BA$3)","v":11.360225464919601},11.618836202239645,11.87744693955969,12.136057676879734,12.394668414199778,12.653279151519822,12.911889888839866,13.17050062615991,13.429111363479954,{"$f":"'Altherma 3 M'!E34","v":13.687722100799999},{"$f":"$BJ1066-(($BJ1066-$BT1066)/$BT$3*BK$3)","v":13.827636447153486},13.967550793506973,14.10746513986046,14.247379486213948,14.387293832567433,14.527208178920921,14.667122525274408,14.807036871627895,14.946951217981383,{"$f":"'Altherma 3 M'!E35","v":15.08686556433487},{"$f":"$BT1066-(($BT1066-$BZ1066)/$BZ$3*BU$3)","v":15.27996061936639},15.47305567439791,15.666150729429432,15.859245784460953,16.052340839492473,{"$f":"'Altherma 3 M'!E36","v":16.245435894523993},{"$f":"$BZ1066-(($BZ1066-$CJ1066)/$CJ$3*CA$3)","v":16.438530949555513},16.631626004587034,16.824721059618554,17.017816114650074,17.210911169681594,17.404006224713118,17.597101279744638,17.790196334776159,17.983291389807679,{"$f":"'Altherma 3 M'!E37","v":18.176386444839199},null,"Altherma 3 M 14 kW","Altherma 3 M 14 kW",3,5.4,null,12]
[null,"Altherma 3 M",14,2.86,4.01,4.87,48,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AH$1076-(($AH$1076-$AH$1081)/5*A6)","v":10.391726696792549},10.434977594879689,10.478228492966828,10.521479391053969,10.564730289141108,10.607981187228248,10.651232085315387,10.694482983402526,10.737733881489667,10.780984779576807,{"$f":"$AR$1076-(($AR$1076-$AR$1081)/5*A6)","v":10.824235677663946},10.904543577050989,10.984851476438031,11.065159375825074,11.145467275212116,11.225775174599157,11.306083073986199,11.386390973373242,{"$f":"$AZ$1076-(($AZ$1076-$AZ$1081)/5*A6)","v":11.466698872760285},11.683352414264114,11.900005955767943,12.116659497271774,12.333313038775604,12.549966580279433,12.766620121783262,12.983273663287092,13.199927204790923,13.416580746294752,{"$f":"$BJ$1076-(($BJ$1076-$BJ$1081)/5*A6)","v":13.633234287798581},13.709642194180576,13.786050100562571,13.862458006944566,13.938865913326561,14.015273819708554,14.091681726090549,14.168089632472544,14.244497538854539,14.320905445236534,{"$f":"$BT$1076-(($BT$1076-$BT$1081)/5*A6)","v":14.397313351618529},14.57391051965865,14.750507687698772,14.927104855738893,15.103702023779016,15.280299191819138,{"$f":"$BZ$1076-(($BZ$1076-$BZ$1081)/5*A6)","v":15.456896359859259},15.633493527899381,15.810090695939504,15.986687863979625,16.163285032019747,16.339882200059868,16.51647936809999,16.693076536140115,16.869673704180236,17.046270872220358,{"$f":"$CJ$1076-(($CJ$1076-$CJ$1081)/5*A6)","v":17.222868040260479},null,"Altherma 3 M 14 kW","Altherma 3 M 14 kW",3,5.4,null,12]
[null,"Altherma 3 M",16,2.7,4.01,4.53,28,{"$f":"$H$1092-(($H$1092-$H$1097)/5*A6)","v":9.4153250455910129},9.4704258058497999,9.5255265661085886,9.5806273263673773,9.6357280866261643,9.6908288468849513,9.74592960714374,9.8010303674025288,9.8561311276613157,9.9112318879201027,{"$f":"$R$1092-(($R$1092-$R$1097)/5*A6)","v":9.9663326481788914},10.021433408437678,10.076534168696467,10.131634928955254,10.186735689214043,10.24183644947283,10.296937209731619,10.352037969990405,10.407138730249194,10.462239490507981,10.517340250766768,10.572441011025557,10.627541771284344,10.682642531543133,10.73774329180192,10.792844052060708,{"$f":"$AH$1092-(($AH$1092-$AH$1097)/5*A6)","v":10.847944812319495},10.939307986952924,11.030671161586353,11.122034336219784,11.213397510853213,11.304760685486642,11.396123860120071,11.487487034753499,11.57885020938693,11.670213384020359,{"$f":"$AR$1092-(($AR$1092-$AR$1097)/5*A6)","v":11.761576558653788},11.835211761790831,11.908846964927871,11.982482168064914,12.056117371201957,12.129752574338998,12.20338777747604,12.277022980613081,{"$f":"$AZ$1092-(($AZ$1092-$AZ$1097)/5*A6)","v":12.350658183750124},12.654023864661504,12.957389545572884,13.260755226484264,13.564120907395644,13.867486588307024,14.170852269218404,14.474217950129784,14.777583631041164,15.080949311952544,{"$f":"$BJ$1092-(($BJ$1092-$BJ$1097)/5*A6)","v":15.384314992863924},15.601349149418601,15.818383305973276,16.035417462527953,16.252451619082628,16.469485775637303,16.686519932191981,16.903554088746656,17.120588245301331,17.337622401856009,{"$f":"$BT$1092-(($BT$1092-$BT$1097)/5*A6)","v":17.554656558410684},17.66577181819218,17.776887077973679,17.888002337755175,17.999117597536671,18.11023285731817,{"$f":"$BZ$1092-(($BZ$1092-$BZ$1097)/5*A6)","v":18.221348117099666},18.332463376881162,18.443578636662657,18.554693896444157,18.665809156225652,18.776924416007148,18.888039675788644,18.999154935570139,19.110270195351639,19.221385455133134,{"$f":"$CJ$1092-(($CJ$1092-$CJ$1097)/5*A6)","v":19.33250071491463},null,"Altherma 3 M 16 kW","Altherma 3 M 16 kW",3,5.3,null,16]
[null,"Altherma 3 M",16,2.7,4.01,4.53,41,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$1107-(($R$1107-$R$1112)/5*A4)","v":9.890321233942414},9.9661491832055198,10.041977132468627,10.117805081731735,10.193633030994841,10.269460980257946,10.345288929521054,10.421116878784161,10.496944828047267,10.572772777310373,10.648600726573481,10.724428675836588,10.800256625099694,10.8760845743628,10.951912523625907,11.027740472889015,{"$f":"$AH$1107-(($AH$1107-$AH$1112)/5*A4)","v":11.10356842215212},11.1821575914091,11.260746760666079,11.339335929923058,11.417925099180037,11.496514268437016,11.575103437693995,11.653692606950974,11.732281776207953,11.810870945464933,{"$f":"$AR$1107-(($AR$1107-$AR$1112)/5*A4)","v":11.889460114721912},11.967108464367808,12.044756814013704,12.1224051636596,12.200053513305495,12.277701862951391,12.355350212597287,12.432998562243183,{"$f":"$AZ$1107-(($AZ$1107-$AZ$1112)/5*A4)","v":12.510646911889079},12.833352177084112,13.156057442279147,13.47876270747418,13.801467972669215,14.124173237864248,14.446878503059281,14.769583768254316,15.092289033449349,15.414994298644384,{"$f":"$BJ$1107-(($BJ$1107-$BJ$1112)/5*A4)","v":15.737699563839417},15.817948952116788,15.898198340394158,15.978447728671529,16.058697116948899,16.138946505226272,16.219195893503642,16.299445281781011,16.379694670058381,16.459944058335754,{"$f":"$BT$1107-(($BT$1107-$BT$1112)/5*A4)","v":16.540193446613124},16.654676736331229,16.769160026049335,16.88364331576744,16.998126605485545,17.112609895203651,{"$f":"$BZ$1107-(($BZ$1107-$BZ$1112)/5*A4)","v":17.227093184921756},17.341576474639862,17.456059764357967,17.570543054076072,17.685026343794178,17.799509633512283,17.913992923230388,18.028476212948494,18.142959502666599,18.257442792384705,{"$f":"$CJ$1107-(($CJ$1107-$CJ$1112)/5*A4)","v":18.37192608210281},null,"Altherma 3 M 16 kW","Altherma 3 M 16 kW",3,5.3,null,16]
[null,"Altherma 3 M",16,2.7,4.01,4.53,45,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Altherma 3 M'!G41","v":9.9029534732244855},9.9759475704081595,10.048941667591833,10.121935764775506,10.19492986195918,10.267923959142854,10.340918056326528,10.413912153510202,10.486906250693874,10.559900347877548,10.632894445061222,10.705888542244896,10.77888263942857,10.851876736612244,10.924870833795916,10.99786493097959,{"$f":"'Altherma 3 M'!G42","v":11.070859028163264},11.143853125346938,11.216847222530612,11.289841319714284,11.362835416897958,11.435829514081632,11.508823611265306,11.58181770844898,11.654811805632653,11.727805902816327,{"$f":"'Altherma 3 M'!G43","v":11.800800000000001},11.902882675541361,12.004965351082721,12.107048026624081,12.209130702165442,12.311213377706801,12.413296053248162,12.515378728789521,{"$f":"'Altherma 3 M'!G44","v":12.617461404330882},12.914849170672799,13.212236937014717,13.509624703356636,13.807012469698552,14.104400236040469,14.401788002382387,14.699175768724306,14.996563535066223,15.293951301408139,{"$f":"'Altherma 3 M'!G45","v":15.591339067750058},15.649934625002466,15.708530182254874,15.767125739507282,15.82572129675969,15.884316854012098,15.942912411264505,16.001507968516915,16.060103525769321,16.118699083021731,{"$f":"'Altherma 3 M'!G46","v":16.177294640274138},16.295986516295894,16.414678392317651,16.533370268339411,16.652062144361167,16.770754020382924,{"$f":"'Altherma 3 M'!G47","v":16.889445896404681},17.008137772426437,17.126829648448194,17.24552152446995,17.364213400491707,17.482905276513463,17.60159715253522,17.720289028556977,17.838980904578733,17.95767278060049,{"$f":"'Altherma 3 M'!G48","v":18.076364656622246},null,"Altherma 3 M 16 kW","Altherma 3 M 16 kW",3,5.3,null,16]
[null,"Altherma 3 H MT ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},26,{"$f":"$H$1128-(($H$1128-$H$1133)/5*A4)","v":5.7681686266503984},5.8577968253689265,5.9474250240874538,6.0370532228059819,6.1266814215245091,6.2163096202430372,6.3059378189615654,6.3955660176800926,6.4851942163986207,6.5748224151171479,{"$f":"$R$1128-(($R$1128-$R$1133)/5*A4)","v":6.6644506138356761},6.7540788125542042,6.8437070112727314,6.9333352099912595,7.0229634087097867,7.1125916074283149,7.202219806146843,7.2918480048653702,7.3814762035838983,7.4711044023024265,7.5607326010209537,7.6503607997394818,7.7399889984580099,7.8296171971765371,7.9192453958950653,8.0088735946135934,{"$f":"$AH$1128-(($AH$1128-$AH$1133)/5*A4)","v":8.0985017933321206},8.0824939789751173,8.0664861646181141,8.0504783502611108,8.0344705359041075,8.0184627215471043,8.002454907190101,7.9864470928330968,7.9704392784760936,7.9544314641190903,{"$f":"$AR$1128-(($AR$1128-$AR$1133)/5*A4)","v":7.938423649762087},7.8879658495772693,7.8375080493924516,7.7870502492076339,7.7365924490228162,7.6861346488379985,7.6356768486531807,7.585219048468363,{"$f":"$AZ$1128-(($AZ$1128-$AZ$1133)/5*A4)","v":7.5347612482835453},7.633125247926241,7.7314892475689367,7.8298532472116324,7.9282172468543282,8.0265812464970239,8.1249452461397205,8.2233092457824153,8.3216732454251119,8.4200372450678067,{"$f":"$BJ$1128-(($BJ$1128-$BJ$1133)/5*A4)","v":8.5184012447105033},8.5842750706158473,8.650148896521193,8.716022722426537,8.7818965483318827,8.8477703742372267,8.9136442001425706,8.9795180260479164,9.0453918519532603,9.1112656778586061,{"$f":"$BT$1128-(($BT$1128-$BT$1133)/5*A4)","v":9.17713950376395},9.1160172137333433,9.0548949237027347,8.9937726336721262,8.9326503436415194,8.8715280536109127,{"$f":"$BZ$1128-(($BZ$1128-$BZ$1133)/5*A4)","v":8.8104057635803041},8.9322683522175677,9.0541309408548329,9.1759935294920965,9.29785611812936,9.4197187067666235,9.5415812954038888,9.6634438840411523,9.7853064726784158,9.9071690613156811,{"$f":"$CJ$1128-(($CJ$1128-$CJ$1133)/5*A4)","v":10.029031649952945},null,"Altherma 3 H MT ECH2O 300 8","Altherma 3 H MT ECH2O 500 8",9,2.2000000000000002,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},39,{"$f":"$H$1138-(($H$1138-$H$1143)/5*A7)","v":5.7120801342426359},5.7862865355397997,5.8604929368369625,5.9346993381341262,6.008905739431289,6.0831121407284527,6.1573185420256165,6.2315249433227793,6.305731344619943,6.3799377459171058,{"$f":"$R$1138-(($R$1138-$R$1143)/5*A7)","v":6.4541441472142695},6.5196351380133777,6.5851261288124858,6.650617119611594,6.7161081104107021,6.7815991012098102,6.8470900920089184,6.9125810828080265,6.9780720736071347,7.0435630644062428,7.1090540552053509,7.1745450460044591,7.2400360368035672,7.3055270276026754,7.3710180184017835,7.4365090092008916,{"$f":"$AH$1138-(($AH$1138-$AH$1143)/5*A7)","v":7.5019999999999998},7.6085460128204874,7.7150920256409741,7.8216380384614617,7.9281840512819493,8.0347300641024368,8.1412760769229244,8.2478220897434102,8.3543681025638978,8.4609141153843854,{"$f":"$AR$1138-(($AR$1138-$AR$1143)/5*A7)","v":8.567460128204873},8.4510611951697143,8.3346622621345574,8.2182633290993987,8.1018643960642418,7.9854654630290831,7.8690665299939253,7.7526675969587675,{"$f":"$AZ$1138-(($AZ$1138-$AZ$1143)/5*A7)","v":7.6362686639236097},7.6621447902436763,7.6880209165637421,7.7138970428838087,7.7397731692038745,7.7656492955239411,7.7915254218440078,7.8174015481640735,7.8432776744841401,7.8691538008042059,{"$f":"$BJ$1138-(($BJ$1138-$BJ$1143)/5*A7)","v":7.8950299271242725},8.0019284705220706,8.1088270139198677,8.2157255573176666,8.3226241007154638,8.4295226441132609,8.5364211875110598,8.643319730908857,8.7502182743066541,8.857116817704453,{"$f":"$BT$1138-(($BT$1138-$BT$1143)/5*A7)","v":8.9640153611022502},8.9390960033244049,8.9141766455465596,8.8892572877687144,8.8643379299908691,8.8394185722130239,{"$f":"$BZ$1138-(($BZ$1138-$BZ$1143)/5*A7)","v":8.8144992144351786},8.813545255784593,8.8125912971340075,8.8116373384834201,8.8106833798328346,8.809729421182249,8.8087754625316634,8.8078215038810779,8.8068675452304905,8.805913586579905,{"$f":"$CJ$1138-(($CJ$1138-$CJ$1143)/5*A7)","v":8.8049596279293194},null,"Altherma 3 H MT ECH2O 300 8","Altherma 3 H MT ECH2O 500 8",9,2.2000000000000002,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},44,{"$f":"$H$1143-(($H$1143-$H$1148)/5*A7)","v":5.7600212525289178},5.832224375269794,5.904427498010671,5.9766306207515472,6.0488337434924233,6.1210368662333003,6.1932399889741765,6.2654431117150526,6.3376462344559288,6.4098493571968058,{"$f":"$R$1143-(($R$1143-$R$1148)/5*A7)","v":6.482052479937682},6.5467366999415768,6.6114209199454717,6.6761051399493665,6.7407893599532613,6.8054735799571562,6.870157799961051,6.9348420199649459,6.9995262399688407,7.0642104599727356,7.1288946799766304,7.1935788999805252,7.2582631199844201,7.3229473399883149,7.3876315599922098,7.4523157799961046,{"$f":"$AH$1143-(($AH$1143-$AH$1148)/5*A7)","v":7.5169999999999995},7.6398917090077587,7.762783418015518,7.8856751270232763,8.0085668360310365,8.1314585450387948,8.2543502540465532,8.3772419630543133,8.5001336720620717,8.6230253810698319,{"$f":"$AR$1143-(($AR$1143-$AR$1148)/5*A7)","v":8.7459170900775902},8.5886234832046267,8.4313298763316613,8.2740362694586977,8.1167426625857324,7.9594490557127688,7.8021554488398044,7.6448618419668399,{"$f":"$AZ$1143-(($AZ$1143-$AZ$1148)/5*A7)","v":7.4875682350938755},7.521805464028029,7.5560426929621824,7.5902799218963359,7.6245171508304894,7.6587543797646429,7.6929916086987955,7.727228837632949,7.7614660665671025,7.795703295501256,{"$f":"$BJ$1143-(($BJ$1143-$BJ$1148)/5*A7)","v":7.8299405244354094},7.936968809935518,8.0439970954356266,8.1510253809357351,8.2580536664358437,8.3650819519359523,8.4721102374360591,8.5791385229361676,8.6861668084362762,8.7931950939363848,{"$f":"$BT$1143-(($BT$1143-$BT$1148)/5*A7)","v":8.9002233794364933},8.8526565329808413,8.8050896865251875,8.7575228400695355,8.7099559936138835,8.6623891471582297,{"$f":"$BZ$1143-(($BZ$1143-$BZ$1148)/5*A7)","v":8.6148223007025777},8.6334674277965142,8.6521125548904507,8.6707576819843872,8.6894028090783237,8.7080479361722603,8.7266930632661968,8.7453381903601333,8.7639833174540698,8.7826284445480063,{"$f":"$CJ$1143-(($CJ$1143-$CJ$1148)/5*A7)","v":8.8012735716419428},null,"Altherma 3 H MT ECH2O 300 8","Altherma 3 H MT ECH2O 500 8",9,2.2000000000000002,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},56,{"$f":"$H$1158-(($H$1158-$H$1163)/5*A4)","v":5.3272363147894461},5.4458166946947655,5.5643970746000848,5.682977454505405,5.8015578344107244,5.9201382143160437,6.038718594221363,6.1572989741266824,6.2758793540320026,6.3944597339373219,{"$f":"$R$1158-(($R$1158-$R$1163)/5*A4)","v":6.5130401138426413},6.5804090493950858,6.6477779849475294,6.7151469204999739,6.7825158560524184,6.849884791604862,6.9172537271573065,6.984622662709751,7.0519915982621946,7.1193605338146391,7.1867294693670836,7.2540984049195281,7.3214673404719717,7.3888362760244162,7.4562052115768607,7.5235741471293043,{"$f":"$AH$1158-(($AH$1158-$AH$1163)/5*A4)","v":7.5909430826817488},7.7070714583015327,7.8231998339213167,7.9393282095411015,8.0554565851608846,8.1715849607806703,8.2877133364004543,8.4038417120202382,8.5199700876400222,8.6360984632598061,{"$f":"$AR$1158-(($AR$1158-$AR$1163)/5*A4)","v":8.7522268388795901},8.7654033167569985,8.7785797946344069,8.7917562725118152,8.8049327503892236,8.818109228266632,8.8312857061440404,8.8444621840214488,{"$f":"$AZ$1158-(($AZ$1158-$AZ$1163)/5*A4)","v":8.8576386618988572},8.8756225865770979,8.8936065112553386,8.9115904359335794,8.9295743606118201,8.9475582852900608,8.9655422099683033,8.983526134646544,9.0015100593247848,9.0194939840030255,{"$f":"$BJ$1158-(($BJ$1158-$BJ$1163)/5*A4)","v":9.0374779086812662},9.057074986320476,9.0766720639596841,9.0962691415988939,9.1158662192381037,9.1354632968773117,9.1550603745165215,9.1746574521557314,9.1942545297949412,9.2138516074341492,{"$f":"$BT$1158-(($BT$1158-$BT$1163)/5*A4)","v":9.233448685073359},9.1580701903624764,9.0826916956515937,9.0073132009407111,8.9319347062298302,8.8565562115189476,{"$f":"$BZ$1158-(($BZ$1158-$BZ$1163)/5*A4)","v":8.7811777168080649},8.787683455877886,8.7941891949477089,8.8006949340175318,8.8072006730873529,8.813706412157174,8.8202121512269969,8.8267178902968197,8.8332236293666408,8.839729368436462,{"$f":"$CJ$1158-(($CJ$1158-$CJ$1163)/5*A4)","v":8.8462351075062848},null,"Altherma 3 H MT ECH2O 300 8","Altherma 3 H MT ECH2O 500 8",9,2.2000000000000002,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT ECH2O",10,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},31,{"$f":"$H$1174-(($H$1174-$H$1179)/5*A4)","v":6.5698202216396764},6.6661804259373882,6.7625406302350992,6.8589008345328111,6.955261038830522,7.0516212431282339,7.1479814474259449,7.2443416517236567,7.3407018560213686,7.4370620603190796,{"$f":"$R$1174-(($R$1174-$R$1179)/5*A4)","v":7.5334222646167914},7.5851469066809907,7.6368715487451908,7.6885961908093901,7.7403208328735893,7.7920454749377894,7.8437701170019887,7.8954947590661879,7.9472194011303881,7.9989440431945873,8.0506686852587865,8.1023933273229858,8.154117969387185,8.2058426114513843,8.2575672535155853,8.3092918955797845,{"$f":"$AH$1174-(($AH$1174-$AH$1179)/5*A4)","v":8.3610165376439838},8.4091986889188099,8.4573808401936343,8.5055629914684605,8.5537451427432867,8.6019272940181111,8.6501094452929372,8.6982915965677634,8.7464737478425896,8.794655899117414,{"$f":"$AR$1174-(($AR$1174-$AR$1179)/5*A4)","v":8.8428380503922401},8.7537278784156793,8.6646177064391203,8.5755075344625595,8.4863973624859987,8.3972871905094379,8.3081770185328772,8.2190668465563181,{"$f":"$AZ$1174-(($AZ$1174-$AZ$1179)/5*A4)","v":8.1299566745797573},8.2712606399326916,8.4125646052856258,8.55386857063856,8.6951725359914942,8.8364765013444284,8.9777804666973626,9.1190844320502968,9.2603883974032311,9.4016923627561653,{"$f":"$BJ$1174-(($BJ$1174-$BJ$1179)/5*A4)","v":9.5429963281090995},9.6364801807255063,9.7299640333419131,9.8234478859583181,9.9169317385747249,10.010415591191132,10.103899443807538,10.197383296423945,10.29086714904035,10.384351001656757,{"$f":"$BT$1174-(($BT$1174-$BT$1179)/5*A4)","v":10.477834854273164},10.420152766479747,10.36247067868633,10.304788590892915,10.247106503099499,10.189424415306082,{"$f":"$BZ$1174-(($BZ$1174-$BZ$1179)/5*A4)","v":10.131742327512665},10.190841410701996,10.249940493891327,10.309039577080659,10.36813866026999,10.427237743459321,10.486336826648651,10.545435909837982,10.604534993027315,10.663634076216645,{"$f":"$CJ$1174-(($CJ$1174-$CJ$1179)/5*A4)","v":10.722733159405976},null,"Altherma 3 H MT ECH2O 300 10","Altherma 3 H MT ECH2O 500 10",9,2.1,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT ECH2O",10,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},36,{"$f":"$H$1179-(($H$1179-$H$1184)/5*A4)","v":6.5685938970126703},6.6560587837503666,6.743523670488063,6.8309885572257585,6.9184534439634549,7.0059183307011512,7.0933832174388476,7.180848104176544,7.2683129909142394,7.3557778776519358,{"$f":"$R$1179-(($R$1179-$R$1184)/5*A4)","v":7.4432427643896322},7.5318023185848526,7.6203618727800739,7.7089214269752944,7.7974809811705157,7.8860405353657361,7.9746000895609566,8.0631596437561779,8.1517191979513974,8.2402787521466188,8.3288383063418401,8.4173978605370614,8.505957414732281,8.5945169689275023,8.6830765231227236,8.7716360773179431,{"$f":"$AH$1179-(($AH$1179-$AH$1184)/5*A4)","v":8.8601956315131645},8.8579753795778409,8.8557551276425173,8.8535348757071937,8.8513146237718701,8.8490943718365465,8.8468741199012246,8.844653867965901,8.8424336160305774,8.8402133640952538,{"$f":"$AR$1179-(($AR$1179-$AR$1184)/5*A4)","v":8.8379931121599302},8.739099524593378,8.6402059370268258,8.5413123494602736,8.4424187618937232,8.343525174327171,8.2446315867606188,8.1457379991940666,{"$f":"$AZ$1179-(($AZ$1179-$AZ$1184)/5*A4)","v":8.0468444116275144},8.1653987857360466,8.2839531598445788,8.4025075339531092,8.5210619080616414,8.6396162821701736,8.7581706562787058,8.876725030387238,8.9952794044957685,9.1138337786043007,{"$f":"$BJ$1179-(($BJ$1179-$BJ$1184)/5*A4)","v":9.2323881527128329},9.3505907932376289,9.4687934337624267,9.5869960742872227,9.7051987148120187,9.8234013553368165,9.9416039958616125,10.059806636386408,10.178009276911204,10.296211917436002,{"$f":"$BT$1179-(($BT$1179-$BT$1184)/5*A4)","v":10.414414557960798},10.360810215604864,10.307205873248929,10.253601530892993,10.19999718853706,10.146392846181126,{"$f":"$BZ$1179-(($BZ$1179-$BZ$1184)/5*A4)","v":10.09278850382519},10.129591906941821,10.166395310058453,10.203198713175084,10.240002116291716,10.276805519408347,10.313608922524978,10.35041232564161,10.387215728758241,10.424019131874873,{"$f":"$CJ$1179-(($CJ$1179-$CJ$1184)/5*A4)","v":10.460822534991504},null,"Altherma 3 H MT ECH2O 300 10","Altherma 3 H MT ECH2O 500 10",9,2.1,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT ECH2O",10,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},57,{"$f":"$H$1199-(($H$1199-$H$1204)/5*A5)","v":6.0620337559181623},6.2053844065231445,6.3487350571281267,6.4920857077331089,6.6354363583380911,6.7787870089430733,6.9221376595480555,7.0654883101530377,7.2088389607580199,7.3521896113630021,{"$f":"$R$1199-(($R$1199-$R$1204)/5*A5)","v":7.4955402619679843},7.6120845306439389,7.7286287993198934,7.8451730679958489,7.9617173366718035,8.0782616053477589,8.1948058740237126,8.3113501426996681,8.4278944113756218,8.5444386800515773,8.6609829487275327,8.7775272174034864,8.8940714860794419,9.0106157547553956,9.127160023431351,9.2437042921073047,{"$f":"$AH$1199-(($AH$1199-$AH$1204)/5*A5)","v":9.3602485607832602},9.3775901319497148,9.3949317031161694,9.4122732742826258,9.4296148454490805,9.4469564166155351,9.4642979877819897,9.4816395589484443,9.4989811301149008,9.5163227012813554,{"$f":"$AR$1199-(($AR$1199-$AR$1204)/5*A5)","v":9.53366427244781},9.592168524516639,9.6506727765854681,9.7091770286542971,9.7676812807231261,9.8261855327919552,9.8846897848607842,9.9431940369296132,{"$f":"$AZ$1199-(($AZ$1199-$AZ$1204)/5*A5)","v":10.001698288998442},10.043818645697947,10.085939002397451,10.128059359096957,10.170179715796461,10.212300072495966,10.25442042919547,10.296540785894974,10.33866114259448,10.380781499293985,{"$f":"$BJ$1199-(($BJ$1199-$BJ$1204)/5*A5)","v":10.422901855993489},10.456695853351814,10.490489850710137,10.524283848068462,10.558077845426785,10.59187184278511,10.625665840143435,10.659459837501759,10.693253834860084,10.727047832218407,{"$f":"$BT$1199-(($BT$1199-$BT$1204)/5*A5)","v":10.760841829576732},10.69823683101399,10.635631832451248,10.573026833888505,10.510421835325761,10.447816836763019,{"$f":"$BZ$1199-(($BZ$1199-$BZ$1204)/5*A5)","v":10.385211838200277},10.373930955992453,10.36265007378463,10.351369191576806,10.340088309368982,10.328807427161159,10.317526544953335,10.306245662745511,10.294964780537686,10.283683898329864,{"$f":"$CJ$1199-(($CJ$1199-$CJ$1204)/5*A5)","v":10.272403016122039},null,"Altherma 3 H MT ECH2O 300 10","Altherma 3 H MT ECH2O 500 10",9,2.1,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT ECH2O",12,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},25,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!C29","v":7.7789609558168262},{"$f":"$H1210-(($H1210-$R1210)/$R$3*I$3)","v":7.8055790990179368},7.8321972422190473,7.8588153854201588,7.8854335286212693,7.9120516718223799,7.9386698150234905,7.965287958224601,7.9919061014257124,8.018524244626823,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!C30","v":8.0451423878279336},8.124241424297427,8.2033404607669222,8.2824394972364157,8.3615385337059109,8.4406375701754044,8.5197366066448978,8.5988356431143931,8.6779346795838865,8.75703371605338,8.8361327525228752,8.9152317889923687,8.9943308254618621,9.0734298619313574,9.1525288984008508,9.2316279348703461,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!C31","v":9.3107269713398395},9.2675290565188746,9.2243311416979115,9.1811332268769466,9.1379353120559816,9.0947373972350185,9.0515394824140536,9.0083415675930887,8.9651436527721238,8.9219457379511606,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!C32","v":8.8787478231301957},8.8383150210639592,8.7978822189977226,8.757449416931486,8.7170166148652495,8.6765838127990129,8.6361510107327764,8.5957182086665398,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!C33","v":8.5552854066003032},8.7763925950009281,8.9974997834015547,9.2186069718021795,9.4397141602028061,9.6608213486034309,9.8819285370040575,10.103035725404682,10.324142913805307,10.545250102205934,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!C34","v":10.766357290606559},10.845665013116719,10.924972735626879,11.004280458137037,11.083588180647197,11.162895903157358,11.242203625667518,11.321511348177678,11.400819070687836,11.480126793197996,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!C35","v":11.559434515708157},11.482881358444986,11.406328201181815,11.329775043918644,11.253221886655474,11.176668729392302,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!C36","v":11.100115572129132},11.174075885122578,11.248036198116024,11.32199651110947,11.395956824102916,11.46991713709636,11.543877450089806,11.617837763083251,11.691798076076697,11.765758389070143,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!C37","v":11.839718702063589},null,"Altherma 3 H MT ECH2O 300 12","Altherma 3 H MT ECH2O 500 12",9,2,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT ECH2O",12,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},37,{"$f":"$H$1220-(($H$1220-$H$1225)/5*A5)","v":7.6477167506077999},7.7487206224450542,7.8497244942823077,7.950728366119562,8.0517322379568164,8.1527361097940698,8.2537399816313251,8.3547438534685785,8.455747725305832,8.5567515971430872,{"$f":"$R$1220-(($R$1220-$R$1225)/5*A5)","v":8.6577554689803407},8.7614036448310166,8.8650518206816926,8.9686999965323686,9.0723481723830446,9.1759963482337206,9.2796445240843966,9.3832926999350725,9.4869408757857485,9.5905890516364227,9.6942372274870987,9.7978854033377747,9.9015335791884507,10.005181755039127,10.108829930889803,10.212478106740479,{"$f":"$AH$1220-(($AH$1220-$AH$1225)/5*A5)","v":10.316126282591155},10.179283422398033,10.042440562204911,9.9055977020117894,9.7687548418186676,9.6319119816255458,9.4950691214324241,9.3582262612393023,9.2213834010461806,9.0845405408530588,{"$f":"$AR$1220-(($AR$1220-$AR$1225)/5*A5)","v":8.9476976806599371},8.8438887839701508,8.7400798872803662,8.6362709905905799,8.5324620939007936,8.4286531972110073,8.3248443005212209,8.2210354038314364,{"$f":"$AZ$1220-(($AZ$1220-$AZ$1225)/5*A5)","v":8.1172265071416501},8.2992375518561889,8.4812485965707296,8.6632596412852685,8.8452706859998074,9.0272817307143463,9.2092927754288869,9.3913038201434258,9.5733148648579647,9.7553259095725053,{"$f":"$BJ$1220-(($BJ$1220-$BJ$1225)/5*A5)","v":9.9373369542870442},10.071701411488119,10.206065868689194,10.340430325890269,10.474794783091344,10.609159240292421,10.743523697493496,10.87788815469457,11.012252611895645,11.14661706909672,{"$f":"$BT$1220-(($BT$1220-$BT$1225)/5*A5)","v":11.280981526297795},11.218519528804077,11.156057531310358,11.093595533816639,11.031133536322919,10.9686715388292,{"$f":"$BZ$1220-(($BZ$1220-$BZ$1225)/5*A5)","v":10.906209541335482},10.932130376649948,10.958051211964415,10.983972047278881,11.009892882593347,11.035813717907814,11.06173455322228,11.087655388536746,11.113576223851211,11.139497059165679,{"$f":"$CJ$1220-(($CJ$1220-$CJ$1225)/5*A5)","v":11.165417894480145},null,"Altherma 3 H MT ECH2O 300 12","Altherma 3 H MT ECH2O 500 12",9,2,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT ECH2O",12,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},50,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!H29","v":7.8157416772959589},7.9096935302096396,8.0036453831233203,8.0975972360370001,8.1915490889506799,8.2855009418643597,8.3794527947780413,8.4734046476917211,8.5673565006054009,8.6613083535190825,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!H30","v":8.7552602064327623},8.8658208551365814,8.9763815038404005,9.0869421525442196,9.1975028012480387,9.3080634499518595,9.4186240986556786,9.5291847473594977,9.6397453960633168,9.7503060447671359,9.860866693470955,9.9714273421747741,10.081987990878595,10.192548639582414,10.303109288286233,10.413669936990052,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!H31","v":10.524230585693871},10.380684620401903,10.237138655109932,10.093592689817964,9.9500467245259934,9.8065007592340248,9.6629547939420561,9.5194088286500858,9.3758628633581171,9.2323168980661467,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!H32","v":9.0887709327741781},9.1011638981121141,9.1135568634500501,9.1259498287879861,9.1383427941259221,9.1507357594638563,9.1631287248017923,9.1755216901397283,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!H33","v":9.1879146554776643},9.3841231899298982,9.5803317243821322,9.7765402588343644,9.9727487932865984,10.168957327738832,10.365165862191066,10.5613743966433,10.757582931095532,10.953791465547766,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!H34","v":11.15},11.142284455082363,11.134568910164727,11.12685336524709,11.119137820329454,11.111422275411817,11.10370673049418,11.095991185576544,11.088275640658907,11.080560095741271,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!H35","v":11.072844550823634},10.947247781606347,10.821651012389061,10.696054243171776,10.570457473954489,10.444860704737202,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!H36","v":10.319263935519917},10.399912950457276,10.480561965394633,10.561210980331992,10.641859995269352,10.722509010206711,10.803158025144068,10.883807040081427,10.964456055018786,11.045105069956143,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!H37","v":11.125754084893503},null,"Altherma 3 H MT ECH2O 300 12","Altherma 3 H MT ECH2O 500 12",9,2,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT ECH2O",12,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},60,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!J29","v":6.031524241144341},6.2872158321059928,6.5429074230676454,6.7985990140292971,7.0542906049909497,7.3099821959526015,7.5656737869142532,7.8213653778759049,8.0770569688375566,8.3327485597992101,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!J30","v":8.5884401507608619},8.7595701710100471,8.9307001912592323,9.1018302115084175,9.2729602317576028,9.444090252006788,9.6152202722559732,9.7863502925051584,9.9574803127543419,10.128610333003529,10.299740353252712,10.470870373501898,10.642000393751083,10.813130414000268,10.984260434249453,11.155390454498638,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!J31","v":11.326520474747824},11.218930620254408,11.111340765760994,11.003750911267581,10.896161056774165,10.78857120228075,10.680981347787336,10.573391493293922,10.465801638800507,10.358211784307091,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!J32","v":10.250621929813677},10.264943913594362,10.279265897375044,10.293587881155728,10.307909864936413,10.322231848717097,10.336553832497781,10.350875816278464,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!J33","v":10.365197800059148},10.422176396183112,10.479154992307077,10.536133588431042,10.593112184555006,10.650090780678969,10.707069376802934,10.7640479729269,10.821026569050863,10.878005165174827,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!J34","v":10.934983761298792},11.034474558397321,11.13396535549585,11.233456152594378,11.332946949692907,11.432437746791436,11.531928543889963,11.631419340988492,11.730910138087021,11.830400935185549,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!J35","v":11.929891732284078},11.856986155768064,11.78408057925205,11.711175002736034,11.63826942622002,11.565363849704006,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!J36","v":11.492458273187992},11.419552696671978,11.346647120155964,11.273741543639948,11.200835967123934,11.12793039060792,11.055024814091906,10.982119237575892,10.909213661059876,10.836308084543862,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!J37","v":10.763402508027848},null,"Altherma 3 H MT ECH2O 300 12","Altherma 3 H MT ECH2O 500 12",9,2,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT F",8,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},26,{"$f":"H1129","v":5.7681686266503984},{"$f":"I1129","v":5.8577968253689265},5.9474250240874538,6.0370532228059819,6.1266814215245091,6.2163096202430372,6.3059378189615654,6.3955660176800926,6.4851942163986207,6.5748224151171479,6.6644506138356761,6.7540788125542042,6.8437070112727314,6.9333352099912595,7.0229634087097867,7.1125916074283149,7.202219806146843,7.2918480048653702,7.3814762035838983,7.4711044023024265,7.5607326010209537,7.6503607997394818,7.7399889984580099,7.8296171971765371,7.9192453958950653,{"$f":"AG1129","v":8.0088735946135934},{"$f":"AH1129","v":8.0985017933321206},8.0824939789751173,8.0664861646181141,8.0504783502611108,8.0344705359041075,8.0184627215471043,8.002454907190101,7.9864470928330968,7.9704392784760936,7.9544314641190903,7.938423649762087,7.8879658495772693,7.8375080493924516,7.7870502492076339,7.7365924490228162,7.6861346488379985,7.6356768486531807,7.585219048468363,{"$f":"AZ1129","v":7.5347612482835453},7.633125247926241,7.7314892475689367,7.8298532472116324,7.9282172468543282,8.0265812464970239,8.1249452461397205,8.2233092457824153,8.3216732454251119,8.4200372450678067,{"$f":"BJ1129","v":8.5184012447105033},8.5842750706158473,8.650148896521193,8.716022722426537,8.7818965483318827,8.8477703742372267,8.9136442001425706,8.9795180260479164,9.0453918519532603,9.1112656778586061,9.17713950376395,{"$f":"BU1129","v":9.1160172137333433},9.0548949237027347,8.9937726336721262,8.9326503436415194,8.8715280536109127,8.8104057635803041,8.9322683522175677,9.0541309408548329,9.1759935294920965,9.29785611812936,9.4197187067666235,9.5415812954038888,9.6634438840411523,9.7853064726784158,9.9071690613156811,{"$f":"CJ1129","v":10.029031649952945},null,"Altherma 3 H MT F 180 l 8","Altherma 3 H MT F 230 l 8",9,2.5,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT F",8,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},36,5.6809460730920396,{"$f":"I1139","v":5.7565913805408577},5.8322366879896759,5.907881995438494,5.9835273028873122,6.0591726103361303,6.1348179177849493,6.2104632252337675,6.2861085326825856,6.3617538401314038,6.4373991475802219,6.5033742008564577,6.5693492541326943,6.6353243074089301,6.7012993606851667,6.7672744139614025,6.8332494672376392,6.8992245205138749,6.9651995737901107,7.0311746270663473,7.0971496803425831,7.1631247336188197,7.2290997868950555,7.2950748401712922,7.3610498934475279,{"$f":"AG1139","v":7.4270249467237637},{"$f":"AH1139","v":7.4930000000000003},7.5541903399521253,7.6153806799042512,7.6765710198563761,7.737761359808502,7.798951699760627,7.8601420397127519,7.9213323796648778,7.9825227196170028,8.0437130595691286,8.1049033995212536,8.056526303812177,8.0081492081031005,7.9597721123940248,7.9113950166849492,7.8630179209758726,7.814640825266796,7.7662637295577204,{"$f":"AZ1139","v":7.7178866338486438},7.7395063273375388,7.761126020826433,7.7827457143153271,7.8043654078042222,7.8259851012931172,7.8476047947820113,7.8692244882709055,7.8908441817598005,7.9124638752486955,{"$f":"BJ1139","v":7.9340835687375897},8.0409042668740014,8.1477249650104131,8.2545456631468248,8.3613663612832365,8.4681870594196482,8.5750077575560599,8.6818284556924716,8.7886491538288833,8.895469851965295,9.0022905501017068,{"$f":"BU1139","v":8.9393665483568281},8.8764425466119494,8.8135185448670725,8.7505945431221939,8.6876705413773152,8.6247465396324365,8.6561967204775581,8.6876469013226796,8.7190970821677993,8.7505472630129209,8.7819974438580424,8.8134476247031639,8.8448978055482854,8.8763479863934052,8.9077981672385267,{"$f":"CJ1139","v":8.9392483480836482},null,"Altherma 3 H MT F 180 l 8","Altherma 3 H MT F 230 l 8",9,2.5,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT F",8,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},47,5.7881935759559786,{"$f":"I1150","v":5.8592539663175538},5.930314356679129,6.0013747470407042,6.0724351374022794,6.1434955277638537,6.2145559181254288,6.285616308487004,6.3566766988485792,6.4277370892101544,6.4987974795717296,6.5629976370984968,6.6271977946252631,6.6913979521520304,6.7555981096787967,6.8197982672055639,6.8839984247323311,6.9481985822590975,7.0123987397858647,7.0765988973126319,7.1407990548393983,7.2049992123661655,7.2691993698929327,7.333399527419699,7.3975996849464662,{"$f":"AG1150","v":7.4617998424732326},{"$f":"AH1150","v":7.5259999999999998},7.6302672297015883,7.7345344594031769,7.8388016891047654,7.9430689188063539,8.0473361485079415,8.151603378209531,8.2558706079111204,8.360137837612708,8.4644050673142956,8.5686722970158851,8.4651517989877281,8.3616313009595693,8.2581108029314123,8.1545903049032535,8.0510698068750965,7.9475493088469387,7.8440288108187808,{"$f":"AZ1150","v":7.7405083127906229},7.7909800865222305,7.8414518602538381,7.8919236339854457,7.9423954077170533,7.9928671814486609,8.0433389551802676,8.0938107289118761,8.1442825026434829,8.1947542763750914,{"$f":"BJ1150","v":8.2452260501066981},8.3068982641397326,8.3685704781727654,8.4302426922058,8.4919149062388346,8.5535871202718674,8.615259334304902,8.6769315483379366,8.7386037623709711,8.8002759764040039,8.8619481904370385,{"$f":"BU1150","v":8.7878945664812722},8.7138409425255059,8.6397873185697414,8.565733694613975,8.4916800706582087,8.4176264467024424,8.4590719229786977,8.500517399254953,8.5419628755312083,8.5834083518074635,8.6248538280837188,8.6662993043599723,8.7077447806362276,8.7491902569124829,8.7906357331887381,{"$f":"CJ1150","v":8.8320812094649934},null,"Altherma 3 H MT F 180 l 8","Altherma 3 H MT F 230 l 8",9,2.5,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT F",10,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},27,6.6453654057517779,{"$f":"I1171","v":6.7148910365973196},6.7844166674428612,6.853942298288402,6.9234679291339436,6.9929935599794852,7.0625191908250269,7.1320448216705685,7.2015704525161093,7.2710960833616509,7.3406217142071926,7.405901354751955,7.4711809952967183,7.5364606358414807,7.6017402763862441,7.6670199169310065,7.7322995574757698,7.7975791980205322,7.8628588385652947,7.928138479110058,7.9934181196548204,8.0586977601995837,8.1239774007443462,8.1892570412891086,8.2545366818338728,{"$f":"AG1171","v":8.3198163223786352},{"$f":"AH1171","v":8.3850959629233977},8.4287873347635145,8.4724787066036313,8.5161700784437482,8.559861450283865,8.6035528221239836,8.6472441939641005,8.6909355658042173,8.7346269376443342,8.778318309484451,8.8220096813245679,8.7624208057048421,8.7028319300851145,8.6432430544653869,8.5836541788456611,8.5240653032259353,8.4644764276062077,8.4048875519864801,{"$f":"AZ1171","v":8.3452986763667543},8.4946144511634927,8.6439302259602311,8.7932460007569713,8.9425617755537097,9.0918775503504481,9.2411933251471865,9.3905090999439249,9.5398248747406651,9.6891406495374035,{"$f":"BJ1171","v":9.8384564243341419},9.9135920035508356,9.9887275827675293,10.063863161984221,10.138998741200915,10.214134320417608,10.289269899634302,10.364405478850996,10.439541058067688,10.514676637284381,10.589812216501075,{"$f":"BU1171","v":10.53693238571161},10.484052554922146,10.431172724132679,10.378292893343215,10.32541306255375,10.272533231764285,10.338506074481613,10.40447891719894,10.470451759916266,10.536424602633593,10.60239744535092,10.668370288068248,10.734343130785575,10.800315973502901,10.866288816220228,{"$f":"CJ1171","v":10.932261658937556},null,"Altherma 3 H MT F 180 l 10","Altherma 3 H MT F 230 l 10",9,2.4,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT F",10,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},30,6.5731266993135424,{"$f":"I1174","v":6.6715720883981033},6.7700174774826642,6.868462866567226,6.966908255651787,7.0653536447363479,7.1637990338209088,7.2622444229054697,7.3606898119900315,7.4591352010745924,7.5575805901591533,7.6002530255631591,7.642925460967164,7.6855978963711689,7.7282703317751746,7.7709427671791804,7.8136152025831853,7.8562876379871902,7.898960073391196,7.9416325087952018,7.9843049441992067,8.0269773796032116,8.0696498150072173,8.1123222504112231,8.1549946858152289,{"$f":"AG1174","v":8.1976671212192329},{"$f":"AH1174","v":8.2403395566232387},8.3015656659247181,8.3627917752261975,8.424017884527677,8.4852439938291564,8.546470103130634,8.6076962124321135,8.6689223217335929,8.7301484310350723,8.7913745403365517,8.8526006496380312,8.7647755684332775,8.6769504872285239,8.5891254060237703,8.5013003248190167,8.4134752436142612,8.3256501624095076,8.237825081204754,{"$f":"AZ1174","v":8.15},8.296686135216536,8.4433722704330716,8.590058405649609,8.7367445408661446,8.8834306760826802,9.0301168112992158,9.1768029465157515,9.3234890817322889,9.4701752169488245,{"$f":"BJ1174","v":9.6168613521653601},9.7041752169488245,9.7914890817322888,9.8788029465157514,9.9661168112992158,10.05343067608268,10.140744540866145,10.228058405649609,10.315372270433071,10.402686135216536,10.49,{"$f":"BU1174","v":10.434997505606155},10.37999501121231,10.324992516818465,10.269990022424619,10.214987528030774,10.159985033636929,10.221498058702123,10.283011083767317,10.344524108832511,10.406037133897705,10.467550158962901,10.529063184028095,10.590576209093289,10.652089234158483,10.713602259223677,{"$f":"CJ1174","v":10.775115284288871},null,"Altherma 3 H MT F 180 l 10","Altherma 3 H MT F 230 l 10",9,2.4,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT F",10,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},48,6.7034569051866129,{"$f":"I1192","v":6.7851800534376618},6.8669032016887108,6.9486263499397589,7.0303494981908079,7.1120726464418569,7.1937957946929059,7.2755189429439548,7.3572420911950029,7.4389652394460519,7.5206883876971009,7.6154462660057618,7.7102041443144236,7.8049620226230845,7.8997199009317463,7.9944777792404071,8.089235657549068,8.1839935358577289,8.2787514141663898,8.3735092924750525,8.4682671707837134,8.5630250490923743,8.6577829274010352,8.7525408057096961,8.8472986840183587,{"$f":"AG1192","v":8.9420565623270196},{"$f":"AH1192","v":9.0368144406356805},9.0270821430877195,9.0173498455397585,9.0076175479917975,8.9978852504438365,8.9881529528958755,8.9784206553479144,8.9686883577999534,8.9589560602519924,8.9492237627040314,8.9394914651560704,8.88909074833877,8.8386900315214678,8.7882893147041656,8.7378885978868652,8.6874878810695648,8.6370871642522626,8.5866864474349605,{"$f":"AZ1192","v":8.5362857306176601},8.6670211142932008,8.7977564979687415,8.9284918816442822,9.0592272653198229,9.1899626489953619,9.3206980326709026,9.4514334163464433,9.582168800021984,9.7129041836975247,{"$f":"BJ1192","v":9.8436395673730654},9.8830054103458167,9.922371253318568,9.9617370962913174,10.001102939264069,10.04046878223682,10.079834625209571,10.119200468182322,10.158566311155072,10.197932154127823,10.237297997100574,{"$f":"BU1192","v":10.159997257318913},10.082696517537251,10.00539577775559,9.9280950379739288,9.850794298192266,9.7734935584106051,9.830887337067411,9.888281115724217,9.9456748943810229,10.003068673037829,10.060462451694635,10.117856230351441,10.175250009008247,10.232643787665053,10.290037566321859,{"$f":"CJ1192","v":10.347431344978665},null,"Altherma 3 H MT F 180 l 10","Altherma 3 H MT F 230 l 10",9,2.4,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT F",10,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},58,6.0518639176602225,{"$f":"I1202","v":6.192715315124742},6.3335667125892607,6.4744181100537803,6.6152695075182999,6.7561209049828186,6.8969723024473382,7.0378236999118577,7.1786750973763773,7.319526494840896,7.4603778923054156,7.5871578756802371,7.7139378590550587,7.8407178424298793,7.9674978258047009,8.0942778091795233,8.221057792554344,8.3478377759291646,8.4746177593039871,8.6013977426788077,8.7281777260536302,8.8549577094284508,8.9817376928032715,9.1085176761780939,9.2352976595529146,{"$f":"AG1202","v":9.362077642927737},{"$f":"AH1202","v":9.4888576263025577},9.5009675693034623,9.5130775123043687,9.5251874553052733,9.5372973983061797,9.5494073413070844,9.561517284307989,9.5736272273088954,9.5857371703098,9.5978471133107064,9.609957056311611,9.6706666129913028,9.7313761696709946,9.7920857263506864,9.8527952830303782,9.9135048397100682,9.97421439638976,10.034923953069452,{"$f":"AZ1202","v":10.095633509749144},10.119016736962744,10.142399964176343,10.165783191389943,10.189166418603543,10.212549645817143,10.235932873030743,10.259316100244343,10.282699327457943,10.306082554671542,{"$f":"BJ1202","v":10.329465781885142},10.38050429035839,10.431542798831638,10.482581307304883,10.533619815778131,10.584658324251379,10.635696832724626,10.686735341197874,10.73777384967112,10.788812358144368,10.839850866617615,{"$f":"BU1202","v":10.782305290856462},10.724759715095306,10.667214139334153,10.609668563572999,10.552122987811844,10.49457741205069,10.464402548723548,10.434227685396408,10.404052822069268,10.373877958742126,10.343703095414984,10.313528232087844,10.283353368760704,10.253178505433562,10.22300364210642,{"$f":"CJ1202","v":10.19282877877928},null,"Altherma 3 H MT F 180 l 10","Altherma 3 H MT F 230 l 10",9,2.4,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT F",12,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},28,7.6950078645507682,{"$f":"I1213","v":7.7743008255712578},7.8535937865917473,7.9328867476122369,8.0121797086327273,8.091472669653216,8.1707656306737064,8.2500585916941951,8.3293515527146855,8.4086445137351742,8.4879374747556646,8.5298872982878997,8.571837121820133,8.6137869453523681,8.6557367688846032,8.6976865924168365,8.7396364159490716,8.7815862394813067,8.8235360630135418,8.8654858865457751,8.9074357100780102,8.9493855336102452,8.9913353571424786,9.0332851806747136,9.0752350042069487,{"$f":"AG1213","v":9.117184827739182},{"$f":"AH1213","v":9.1591346512714171},9.1349189448195389,9.1107032383676589,9.0864875319157807,9.0622718254639008,9.0380561190120225,9.0138404125601443,8.9896247061082644,8.9654089996563862,8.9411932932045062,8.916977586752628,8.8611682282266901,8.8053588697007523,8.7495495111748145,8.6937401526488784,8.6379307941229406,8.5821214355970028,8.526312077071065,{"$f":"AZ1213","v":8.4705027185451272},8.6761974570330729,8.8818921955210204,9.0875869340089661,9.2932816724969136,9.4989764109848593,9.7046711494728051,9.9103658879607526,10.116060626448698,10.321755364936646,{"$f":"BJ1213","v":10.527450103424592},10.620665790649799,10.713881477875008,10.807097165100215,10.900312852325422,10.993528539550631,11.086744226775838,11.179959914001046,11.273175601226253,11.366391288451462,11.459606975676669,{"$f":"BU1213","v":11.379569488147492},11.299532000618314,11.219494513089137,11.13945702555996,11.059419538030781,10.979382050501604,11.048558195468216,11.117734340434829,11.186910485401441,11.256086630368053,11.325262775334664,11.394438920301278,11.46361506526789,11.532791210234501,11.601967355201115,{"$f":"CJ1213","v":11.671143500167727},null,"Altherma 3 H MT F 180 l 12","Altherma 3 H MT F 230 l 12",9,2.2999999999999998,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT F",12,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},37,7.6477167506077999,{"$f":"I1222","v":7.7487206224450542},7.8497244942823077,7.950728366119562,8.0517322379568164,8.1527361097940698,8.2537399816313251,8.3547438534685785,8.455747725305832,8.5567515971430872,8.6577554689803407,8.7614036448310166,8.8650518206816926,8.9686999965323686,9.0723481723830446,9.1759963482337206,9.2796445240843966,9.3832926999350725,9.4869408757857485,9.5905890516364227,9.6942372274870987,9.7978854033377747,9.9015335791884507,10.005181755039127,10.108829930889803,{"$f":"AG1222","v":10.212478106740479},{"$f":"AH1222","v":10.316126282591155},10.179283422398033,10.042440562204911,9.9055977020117894,9.7687548418186676,9.6319119816255458,9.4950691214324241,9.3582262612393023,9.2213834010461806,9.0845405408530588,8.9476976806599371,8.8438887839701508,8.7400798872803662,8.6362709905905799,8.5324620939007936,8.4286531972110073,8.3248443005212209,8.2210354038314364,{"$f":"AZ1222","v":8.1172265071416501},8.2992375518561889,8.4812485965707296,8.6632596412852685,8.8452706859998074,9.0272817307143463,9.2092927754288869,9.3913038201434258,9.5733148648579647,9.7553259095725053,{"$f":"BJ1222","v":9.9373369542870442},10.071701411488119,10.206065868689194,10.340430325890269,10.474794783091344,10.609159240292421,10.743523697493496,10.87788815469457,11.012252611895645,11.14661706909672,11.280981526297795,{"$f":"BU1222","v":11.218519528804077},11.156057531310358,11.093595533816639,11.031133536322919,10.9686715388292,10.906209541335482,10.932130376649948,10.958051211964415,10.983972047278881,11.009892882593347,11.035813717907814,11.06173455322228,11.087655388536746,11.113576223851211,11.139497059165679,{"$f":"CJ1222","v":11.165417894480145},null,"Altherma 3 H MT F 180 l 12","Altherma 3 H MT F 230 l 12",9,2.2999999999999998,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT F",12,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},52,7.5169267101036716,{"$f":"I1237","v":7.6422601326204642},7.7675935551372568,7.8929269776540485,8.018260400170842,8.1435938226876345,8.2689272452044253,8.3942606677212179,8.5195940902380105,8.6449275127548031,8.7702609352715957,8.881258211942141,8.9922554886126882,9.1032527652832336,9.2142500419537789,9.3252473186243261,9.4362445952948715,9.5472418719654168,9.658239148635964,9.7692364253065094,9.8802337019770547,9.9912309786476001,10.102228255318147,10.213225531988693,10.324222808659238,{"$f":"AG1237","v":10.435220085329785},{"$f":"AH1237","v":10.546217362000331},10.427722478233409,10.309227594466487,10.190732710699564,10.072237826932643,9.9537429431657216,9.8352480593987988,9.7167531756318759,9.5982582918649548,9.4797634080980338,9.3612685243311109,9.3913315544485627,9.4213945845660128,9.4514576146834628,9.4815206448009146,9.5115836749183664,9.5416467050358165,9.5717097351532665,{"$f":"AZ1237","v":9.6017727652707183},9.7681419926752113,9.9345112200797026,10.100880447484196,10.267249674888689,10.43361890229318,10.599988129697673,10.766357357102166,10.932726584506659,11.09909581191115,{"$f":"BJ1237","v":11.265465039315643},11.263343934095651,11.26122282887566,11.259101723655666,11.256980618435675,11.254859513215683,11.252738407995691,11.2506173027757,11.248496197555706,11.246375092335715,11.244253987115723,{"$f":"BU1237","v":11.129195456438691},11.01413692576166,10.899078395084628,10.784019864407595,10.668961333730564,10.553902803053532,10.613666159083714,10.673429515113895,10.733192871144077,10.792956227174258,10.85271958320444,10.91248293923462,10.972246295264801,11.032009651294983,11.091773007325164,{"$f":"CJ1237","v":11.151536363355346},null,"Altherma 3 H MT F 180 l 12","Altherma 3 H MT F 230 l 12",9,2.2999999999999998,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT F",12,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},58,6.4463962484127011,{"$f":"I1243","v":6.6687735137582766},6.8911507791038522,7.1135280444494278,7.3359053097950033,7.5582825751405789,7.7806598404861536,8.00303710583173,8.2254143711773047,8.4477916365228793,8.6701689018684558,8.8175078014662205,8.964846701063987,9.1121856006617516,9.2595245002595163,9.4068633998572828,9.5542022994550475,9.701541199052814,9.8488800986505787,9.9962189982483434,10.14355789784611,10.290896797443875,10.438235697041641,10.585574596639406,10.73291349623717,{"$f":"AG1243","v":10.880252395834937},{"$f":"AH1243","v":11.027591295432702},10.930670078144912,10.833748860857122,10.736827643569335,10.639906426281545,10.542985208993755,10.446063991705966,10.349142774418176,10.252221557130389,10.155300339842599,10.058379122554809,10.089599563737909,10.12082000492101,10.15204044610411,10.18326088728721,10.21448132847031,10.24570176965341,10.27692221083651,{"$f":"AZ1243","v":10.30814265201961},10.390973916427141,10.473805180834672,10.556636445242201,10.639467709649733,10.722298974057264,10.805130238464795,10.887961502872326,10.970792767279855,11.053624031687386,{"$f":"BJ1243","v":11.136455296094917},11.198657996084624,11.260860696074332,11.32306339606404,11.385266096053746,11.447468796043452,11.50967149603316,11.571874196022868,11.634076896012575,11.696279596002281,11.758482295991989,{"$f":"BU1243","v":11.67503848093572},11.591594665879452,11.508150850823183,11.424707035766914,11.341263220710646,11.257819405654377,11.225450006812535,11.193080607970693,11.16071120912885,11.128341810287008,11.095972411445166,11.063603012603323,11.031233613761481,10.998864214919639,10.966494816077796,{"$f":"CJ1243","v":10.934125417235954},null,"Altherma 3 H MT F 180 l 12","Altherma 3 H MT F 230 l 12",9,2.2999999999999998,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT W",8,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},28,5.7265174805959207,{"$f":"I1131","v":5.8139025590187785},5.9012876374416363,5.9886727158644941,6.0760577942873519,6.1634428727102097,6.2508279511330676,6.3382130295559254,6.4255981079787832,6.512983186401641,6.6003682648244988,6.6877533432473566,6.7751384216702144,6.8625235000930722,6.94990857851593,7.0372936569387878,7.1246787353616456,7.2120638137845035,7.2994488922073621,7.3868339706302191,7.4742190490530778,7.5616041274759356,7.6489892058987934,7.7363742843216512,7.823759362744509,{"$f":"AG1131","v":7.9111444411673668},{"$f":"AH1131","v":7.9985295195902246},7.9941107879682853,7.9896920563463452,7.985273324724405,7.9808545931024657,7.9764358614805264,7.9720171298585862,7.9675983982366461,7.9631796666147068,7.9587609349927675,7.9543422033708273,7.9072220059671956,7.8601018085635639,7.8129816111599322,7.7658614137562996,7.7187412163526679,7.6716210189490361,7.6245008215454044,{"$f":"AZ1131","v":7.5773806241417727},7.6587871351889758,7.7401936462361789,7.8216001572833829,7.903006668330586,7.984413179377789,8.065819690424993,8.1472262014721952,8.2286327125193992,8.3100392235666014,{"$f":"BJ1131","v":8.3914457346138054},8.4631581363406223,8.5348705380674392,8.6065829397942561,8.6782953415210731,8.75000774324789,8.8217201449747069,8.8934325467015238,8.9651449484283408,9.0368573501551577,9.1085697518819746,{"$f":"BU1131","v":9.0481893592620288},8.9878089666420813,8.9274285740221337,8.867048181402188,8.8066677887822422,8.7462873961622947,8.8335015284633283,8.9207156607643601,9.0079297930653937,9.0951439253664272,9.1823580576674608,9.2695721899684926,9.3567863222695262,9.4440004545705598,9.5312145868715916,{"$f":"CJ1131","v":9.6184287191726252},null,"Altherma 3 H MT W 8","Altherma 3 H MT W 8",9,2.8,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT W",8,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},50,5.8163658993830394,{"$f":"I1153","v":5.8862835573653127},5.956201215347587,6.0261188733298603,6.0960365313121345,6.1659541892944079,6.2358718472766812,6.3057895052589554,6.3757071632412288,6.445624821223503,6.5155424792057763,6.579258574255415,6.6429746693050546,6.7066907643546934,6.7704068594043321,6.8341229544539717,6.8978390495036104,6.9615551445532491,7.0252712396028887,7.0889873346525274,7.1527034297021661,7.2164195247518048,7.2801356198014444,7.3438517148510831,7.4075678099007218,{"$f":"AG1153","v":7.4712839049503614},{"$f":"AH1153","v":7.5350000000000001},7.6108703337806514,7.6867406675613026,7.7626110013419529,7.8384813351226041,7.9143516689032554,7.9902220026839066,8.0660923364645569,8.1419626702452081,8.2178330040258594,8.2937033378065106,8.2776752760689796,8.2616472143314486,8.2456191525939175,8.2295910908563883,8.2135630291188573,8.1975349673813263,8.1815069056437952,{"$f":"AZ1153","v":8.1654788439062642},8.237699075457666,8.3099193070090696,8.3821395385604713,8.4543597701118749,8.5265800016632767,8.5988002332146785,8.671020464766082,8.7432406963174838,8.8154609278688874,{"$f":"BJ1153","v":8.8876811594202891},8.8812803436220182,8.8748795278237473,8.8684787120254782,8.8620778962272073,8.8556770804289364,8.8492762646306655,8.8428754488323946,8.8364746330341255,8.8300738172358546,8.8236730014375837,{"$f":"BU1153","v":8.7231325999817049},8.6225921985258243,8.5220517970699454,8.4215113956140666,8.320970994158186,8.2204305927023071,8.2846764181608812,8.3489222436194552,8.4131680690780275,8.4774138945366015,8.5416597199951756,8.6059055454537496,8.6701513709123237,8.734397196370896,8.79864302182947,{"$f":"CJ1153","v":8.862888847288044},null,"Altherma 3 H MT W 8","Altherma 3 H MT W 8",9,2.8,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT W",8,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},59,5.5276520290586424,{"$f":"I1162","v":5.6170676281110783},5.7064832271635142,5.7958988262159501,5.885314425268386,5.9747300243208219,6.0641456233732587,6.1535612224256946,6.2429768214781305,6.3323924205305664,6.4218080195830023,6.5025557890295014,6.5833035584760013,6.6640513279225004,6.7447990973690004,6.8255468668154995,6.9062946362619995,6.9870424057084985,7.0677901751549985,7.1485379446014976,7.2292857140479967,7.3100334834944967,7.3907812529409957,7.4715290223874957,7.5522767918339948,{"$f":"AG1162","v":7.6330245612804948},{"$f":"AH1162","v":7.7137723307269939},7.8308641611860041,7.9479559916450144,8.0650478221040238,8.1821396525630341,8.2992314830220444,8.4163233134810547,8.533415143940065,8.6505069743990752,8.7675988048580855,8.8846906353170958,8.8752624884397626,8.8658343415624294,8.8564061946850963,8.8469780478077631,8.8375499009304317,8.8281217540530985,8.8186936071757653,{"$f":"AZ1162","v":8.8092654602984322},8.8079977172806565,8.8067299742628826,8.805462231245107,8.8041944882273313,8.8029267452095574,8.8016590021917818,8.8003912591740061,8.7991235161562305,8.7978557731384566,{"$f":"BJ1162","v":8.7965880301206809},8.860762879797738,8.9249377294747934,8.9891125791518505,9.0532874288289058,9.1174622785059629,9.18163712818302,9.2458119778600754,9.3099868275371325,9.3741616772141878,9.4383365268912449,{"$f":"BU1162","v":9.3755389855528612},9.3127414442144776,9.2499439028760939,9.1871463615377102,9.1243488201993266,9.0615512788609429,9.0196197208794242,8.9776881628979037,8.935756604916385,8.8938250469348663,8.8518934889533476,8.8099619309718271,8.7680303729903084,8.7260988150087897,8.6841672570272692,{"$f":"CJ1162","v":8.6422356990457505},null,"Altherma 3 H MT W 8","Altherma 3 H MT W 8",9,2.8,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT W",8,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},63,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R1166","v":6.3001652272368158},6.4001533620511761,6.5001414968655373,6.6001296316798976,6.7001177664942588,6.8001059013086191,6.9000940361229794,7.0000821709373406,7.1000703057517009,7.2000584405660613,7.3000465753804225,7.4000347101947828,7.5000228450091431,7.6000109798235043,7.6999991146378646,{"$f":"AG1166","v":7.7999872494522258},{"$f":"AH1166","v":7.8999753842665861},7.9877754629972477,8.0755755417279094,8.1633756204585701,8.2511756991892327,8.3389757779198952,8.426775856650556,8.5145759353812167,8.6023760141118792,8.6901760928425418,8.7779761715732025,8.7738251323971177,8.7696740932210346,8.7655230540449498,8.761372014868865,8.7572209756927819,8.7530699365166971,8.748918897340614,{"$f":"AZ1166","v":8.7447678581645292},8.7178312248853995,8.6908945916062699,8.6639579583271402,8.6370213250480106,8.6100846917688827,8.583148058489753,8.5562114252106234,8.5292747919314937,8.5023381586523641,{"$f":"BJ1166","v":8.4754015253732344},8.5229899392035176,8.5705783530337989,8.618166766864082,8.6657551806943633,8.7133435945246465,8.7609320083549296,8.8085204221852109,8.856108836015494,8.9036972498457754,8.9512856636760585,{"$f":"BU1166","v":8.9146602112883109},8.8780347589005633,8.8414093065128156,8.8047838541250698,8.7681584017373222,8.7315329493495746,8.6954033031911209,8.6592736570326672,8.6231440108742134,8.5870143647157597,8.550884718557306,8.5147550723988541,8.4786254262404004,8.4424957800819467,8.406366133923493,{"$f":"CJ1166","v":8.3702364877650393},null,"Altherma 3 H MT W 8","Altherma 3 H MT W 8",9,2.8,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT W",10,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},39,6.6045926552180481,{"$f":"I1183","v":6.6903938067178927},6.7761949582177383,6.861996109717583,6.9477972612174286,7.0335984127172733,7.1193995642171188,7.2052007157169635,7.2910018672168082,7.3768030187166538,7.4626041702164985,7.5530419808824529,7.6434797915484074,7.733917602214361,7.8243554128803154,7.9147932235462699,8.0052310342122244,8.0956688448781779,8.1861066555441333,8.2765444662100869,8.3669822768760422,8.4574200875419958,8.5478578982079494,8.6382957088739047,8.7287335195398583,{"$f":"AG1183","v":8.8191713302058137},{"$f":"AH1183","v":8.9096091408717673},8.9127091756258405,8.9158092103799138,8.9189092451339853,8.9220092798880586,8.9251093146421319,8.9282093493962051,8.9313093841502784,8.9344094189043499,8.9375094536584232,8.9406094884124965,8.8277867433376471,8.7149639982627978,8.6021412531879484,8.4893185081130991,8.3764957630382497,8.2636730179634004,8.150850272888551,{"$f":"AZ1183","v":8.0380275278137017},8.1529191665522465,8.2678108052907913,8.3827024440293378,8.4975940827678826,8.6124857215064274,8.7273773602449722,8.842268998983517,8.9571606377220636,9.0720522764606084,{"$f":"BJ1183","v":9.1869439151991532},9.3052630654538113,9.4235822157084712,9.5419013659631293,9.6602205162177892,9.7785396664724473,9.8968588167271054,10.015177966981765,10.133497117236423,10.251816267491083,10.370135417745741,{"$f":"BU1183","v":10.360919432497106},10.351703447248472,10.342487461999838,10.333271476751202,10.324055491502566,10.314839506253932,10.31372317166282,10.31260683707171,10.311490502480599,10.310374167889487,10.309257833298375,10.308141498707265,10.307025164116153,10.305908829525041,10.304792494933931,{"$f":"CJ1183","v":10.303676160342819},null,"Altherma 3 H MT W 10","Altherma 3 H MT W 10",9,2.7,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT W",10,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},48,6.7034569051866129,{"$f":"I1192","v":6.7851800534376618},6.8669032016887108,6.9486263499397589,7.0303494981908079,7.1120726464418569,7.1937957946929059,7.2755189429439548,7.3572420911950029,7.4389652394460519,7.5206883876971009,7.6154462660057618,7.7102041443144236,7.8049620226230845,7.8997199009317463,7.9944777792404071,8.089235657549068,8.1839935358577289,8.2787514141663898,8.3735092924750525,8.4682671707837134,8.5630250490923743,8.6577829274010352,8.7525408057096961,8.8472986840183587,{"$f":"AG1192","v":8.9420565623270196},{"$f":"AH1192","v":9.0368144406356805},9.0270821430877195,9.0173498455397585,9.0076175479917975,8.9978852504438365,8.9881529528958755,8.9784206553479144,8.9686883577999534,8.9589560602519924,8.9492237627040314,8.9394914651560704,8.88909074833877,8.8386900315214678,8.7882893147041656,8.7378885978868652,8.6874878810695648,8.6370871642522626,8.5866864474349605,{"$f":"AZ1192","v":8.5362857306176601},8.6670211142932008,8.7977564979687415,8.9284918816442822,9.0592272653198229,9.1899626489953619,9.3206980326709026,9.4514334163464433,9.582168800021984,9.7129041836975247,{"$f":"BJ1192","v":9.8436395673730654},9.8830054103458167,9.922371253318568,9.9617370962913174,10.001102939264069,10.04046878223682,10.079834625209571,10.119200468182322,10.158566311155072,10.197932154127823,10.237297997100574,{"$f":"BU1192","v":10.159997257318913},10.082696517537251,10.00539577775559,9.9280950379739288,9.850794298192266,9.7734935584106051,9.830887337067411,9.888281115724217,9.9456748943810229,10.003068673037829,10.060462451694635,10.117856230351441,10.175250009008247,10.232643787665053,10.290037566321859,{"$f":"CJ1192","v":10.347431344978665},null,"Altherma 3 H MT W 10","Altherma 3 H MT W 10",9,2.7,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT W",10,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},57,6.0620337559181623,{"$f":"I1201","v":6.2053844065231445},6.3487350571281267,6.4920857077331089,6.6354363583380911,6.7787870089430733,6.9221376595480555,7.0654883101530377,7.2088389607580199,7.3521896113630021,7.4955402619679843,7.6120845306439389,7.7286287993198934,7.8451730679958489,7.9617173366718035,8.0782616053477589,8.1948058740237126,8.3113501426996681,8.4278944113756218,8.5444386800515773,8.6609829487275327,8.7775272174034864,8.8940714860794419,9.0106157547553956,9.127160023431351,{"$f":"AG1201","v":9.2437042921073047},{"$f":"AH1201","v":9.3602485607832602},9.3775901319497148,9.3949317031161694,9.4122732742826258,9.4296148454490805,9.4469564166155351,9.4642979877819897,9.4816395589484443,9.4989811301149008,9.5163227012813554,9.53366427244781,9.592168524516639,9.6506727765854681,9.7091770286542971,9.7676812807231261,9.8261855327919552,9.8846897848607842,9.9431940369296132,{"$f":"AZ1201","v":10.001698288998442},10.043818645697947,10.085939002397451,10.128059359096957,10.170179715796461,10.212300072495966,10.25442042919547,10.296540785894974,10.33866114259448,10.380781499293985,{"$f":"BJ1201","v":10.422901855993489},10.456695853351814,10.490489850710137,10.524283848068462,10.558077845426785,10.59187184278511,10.625665840143435,10.659459837501759,10.693253834860084,10.727047832218407,10.760841829576732,{"$f":"BU1201","v":10.69823683101399},10.635631832451248,10.573026833888505,10.510421835325761,10.447816836763019,10.385211838200277,10.373930955992453,10.36265007378463,10.351369191576806,10.340088309368982,10.328807427161159,10.317526544953335,10.306245662745511,10.294964780537686,10.283683898329864,{"$f":"CJ1201","v":10.272403016122039},null,"Altherma 3 H MT W 10","Altherma 3 H MT W 10",9,2.7,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT W",12,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},28,7.6950078645507682,{"$f":"I1213","v":7.7743008255712578},7.8535937865917473,7.9328867476122369,8.0121797086327273,8.091472669653216,8.1707656306737064,8.2500585916941951,8.3293515527146855,8.4086445137351742,8.4879374747556646,8.5298872982878997,8.571837121820133,8.6137869453523681,8.6557367688846032,8.6976865924168365,8.7396364159490716,8.7815862394813067,8.8235360630135418,8.8654858865457751,8.9074357100780102,8.9493855336102452,8.9913353571424786,9.0332851806747136,9.0752350042069487,{"$f":"AG1213","v":9.117184827739182},{"$f":"AH1213","v":9.1591346512714171},9.1349189448195389,9.1107032383676589,9.0864875319157807,9.0622718254639008,9.0380561190120225,9.0138404125601443,8.9896247061082644,8.9654089996563862,8.9411932932045062,8.916977586752628,8.8611682282266901,8.8053588697007523,8.7495495111748145,8.6937401526488784,8.6379307941229406,8.5821214355970028,8.526312077071065,{"$f":"AZ1213","v":8.4705027185451272},8.6761974570330729,8.8818921955210204,9.0875869340089661,9.2932816724969136,9.4989764109848593,9.7046711494728051,9.9103658879607526,10.116060626448698,10.321755364936646,{"$f":"BJ1213","v":10.527450103424592},10.620665790649799,10.713881477875008,10.807097165100215,10.900312852325422,10.993528539550631,11.086744226775838,11.179959914001046,11.273175601226253,11.366391288451462,11.459606975676669,{"$f":"BU1213","v":11.379569488147492},11.299532000618314,11.219494513089137,11.13945702555996,11.059419538030781,10.979382050501604,11.048558195468216,11.117734340434829,11.186910485401441,11.256086630368053,11.325262775334664,11.394438920301278,11.46361506526789,11.532791210234501,11.601967355201115,{"$f":"CJ1213","v":11.671143500167727},null,"Altherma 3 H MT W 12","Altherma 3 H MT W 12",9,2.6,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT W",12,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},44,7.7400285580857329,{"$f":"I1229","v":7.8370515042687856},7.9340744504518383,8.0310973966348911,8.1281203428179438,8.2251432890009966,8.3221662351840493,8.419189181367102,8.5162121275501548,8.6132350737332075,8.7102580199162603,8.8189994858362226,8.927740951756185,9.0364824176761456,9.1452238835961079,9.2539653495160703,9.3627068154360327,9.471448281355995,9.5801897472759556,9.688931213195918,9.7976726791158804,9.9064141450358427,10.015155610955805,10.123897076875767,10.232638542795728,{"$f":"AG1229","v":10.34138000871569},{"$f":"AH1229","v":10.450121474635653},10.336178855381116,10.222236236126577,10.108293616872039,9.9943509976175005,9.8804083783629633,9.7664657591084261,9.6525231398538871,9.5385805205993499,9.4246379013448109,9.3106952820902737,9.169835101709916,9.0289749213295565,8.8881147409491987,8.747254560568841,8.6063943801884832,8.4655341998081255,8.324674019427766,{"$f":"AZ1229","v":8.1838138390474082},8.3477340845718366,8.511654330096265,8.6755745756206952,8.8394948211451236,9.003415066669552,9.1673353121939805,9.3312555577184089,9.4951758032428391,9.6590960487672675,{"$f":"BJ1229","v":9.8230162942916959},9.9576054418898501,10.092194589488006,10.226783737086162,10.361372884684316,10.49596203228247,10.630551179880626,10.765140327478782,10.899729475076937,11.034318622675091,11.168907770273247,{"$f":"BU1229","v":11.109815041686755},11.050722313100264,10.991629584513774,10.932536855927282,10.87344412734079,10.814351398754299,10.837756983829667,10.861162568905034,10.8845681539804,10.907973739055768,10.931379324131136,10.954784909206502,10.978190494281868,11.001596079357236,11.025001664432605,{"$f":"CJ1229","v":11.048407249507971},null,"Altherma 3 H MT W 12","Altherma 3 H MT W 12",9,2.6,null,6.17]
[null,"Altherma 3 H MT W",12,{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 H MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R1246","v":8.2161106341818044},8.4032512513641038,8.5903918685464049,8.7775324857287043,8.9646731029110036,9.151813720093303,9.3389543372756023,9.5260949544579034,9.7132355716402028,9.9003761888225021,10.087516806004803,10.274657423187103,10.461798040369402,10.648938657551701,10.836079274734001,{"$f":"AG1246","v":11.023219891916302},{"$f":"AH1246","v":11.210360509098601},11.126309132487226,11.04225775587585,10.958206379264473,10.874155002653097,10.790103626041722,10.706052249430346,10.622000872818971,10.537949496207593,10.453898119596218,10.369846742984842,10.383324836992745,10.396802931000648,10.410281025008551,10.423759119016456,10.437237213024359,10.450715307032262,10.464193401040164,{"$f":"AZ1246","v":10.477671495048067},10.513329144933333,10.5489867948186,10.584644444703866,10.620302094589132,10.655959744474398,10.691617394359664,10.72727504424493,10.762932694130196,10.798590344015462,{"$f":"BJ1246","v":10.834247993900728},10.920582174359181,11.006916354817633,11.093250535276086,11.179584715734538,11.265918896192991,11.352253076651444,11.438587257109896,11.524921437568349,11.611255618026801,11.697589798485254,{"$f":"BU1246","v":11.633868001918913},11.570146205352572,11.506424408786231,11.44270261221989,11.378980815653549,11.315259019087208,11.260073367981272,11.204887716875335,11.1497020657694,11.094516414663463,11.039330763557528,10.984145112451593,10.928959461345656,10.873773810239721,10.818588159133784,{"$f":"CJ1246","v":10.763402508027848},null,"Altherma 3 H MT W 12","Altherma 3 H MT W 12",9,2.6,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",11,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$5","v":2.92},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$6","v":3.65},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$7","v":4.83},29,{"$f":"$H$1497-(($H$1497-$H$1502)/5*A7)","v":7.06},7.1985999999999999,7.3371999999999993,7.4757999999999996,7.6143999999999998,7.7530000000000001,7.8915999999999995,8.0301999999999989,8.1687999999999992,8.3073999999999995,{"$f":"$R$1497-(($R$1497-$R$1502)/5*A7)","v":8.4459999999999997},8.5845000000000002,8.722999999999999,8.8614999999999995,9,9.1385000000000005,9.277000000000001,9.4154999999999998,9.5540000000000003,9.6925000000000008,9.8309999999999995,9.9695,10.108000000000001,10.246500000000001,10.385000000000002,10.5235,{"$f":"$AH$1497-(($AH$1497-$AH$1502)/5*A7)","v":10.662000000000001},10.781400000000001,10.9008,11.020200000000001,11.1396,11.259,11.378400000000001,11.4978,11.6172,11.736599999999999,{"$f":"$AR$1497-(($AR$1497-$AR$1502)/5*A7)","v":11.856},11.91475,11.9735,12.032249999999999,12.090999999999999,12.149749999999999,12.208499999999999,12.267249999999999,{"$f":"$AZ$1497-(($AZ$1497-$AZ$1502)/5*A7)","v":12.325999999999999},12.170035729060654,12.014071458121311,11.858107187181966,11.702142916242623,11.546178645303279,11.390214374363934,11.234250103424591,11.078285832485246,10.922321561545903,{"$f":"$BJ$1210-(($BJ$1210-$BJ$1215)/5*A294)","v":10.766357290606559},10.720121561545902,10.673885832485247,10.627650103424591,10.581414374363936,10.535178645303279,10.488942916242623,10.442707187181968,10.396471458121312,10.350235729060657,{"$f":"$BT$1497-(($BT$1497-$BT$1502)/5*A7)","v":10.304},10.334333333333333,10.364666666666666,10.395,10.425333333333333,10.455666666666666,{"$f":"$BZ$1497-(($BZ$1497-$BZ$1502)/5*A7)","v":10.485999999999999},10.517199999999999,10.548399999999999,10.579599999999999,10.610799999999999,10.641999999999999,10.6732,10.7044,10.7356,10.7668,{"$f":"$CJ$1497-(($CJ$1497-$CJ$1502)/5*A7)","v":10.798},null,"Altherma 3 R ECH2O 300 11 kW","Altherma 3 R ECH2O 500 11 kW",9,4.2,null,10]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",11,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$5","v":2.92},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$6","v":3.65},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$7","v":4.83},38,{"$f":"$H$1507-(($H$1507-$H$1512)/5*A6)","v":6.7},6.8529999999999998,7.0060000000000002,7.1589999999999998,7.3119999999999994,7.4649999999999999,7.6179999999999994,7.770999999999999,7.9239999999999995,8.0769999999999982,{"$f":"$R$1507-(($R$1507-$R$1512)/5*A6)","v":8.2299999999999986},8.3718749999999993,8.5137499999999982,8.6556249999999988,8.7974999999999994,8.9393749999999983,9.0812499999999989,9.2231249999999996,9.3649999999999984,9.5068749999999991,9.6487499999999997,9.7906249999999986,9.9324999999999992,10.074375,10.21625,10.358124999999999,{"$f":"$AH$1507-(($AH$1507-$AH$1512)/5*A6)","v":10.5},10.611800000000001,10.723599999999999,10.8354,10.9472,11.059000000000001,11.1708,11.2826,11.394400000000001,11.5062,{"$f":"$AR$1507-(($AR$1507-$AR$1512)/5*A6)","v":11.618},11.674250000000001,11.730499999999999,11.78675,11.843,11.89925,11.955500000000001,12.011749999999999,{"$f":"$AZ$1507-(($AZ$1507-$AZ$1512)/5*A6)","v":12.068},11.8582,11.648400000000001,11.438599999999999,11.2288,11.019,10.809200000000001,10.599400000000001,10.3896,10.1798,{"$f":"$BJ$1220-(($BJ$1220-$BJ$1225)/5*A293)","v":9.9700000000000006},9.9812000000000012,9.9923999999999999,10.0036,10.014799999999999,10.026,10.0372,10.048399999999999,10.0596,10.070799999999998,{"$f":"$BT$1507-(($BT$1507-$BT$1512)/5*A6)","v":10.081999999999999},10.093333333333332,10.104666666666667,10.116,10.127333333333333,10.138666666666667,{"$f":"$BZ$1507-(($BZ$1507-$BZ$1512)/5*A6)","v":10.15},10.1614,10.172800000000001,10.184200000000001,10.195600000000001,10.207000000000001,10.218399999999999,10.229799999999999,10.241199999999999,10.252599999999999,{"$f":"$CJ$1507-(($CJ$1507-$CJ$1512)/5*A6)","v":10.263999999999999},null,"Altherma 3 R ECH2O 300 11 kW","Altherma 3 R ECH2O 500 11 kW",9,4.2,null,10]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",11,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$5","v":2.92},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$6","v":3.65},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$7","v":4.83},50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!H6","v":9.89},10.039000000000001,10.188000000000001,10.337,10.486000000000001,10.635000000000002,10.784000000000001,10.933,11.082000000000001,11.231000000000002,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!H7","v":11.38},11.360000000000001,11.34,11.32,11.3,11.280000000000001,11.260000000000002,11.24,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!H8","v":11.22},11.184000000000001,11.148,11.112,11.076000000000001,11.04,11.004,10.968,10.932,10.895999999999999,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!H9","v":10.86},10.710999999999999,10.561999999999999,10.413,10.263999999999999,10.114999999999998,9.9659999999999993,9.8170000000000002,9.6679999999999993,9.5189999999999984,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!H10","v":9.3699999999999992},9.375,9.379999999999999,9.3849999999999998,9.39,9.3949999999999996,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!H11","v":9.4},9.4050000000000011,9.41,9.4149999999999991,9.42,9.4250000000000007,9.43,9.4349999999999987,9.44,9.4450000000000003,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!H12","v":9.4499999999999993},null,"Altherma 3 R ECH2O 300 11 kW","Altherma 3 R ECH2O 500 11 kW",9,4.2,null,10]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",14,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$16","v":3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$17","v":3.5},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$18","v":4.87},30,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!D15","v":7.48},7.6620000000000008,7.8440000000000003,8.0259999999999998,8.2080000000000002,8.39,8.572000000000001,8.7540000000000013,8.9359999999999999,9.1180000000000003,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!D16","v":9.3000000000000007},9.4831250000000011,9.6662500000000016,9.8493750000000002,10.032500000000001,10.215625000000001,10.39875,10.581875,10.765000000000001,10.948125000000001,11.131250000000001,11.314375,11.4975,11.680625000000001,11.86375,12.046875,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!D17","v":12.23},12.35,12.47,12.59,12.71,12.83,12.95,13.07,13.19,13.31,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!D18","v":13.43},13.54875,13.6675,13.786250000000001,13.905000000000001,14.02375,14.1425,14.26125,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!D19","v":14.38},14.311,14.242000000000001,14.173,14.104000000000001,14.035,13.965999999999999,13.897,13.827999999999999,13.759,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!D20","v":13.69},13.519,13.347999999999999,13.177,13.006,12.835000000000001,12.664,12.493,12.322000000000001,12.151,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!D21","v":11.98},12.091666666666667,12.203333333333333,12.315000000000001,12.426666666666668,12.538333333333334,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!D22","v":12.65},12.762,12.874000000000001,12.986000000000001,13.098000000000001,13.21,13.321999999999999,13.433999999999999,13.545999999999999,13.657999999999999,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!D23","v":13.77},null,"Altherma 3 R ECH2O 300 14 kW","Altherma 3 R ECH2O 500 14 kW",9,4.0999999999999996,null,10]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",14,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$16","v":3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$17","v":3.5},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$18","v":4.87},35,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!E15","v":7.25},{"$f":"$H1543-(($H1543-$R1543)/$R$3*I$3)","v":7.407},7.5640000000000001,7.7210000000000001,7.8780000000000001,8.0350000000000001,8.1920000000000002,8.3490000000000002,8.5060000000000002,8.6630000000000003,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!E16","v":8.82},{"$f":"$R1543-(($R1543-$AH1543)/$AH$3*S$3)","v":8.9768749999999997},9.1337500000000009,9.2906250000000004,9.4474999999999998,9.604375000000001,9.7612500000000004,9.9181249999999999,10.074999999999999,10.231875,10.38875,10.545625000000001,10.702500000000001,10.859375,11.016249999999999,11.173125000000001,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!E17","v":11.33},11.506,11.682,11.858000000000001,12.034000000000001,12.21,12.385999999999999,12.561999999999999,12.738,12.914,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!E18","v":13.09},13.265000000000001,13.44,13.615,13.79,13.965,14.14,14.315,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!E19","v":14.49},14.379,14.268000000000001,14.157,14.046000000000001,13.935,13.824,13.713000000000001,13.602,13.491000000000001,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!E20","v":13.38},13.181000000000001,12.982000000000001,12.783000000000001,12.584000000000001,12.385000000000002,12.186,11.987,11.788,11.589,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!E21","v":11.39},11.521666666666667,11.653333333333334,11.785,11.916666666666666,12.048333333333334,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!E22","v":12.18},12.311999999999999,12.443999999999999,12.576000000000001,12.708,12.84,12.972,13.103999999999999,13.236000000000001,13.368,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!E23","v":13.5},null,"Altherma 3 R ECH2O 300 14 kW","Altherma 3 R ECH2O 500 14 kW",9,4.0999999999999996,null,10]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",14,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$16","v":3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$17","v":3.5},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$18","v":4.87},44,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$1548-(($R$1548-$R$1553)/5*A7)","v":8.3520000000000003},8.5127500000000005,8.6735000000000007,8.8342500000000008,8.995000000000001,9.1557500000000012,9.3165000000000013,9.4772500000000015,9.6380000000000017,9.7987500000000018,9.9595000000000002,10.12025,10.281000000000001,10.441750000000001,10.602500000000001,10.763250000000001,{"$f":"$AH$1548-(($AH$1548-$AH$1553)/5*A7)","v":10.924000000000001},11.086600000000001,11.249200000000002,11.411800000000001,11.574400000000001,11.737000000000002,11.899600000000001,12.062200000000001,12.2248,12.387400000000001,{"$f":"$AR$1548-(($AR$1548-$AR$1553)/5*A7)","v":12.55},12.630500000000001,12.711,12.791500000000001,12.872,12.952500000000001,13.033000000000001,13.1135,{"$f":"$AZ$1548-(($AZ$1548-$AZ$1553)/5*A7)","v":13.194000000000001},13.140600000000001,13.087200000000001,13.033800000000001,12.980400000000001,12.927,12.8736,12.8202,12.7668,12.7134,{"$f":"$BJ$1548-(($BJ$1548-$BJ$1553)/5*A7)","v":12.66},12.525,12.39,12.255000000000001,12.120000000000001,11.984999999999999,11.85,11.715,11.58,11.445,{"$f":"$BT$1548-(($BT$1548-$BT$1553)/5*A7)","v":11.31},11.414666666666667,11.519333333333334,11.624000000000001,11.728666666666667,11.833333333333334,{"$f":"$BZ$1548-(($BZ$1548-$BZ$1553)/5*A7)","v":11.938000000000001},12.042,12.146000000000001,12.25,12.354000000000001,12.458,12.561999999999999,12.666,12.77,12.874000000000001,{"$f":"$CJ$1548-(($CJ$1548-$CJ$1553)/5*A7)","v":12.978},null,"Altherma 3 R ECH2O 300 14 kW","Altherma 3 R ECH2O 500 14 kW",9,4.0999999999999996,null,10]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",16,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$27","v":2.87},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$28","v":3.3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$29","v":4.53},29,{"$f":"$H$1569-(($H$1569-$H$1574)/5*A7)","v":8.6920000000000002},8.8818000000000001,9.0716000000000001,9.2614000000000001,9.4512,9.641,9.8308,10.0206,10.2104,10.4002,{"$f":"$R$1569-(($R$1569-$R$1574)/5*A7)","v":10.59},10.779624999999999,10.969250000000001,11.158875,11.3485,11.538125000000001,11.72775,11.917375,12.106999999999999,12.296625000000001,12.48625,12.675875000000001,12.865500000000001,13.055125,13.24475,13.434375000000001,{"$f":"$AH$1569-(($AH$1569-$AH$1574)/5*A7)","v":13.624000000000001},13.855,14.086,14.317,14.548,14.779,15.01,15.241,15.472,15.702999999999999,{"$f":"$AR$1569-(($AR$1569-$AR$1574)/5*A7)","v":15.933999999999999},16.1645,16.395,16.625499999999999,16.855999999999998,17.086499999999997,17.317,17.547499999999999,{"$f":"$AZ$1569-(($AZ$1569-$AZ$1574)/5*A7)","v":17.777999999999999},17.6694,17.5608,17.452199999999998,17.343599999999999,17.234999999999999,17.1264,17.017800000000001,16.909199999999998,16.800599999999999,{"$f":"$BJ$1569-(($BJ$1569-$BJ$1574)/5*A7)","v":16.692},16.5032,16.314399999999999,16.125599999999999,15.9368,15.748000000000001,15.559200000000001,15.3704,15.1816,14.992800000000001,{"$f":"$BT$1569-(($BT$1569-$BT$1574)/5*A7)","v":14.804},14.898,14.991999999999999,15.085999999999999,15.18,15.273999999999999,{"$f":"$BZ$1569-(($BZ$1569-$BZ$1574)/5*A7)","v":15.367999999999999},15.4636,15.559199999999999,15.6548,15.750399999999999,15.846,15.941600000000001,16.037200000000002,16.1328,16.228400000000001,{"$f":"$CJ$1569-(($CJ$1569-$CJ$1574)/5*A7)","v":16.324000000000002},null,"Altherma 3 R ECH2O 300 16 kW","Altherma 3 R ECH2O 500 16 kW",9,4,null,10]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",16,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$27","v":2.87},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$28","v":3.3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$29","v":4.53},41,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$1584-(($R$1584-$R$1589)/5*A4)","v":10.843999999999999},11.023624999999999,11.203249999999999,11.382875,11.5625,11.742125,11.921749999999999,12.101374999999999,12.280999999999999,12.460625,12.64025,12.819875,12.999499999999999,13.179124999999999,13.358750000000001,13.538375,{"$f":"$AH$1584-(($AH$1584-$AH$1589)/5*A4)","v":13.718},13.902799999999999,14.0876,14.272400000000001,14.4572,14.641999999999999,14.8268,15.011600000000001,15.196400000000001,15.3812,{"$f":"$AR$1584-(($AR$1584-$AR$1589)/5*A4)","v":15.566000000000001},15.695500000000001,15.825000000000001,15.954500000000001,16.084,16.2135,16.343,16.4725,{"$f":"$AZ$1584-(($AZ$1584-$AZ$1589)/5*A4)","v":16.602},16.524799999999999,16.447600000000001,16.3704,16.293199999999999,16.216000000000001,16.1388,16.061599999999999,15.984400000000001,15.9072,{"$f":"$BJ$1584-(($BJ$1584-$BJ$1589)/5*A4)","v":15.83},15.655799999999999,15.4816,15.307400000000001,15.1332,14.959,14.784800000000001,14.610600000000002,14.436400000000001,14.2622,{"$f":"$BT$1584-(($BT$1584-$BT$1589)/5*A4)","v":14.088000000000001},14.123000000000001,14.158000000000001,14.193000000000001,14.228,14.263,{"$f":"$BZ$1584-(($BZ$1584-$BZ$1589)/5*A4)","v":14.298},14.3314,14.364800000000001,14.398199999999999,14.4316,14.465,14.4984,14.5318,14.565199999999999,14.598599999999999,{"$f":"$CJ$1584-(($CJ$1584-$CJ$1589)/5*A4)","v":14.632},null,"Altherma 3 R ECH2O 300 16 kW","Altherma 3 R ECH2O 500 16 kW",9,4,null,10]
[null,"Altherma 3 R ECH2O",16,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$27","v":2.87},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$28","v":3.3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$29","v":4.53},42,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$R$1584-(($R$1584-$R$1589)/5*A5)","v":10.818},10.996625,11.17525,11.353875,11.532499999999999,11.711124999999999,11.889749999999999,12.068375,12.247,12.425625,12.60425,12.782875000000001,12.961500000000001,13.140125000000001,13.31875,13.497375,{"$f":"$AH$1584-(($AH$1584-$AH$1589)/5*A5)","v":13.676},13.858600000000001,14.0412,14.223800000000001,14.4064,14.589,14.771599999999999,14.9542,15.136800000000001,15.3194,{"$f":"$AR$1584-(($AR$1584-$AR$1589)/5*A5)","v":15.502000000000001},15.619750000000002,15.737500000000001,15.855250000000002,15.973000000000003,16.090750000000003,16.208500000000001,16.326250000000002,{"$f":"$AZ$1584-(($AZ$1584-$AZ$1589)/5*A5)","v":16.444000000000003},16.380600000000001,16.317200000000003,16.253800000000002,16.1904,16.127000000000002,16.063600000000001,16.0002,15.936800000000002,15.8734,{"$f":"$BJ$1584-(($BJ$1584-$BJ$1589)/5*A5)","v":15.81},15.631600000000001,15.453200000000001,15.274800000000001,15.096400000000001,14.917999999999999,14.739599999999999,14.561199999999999,14.3828,14.2044,{"$f":"$BT$1584-(($BT$1584-$BT$1589)/5*A5)","v":14.026},14.069333333333333,14.112666666666666,14.155999999999999,14.199333333333334,14.242666666666667,{"$f":"$BZ$1584-(($BZ$1584-$BZ$1589)/5*A5)","v":14.286},14.3278,14.3696,14.4114,14.453200000000001,14.495000000000001,14.536799999999999,14.5786,14.6204,14.6622,{"$f":"$CJ$1584-(($CJ$1584-$CJ$1589)/5*A5)","v":14.704000000000001},null,"Altherma 3 R ECH2O 300 16 kW","Altherma 3 R ECH2O 500 16 kW",9,4,null,10]
[null,"Altherma 3 R F",11,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$5","v":2.92},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$6","v":3.65},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$7","v":4.83},26,{"$f":"H1498","v":7.18},{"$f":"I1498","v":7.3144},7.4488000000000003,7.5831999999999997,7.7176,7.8520000000000003,7.9864000000000006,8.1208000000000009,8.2552000000000003,8.3896000000000015,8.5240000000000009,8.6580000000000013,8.7920000000000016,8.9260000000000002,9.06,9.1940000000000008,9.3279999999999994,9.4619999999999997,9.5960000000000001,9.73,9.8640000000000008,9.9979999999999993,10.132,10.266,10.399999999999999,{"$f":"AG1498","v":10.533999999999999},{"$f":"AH1498","v":10.667999999999999},10.794599999999999,10.921199999999999,11.047800000000001,11.1744,11.301,11.4276,11.5542,11.680800000000001,11.807400000000001,11.934000000000001,11.97025,12.006500000000001,12.042750000000002,12.079000000000001,12.11525,12.1515,12.187750000000001,{"$f":"AZ1498","v":12.224},12.078235729060657,11.932471458121311,11.786707187181968,11.640942916242624,11.49517864530328,11.349414374363935,11.203650103424591,11.057885832485248,10.912121561545902,{"$f":"BJ1498","v":10.766357290606559},10.727321561545903,10.688285832485247,10.64925010342459,10.610214374363935,10.571178645303279,10.532142916242623,10.493107187181968,10.454071458121311,10.415035729060655,10.375999999999999,{"$f":"BU1498","v":10.412333333333333},10.448666666666666,10.484999999999999,10.521333333333335,10.557666666666668,10.594000000000001,10.631800000000002,10.669600000000001,10.7074,10.745200000000001,10.783000000000001,10.8208,10.858599999999999,10.8964,10.934200000000001,{"$f":"CJ1498","v":10.972},null,"Altherma 3 R F 180 l 11 kW","Altherma 3 R F 230 l 11 kW",9,4.5,null,10]
[null,"Altherma 3 R F",11,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$5","v":2.92},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$6","v":3.65},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$7","v":4.83},35,6.82,{"$f":"I1507","v":6.9670000000000005},7.1139999999999999,7.2610000000000001,7.4079999999999995,7.5549999999999997,7.702,7.8489999999999993,7.9959999999999996,8.1429999999999989,8.2899999999999991,8.4375,8.5849999999999991,8.7324999999999999,8.879999999999999,9.0274999999999999,9.1749999999999989,9.3224999999999998,9.4699999999999989,9.6174999999999997,9.7650000000000006,9.9124999999999996,10.06,10.2075,10.355,{"$f":"AG1507","v":10.502500000000001},{"$f":"AH1507","v":10.65},10.754,10.858000000000001,10.962,11.066000000000001,11.17,11.273999999999999,11.378,11.481999999999999,11.586,11.69,11.795,11.899999999999999,12.004999999999999,12.11,12.215,12.32,12.424999999999999,{"$f":"AZ1507","v":12.53},12.520999999999999,12.511999999999999,12.503,12.494,12.484999999999999,12.475999999999999,12.466999999999999,12.458,12.449,{"$f":"BJ1507","v":12.44},12.212,11.984,11.756,11.528,11.3,11.071999999999999,10.843999999999999,10.616,10.388,10.16,{"$f":"BU1507","v":10.178333333333333},10.196666666666667,10.215,10.233333333333333,10.251666666666667,10.27,10.288,10.305999999999999,10.324,10.341999999999999,10.36,10.378,10.395999999999999,10.414,10.431999999999999,{"$f":"CJ1507","v":10.45},null,"Altherma 3 R F 180 l 11 kW","Altherma 3 R F 230 l 11 kW",9,4.5,null,10]
[null,"Altherma 3 R F",11,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$5","v":2.92},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$6","v":3.65},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$7","v":4.83},45,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R1517","v":8.09},8.2193749999999994,8.348749999999999,8.4781250000000004,8.6074999999999999,8.7368749999999995,8.8662500000000009,8.9956250000000004,9.125,9.2543749999999996,9.3837499999999991,9.5131250000000005,9.6425000000000001,9.7718749999999996,9.901250000000001,{"$f":"AG1517","v":10.030625000000001},{"$f":"AH1517","v":10.16},10.289,10.417999999999999,10.547000000000001,10.676,10.805,10.933999999999999,11.062999999999999,11.192,11.321,11.45,11.3925,11.334999999999999,11.2775,11.219999999999999,11.1625,11.105,11.047499999999999,{"$f":"AZ1517","v":10.99},10.989000000000001,10.988,10.987,10.986000000000001,10.984999999999999,10.984,10.983000000000001,10.982000000000001,10.981,{"$f":"BJ1517","v":10.98},10.873000000000001,10.766,10.659000000000001,10.552,10.445,10.338000000000001,10.231,10.124000000000001,10.016999999999999,9.91,{"$f":"BU1517","v":9.9050000000000011},9.9,9.8949999999999996,9.89,9.8850000000000016,9.8800000000000008,9.875,9.870000000000001,9.8650000000000002,9.8600000000000012,9.8550000000000004,9.85,9.8450000000000006,9.84,9.8350000000000009,{"$f":"CJ1517","v":9.83},null,"Altherma 3 R F 180 l 11 kW","Altherma 3 R F 230 l 11 kW",9,4.5,null,10]
[null,"Altherma 3 R F",11,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$5","v":2.92},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$6","v":3.65},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$7","v":4.83},56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AH1528","v":9.2359999999999989},9.4111999999999991,9.5863999999999994,9.7615999999999996,9.9367999999999999,10.111999999999998,10.287199999999999,10.462399999999999,10.637599999999999,10.812799999999999,10.988,11.043749999999999,11.099499999999999,11.155249999999999,11.210999999999999,11.26675,11.3225,11.37825,{"$f":"AZ1528","v":11.433999999999999},11.434466259828909,11.434932519657821,11.435398779486732,11.435865039315642,11.436331299144552,11.436797558973463,11.437263818802375,11.437730078631285,11.438196338460195,{"$f":"BJ1528","v":11.438662598289106},11.176196338460196,10.913730078631286,10.651263818802374,10.388797558973463,10.126331299144553,9.8638650393156428,9.6013987794867326,9.3389325196578206,9.0764662598289103,8.8140000000000001,{"$f":"BU1528","v":8.8246666666666673},8.8353333333333328,8.8460000000000001,8.8566666666666674,8.8673333333333328,8.8780000000000001,8.8892000000000007,8.9003999999999994,8.9116,8.9228000000000005,8.9340000000000011,8.9451999999999998,8.9564000000000004,8.9676000000000009,8.9787999999999997,{"$f":"CJ1528","v":8.99},null,"Altherma 3 R F 180 l 11 kW","Altherma 3 R F 230 l 11 kW",9,4.5,null,10]
[null,"Altherma 3 R F",14,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$16","v":3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$17","v":3.5},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$18","v":4.87},29,7.524,{"$f":"I1537","v":7.7114000000000003},7.8987999999999996,8.0861999999999998,8.2736000000000001,8.4610000000000003,8.6483999999999988,8.835799999999999,9.0231999999999992,9.2105999999999995,9.3979999999999997,9.5861249999999991,9.7742500000000003,9.9623749999999998,10.150499999999999,10.338625,10.52675,10.714874999999999,10.902999999999999,11.091125,11.279249999999999,11.467375000000001,11.6555,11.843624999999999,12.031749999999999,{"$f":"AG1537","v":12.219875},{"$f":"AH1537","v":12.407999999999999},12.517199999999999,12.6264,12.7356,12.844799999999999,12.954000000000001,13.0632,13.1724,13.281599999999999,13.3908,13.5,13.607250000000001,13.714500000000001,13.82175,13.929,14.036250000000001,14.1435,14.25075,{"$f":"AZ1537","v":14.358000000000001},14.2974,14.236800000000001,14.1762,14.115600000000001,14.055,13.994399999999999,13.9338,13.873199999999999,13.8126,{"$f":"BJ1537","v":13.751999999999999},13.586599999999999,13.421199999999999,13.255799999999999,13.090399999999999,12.925000000000001,12.759600000000001,12.594200000000001,12.428800000000001,12.263400000000001,12.098000000000001,{"$f":"BU1537","v":12.205666666666668},12.313333333333334,12.420999999999999,12.528666666666666,12.636333333333333,12.744,12.851799999999999,12.9596,13.067399999999999,13.1752,13.282999999999999,13.390799999999999,13.4986,13.606399999999999,13.7142,{"$f":"CJ1537","v":13.821999999999999},null,"Altherma 3 R F 180 l 14 kW","Altherma 3 R F 230 l 14 kW",9,4.4000000000000004,null,10]
[null,"Altherma 3 R F",14,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$16","v":3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$17","v":3.5},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$18","v":4.87},44,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R1552","v":8.3520000000000003},8.5127500000000005,8.6735000000000007,8.8342500000000008,8.995000000000001,9.1557500000000012,9.3165000000000013,9.4772500000000015,9.6380000000000017,9.7987500000000018,9.9595000000000002,10.12025,10.281000000000001,10.441750000000001,10.602500000000001,{"$f":"AG1552","v":10.763250000000001},{"$f":"AH1552","v":10.924000000000001},11.086600000000001,11.249200000000002,11.411800000000001,11.574400000000001,11.737000000000002,11.899600000000001,12.062200000000001,12.2248,12.387400000000001,12.55,12.630500000000001,12.711,12.791500000000001,12.872,12.952500000000001,13.033000000000001,13.1135,{"$f":"AZ1552","v":13.194000000000001},13.140600000000001,13.087200000000001,13.033800000000001,12.980400000000001,12.927,12.8736,12.8202,12.7668,12.7134,{"$f":"BJ1552","v":12.66},12.525,12.39,12.255000000000001,12.120000000000001,11.984999999999999,11.85,11.715,11.58,11.445,11.31,{"$f":"BU1552","v":11.414666666666667},11.519333333333334,11.624000000000001,11.728666666666667,11.833333333333334,11.938000000000001,12.042,12.146000000000001,12.25,12.354000000000001,12.458,12.561999999999999,12.666,12.77,12.874000000000001,{"$f":"CJ1552","v":12.978},null,"Altherma 3 R F 180 l 14 kW","Altherma 3 R F 230 l 14 kW",9,4.4000000000000004,null,10]
[null,"Altherma 3 R F",16,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$27","v":2.87},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$28","v":3.3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$29","v":4.53},26,8.4580000000000002,{"$f":"I1570","v":8.6501999999999999},8.8423999999999996,9.0346000000000011,9.2268000000000008,9.4190000000000005,9.6112000000000002,9.8033999999999999,9.9956000000000014,10.187800000000001,10.38,10.57225,10.7645,10.956750000000001,11.149000000000001,11.34125,11.5335,11.72575,11.917999999999999,12.110250000000001,12.3025,12.49475,12.686999999999999,12.879249999999999,13.0715,{"$f":"AG1570","v":13.26375},{"$f":"AH1570","v":13.456},13.702,13.948,14.193999999999999,14.44,14.686,14.932,15.178000000000001,15.423999999999999,15.67,15.916,16.163,16.41,16.657,16.904,17.151,17.398,17.645,{"$f":"AZ1570","v":17.891999999999999},17.808599999999998,17.725200000000001,17.6418,17.558399999999999,17.475000000000001,17.3916,17.308199999999999,17.224799999999998,17.141400000000001,{"$f":"BJ1570","v":17.058},16.848800000000001,16.639600000000002,16.430399999999999,16.2212,16.012,15.8028,15.593599999999999,15.384399999999999,15.1752,14.965999999999999,{"$f":"BU1570","v":15.116999999999999},15.267999999999999,15.419,15.57,15.721,15.872,16.023399999999999,16.174800000000001,16.3262,16.477599999999999,16.628999999999998,16.7804,16.931799999999999,17.083199999999998,17.2346,{"$f":"CJ1570","v":17.385999999999999},null,"Altherma 3 R F 180 l 16 kW","Altherma 3 R F 230 l 16 kW",9,4.3,null,10]
[null,"Altherma 3 R F",16,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$27","v":2.87},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$28","v":3.3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$29","v":4.53},32,8.9260000000000002,{"$f":"I1576","v":9.1134000000000004},9.3008000000000006,9.4882000000000009,9.6756000000000011,9.8629999999999995,10.0504,10.2378,10.4252,10.6126,10.8,10.987,11.174000000000001,11.361000000000001,11.548,11.735000000000001,11.922000000000001,12.109,12.295999999999999,12.483000000000001,12.67,12.856999999999999,13.044,13.231,13.417999999999999,{"$f":"AG1576","v":13.605},{"$f":"AH1576","v":13.792},14.0076,14.2232,14.438800000000001,14.654400000000001,14.870000000000001,15.085599999999999,15.3012,15.5168,15.7324,15.948,16.162500000000001,16.376999999999999,16.5915,16.805999999999997,17.020499999999998,17.234999999999999,17.449499999999997,{"$f":"AZ1576","v":17.663999999999998},17.530199999999997,17.3964,17.262599999999999,17.128799999999998,16.994999999999997,16.8612,16.727399999999999,16.593599999999999,16.459800000000001,{"$f":"BJ1576","v":16.326000000000001},16.1572,15.9884,15.819600000000001,15.6508,15.481999999999999,15.3132,15.144400000000001,14.9756,14.806799999999999,14.638,{"$f":"BU1576","v":14.676333333333332},14.714666666666666,14.753,14.791333333333332,14.829666666666665,14.867999999999999,14.906999999999998,14.946,14.984999999999999,15.023999999999999,15.062999999999999,15.102,15.141,15.18,15.219000000000001,{"$f":"CJ1576","v":15.258000000000001},null,"Altherma 3 R F 180 l 16 kW","Altherma 3 R F 230 l 16 kW",9,4.3,null,10]
[null,"Altherma 3 R F",16,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$27","v":2.87},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$28","v":3.3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$29","v":4.53},47,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AH1591","v":13.173999999999999},13.3408,13.5076,13.6744,13.841200000000001,14.007999999999999,14.174800000000001,14.3416,14.5084,14.6752,14.842000000000001,14.934000000000001,15.026,15.118,15.21,15.302000000000001,15.394000000000002,15.486000000000001,{"$f":"AZ1591","v":15.578000000000001},15.594000000000001,15.610000000000001,15.626000000000001,15.642000000000001,15.658000000000001,15.673999999999999,15.69,15.706,15.722,{"$f":"BJ1591","v":15.738},15.535399999999999,15.332799999999999,15.1302,14.9276,14.725,14.522399999999999,14.319799999999999,14.1172,13.9146,13.712,{"$f":"BU1591","v":13.797666666666666},13.883333333333333,13.968999999999999,14.054666666666666,14.140333333333333,14.225999999999999,14.310199999999998,14.394399999999999,14.4786,14.562799999999999,14.646999999999998,14.731199999999999,14.8154,14.8996,14.983799999999999,{"$f":"CJ1591","v":15.068},null,"Altherma 3 R F 180 l 16 kW","Altherma 3 R F 230 l 16 kW",9,4.3,null,10]
[null,"Altherma 3 R F",16,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$27","v":2.87},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$28","v":3.3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$29","v":4.53},56,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AH1600","v":10.89},11.010200000000001,11.1304,11.2506,11.370800000000001,11.491,11.6112,11.731400000000001,11.851600000000001,11.9718,12.092000000000001,12.212,12.332000000000001,12.452,12.571999999999999,12.692,12.811999999999999,12.932,{"$f":"AZ1600","v":13.052},13.2302,13.4084,13.586599999999999,13.764799999999999,13.943,14.1212,14.2994,14.477599999999999,14.655799999999999,{"$f":"BJ1600","v":14.834},14.6652,14.4964,14.3276,14.158799999999999,13.99,13.821200000000001,13.6524,13.483600000000001,13.3148,13.146000000000001,{"$f":"BU1600","v":13.294666666666668},13.443333333333333,13.592000000000001,13.740666666666668,13.889333333333333,14.038,14.1866,14.3352,14.4838,14.632400000000001,14.781000000000001,14.929600000000001,15.078200000000001,15.226800000000001,15.375400000000001,{"$f":"CJ1600","v":15.524000000000001},null,"Altherma 3 R F 180 l 16 kW","Altherma 3 R F 230 l 16 kW",9,4.3,null,10]
[null,"Altherma 3 R W",11,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$5","v":2.92},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$6","v":3.65},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$7","v":4.83},35,6.82,{"$f":"I1507","v":6.9670000000000005},7.1139999999999999,7.2610000000000001,7.4079999999999995,7.5549999999999997,7.702,7.8489999999999993,7.9959999999999996,8.1429999999999989,8.2899999999999991,8.4375,8.5849999999999991,8.7324999999999999,8.879999999999999,9.0274999999999999,9.1749999999999989,9.3224999999999998,9.4699999999999989,9.6174999999999997,9.7650000000000006,9.9124999999999996,10.06,10.2075,10.355,{"$f":"AG1507","v":10.502500000000001},{"$f":"AH1507","v":10.65},10.754,10.858000000000001,10.962,11.066000000000001,11.17,11.273999999999999,11.378,11.481999999999999,11.586,11.69,11.795,11.899999999999999,12.004999999999999,12.11,12.215,12.32,12.424999999999999,{"$f":"AZ1507","v":12.53},12.520999999999999,12.511999999999999,12.503,12.494,12.484999999999999,12.475999999999999,12.466999999999999,12.458,12.449,{"$f":"BJ1507","v":12.44},12.212,11.984,11.756,11.528,11.3,11.071999999999999,10.843999999999999,10.616,10.388,10.16,{"$f":"BU1507","v":10.178333333333333},10.196666666666667,10.215,10.233333333333333,10.251666666666667,10.27,10.288,10.305999999999999,10.324,10.341999999999999,10.36,10.378,10.395999999999999,10.414,10.431999999999999,{"$f":"CJ1507","v":10.45},null,"Altherma 3 R W 11 kW","Altherma 3 R W 11 kW",9,4.8,null,10]
[null,"Altherma 3 R W",11,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$5","v":2.92},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$6","v":3.65},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$7","v":4.83},41,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R1513","v":8.17},8.3063749999999992,8.4427500000000002,8.5791249999999994,8.7155000000000005,8.8518749999999997,8.9882500000000007,9.124625,9.2609999999999992,9.3973750000000003,9.5337499999999995,9.6701250000000005,9.8064999999999998,9.9428750000000008,10.07925,{"$f":"AG1513","v":10.215624999999999},{"$f":"AH1513","v":10.352},10.471400000000001,10.5908,10.7102,10.829599999999999,10.949,11.0684,11.187799999999999,11.3072,11.426599999999999,11.545999999999999,11.5535,11.561,11.5685,11.576000000000001,11.583499999999999,11.590999999999999,11.5985,{"$f":"AZ1513","v":11.606},11.434234238571761,11.262468477143521,11.090702715715283,10.918936954287043,10.747171192858804,10.575405431430564,10.403639670002326,10.231873908574087,10.060108147145847,{"$f":"BJ1513","v":9.8883423857176087},9.900108147145847,9.911873908574087,9.9236396700023271,9.9354054314305653,9.9471711928588036,9.9589369542870436,9.9707027157152837,9.9824684771435219,9.9942342385717602,10.006,{"$f":"BU1513","v":10.010333333333334},10.014666666666667,10.019,10.023333333333333,10.027666666666667,10.032,10.0366,10.0412,10.0458,10.0504,10.055,10.059600000000001,10.064200000000001,10.068800000000001,10.073400000000001,{"$f":"CJ1513","v":10.078000000000001},null,"Altherma 3 R W 11 kW","Altherma 3 R W 11 kW",9,4.8,null,10]
[null,"Altherma 3 R W",11,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$5","v":2.92},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$6","v":3.65},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$7","v":4.83},59,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AH1531","v":8.1140000000000008},8.3018000000000001,8.4896000000000011,8.6774000000000004,8.8652000000000015,9.0530000000000008,9.2408000000000001,9.4286000000000012,9.6164000000000005,9.8042000000000016,9.9920000000000009,10.166250000000002,10.3405,10.514749999999999,10.689,10.863250000000001,11.0375,11.211749999999999,{"$f":"AZ1531","v":11.385999999999999},11.39126625982891,11.396532519657821,11.401798779486731,11.407065039315642,11.412331299144553,11.417597558973464,11.422863818802375,11.428130078631284,11.433396338460195,{"$f":"BJ1531","v":11.438662598289106},11.168396338460196,10.898130078631285,10.627863818802375,10.357597558973463,10.087331299144553,9.8170650393156436,9.5467987794867319,9.2765325196578221,9.0062662598289105,8.7360000000000007,{"$f":"BU1531","v":8.738666666666667},8.7413333333333334,8.7439999999999998,8.7466666666666679,8.7493333333333343,8.7520000000000007,8.7548000000000012,8.7576000000000001,8.7604000000000006,8.7632000000000012,8.7660000000000018,8.7688000000000006,8.7716000000000012,8.7744000000000018,8.7772000000000006,{"$f":"CJ1531","v":8.7800000000000011},null,"Altherma 3 R W 11 kW","Altherma 3 R W 11 kW",9,4.8,null,10]
[null,"Altherma 3 R W",14,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$16","v":3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$17","v":3.5},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$18","v":4.87},26,7.6560000000000006,{"$f":"I1534","v":7.8596000000000004},8.0632000000000001,8.2667999999999999,8.4703999999999997,8.6739999999999995,8.877600000000001,9.0812000000000008,9.2848000000000006,9.4884000000000004,9.6920000000000002,9.8951250000000002,10.09825,10.301375,10.5045,10.707625,10.91075,11.113875,11.317,11.520125,11.72325,11.926375,12.1295,12.332625,12.53575,{"$f":"AG1534","v":12.738875},{"$f":"AH1534","v":12.942},13.018800000000001,13.095599999999999,13.1724,13.2492,13.326000000000001,13.402799999999999,13.4796,13.5564,13.633199999999999,13.709999999999999,13.78275,13.855499999999999,13.928249999999998,14.000999999999999,14.07375,14.1465,14.219249999999999,{"$f":"AZ1534","v":14.292},14.256600000000001,14.2212,14.1858,14.150399999999999,14.115,14.079600000000001,14.0442,14.008800000000001,13.9734,{"$f":"BJ1534","v":13.938000000000001},13.789400000000001,13.6408,13.4922,13.3436,13.195,13.0464,12.8978,12.7492,12.6006,12.452,{"$f":"BU1534","v":12.547666666666666},12.643333333333333,12.739000000000001,12.834666666666667,12.930333333333333,13.026,13.1212,13.2164,13.3116,13.4068,13.501999999999999,13.597199999999999,13.692399999999999,13.787599999999999,13.8828,{"$f":"CJ1534","v":13.978},null,"Altherma 3 R W 14 kW","Altherma 3 R W 14 kW",9,4.7,null,10]
[null,"Altherma 3 R W",14,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$16","v":3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$17","v":3.5},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$18","v":4.87},47,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AH1555","v":10.792},10.952199999999999,11.112399999999999,11.272600000000001,11.4328,11.593,11.7532,11.913399999999999,12.073600000000001,12.2338,12.394,12.481,12.568,12.654999999999999,12.742000000000001,12.829000000000001,12.916,13.003,{"$f":"AZ1555","v":13.09},13.026999999999999,12.964,12.901,12.837999999999999,12.774999999999999,12.712,12.648999999999999,12.585999999999999,12.523,{"$f":"BJ1555","v":12.459999999999999},12.327599999999999,12.1952,12.062799999999999,11.930400000000001,11.798,11.6656,11.533200000000001,11.4008,11.268400000000002,11.136000000000001,{"$f":"BU1555","v":11.240333333333334},11.344666666666667,11.449000000000002,11.553333333333335,11.657666666666668,11.762,11.866200000000001,11.9704,12.0746,12.178800000000001,12.283000000000001,12.3872,12.491400000000001,12.595600000000001,12.6998,{"$f":"CJ1555","v":12.804},null,"Altherma 3 R W 14 kW","Altherma 3 R W 14 kW",9,4.7,null,10]
[null,"Altherma 3 R W",14,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$16","v":3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$17","v":3.5},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$18","v":4.87},51,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AH1559","v":10.618},10.776400000000001,10.934800000000001,11.0932,11.2516,11.41,11.5684,11.726800000000001,11.885199999999999,12.0436,12.202,12.323,12.443999999999999,12.565,12.686,12.807,12.928000000000001,13.048999999999999,{"$f":"AZ1559","v":13.17},13.075200000000001,12.980399999999999,12.8856,12.790799999999999,12.696,12.6012,12.506399999999999,12.4116,12.316799999999999,{"$f":"BJ1559","v":12.222},12.080399999999999,11.938800000000001,11.7972,11.6556,11.513999999999999,11.372400000000001,11.2308,11.0892,10.947600000000001,10.806000000000001,{"$f":"BU1559","v":10.916333333333334},11.026666666666667,11.137,11.247333333333334,11.357666666666667,11.468,11.5786,11.6892,11.799799999999999,11.910399999999999,12.021000000000001,12.131600000000001,12.2422,12.3528,12.4634,{"$f":"CJ1559","v":12.574},null,"Altherma 3 R W 14 kW","Altherma 3 R W 14 kW",9,4.7,null,10]
[null,"Altherma 3 R W",16,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$27","v":2.87},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$28","v":3.3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$29","v":4.53},32,8.9260000000000002,{"$f":"I1576","v":9.1134000000000004},9.3008000000000006,9.4882000000000009,9.6756000000000011,9.8629999999999995,10.0504,10.2378,10.4252,10.6126,10.8,10.987,11.174000000000001,11.361000000000001,11.548,11.735000000000001,11.922000000000001,12.109,12.295999999999999,12.483000000000001,12.67,12.856999999999999,13.044,13.231,13.417999999999999,{"$f":"AG1576","v":13.605},{"$f":"AH1576","v":13.792},14.0076,14.2232,14.438800000000001,14.654400000000001,14.870000000000001,15.085599999999999,15.3012,15.5168,15.7324,15.948,16.162500000000001,16.376999999999999,16.5915,16.805999999999997,17.020499999999998,17.234999999999999,17.449499999999997,{"$f":"AZ1576","v":17.663999999999998},17.530199999999997,17.3964,17.262599999999999,17.128799999999998,16.994999999999997,16.8612,16.727399999999999,16.593599999999999,16.459800000000001,{"$f":"BJ1576","v":16.326000000000001},16.1572,15.9884,15.819600000000001,15.6508,15.481999999999999,15.3132,15.144400000000001,14.9756,14.806799999999999,14.638,{"$f":"BU1576","v":14.676333333333332},14.714666666666666,14.753,14.791333333333332,14.829666666666665,14.867999999999999,14.906999999999998,14.946,14.984999999999999,15.023999999999999,15.062999999999999,15.102,15.141,15.18,15.219000000000001,{"$f":"CJ1576","v":15.258000000000001},null,"Altherma 3 R W 16 kW","Altherma 3 R W 16 kW",9,4.5999999999999996,null,10]
[null,"Altherma 3 R W",16,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$27","v":2.87},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$28","v":3.3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$29","v":4.53},41,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R1585","v":10.843999999999999},11.023624999999999,11.203249999999999,11.382875,11.5625,11.742125,11.921749999999999,12.101374999999999,12.280999999999999,12.460625,12.64025,12.819875,12.999499999999999,13.179124999999999,13.358750000000001,{"$f":"AG1585","v":13.538375},{"$f":"AH1585","v":13.718},13.902799999999999,14.0876,14.272400000000001,14.4572,14.641999999999999,14.8268,15.011600000000001,15.196400000000001,15.3812,15.566000000000001,15.695500000000001,15.825000000000001,15.954500000000001,16.084,16.2135,16.343,16.4725,{"$f":"AZ1585","v":16.602},16.524799999999999,16.447600000000001,16.3704,16.293199999999999,16.216000000000001,16.1388,16.061599999999999,15.984400000000001,15.9072,{"$f":"BJ1585","v":15.83},15.655799999999999,15.4816,15.307400000000001,15.1332,14.959,14.784800000000001,14.610600000000002,14.436400000000001,14.2622,14.088000000000001,{"$f":"BU1585","v":14.123000000000001},14.158000000000001,14.193000000000001,14.228,14.263,14.298,14.3314,14.364800000000001,14.398199999999999,14.4316,14.465,14.4984,14.5318,14.565199999999999,14.598599999999999,{"$f":"CJ1585","v":14.632},null,"Altherma 3 R W 16 kW","Altherma 3 R W 16 kW",9,4.5999999999999996,null,10]
[null,"Altherma 3 R W",16,{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$27","v":2.87},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$28","v":3.3},{"$f":"'Altherma 3 R 11-16 peak'!$M$29","v":4.53},50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AH1594","v":12.61},12.763,12.916,13.068999999999999,13.222,13.375,13.528,13.681000000000001,13.834,13.987,14.14,14.24625,14.352500000000001,14.45875,14.565000000000001,14.671250000000001,14.7775,14.883750000000001,{"$f":"AZ1594","v":14.99},15.063000000000001,15.136000000000001,15.209,15.282,15.355,15.428000000000001,15.501000000000001,15.574,15.647,{"$f":"BJ1594","v":15.72},15.5,15.280000000000001,15.06,14.84,14.620000000000001,14.4,14.18,13.959999999999999,13.74,13.52,{"$f":"BU1594","v":13.631666666666666},13.743333333333332,13.855,13.966666666666667,14.078333333333333,14.19,14.299999999999999,14.41,14.52,14.629999999999999,14.739999999999998,14.85,14.959999999999999,15.069999999999999,15.18,{"$f":"CJ1594","v":15.29},null,"Altherma 3 R W 16 kW","Altherma 3 R W 16 kW",9,4.5999999999999996,null,10]
[null,"Altherma 3 R MT ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},26,{"$f":"$H$1821-(($H$1821-$H$1826)/5*A4)","v":5.3639999999999999},5.4943999999999997,5.6247999999999996,5.7552000000000003,5.8856000000000002,6.016,6.1463999999999999,6.2767999999999997,6.4071999999999996,6.5376000000000003,{"$f":"$R$1821-(($R$1821-$R$1826)/5*A4)","v":6.6680000000000001},6.7575000000000003,6.8470000000000004,6.9364999999999997,7.0259999999999998,7.1154999999999999,7.2050000000000001,7.2945000000000002,7.3840000000000003,7.4734999999999996,7.5629999999999997,7.6524999999999999,7.742,7.8315000000000001,7.9209999999999994,8.0105000000000004,{"$f":"$AH$1821-(($AH$1821-$AH$1826)/5*A4)","v":8.1},8.0838000000000001,8.0675999999999988,8.0513999999999992,8.0351999999999997,8.0190000000000001,8.0028000000000006,7.9865999999999993,7.9703999999999997,7.9542000000000002,{"$f":"AR1821-((AR1821-AR1826)/5*$A$4)","v":7.9379999999999997},7.7937499999999993,7.6494999999999997,7.5052500000000002,7.3609999999999998,7.2167499999999993,7.0724999999999998,6.9282500000000002,{"$f":"AZ1821-((AZ1821-AZ1826)/5*$A$4)","v":6.7839999999999998},6.9572000000000003,7.1303999999999998,7.3035999999999994,7.4767999999999999,7.65,7.8231999999999999,7.9963999999999995,8.1695999999999991,8.3428000000000004,{"$f":"BJ1821-((BJ1821-BJ1826)/5*$A$4)","v":8.516},8.5820000000000007,8.6479999999999997,8.7140000000000004,8.7799999999999994,8.8460000000000001,8.9120000000000008,8.9779999999999998,9.0440000000000005,9.11,{"$f":"BT1821-((BT1821-BT1826)/5*$A$4)","v":9.1760000000000002},9.2406666666666659,9.3053333333333335,9.370000000000001,9.4346666666666668,9.4993333333333325,{"$f":"BZ1821-((BZ1821-BZ1826)/5*$A$4)","v":9.5640000000000001},9.6257999999999999,9.6875999999999998,9.7493999999999996,9.8111999999999995,9.8730000000000011,9.934800000000001,9.9966000000000008,10.058400000000001,10.120200000000001,{"$f":"CJ1821-((CJ1821-CJ1826)/5*$A$4)","v":10.182},null,"Altherma 3 R MT ECH2O 300 8 kW","Altherma 3 R MT ECH2O 500 8 kW",9,2.25,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},38,{"$f":"$H$1831-(($H$1831-$H$1836)/5*A6)","v":5.3460000000000001},5.4561999999999999,5.5663999999999998,5.6765999999999996,5.7867999999999995,5.8970000000000002,6.0071999999999992,6.1173999999999999,6.2275999999999998,6.3377999999999997,{"$f":"$R$1831-(($R$1831-$R$1836)/5*A6)","v":6.4479999999999995},6.5138749999999996,6.5797499999999998,6.6456249999999999,6.7114999999999991,6.7773749999999993,6.8432499999999994,6.9091249999999995,6.9749999999999996,7.0408749999999998,7.1067499999999999,7.172625,7.2385000000000002,7.3043749999999994,7.3702499999999995,7.4361249999999997,{"$f":"$AH$1831-(($AH$1831-$AH$1836)/5*A6)","v":7.5019999999999998},7.593,7.6840000000000002,7.7750000000000004,7.8660000000000005,7.9570000000000007,8.048,8.1390000000000011,8.23,8.3210000000000015,{"$f":"AR1831-((AR1831-AR1836)/5*$A$6)","v":8.4120000000000008},8.2572500000000009,8.1025000000000009,7.9477500000000001,7.7930000000000001,7.6382500000000002,7.4834999999999994,7.3287499999999994,{"$f":"AZ1831-((AZ1831-AZ1836)/5*$A$6)","v":7.1739999999999995},7.2473999999999998,7.3207999999999993,7.3941999999999997,7.4676,7.5410000000000004,7.6143999999999998,7.6878000000000002,7.7612000000000005,7.8346,{"$f":"BJ1831-((BJ1831-BJ1836)/5*$A$6)","v":7.9080000000000004},8.0150000000000006,8.1219999999999999,8.229000000000001,8.3360000000000003,8.4429999999999996,8.5500000000000007,8.657,8.7639999999999993,8.8710000000000004,{"$f":"BT1831-((BT1831-BT1836)/5*$A$6)","v":8.9779999999999998},9.0640000000000001,9.15,9.2360000000000007,9.3219999999999992,9.4079999999999995,{"$f":"BZ1831-((BZ1831-BZ1836)/5*$A$6)","v":9.4939999999999998},9.5052000000000003,9.5163999999999991,9.5275999999999996,9.5388000000000002,9.5500000000000007,9.5611999999999995,9.5724,9.5836000000000006,9.5947999999999993,{"$f":"CJ1831-((CJ1831-CJ1836)/5*$A$6)","v":9.6059999999999999},null,"Altherma 3 R MT ECH2O 300 8 kW","Altherma 3 R MT ECH2O 500 8 kW",9,2.25,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},47,{"$f":"$H$1841-(($H$1841-$H$1846)/5*A5)","v":5.4539999999999997},5.5587999999999997,5.6635999999999997,5.7683999999999997,5.8731999999999998,5.9779999999999998,6.0827999999999998,6.1875999999999998,6.2923999999999998,6.3971999999999998,{"$f":"$R$1841-(($R$1841-$R$1846)/5*A5)","v":6.5019999999999998},6.5661249999999995,6.6302500000000002,6.694375,6.7584999999999997,6.8226249999999995,6.8867499999999993,6.9508749999999999,7.0149999999999997,7.0791249999999994,7.1432500000000001,7.2073749999999999,7.2714999999999996,7.3356249999999994,7.3997499999999992,7.4638749999999998,{"$f":"$AH$1841-(($AH$1841-$AH$1846)/5*A5)","v":7.5279999999999996},7.6317999999999993,7.7355999999999998,7.8393999999999995,7.9431999999999992,8.0469999999999988,8.1507999999999985,8.2545999999999999,8.3583999999999996,8.4621999999999993,{"$f":"AR1841-((AR1841-AR1846)/5*$A$5)","v":8.5659999999999989},8.4632499999999986,8.3604999999999983,8.2577499999999997,8.1549999999999994,8.052249999999999,7.9494999999999996,7.8467500000000001,{"$f":"AZ1841-((AZ1841-AZ1846)/5*$A$5)","v":7.7439999999999998},7.7943999999999996,7.8448000000000002,7.8952,7.9456000000000007,7.9960000000000004,8.0464000000000002,8.0968,8.1472000000000016,8.1976000000000013,{"$f":"BJ1841-((BJ1841-BJ1846)/5*$A$5)","v":8.2480000000000011},8.3094000000000001,8.3708000000000009,8.4322000000000017,8.4936000000000007,8.5549999999999997,8.6164000000000005,8.6778000000000013,8.7392000000000003,8.8005999999999993,{"$f":"BT1841-((BT1841-BT1846)/5*$A$5)","v":8.8620000000000001},8.9076666666666675,8.9533333333333331,8.9989999999999988,9.0446666666666662,9.0903333333333336,{"$f":"BZ1841-((BZ1841-BZ1846)/5*$A$5)","v":9.1359999999999992},9.1807999999999996,9.2256,9.2703999999999986,9.315199999999999,9.36,9.4047999999999998,9.4496000000000002,9.4943999999999988,9.5391999999999992,{"$f":"CJ1841-((CJ1841-CJ1846)/5*$A$5)","v":9.5839999999999996},null,"Altherma 3 R MT ECH2O 300 8 kW","Altherma 3 R MT ECH2O 500 8 kW",9,2.25,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT ECH2O",10,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$19","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$20","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$21","v":5.0999999999999996},27,{"$f":"H1862-((H1862-H1867)/5*$A$5)","v":5.7679999999999998},5.9256000000000002,6.0831999999999997,6.2408000000000001,6.3983999999999996,6.556,6.7135999999999996,6.8712,7.0288000000000004,7.1863999999999999,{"$f":"R1862-((R1862-R1867)/5*$A$5)","v":7.3440000000000003},7.4090000000000007,7.4740000000000002,7.5390000000000006,7.6040000000000001,7.6690000000000005,7.734,7.7990000000000004,7.8640000000000008,7.9290000000000003,7.9940000000000007,8.0590000000000011,8.1240000000000006,8.1890000000000001,8.2539999999999996,8.3190000000000008,{"$f":"AH1862-((AH1862-AH1867)/5*$A$5)","v":8.3840000000000003},8.4276,8.4711999999999996,8.514800000000001,8.5584000000000007,8.6020000000000003,8.6456,8.6891999999999996,8.732800000000001,8.7764000000000006,{"$f":"AR1862-((AR1862-AR1867)/5*$A$5)","v":8.82},8.761000000000001,8.702,8.6430000000000007,8.5839999999999996,8.5250000000000004,8.4660000000000011,8.407,{"$f":"AZ1862-((AZ1862-AZ1867)/5*$A$5)","v":8.3480000000000008},8.4974000000000007,8.6468000000000007,8.7962000000000007,8.9456000000000007,9.0950000000000006,9.2444000000000006,9.3938000000000006,9.5432000000000006,9.6926000000000005,{"$f":"BJ1862-((BJ1862-BJ1867)/5*$A$5)","v":9.8420000000000005},9.9169999999999998,9.9920000000000009,10.067,10.142000000000001,10.217000000000001,10.292,10.367000000000001,10.442,10.517000000000001,{"$f":"BT1862-((BT1862-BT1867)/5*$A$5)","v":10.592000000000001},10.663333333333334,10.734666666666667,10.806000000000001,10.877333333333333,10.948666666666666,{"$f":"BZ1862-((BZ1862-BZ1867)/5*$A$5)","v":11.02},11.0908,11.1616,11.2324,11.3032,11.373999999999999,11.444799999999999,11.515599999999999,11.586399999999999,11.6572,{"$f":"CJ1862-((CJ1862-CJ1867)/5*$A$5)","v":11.728},null,"Altherma 3 R MT ECH2O 300 10 kW","Altherma 3 R MT ECH2O 500 10 kW",9,2.15,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT ECH2O",10,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$19","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$20","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$21","v":5.0999999999999996},36,{"$f":"H1872-((H1872-H1877)/5*$A$4)","v":5.734},5.9051999999999998,6.0764000000000005,6.2476000000000003,6.4188000000000001,6.59,6.7612000000000005,6.9324000000000003,7.1036000000000001,7.2748000000000008,{"$f":"R1872-((R1872-R1877)/5*$A$4)","v":7.4460000000000006},7.534250000000001,7.6225000000000005,7.7107500000000009,7.7990000000000004,7.8872500000000008,7.9755000000000003,8.0637500000000006,8.152000000000001,8.2402499999999996,8.3285,8.4167500000000004,8.5050000000000008,8.5932500000000012,8.6814999999999998,8.7697500000000002,{"$f":"AH1872-((AH1872-AH1877)/5*$A$4)","v":8.8580000000000005},8.8556000000000008,8.8532000000000011,8.8508000000000013,8.8484000000000016,8.8460000000000001,8.8436000000000003,8.8412000000000006,8.8388000000000009,8.8364000000000011,{"$f":"AR1872-((AR1872-AR1877)/5*$A$4)","v":8.8340000000000014},8.7357500000000012,8.6375000000000011,8.5392500000000009,8.4410000000000007,8.3427500000000006,8.2445000000000004,8.1462500000000002,{"$f":"AZ1872-((AZ1872-AZ1877)/5*$A$4)","v":8.048},8.1666000000000007,8.2851999999999997,8.4038000000000004,8.5223999999999993,8.641,8.7596000000000007,8.8781999999999996,8.9968000000000004,9.1153999999999993,{"$f":"BJ1872-((BJ1872-BJ1877)/5*$A$4)","v":9.234},9.3521999999999998,9.4703999999999997,9.5885999999999996,9.7067999999999994,9.8249999999999993,9.9432000000000009,10.061400000000001,10.179600000000001,10.297800000000001,{"$f":"BT1872-((BT1872-BT1877)/5*$A$4)","v":10.416},10.484666666666667,10.553333333333333,10.622,10.690666666666667,10.759333333333332,{"$f":"BZ1872-((BZ1872-BZ1877)/5*$A$4)","v":10.827999999999999},10.867599999999999,10.9072,10.9468,10.9864,11.026,11.0656,11.1052,11.1448,11.1844,{"$f":"CJ1872-((CJ1872-CJ1877)/5*$A$4)","v":11.224},null,"Altherma 3 R MT ECH2O 300 10 kW","Altherma 3 R MT ECH2O 500 10 kW",9,2.15,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT ECH2O",10,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$19","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$20","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$21","v":5.0999999999999996},48,{"$f":"H1882-((H1882-H1887)/5*$A$6)","v":5.8959999999999999},6.0582000000000003,6.2203999999999997,6.3826000000000001,6.5447999999999995,6.7069999999999999,6.8691999999999993,7.0313999999999997,7.1936,7.3557999999999995,{"$f":"R1882-((R1882-R1887)/5*$A$6)","v":7.5179999999999998},7.6131250000000001,7.7082499999999996,7.803375,7.8985000000000003,7.9936249999999998,8.088750000000001,8.1838750000000005,8.2789999999999999,8.3741250000000012,8.4692500000000006,8.5643750000000001,8.6595000000000013,8.7546250000000008,8.8497500000000002,8.9448750000000015,{"$f":"AH1882-((AH1882-AH1887)/5*$A$6)","v":9.0400000000000009},9.0300000000000011,9.0200000000000014,9.0100000000000016,9.0000000000000018,8.990000000000002,8.98,8.9700000000000006,8.9600000000000009,8.9500000000000011,{"$f":"AR1882-((AR1882-AR1887)/5*$A$6)","v":8.9400000000000013},8.8892500000000005,8.8385000000000016,8.7877500000000008,8.7370000000000019,8.6862500000000011,8.6355000000000004,8.5847500000000014,{"$f":"AZ1882-((AZ1882-AZ1887)/5*$A$6)","v":8.5340000000000007},8.6650000000000009,8.7960000000000012,8.9269999999999996,9.0579999999999998,9.1890000000000001,9.32,9.4510000000000005,9.581999999999999,9.7129999999999992,{"$f":"BJ1882-((BJ1882-BJ1887)/5*$A$6)","v":9.8439999999999994},9.8834,9.9227999999999987,9.9621999999999993,10.0016,10.041,10.080399999999999,10.1198,10.1592,10.198599999999999,{"$f":"BT1882-((BT1882-BT1887)/5*$A$6)","v":10.238},10.279,10.32,10.361000000000001,10.401999999999999,10.443,{"$f":"BZ1882-((BZ1882-BZ1887)/5*$A$6)","v":10.484},10.5458,10.6076,10.6694,10.731199999999999,10.792999999999999,10.854800000000001,10.916600000000001,10.978400000000001,11.0402,{"$f":"CJ1882-((CJ1882-CJ1887)/5*$A$6)","v":11.102},null,"Altherma 3 R MT ECH2O 300 10 kW","Altherma 3 R MT ECH2O 500 10 kW",9,2.15,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT ECH2O",10,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$19","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$20","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$21","v":5.0999999999999996},60,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!J$18","v":5.73},5.8960000000000008,6.0620000000000003,6.2279999999999998,6.3940000000000001,6.5600000000000005,6.726,6.8919999999999995,7.0579999999999998,7.2240000000000002,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!J$19","v":7.39},7.5374999999999996,7.6849999999999996,7.8324999999999996,7.9799999999999995,8.1274999999999995,8.2750000000000004,8.4224999999999994,8.57,8.7174999999999994,8.8650000000000002,9.0124999999999993,9.16,9.3074999999999992,9.4550000000000001,9.6024999999999991,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!J$20","v":9.75},9.7509999999999994,9.7520000000000007,9.7530000000000001,9.7539999999999996,9.754999999999999,9.7560000000000002,9.7569999999999997,9.7579999999999991,9.7590000000000003,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!J$21","v":9.76},9.8249999999999993,9.89,9.9550000000000001,10.02,10.084999999999999,10.149999999999999,10.215,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!J$22","v":10.28},10.266,10.251999999999999,10.238,10.224,10.210000000000001,10.196,10.182,10.168000000000001,10.154,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!J$23","v":10.14},10.226000000000001,10.312000000000001,10.398,10.484,10.57,10.656000000000001,10.742000000000001,10.827999999999999,10.914,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!J$24","v":11},11.081666666666667,11.163333333333334,11.245000000000001,11.326666666666666,11.408333333333333,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!J$25","v":11.49},11.417,11.343999999999999,11.271000000000001,11.198,11.125,11.052,10.978999999999999,10.906000000000001,10.833,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!J$26","v":10.76},null,"Altherma 3 R MT ECH2O 300 10 kW","Altherma 3 R MT ECH2O 500 10 kW",9,2.15,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT ECH2O",12,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$30","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$31","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$32","v":5.0999999999999996},28,{"$f":"H1903-((H1903-H1908)/5*$A$6)","v":5.7519999999999998},6.0255999999999998,6.2991999999999999,6.5728,6.8463999999999992,7.1199999999999992,7.3935999999999993,7.6671999999999993,7.9407999999999994,8.2143999999999995,{"$f":"R1903-((R1903-R1908)/5*$A$6)","v":8.4879999999999995},8.5299999999999994,8.5719999999999992,8.613999999999999,8.6559999999999988,8.6980000000000004,8.74,8.782,8.8239999999999998,8.8659999999999997,8.9079999999999995,8.9499999999999993,8.9920000000000009,9.0340000000000007,9.0760000000000005,9.1180000000000003,{"$f":"AH1903-((AH1903-AH1908)/5*$A$6)","v":9.16},9.1356000000000002,9.1112000000000002,9.0868000000000002,9.0624000000000002,9.0380000000000003,9.0136000000000003,8.9892000000000003,8.9648000000000003,8.9404000000000003,{"$f":"AR1903-((AR1903-AR1908)/5*$A$6)","v":8.9160000000000004},8.8602500000000006,8.8045000000000009,8.7487500000000011,8.6930000000000014,8.6372499999999999,8.5815000000000001,8.5257500000000004,{"$f":"AZ1903-((AZ1903-AZ1908)/5*$A$6)","v":8.4700000000000006},8.6760000000000002,8.8819999999999997,9.088000000000001,9.2940000000000005,9.5,9.7059999999999995,9.911999999999999,10.118,10.324,{"$f":"BJ1903-((BJ1903-BJ1908)/5*$A$6)","v":10.53},10.6228,10.7156,10.808399999999999,10.901199999999999,10.994,11.0868,11.179600000000001,11.272399999999999,11.3652,{"$f":"BT1903-((BT1903-BT1908)/5*$A$6)","v":11.458},11.532999999999999,11.608000000000001,11.683,11.757999999999999,11.833,{"$f":"BZ1903-((BZ1903-BZ1908)/5*$A$6)","v":11.907999999999999},11.9832,12.058399999999999,12.133599999999999,12.2088,12.283999999999999,12.3592,12.4344,12.509600000000001,12.5848,{"$f":"CJ1903-((CJ1903-CJ1908)/5*$A$6)","v":12.66},null,"Altherma 3 R MT ECH2O 300 12 kW","Altherma 3 R MT ECH2O 500 12 kW",9,2.0499999999999998,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT ECH2O",12,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$30","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$31","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$32","v":5.0999999999999996},37,{"$f":"H1913-((H1913-H1918)/5*$A$5)","v":5.7480000000000002},6.0388000000000002,6.3296000000000001,6.6204000000000001,6.9112000000000009,7.202,7.4928000000000008,7.7836000000000007,8.0744000000000007,8.3652000000000015,{"$f":"R1913-((R1913-R1918)/5*$A$5)","v":8.6560000000000006},8.7597500000000004,8.8635000000000002,8.9672499999999999,9.0709999999999997,9.1747499999999995,9.2784999999999993,9.3822499999999991,9.4860000000000007,9.5897500000000004,9.6935000000000002,9.79725,9.9009999999999998,10.00475,10.108499999999999,10.212249999999999,{"$f":"AH1913-((AH1913-AH1918)/5*$A$5)","v":10.315999999999999},10.178799999999999,10.041599999999999,9.904399999999999,9.767199999999999,9.629999999999999,9.492799999999999,9.355599999999999,9.218399999999999,9.0811999999999991,{"$f":"AR1913-((AR1913-AR1918)/5*$A$5)","v":8.9439999999999991},8.8402499999999993,8.7364999999999995,8.6327499999999997,8.5289999999999999,8.4252500000000001,8.3215000000000003,8.2177500000000006,{"$f":"AZ1913-((AZ1913-AZ1918)/5*$A$5)","v":8.1140000000000008},8.2964000000000002,8.4788000000000014,8.6612000000000009,8.8436000000000003,9.0259999999999998,9.208400000000001,9.3908000000000005,9.5731999999999999,9.7556000000000012,{"$f":"BJ1913-((BJ1913-BJ1918)/5*$A$5)","v":9.9380000000000006},10.072000000000001,10.206000000000001,10.34,10.474,10.608000000000001,10.742000000000001,10.876000000000001,11.01,11.144,{"$f":"BT1913-((BT1913-BT1918)/5*$A$5)","v":11.278},11.370333333333335,11.462666666666667,11.555,11.647333333333334,11.739666666666668,{"$f":"BZ1913-((BZ1913-BZ1918)/5*$A$5)","v":11.832000000000001},11.8598,11.887600000000001,11.9154,11.943200000000001,11.971,11.998799999999999,12.0266,12.054399999999999,12.0822,{"$f":"CJ1913-((CJ1913-CJ1918)/5*$A$5)","v":12.11},null,"Altherma 3 R MT ECH2O 300 12 kW","Altherma 3 R MT ECH2O 500 12 kW",9,2.0499999999999998,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT ECH2O",12,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$30","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$31","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$32","v":5.0999999999999996},47,{"$f":"H1923-((H1923-H1928)/5*$A$5)","v":5.8840000000000003},6.1692,6.4544000000000006,6.7396000000000003,7.0248000000000008,7.3100000000000005,7.5952000000000002,7.8803999999999998,8.1656000000000013,8.450800000000001,{"$f":"R1923-((R1923-R1928)/5*$A$5)","v":8.7360000000000007},8.8456250000000001,8.9552500000000013,9.0648750000000007,9.1745000000000001,9.2841250000000013,9.3937500000000007,9.5033750000000001,9.6129999999999995,9.7226250000000007,9.8322500000000002,9.9418749999999996,10.051500000000001,10.161125,10.27075,10.380375000000001,{"$f":"AH1923-((AH1923-AH1928)/5*$A$5)","v":10.49},10.366199999999999,10.2424,10.118600000000001,9.9947999999999997,9.8709999999999987,9.7471999999999994,9.6234000000000002,9.4995999999999992,9.3757999999999981,{"$f":"AR1923-((AR1923-AR1928)/5*$A$5)","v":9.2519999999999989},9.1692499999999981,9.0864999999999991,9.0037500000000001,8.9209999999999994,8.8382499999999986,8.7554999999999996,8.6727500000000006,{"$f":"AZ1923-((AZ1923-AZ1928)/5*$A$5)","v":8.59},8.7655999999999992,8.9412000000000003,9.1167999999999996,9.2924000000000007,9.468,9.6435999999999993,9.8192000000000004,9.9947999999999997,10.170400000000001,{"$f":"BJ1923-((BJ1923-BJ1928)/5*$A$5)","v":10.346},10.4232,10.500400000000001,10.5776,10.6548,10.731999999999999,10.809200000000001,10.8864,10.9636,11.040800000000001,{"$f":"BT1923-((BT1923-BT1928)/5*$A$5)","v":11.118},11.175000000000001,11.232000000000001,11.289000000000001,11.346,11.403,{"$f":"BZ1923-((BZ1923-BZ1928)/5*$A$5)","v":11.46},11.5168,11.573600000000001,11.630400000000002,11.687200000000001,11.744,11.800800000000001,11.857600000000001,11.914400000000001,11.9712,{"$f":"CJ1923-((CJ1923-CJ1928)/5*$A$5)","v":12.028},null,"Altherma 3 R MT ECH2O 300 12 kW","Altherma 3 R MT ECH2O 500 12 kW",9,2.0499999999999998,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT ECH2O",12,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$30","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$31","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$32","v":5.0999999999999996},58,{"$f":"H1933-((H1933-H1938)/5*$A$6)","v":5.5860000000000003},5.8944000000000001,6.2027999999999999,6.5112000000000005,6.8196000000000003,7.1280000000000001,7.4363999999999999,7.7447999999999997,8.0532000000000004,8.3615999999999993,{"$f":"R1933-((R1933-R1938)/5*$A$6)","v":8.67},8.817499999999999,8.9649999999999999,9.1125000000000007,9.26,9.4074999999999989,9.5549999999999997,9.7025000000000006,9.85,9.9974999999999987,10.145,10.2925,10.44,10.587499999999999,10.734999999999999,10.8825,{"$f":"AH1933-((AH1933-AH1938)/5*$A$6)","v":11.03},10.9328,10.835599999999999,10.738399999999999,10.6412,10.544,10.4468,10.349599999999999,10.2524,10.155200000000001,{"$f":"AR1933-((AR1933-AR1938)/5*$A$6)","v":10.058},10.089499999999999,10.121,10.1525,10.184000000000001,10.2155,10.247,10.278500000000001,{"$f":"AZ1933-((AZ1933-AZ1938)/5*$A$6)","v":10.31},10.3924,10.4748,10.5572,10.6396,10.722000000000001,10.804400000000001,10.886800000000001,10.969200000000001,11.051600000000001,{"$f":"BJ1933-((BJ1933-BJ1938)/5*$A$6)","v":11.134},11.196400000000001,11.258800000000001,11.321199999999999,11.383599999999999,11.446,11.5084,11.5708,11.633199999999999,11.695599999999999,{"$f":"BT1933-((BT1933-BT1938)/5*$A$6)","v":11.757999999999999},11.834,11.91,11.986000000000001,12.061999999999999,12.138,{"$f":"BZ1933-((BZ1933-BZ1938)/5*$A$6)","v":12.214},12.179,12.144,12.109,12.074,12.039000000000001,12.004000000000001,11.969000000000001,11.934000000000001,11.899000000000001,{"$f":"CJ1933-((CJ1933-CJ1938)/5*$A$6)","v":11.864000000000001},null,"Altherma 3 R MT ECH2O 300 12 kW","Altherma 3 R MT ECH2O 500 12 kW",9,2.0499999999999998,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT F",8,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},30,5.3,{"$f":"I1826","v":5.4239999999999995},5.548,5.6719999999999997,5.7960000000000003,5.92,6.0440000000000005,6.1680000000000001,6.2919999999999998,6.4160000000000004,6.54,6.625,6.71,6.7949999999999999,6.88,6.9649999999999999,7.05,7.1349999999999998,7.2200000000000006,7.3049999999999997,7.3900000000000006,7.4750000000000005,7.5600000000000005,7.6450000000000005,7.73,{"$f":"AG1826","v":7.8150000000000004},{"$f":"AH1826","v":7.9},7.907,7.9140000000000006,7.9210000000000003,7.9279999999999999,7.9350000000000005,7.9420000000000002,7.9489999999999998,7.9559999999999995,7.9630000000000001,7.97,7.8087499999999999,7.6475,7.4862500000000001,7.3249999999999993,7.1637499999999994,7.0024999999999995,6.8412499999999996,{"$f":"AZ1826","v":6.68},6.8380000000000001,6.9959999999999996,7.1539999999999999,7.3119999999999994,7.47,7.6280000000000001,7.7859999999999996,7.944,8.1020000000000003,{"$f":"BJ1826","v":8.26},8.3379999999999992,8.4160000000000004,8.4939999999999998,8.5719999999999992,8.6499999999999986,8.7279999999999998,8.8059999999999992,8.8839999999999986,8.9619999999999997,9.0399999999999991,{"$f":"BU1826","v":9.1033333333333317},9.1666666666666661,9.23,9.293333333333333,9.3566666666666656,9.42,9.4770000000000003,9.5340000000000007,9.5909999999999993,9.6479999999999997,9.7050000000000001,9.7620000000000005,9.8190000000000008,9.8759999999999994,9.9329999999999998,{"$f":"CJ1826","v":9.99},null,"Altherma 3 R MT F 180 l 8 kW","Altherma 3 R MT F 230 l 8 kW",9,2.5499999999999998,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT F",8,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},38,5.3460000000000001,{"$f":"I1834","v":5.4561999999999999},5.5663999999999998,5.6765999999999996,5.7867999999999995,5.8970000000000002,6.0071999999999992,6.1173999999999999,6.2275999999999998,6.3377999999999997,6.4479999999999995,6.5138749999999996,6.5797499999999998,6.6456249999999999,6.7114999999999991,6.7773749999999993,6.8432499999999994,6.9091249999999995,6.9749999999999996,7.0408749999999998,7.1067499999999999,7.172625,7.2385000000000002,7.3043749999999994,7.3702499999999995,{"$f":"AG1834","v":7.4361249999999997},{"$f":"AH1834","v":7.5019999999999998},7.593,7.6840000000000002,7.7750000000000004,7.8660000000000005,7.9570000000000007,8.048,8.1390000000000011,8.23,8.3210000000000015,8.4120000000000008,8.2572500000000009,8.1025000000000009,7.9477500000000001,7.7930000000000001,7.6382500000000002,7.4834999999999994,7.3287499999999994,{"$f":"AZ1834","v":7.1739999999999995},7.2473999999999998,7.3207999999999993,7.3941999999999997,7.4676,7.5410000000000004,7.6143999999999998,7.6878000000000002,7.7612000000000005,7.8346,{"$f":"BJ1834","v":7.9080000000000004},8.0150000000000006,8.1219999999999999,8.229000000000001,8.3360000000000003,8.4429999999999996,8.5500000000000007,8.657,8.7639999999999993,8.8710000000000004,8.9779999999999998,{"$f":"BU1834","v":9.0640000000000001},9.15,9.2360000000000007,9.3219999999999992,9.4079999999999995,9.4939999999999998,9.5052000000000003,9.5163999999999991,9.5275999999999996,9.5388000000000002,9.5500000000000007,9.5611999999999995,9.5724,9.5836000000000006,9.5947999999999993,{"$f":"CJ1834","v":9.6059999999999999},null,"Altherma 3 R MT F 180 l 8 kW","Altherma 3 R MT F 230 l 8 kW",9,2.5499999999999998,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT F",8,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},59,5.2439999999999998,{"$f":"I1855","v":5.3616000000000001},5.4791999999999996,5.5968,5.7143999999999995,5.8319999999999999,5.9496000000000002,6.0671999999999997,6.1848000000000001,6.3023999999999996,6.42,6.5006250000000003,6.5812499999999998,6.6618750000000002,6.7424999999999997,6.8231250000000001,6.9037499999999996,6.984375,7.0649999999999995,7.1456249999999999,7.2262500000000003,7.3068749999999998,7.3875000000000002,7.4681249999999997,7.5487500000000001,{"$f":"AG1855","v":7.6293749999999996},{"$f":"AH1855","v":7.71},7.8276000000000003,7.9451999999999998,8.0627999999999993,8.1803999999999988,8.298,8.4155999999999995,8.533199999999999,8.6508000000000003,8.7683999999999997,8.8859999999999992,8.8759999999999994,8.8659999999999997,8.8559999999999999,8.8460000000000001,8.8359999999999985,8.8259999999999987,8.8159999999999989,{"$f":"AZ1855","v":8.8059999999999992},8.8053999999999988,8.8048000000000002,8.8041999999999998,8.8035999999999994,8.8030000000000008,8.8024000000000004,8.8018000000000001,8.8011999999999997,8.8006000000000011,{"$f":"BJ1855","v":8.8000000000000007},8.8642000000000003,8.9283999999999999,8.9926000000000013,9.0568000000000008,9.1210000000000004,9.1852,9.2493999999999996,9.313600000000001,9.3778000000000006,9.4420000000000002,{"$f":"BU1855","v":9.5066666666666677},9.5713333333333335,9.6359999999999992,9.7006666666666668,9.7653333333333343,9.83,9.7843999999999998,9.7387999999999995,9.6932000000000009,9.6476000000000006,9.6020000000000003,9.5564,9.5107999999999997,9.4652000000000012,9.4196000000000009,{"$f":"CJ1855","v":9.3740000000000006},null,"Altherma 3 R MT F 180 l 8 kW","Altherma 3 R MT F 230 l 8 kW",9,2.5499999999999998,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT F",8,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},65,0,{"$f":"I1861","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,6.24,6.3500000000000005,6.46,6.57,6.68,6.79,6.9,7.01,7.12,7.23,7.34,7.45,7.5600000000000005,7.67,7.78,{"$f":"AG1861","v":7.8900000000000006},{"$f":"AH1861","v":8},8.0679999999999996,8.1359999999999992,8.2040000000000006,8.2720000000000002,8.34,8.4079999999999995,8.4759999999999991,8.5440000000000005,8.6120000000000001,8.68,8.7762499999999992,8.8724999999999987,8.96875,9.0649999999999995,9.161249999999999,9.2575000000000003,9.3537499999999998,{"$f":"AZ1861","v":9.4499999999999993},9.3359999999999985,9.2219999999999995,9.1080000000000005,8.9939999999999998,8.879999999999999,8.766,8.652000000000001,8.5380000000000003,8.4239999999999995,{"$f":"BJ1861","v":8.31},8.3369999999999997,8.3640000000000008,8.391,8.418000000000001,8.4450000000000003,8.4719999999999995,8.4990000000000006,8.5259999999999998,8.5530000000000008,8.58,{"$f":"BU1861","v":8.6783333333333328},8.7766666666666673,8.875,8.9733333333333327,9.0716666666666672,9.17,9.1470000000000002,9.1240000000000006,9.1009999999999991,9.0779999999999994,9.0549999999999997,9.032,9.0090000000000003,8.9859999999999989,8.9629999999999992,{"$f":"CJ1861","v":8.94},null,"Altherma 3 R MT F 180 l 8 kW","Altherma 3 R MT F 230 l 8 kW",9,2.5499999999999998,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT F",10,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$19","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$20","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$21","v":5.0999999999999996},39,5.7759999999999998,{"$f":"I1876","v":5.9447999999999999},6.1135999999999999,6.2824,6.4512,6.6199999999999992,6.7888000000000002,6.9575999999999993,7.1263999999999994,7.2951999999999995,7.4639999999999995,7.5544999999999991,7.6449999999999996,7.7354999999999992,7.8259999999999996,7.9164999999999992,8.0069999999999997,8.0975000000000001,8.1879999999999988,8.2784999999999993,8.3689999999999998,8.4594999999999985,8.5499999999999989,8.6404999999999994,8.7309999999999981,{"$f":"AG1876","v":8.8214999999999986},{"$f":"AH1876","v":8.911999999999999},8.9143999999999988,8.9167999999999985,8.9192,8.9215999999999998,8.9239999999999995,8.9263999999999992,8.928799999999999,8.9312000000000005,8.9336000000000002,8.9359999999999999,8.8242499999999993,8.7125000000000004,8.6007499999999997,8.4890000000000008,8.3772500000000001,8.2654999999999994,8.1537500000000005,{"$f":"AZ1876","v":8.0419999999999998},8.1563999999999997,8.2707999999999995,8.3851999999999993,8.4995999999999992,8.6140000000000008,8.7284000000000006,8.8428000000000004,8.9572000000000003,9.0716000000000001,{"$f":"BJ1876","v":9.1859999999999999},9.3048000000000002,9.4236000000000004,9.5423999999999989,9.6611999999999991,9.7799999999999994,9.8987999999999996,10.0176,10.136399999999998,10.255199999999999,10.373999999999999,{"$f":"BU1876","v":10.488666666666665},10.603333333333333,10.718,10.832666666666666,10.947333333333335,11.062000000000001,11.061400000000001,11.0608,11.0602,11.0596,11.059000000000001,11.058400000000001,11.0578,11.0572,11.0566,{"$f":"CJ1876","v":11.055999999999999},null,"Altherma 3 R MT F 180 l 10 kW","Altherma 3 R MT F 230 l 10 kW",9,2.4500000000000002,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT F",10,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$19","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$20","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$21","v":5.0999999999999996},48,5.8959999999999999,{"$f":"I1885","v":6.0582000000000003},6.2203999999999997,6.3826000000000001,6.5447999999999995,6.7069999999999999,6.8691999999999993,7.0313999999999997,7.1936,7.3557999999999995,7.5179999999999998,7.6131250000000001,7.7082499999999996,7.803375,7.8985000000000003,7.9936249999999998,8.088750000000001,8.1838750000000005,8.2789999999999999,8.3741250000000012,8.4692500000000006,8.5643750000000001,8.6595000000000013,8.7546250000000008,8.8497500000000002,{"$f":"AG1885","v":8.9448750000000015},{"$f":"AH1885","v":9.0400000000000009},9.0300000000000011,9.0200000000000014,9.0100000000000016,9.0000000000000018,8.990000000000002,8.98,8.9700000000000006,8.9600000000000009,8.9500000000000011,8.9400000000000013,8.8892500000000005,8.8385000000000016,8.7877500000000008,8.7370000000000019,8.6862500000000011,8.6355000000000004,8.5847500000000014,{"$f":"AZ1885","v":8.5340000000000007},8.6650000000000009,8.7960000000000012,8.9269999999999996,9.0579999999999998,9.1890000000000001,9.32,9.4510000000000005,9.581999999999999,9.7129999999999992,{"$f":"BJ1885","v":9.8439999999999994},9.8834,9.9227999999999987,9.9621999999999993,10.0016,10.041,10.080399999999999,10.1198,10.1592,10.198599999999999,10.238,{"$f":"BU1885","v":10.279},10.32,10.361000000000001,10.401999999999999,10.443,10.484,10.5458,10.6076,10.6694,10.731199999999999,10.792999999999999,10.854800000000001,10.916600000000001,10.978400000000001,11.0402,{"$f":"CJ1885","v":11.102},null,"Altherma 3 R MT F 180 l 10 kW","Altherma 3 R MT F 230 l 10 kW",9,2.4500000000000002,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT F",10,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$19","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$20","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$21","v":5.0999999999999996},63,0,{"$f":"I1900","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,6.9939999999999998,7.1475,7.3010000000000002,7.4544999999999995,7.6079999999999997,7.7614999999999998,7.9149999999999991,8.0685000000000002,8.2219999999999995,8.3754999999999988,8.5289999999999999,8.6824999999999992,8.8359999999999985,8.9894999999999996,9.1429999999999989,{"$f":"AG1900","v":9.2964999999999982},{"$f":"AH1900","v":9.4499999999999993},9.4971999999999994,9.5443999999999996,9.5915999999999997,9.6387999999999998,9.6859999999999999,9.7331999999999983,9.7803999999999984,9.8275999999999986,9.8747999999999987,9.9219999999999988,9.9599999999999991,9.9979999999999993,10.036,10.073999999999998,10.111999999999998,10.149999999999999,10.187999999999999,{"$f":"AZ1900","v":10.225999999999999},10.1898,10.153599999999999,10.1174,10.081199999999999,10.045,10.008800000000001,9.9725999999999999,9.9364000000000008,9.9001999999999999,{"$f":"BJ1900","v":9.8640000000000008},9.9134000000000011,9.9628000000000014,10.0122,10.0616,10.111000000000001,10.160400000000001,10.209800000000001,10.2592,10.3086,10.358000000000001,{"$f":"BU1900","v":10.458666666666668},10.559333333333333,10.66,10.760666666666667,10.861333333333333,10.962,10.916599999999999,10.8712,10.825799999999999,10.7804,10.734999999999999,10.689599999999999,10.6442,10.598799999999999,10.5534,{"$f":"CJ1900","v":10.507999999999999},null,"Altherma 3 R MT F 180 l 10 kW","Altherma 3 R MT F 230 l 10 kW",9,2.4500000000000002,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT F",12,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$30","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$31","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$32","v":5.0999999999999996},28,5.7519999999999998,{"$f":"I1906","v":6.0255999999999998},6.2991999999999999,6.5728,6.8463999999999992,7.1199999999999992,7.3935999999999993,7.6671999999999993,7.9407999999999994,8.2143999999999995,8.4879999999999995,8.5299999999999994,8.5719999999999992,8.613999999999999,8.6559999999999988,8.6980000000000004,8.74,8.782,8.8239999999999998,8.8659999999999997,8.9079999999999995,8.9499999999999993,8.9920000000000009,9.0340000000000007,9.0760000000000005,{"$f":"AG1906","v":9.1180000000000003},{"$f":"AH1906","v":9.16},9.1356000000000002,9.1112000000000002,9.0868000000000002,9.0624000000000002,9.0380000000000003,9.0136000000000003,8.9892000000000003,8.9648000000000003,8.9404000000000003,8.9160000000000004,8.8602500000000006,8.8045000000000009,8.7487500000000011,8.6930000000000014,8.6372499999999999,8.5815000000000001,8.5257500000000004,{"$f":"AZ1906","v":8.4700000000000006},8.6760000000000002,8.8819999999999997,9.088000000000001,9.2940000000000005,9.5,9.7059999999999995,9.911999999999999,10.118,10.324,{"$f":"BJ1906","v":10.53},10.6228,10.7156,10.808399999999999,10.901199999999999,10.994,11.0868,11.179600000000001,11.272399999999999,11.3652,11.458,{"$f":"BU1906","v":11.532999999999999},11.608000000000001,11.683,11.757999999999999,11.833,11.907999999999999,11.9832,12.058399999999999,12.133599999999999,12.2088,12.283999999999999,12.3592,12.4344,12.509600000000001,12.5848,{"$f":"CJ1906","v":12.66},null,"Altherma 3 R MT F 180 l 12 kW","Altherma 3 R MT F 230 l 12 kW",9,2.35,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT F",12,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$30","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$31","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$32","v":5.0999999999999996},46,5.8719999999999999,{"$f":"I1924","v":6.1575999999999995},6.4432,6.7287999999999997,7.0144000000000002,7.3,7.5855999999999995,7.8712,8.1568000000000005,8.4423999999999992,8.7279999999999998,8.8375000000000004,8.9469999999999992,9.0564999999999998,9.1660000000000004,9.2754999999999992,9.3849999999999998,9.4945000000000004,9.6039999999999992,9.7134999999999998,9.8230000000000004,9.932500000000001,10.042,10.1515,10.261000000000001,{"$f":"AG1924","v":10.3705},{"$f":"AH1924","v":10.48},10.3626,10.245200000000001,10.127800000000001,10.010400000000001,9.8930000000000007,9.775599999999999,9.658199999999999,9.5407999999999991,9.4233999999999991,9.3059999999999992,9.1914999999999996,9.0769999999999982,8.9624999999999986,8.847999999999999,8.7334999999999994,8.6189999999999998,8.5044999999999984,{"$f":"AZ1924","v":8.3899999999999988},8.5587999999999997,8.7275999999999989,8.8963999999999999,9.065199999999999,9.234,9.4027999999999992,9.5716000000000001,9.7404000000000011,9.9092000000000002,{"$f":"BJ1924","v":10.078000000000001},10.183600000000002,10.289200000000001,10.3948,10.500400000000001,10.606000000000002,10.711600000000001,10.8172,10.922800000000001,11.028400000000001,11.134,{"$f":"BU1924","v":11.203333333333333},11.272666666666668,11.342000000000001,11.411333333333333,11.480666666666668,11.55,11.596400000000001,11.642800000000001,11.6892,11.7356,11.782,11.8284,11.8748,11.921199999999999,11.967599999999999,{"$f":"CJ1924","v":12.013999999999999},null,"Altherma 3 R MT F 180 l 12 kW","Altherma 3 R MT F 230 l 12 kW",9,2.35,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT F",12,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$30","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$31","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$32","v":5.0999999999999996},49,5.9080000000000004,{"$f":"I1927","v":6.1924000000000001},6.4768000000000008,6.7612000000000005,7.0456000000000003,7.33,7.6144000000000007,7.8988000000000005,8.1832000000000011,8.4676000000000009,8.7520000000000007,8.8618750000000013,8.9717500000000001,9.0816250000000007,9.1915000000000013,9.3013750000000002,9.4112500000000008,9.5211249999999996,9.6310000000000002,9.7408750000000008,9.8507499999999997,9.9606250000000003,10.070499999999999,10.180375,10.29025,{"$f":"AG1927","v":10.400124999999999},{"$f":"AH1927","v":10.51},10.3734,10.236800000000001,10.100199999999999,9.9635999999999996,9.827,9.6904000000000003,9.5538000000000007,9.4171999999999993,9.2805999999999997,9.1440000000000001,9.1247500000000006,9.1054999999999993,9.0862499999999997,9.0670000000000002,9.0477500000000006,9.0285000000000011,9.0092499999999998,{"$f":"AZ1927","v":8.99},9.1791999999999998,9.3683999999999994,9.5576000000000008,9.7468000000000004,9.9359999999999999,10.1252,10.314399999999999,10.5036,10.6928,{"$f":"BJ1927","v":10.882},10.9024,10.922800000000001,10.943199999999999,10.9636,10.984,11.0044,11.024800000000001,11.045199999999999,11.0656,11.086,{"$f":"BU1927","v":11.118333333333334},11.150666666666666,11.183,11.215333333333334,11.247666666666666,11.28,11.3576,11.4352,11.5128,11.590400000000001,11.667999999999999,11.7456,11.8232,11.9008,11.978400000000001,{"$f":"CJ1927","v":12.056000000000001},null,"Altherma 3 R MT F 180 l 12 kW","Altherma 3 R MT F 230 l 12 kW",9,2.35,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT W",8,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},29,5.3159999999999998,{"$f":"I1825","v":5.4416000000000002},5.5671999999999997,5.6928000000000001,5.8183999999999996,5.944,6.0695999999999994,6.1951999999999998,6.3208000000000002,6.4463999999999997,6.5720000000000001,6.6581250000000001,6.7442500000000001,6.8303750000000001,6.9165000000000001,7.0026250000000001,7.0887500000000001,7.1748750000000001,7.2610000000000001,7.3471250000000001,7.4332500000000001,7.5193750000000001,7.6055000000000001,7.6916250000000002,7.7777500000000002,{"$f":"AG1825","v":7.8638750000000002},{"$f":"AH1825","v":7.95},7.9512,7.9523999999999999,7.9535999999999998,7.9547999999999996,7.9559999999999995,7.9572000000000003,7.9584000000000001,7.9596,7.9607999999999999,7.9619999999999997,7.8049999999999997,7.6479999999999997,7.4909999999999997,7.3339999999999996,7.1769999999999996,7.02,6.8629999999999995,{"$f":"AZ1825","v":6.7059999999999995},6.8677999999999999,7.0295999999999994,7.1913999999999998,7.3531999999999993,7.5149999999999997,7.6768000000000001,7.8385999999999996,8.0003999999999991,8.1622000000000003,{"$f":"BJ1825","v":8.3239999999999998},8.3989999999999991,8.4740000000000002,8.5489999999999995,8.6240000000000006,8.6989999999999998,8.7739999999999991,8.8490000000000002,8.9239999999999995,8.9990000000000006,9.0739999999999998,{"$f":"BU1825","v":9.1376666666666662},9.2013333333333325,9.2650000000000006,9.3286666666666669,9.3923333333333332,9.4559999999999995,9.5141999999999989,9.5724,9.6305999999999994,9.6888000000000005,9.7469999999999999,9.8051999999999992,9.8634000000000004,9.9215999999999998,9.9798000000000009,{"$f":"CJ1825","v":10.038},null,"Altherma 3 R MT W 8 kW","Altherma 3 R MT W 8 kW",9,2.85,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT W",8,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},40,5.37,{"$f":"I1836","v":5.4790000000000001},5.5880000000000001,5.6970000000000001,5.806,5.915,6.024,6.133,6.242,6.351,6.46,6.5256249999999998,6.5912499999999996,6.6568750000000003,6.7225000000000001,6.788125,6.8537499999999998,6.9193749999999996,6.9849999999999994,7.0506250000000001,7.11625,7.1818749999999998,7.2474999999999996,7.3131249999999994,7.3787500000000001,{"$f":"AG1836","v":7.444375},{"$f":"AH1836","v":7.51},7.6310000000000002,7.7519999999999998,7.8730000000000002,7.9939999999999998,8.1150000000000002,8.2360000000000007,8.3570000000000011,8.4779999999999998,8.5990000000000002,8.7200000000000006,8.5812500000000007,8.4425000000000008,8.3037500000000009,8.1650000000000009,8.026250000000001,7.8875000000000002,7.7487500000000002,{"$f":"AZ1836","v":7.61},7.6370000000000005,7.6640000000000006,7.6909999999999998,7.718,7.7450000000000001,7.7720000000000002,7.7990000000000004,7.8259999999999996,7.8529999999999998,{"$f":"BJ1836","v":7.88},7.9870000000000001,8.0939999999999994,8.2010000000000005,8.3079999999999998,8.4149999999999991,8.5220000000000002,8.6289999999999996,8.7359999999999989,8.843,8.9499999999999993,{"$f":"BU1836","v":9.0633333333333326},9.1766666666666659,9.2899999999999991,9.4033333333333342,9.5166666666666675,9.6300000000000008,9.6180000000000003,9.6059999999999999,9.5940000000000012,9.5820000000000007,9.57,9.5579999999999998,9.5459999999999994,9.5340000000000007,9.5220000000000002,{"$f":"CJ1836","v":9.51},null,"Altherma 3 R MT W 8 kW","Altherma 3 R MT W 8 kW",9,2.85,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT W",8,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},50,5.49,{"$f":"I1846","v":5.593},5.6959999999999997,5.7990000000000004,5.9020000000000001,6.0049999999999999,6.1079999999999997,6.2109999999999994,6.3140000000000001,6.4169999999999998,6.52,6.5837499999999993,6.6475,6.7112499999999997,6.7749999999999995,6.8387500000000001,6.9024999999999999,6.9662499999999996,7.0299999999999994,7.09375,7.1574999999999998,7.2212499999999995,7.2850000000000001,7.3487499999999999,7.4124999999999996,{"$f":"AG1846","v":7.4762500000000003},{"$f":"AH1846","v":7.54},7.6150000000000002,7.6899999999999995,7.7649999999999997,7.84,7.9149999999999991,7.9899999999999993,8.0649999999999995,8.1399999999999988,8.2149999999999999,8.2899999999999991,8.2749999999999986,8.26,8.2449999999999992,8.23,8.2149999999999999,8.1999999999999993,8.1850000000000005,{"$f":"AZ1846","v":8.17},8.2420000000000009,8.3140000000000001,8.3859999999999992,8.4580000000000002,8.5300000000000011,8.6020000000000003,8.6739999999999995,8.7460000000000004,8.8180000000000014,{"$f":"BJ1846","v":8.89},8.8830000000000009,8.8760000000000012,8.8689999999999998,8.8620000000000001,8.8550000000000004,8.8480000000000008,8.8410000000000011,8.8339999999999996,8.827,8.82,{"$f":"BU1846","v":8.836666666666666},8.8533333333333335,8.870000000000001,8.8866666666666667,8.9033333333333324,8.92,8.99,9.06,9.129999999999999,9.1999999999999993,9.27,9.34,9.41,9.4799999999999986,9.5499999999999989,{"$f":"CJ1846","v":9.6199999999999992},null,"Altherma 3 R MT W 8 kW","Altherma 3 R MT W 8 kW",9,2.85,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT W",8,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$8","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$9","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$10","v":5.0999999999999996},57,5.1120000000000001,{"$f":"I1853","v":5.2488000000000001},5.3856000000000002,5.5224000000000002,5.6592000000000002,5.7959999999999994,5.9328000000000003,6.0695999999999994,6.2063999999999995,6.3431999999999995,6.4799999999999995,6.5518749999999999,6.6237499999999994,6.6956249999999997,6.7675000000000001,6.8393749999999995,6.9112499999999999,6.9831249999999994,7.0549999999999997,7.1268750000000001,7.1987499999999995,7.2706249999999999,7.3424999999999994,7.4143749999999997,7.4862500000000001,{"$f":"AG1853","v":7.5581250000000004},{"$f":"AH1853","v":7.63},7.7468000000000004,7.8635999999999999,7.9803999999999995,8.0972000000000008,8.2140000000000004,8.3308,8.4475999999999996,8.5643999999999991,8.6812000000000005,8.798,8.8030000000000008,8.8079999999999998,8.8129999999999988,8.8179999999999996,8.8230000000000004,8.8279999999999994,8.8329999999999984,{"$f":"AZ1853","v":8.8379999999999992},8.8501999999999992,8.8623999999999992,8.8745999999999992,8.8867999999999991,8.8989999999999991,8.9111999999999991,8.9233999999999991,8.9355999999999991,8.9477999999999991,{"$f":"BJ1853","v":8.9599999999999991},8.9945999999999984,9.0291999999999994,9.0637999999999987,9.0983999999999998,9.1329999999999991,9.1675999999999984,9.2021999999999995,9.2367999999999988,9.2713999999999999,9.3059999999999992,{"$f":"BU1853","v":9.36},9.4139999999999997,9.468,9.5219999999999985,9.5759999999999987,9.629999999999999,9.6191999999999993,9.6083999999999996,9.5975999999999999,9.5868000000000002,9.5760000000000005,9.565199999999999,9.5543999999999993,9.5435999999999996,9.5327999999999999,{"$f":"CJ1853","v":9.5220000000000002},null,"Altherma 3 R MT W 8 kW","Altherma 3 R MT W 8 kW",9,2.85,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT W",10,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$19","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$20","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$21","v":5.0999999999999996},30,5.72,{"$f":"I1867","v":5.9039999999999999},6.0880000000000001,6.2720000000000002,6.4559999999999995,6.64,6.8239999999999998,7.008,7.1920000000000002,7.3759999999999994,7.56,7.6025,7.6449999999999996,7.6875,7.7299999999999995,7.7725,7.8149999999999995,7.8574999999999999,7.9,7.9424999999999999,7.9850000000000003,8.0274999999999999,8.07,8.1125000000000007,8.1549999999999994,{"$f":"AG1867","v":8.1974999999999998},{"$f":"AH1867","v":8.24},8.3010000000000002,8.3620000000000001,8.423,8.484,8.5449999999999999,8.6059999999999999,8.6669999999999998,8.7279999999999998,8.7889999999999997,8.85,8.7624999999999993,8.6750000000000007,8.5875000000000004,8.5,8.4124999999999996,8.3249999999999993,8.2375000000000007,{"$f":"AZ1867","v":8.15},8.2970000000000006,8.4440000000000008,8.5909999999999993,8.7379999999999995,8.8849999999999998,9.032,9.1790000000000003,9.3259999999999987,9.472999999999999,{"$f":"BJ1867","v":9.6199999999999992},9.706999999999999,9.7939999999999987,9.8810000000000002,9.968,10.055,10.141999999999999,10.228999999999999,10.316000000000001,10.403,10.49,{"$f":"BU1867","v":10.558333333333334},10.626666666666667,10.695,10.763333333333334,10.831666666666667,10.9,10.966000000000001,11.032,11.098000000000001,11.164,11.23,11.296000000000001,11.362,11.428000000000001,11.494,{"$f":"CJ1867","v":11.56},null,"Altherma 3 R MT W 10 kW","Altherma 3 R MT W 10 kW",9,2.75,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT W",10,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$19","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$20","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$21","v":5.0999999999999996},39,5.7759999999999998,{"$f":"I1876","v":5.9447999999999999},6.1135999999999999,6.2824,6.4512,6.6199999999999992,6.7888000000000002,6.9575999999999993,7.1263999999999994,7.2951999999999995,7.4639999999999995,7.5544999999999991,7.6449999999999996,7.7354999999999992,7.8259999999999996,7.9164999999999992,8.0069999999999997,8.0975000000000001,8.1879999999999988,8.2784999999999993,8.3689999999999998,8.4594999999999985,8.5499999999999989,8.6404999999999994,8.7309999999999981,{"$f":"AG1876","v":8.8214999999999986},{"$f":"AH1876","v":8.911999999999999},8.9143999999999988,8.9167999999999985,8.9192,8.9215999999999998,8.9239999999999995,8.9263999999999992,8.928799999999999,8.9312000000000005,8.9336000000000002,8.9359999999999999,8.8242499999999993,8.7125000000000004,8.6007499999999997,8.4890000000000008,8.3772500000000001,8.2654999999999994,8.1537500000000005,{"$f":"AZ1876","v":8.0419999999999998},8.1563999999999997,8.2707999999999995,8.3851999999999993,8.4995999999999992,8.6140000000000008,8.7284000000000006,8.8428000000000004,8.9572000000000003,9.0716000000000001,{"$f":"BJ1876","v":9.1859999999999999},9.3048000000000002,9.4236000000000004,9.5423999999999989,9.6611999999999991,9.7799999999999994,9.8987999999999996,10.0176,10.136399999999998,10.255199999999999,10.373999999999999,{"$f":"BU1876","v":10.488666666666665},10.603333333333333,10.718,10.832666666666666,10.947333333333335,11.062000000000001,11.061400000000001,11.0608,11.0602,11.0596,11.059000000000001,11.058400000000001,11.0578,11.0572,11.0566,{"$f":"CJ1876","v":11.055999999999999},null,"Altherma 3 R MT W 10 kW","Altherma 3 R MT W 10 kW",9,2.75,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT W",10,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$19","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$20","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$21","v":5.0999999999999996},51,5.81,{"$f":"I1888","v":5.9827999999999992},6.1555999999999997,6.3284000000000002,6.5011999999999999,6.6739999999999995,6.8468,7.0196000000000005,7.1924000000000001,7.3651999999999997,7.5380000000000003,7.6336250000000003,7.7292500000000004,7.8248750000000005,7.9205000000000005,8.0161250000000006,8.1117500000000007,8.2073750000000008,8.3030000000000008,8.3986249999999991,8.4942499999999992,8.5898749999999993,8.6854999999999993,8.7811249999999994,8.8767499999999995,{"$f":"AG1888","v":8.9723749999999995},{"$f":"AH1888","v":9.0679999999999996},9.0527999999999995,9.0375999999999994,9.0223999999999993,9.0071999999999992,8.9920000000000009,8.9768000000000008,8.9616000000000007,8.9464000000000006,8.9312000000000005,8.9160000000000004,8.9357500000000005,8.9555000000000007,8.9752500000000008,8.995000000000001,9.0147499999999994,9.0344999999999995,9.0542499999999997,{"$f":"AZ1888","v":9.0739999999999998},9.2059999999999995,9.3379999999999992,9.4700000000000006,9.6020000000000003,9.734,9.8659999999999997,9.9979999999999993,10.130000000000001,10.262,{"$f":"BJ1888","v":10.394},10.3834,10.3728,10.3622,10.351599999999999,10.341000000000001,10.330400000000001,10.319800000000001,10.309200000000001,10.2986,10.288,{"$f":"BU1888","v":10.313000000000001},10.338000000000001,10.363,10.388,10.413,10.438000000000001,10.5084,10.578800000000001,10.6492,10.719600000000002,10.790000000000001,10.8604,10.930800000000001,11.001200000000001,11.071600000000002,{"$f":"CJ1888","v":11.142000000000001},null,"Altherma 3 R MT W 10 kW","Altherma 3 R MT W 10 kW",9,2.75,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT W",10,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$19","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$20","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$21","v":5.0999999999999996},60,5.73,{"$f":"I1897","v":5.8960000000000008},6.0620000000000003,6.2279999999999998,6.3940000000000001,6.5600000000000005,6.726,6.8919999999999995,7.0579999999999998,7.2240000000000002,7.39,7.5374999999999996,7.6849999999999996,7.8324999999999996,7.9799999999999995,8.1274999999999995,8.2750000000000004,8.4224999999999994,8.57,8.7174999999999994,8.8650000000000002,9.0124999999999993,9.16,9.3074999999999992,9.4550000000000001,{"$f":"AG1897","v":9.6024999999999991},{"$f":"AH1897","v":9.75},9.7509999999999994,9.7520000000000007,9.7530000000000001,9.7539999999999996,9.754999999999999,9.7560000000000002,9.7569999999999997,9.7579999999999991,9.7590000000000003,9.76,9.8249999999999993,9.89,9.9550000000000001,10.02,10.084999999999999,10.149999999999999,10.215,{"$f":"AZ1897","v":10.28},10.266,10.251999999999999,10.238,10.224,10.210000000000001,10.196,10.182,10.168000000000001,10.154,{"$f":"BJ1897","v":10.14},10.226000000000001,10.312000000000001,10.398,10.484,10.57,10.656000000000001,10.742000000000001,10.827999999999999,10.914,11,{"$f":"BU1897","v":11.081666666666667},11.163333333333334,11.245000000000001,11.326666666666666,11.408333333333333,11.49,11.417,11.343999999999999,11.271000000000001,11.198,11.125,11.052,10.978999999999999,10.906000000000001,10.833,{"$f":"CJ1897","v":10.76},null,"Altherma 3 R MT W 10 kW","Altherma 3 R MT W 10 kW",9,2.75,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT W",12,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$30","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$31","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$32","v":5.0999999999999996},38,5.7619999999999996,{"$f":"I1916","v":6.0521999999999991},6.3423999999999996,6.6326000000000001,6.9227999999999996,7.2129999999999992,7.5031999999999996,7.7934000000000001,8.0836000000000006,8.3737999999999992,8.6639999999999997,8.7683749999999989,8.8727499999999999,8.9771249999999991,9.0815000000000001,9.1858749999999993,9.2902500000000003,9.3946249999999996,9.4989999999999988,9.6033749999999998,9.707749999999999,9.812125,9.9164999999999992,10.020875,10.125249999999999,{"$f":"AG1916","v":10.229624999999999},{"$f":"AH1916","v":10.334},10.200199999999999,10.0664,9.9326000000000008,9.7988,9.6649999999999991,9.5312000000000001,9.3974000000000011,9.2636000000000003,9.1297999999999995,8.9960000000000004,8.8872499999999999,8.7785000000000011,8.6697500000000005,8.5609999999999999,8.4522499999999994,8.3434999999999988,8.23475,{"$f":"AZ1916","v":8.1259999999999994},8.3056000000000001,8.485199999999999,8.6647999999999996,8.8444000000000003,9.0240000000000009,9.2035999999999998,9.3832000000000004,9.5628000000000011,9.7423999999999999,{"$f":"BJ1916","v":9.9220000000000006},10.056000000000001,10.190000000000001,10.324,10.458,10.592000000000001,10.726000000000001,10.860000000000001,10.994,11.128,11.262,{"$f":"BU1916","v":11.371333333333334},11.480666666666666,11.59,11.699333333333334,11.808666666666666,11.917999999999999,11.931199999999999,11.9444,11.957599999999999,11.970800000000001,11.984,11.997199999999999,12.010400000000001,12.0236,12.036800000000001,{"$f":"CJ1916","v":12.05},null,"Altherma 3 R MT W 12 kW","Altherma 3 R MT W 12 kW",9,2.65,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT W",12,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$30","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$31","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$32","v":5.0999999999999996},52,5.7,{"$f":"I1930","v":6.0072000000000001},6.3144,6.6215999999999999,6.9288000000000007,7.2360000000000007,7.5432000000000006,7.8504000000000005,8.1576000000000004,8.4648000000000003,8.7720000000000002,8.8827499999999997,8.9935000000000009,9.1042500000000004,9.2149999999999999,9.3257500000000011,9.4365000000000006,9.54725,9.6580000000000013,9.7687500000000007,9.8795000000000002,9.9902499999999996,10.101000000000001,10.21175,10.3225,{"$f":"AG1930","v":10.433250000000001},{"$f":"AH1930","v":10.544},10.425800000000001,10.307600000000001,10.189400000000001,10.071200000000001,9.9529999999999994,9.8347999999999995,9.7165999999999997,9.5983999999999998,9.4802,9.3620000000000001,9.3919999999999995,9.4220000000000006,9.452,9.4819999999999993,9.5120000000000005,9.5419999999999998,9.572000000000001,{"$f":"AZ1930","v":9.6020000000000003},9.7683999999999997,9.934800000000001,10.1012,10.2676,10.434000000000001,10.6004,10.7668,10.933199999999999,11.099600000000001,{"$f":"BJ1930","v":11.266},11.2636,11.261200000000001,11.258800000000001,11.256400000000001,11.254000000000001,11.2516,11.2492,11.2468,11.244400000000001,11.242000000000001,{"$f":"BU1930","v":11.276},11.31,11.344000000000001,11.378,11.411999999999999,11.446,11.511200000000001,11.5764,11.6416,11.706799999999999,11.772,11.837200000000001,11.9024,11.967600000000001,12.0328,{"$f":"CJ1930","v":12.098000000000001},null,"Altherma 3 R MT W 12 kW","Altherma 3 R MT W 12 kW",9,2.65,null,6.17]
[null,"Altherma 3 R MT W",12,{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$30","v":3.14},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$31","v":4.2300000000000004},{"$f":"'Altherma 3 R MT'!$N$32","v":5.0999999999999996},61,0,{"$f":"I1939","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,8.218,8.4052500000000006,8.5924999999999994,8.7797499999999999,8.9670000000000005,9.1542499999999993,9.3414999999999999,9.5287500000000005,9.7160000000000011,9.9032499999999999,10.0905,10.277750000000001,10.465,10.65225,10.839500000000001,{"$f":"AG1939","v":11.02675},{"$f":"AH1939","v":11.214},11.145800000000001,11.0776,11.009399999999999,10.9412,10.873000000000001,10.8048,10.736599999999999,10.6684,10.600200000000001,10.532,10.547750000000001,10.563499999999999,10.57925,10.594999999999999,10.610749999999999,10.6265,10.642249999999999,{"$f":"AZ1939","v":10.657999999999999},10.6752,10.692399999999999,10.7096,10.726799999999999,10.744,10.761200000000001,10.7784,10.7956,10.812799999999999,{"$f":"BJ1939","v":10.83},10.9168,11.0036,11.090400000000001,11.177200000000001,11.263999999999999,11.3508,11.4376,11.5244,11.6112,11.698,{"$f":"BU1939","v":11.794666666666668},11.891333333333334,11.988,12.084666666666667,12.181333333333335,12.278,12.2088,12.1396,12.070400000000001,12.001200000000001,11.932,11.8628,11.7936,11.724400000000001,11.655200000000001,{"$f":"CJ1939","v":11.586},null,"Altherma 3 R MT W 12 kW","Altherma 3 R MT W 12 kW",9,2.65,null,6.17]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$19","v":3.32},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$20","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$21","v":5.01},32,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R2195-((R2195-R2200)/5*$A$5)","v":6.4398278637424866},6.4995574537286682,6.5592870437148507,6.6190166337010323,6.6787462236872148,6.7384758136733964,6.798205403659578,6.8579349936457605,6.9176645836319421,6.9773941736181238,7.0371237636043062,7.0968533535904879,7.1565829435766695,7.216312533562852,7.2760421235490336,7.3357717135352161,{"$f":"AH2195-((AH2195-AH2200)/5*$A$5)","v":7.3955013035213977},7.3431364710892604,7.2907716386571231,7.2384068062249849,7.1860419737928476,7.1336771413607103,7.081312308928573,7.0289474764964357,6.9765826440642975,6.9242178116321602,{"$f":"AR2195-((AR2195-AR2200)/5*$A$5)","v":6.8718529792000229},6.7543362737501216,6.6368195683002211,6.5193028628503198,6.4017861574004193,6.284269451950518,6.1667527465006167,6.0492360410507162,{"$f":"AZ2195-((AZ2195-AZ2200)/5*$A$5)","v":5.9317193356008149},6.0723720532299525,6.2130247708590911,6.3536774884882288,6.4943302061173673,6.634982923746505,6.7756356413756436,6.9162883590047812,7.0569410766339189,7.1975937942630575,{"$f":"BJ2195-((BJ2195-BJ2200)/5*$A$5)","v":7.3382465118921951},7.2287311451681608,7.1192157784441275,7.0097004117200932,6.9001850449960598,6.7906696782720255,6.6811543115479921,6.5716389448239578,6.4621235780999235,6.3526082113758902,{"$f":"BT2195-((BT2195-BT2200)/5*$A$5)","v":6.2430928446518559},6.3150144011796261,6.3869359577073963,6.4588575142351665,6.5307790707629367,6.6027006272907069,{"$f":"BZ2195-((BZ2195-BZ2200)/5*$A$5)","v":6.6746221838184772},6.7154612102852704,6.7563002367520637,6.797139263218857,6.8379782896856502,6.8788173161524444,6.9196563426192377,6.9604953690860309,7.0013343955528242,7.0421734220196175,{"$f":"CJ2195-((CJ2195-CJ2200)/5*$A$5)","v":7.0830124484864108},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 8 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 8 kW",9,0.4]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$19","v":3.32},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$20","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$21","v":5.01},41,{"$f":"H2205-((H2205-H2210)/5*$A$4)","v":5.4950899667316859},5.6108234600763884,5.7265569534210901,5.8422904467657926,5.9580239401104942,6.0737574334551967,6.1894909267998983,6.3052244201446008,6.4209579134893033,6.536691406834005,{"$f":"R2205-((R2205-R2210)/5*$A$4)","v":6.6524249001787075},6.729299411970433,6.8061739237621577,6.8830484355538832,6.9599229473456088,7.0367974591373343,7.1136719709290599,7.1905464827207846,7.2674209945125101,7.3442955063042357,7.4211700180959603,7.4980445298876859,7.5749190416794114,7.651793553471137,7.7286680652628625,7.8055425770545872,{"$f":"AH2205-((AH2205-AH2210)/5*$A$4)","v":7.8824170888463128},7.7876178849048552,7.6928186809633976,7.59801947702194,7.5032202730804824,7.4084210691390258,7.3136218651975682,7.2188226612561106,7.124023457314653,7.0292242533731955,{"$f":"AR2205-((AR2205-AR2210)/5*$A$4)","v":6.9344250494317379},6.8360031695456493,6.7375812896595608,6.6391594097734723,6.5407375298873838,6.4423156500012944,6.3438937701152058,6.2454718902291173,{"$f":"AZ2205-((AZ2205-AZ2210)/5*$A$4)","v":6.1470500103430288},6.288394597219499,6.4297391840959701,6.5710837709724403,6.7124283578489115,6.8537729447253817,6.9951175316018528,7.136462118478323,7.2778067053547932,7.4191512922312643,{"$f":"BJ2205-((BJ2205-BJ2210)/5*$A$4)","v":7.5604958791077346},7.4010096616438448,7.241523444179955,7.0820372267160661,6.9225510092521763,6.7630647917882865,6.6035785743243967,6.4440923568605069,6.2846061393966171,6.1251199219327281,{"$f":"BT2205-((BT2205-BT2210)/5*$A$4)","v":5.9656337044688383},6.034707288472001,6.1037808724751628,6.1728544564783254,6.2419280404814881,6.3110016244846499,{"$f":"BZ2205-((BZ2205-BZ2210)/5*$A$4)","v":6.3800752084878125},6.4278448959569481,6.4756145834260836,6.5233842708952192,6.5711539583643548,6.6189236458334904,6.666693333302625,6.7144630207717606,6.7622327082408962,6.8100023957100317,{"$f":"CJ2205-((CJ2205-CJ2210)/5*$A$4)","v":6.8577720831791673},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 8 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 8 kW",9,0.4]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$19","v":3.32},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$20","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$21","v":5.01},50,{"$f":"'Altherma 4 H'!H18","v":5.3834501359530558},5.5316073160192429,5.6797644960854301,5.8279216761516173,5.9760788562178044,6.1242360362839925,6.2723932163501797,6.4205503964163668,6.568707576482554,6.7168647565487412,{"$f":"'Altherma 4 H'!H19","v":6.8650219366149283},6.9333203334766669,7.0016187303384045,7.0699171272001431,7.1382155240618808,7.2065139209236193,7.2748123177853579,7.3431107146470955,7.4114091115088341,7.4797075083705726,7.5480059052323103,7.6163043020940489,7.6846026989557874,7.7529010958175251,7.8211994926792636,7.8894978895410013,{"$f":"'Altherma 4 H'!H20","v":7.9577962864027398},7.904493651638739,7.8511910168747381,7.7978883821107372,7.7445857473467363,7.6912831125827346,7.6379804778187337,7.5846778430547328,7.5313752082907319,7.478072573526731,{"$f":"'Altherma 4 H'!H21","v":7.4247699387627302},7.3109789784264434,7.1971880180901566,7.0833970577538699,6.969606097417584,6.8558151370812972,6.7420241767450104,6.6282332164087236,{"$f":"'Altherma 4 H'!H22","v":6.5144422560724369},6.630716008831814,6.746989761591192,6.8632635143505691,6.9795372671099463,7.0958110198693234,7.2120847726287014,7.3283585253880785,7.4446322781474557,7.5609060309068337,{"$f":"'Altherma 4 H'!H23","v":7.6771797836662108},7.4835526067708553,7.2899254298755007,7.0962982529801453,6.9026710760847898,6.7090438991894352,6.5154167222940798,6.3217895453987243,6.1281623685033697,5.9345351916080142,{"$f":"'Altherma 4 H'!H24","v":5.7409080147126588},5.7983447177867404,5.8557814208608221,5.9132181239349038,5.9706548270089845,6.0280915300830662,{"$f":"'Altherma 4 H'!H25","v":6.0855282331571479},6.1374080574173551,6.1892878816775632,6.2411677059377713,6.2930475301979785,6.3449273544581857,6.3968071787183938,6.4486870029786019,6.5005668272388091,6.5524466514990163,{"$f":"'Altherma 4 H'!H26","v":6.6043264757592244},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 8 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 8 kW",9,0.4]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$19","v":3.32},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$20","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$21","v":5.01},67,{"$f":"H2230-((H2230-H2235)/5*$A$5)","v":4.8951965430106714},4.9615225363298636,5.0278485296490558,5.094174522968248,5.1605005162874402,5.2268265096066333,5.2931525029258255,5.3594784962450177,5.4258044895642099,5.4921304828834021,{"$f":"R2230-((R2230-R2235)/5*$A$5)","v":5.5584564762025943},5.6276517288209762,5.6968469814393581,5.76604223405774,5.835237486676121,5.9044327392945029,5.9736279919128847,6.0428232445312666,6.1120184971496485,6.1812137497680304,6.2504090023864123,6.3196042550047942,6.3887995076231761,6.4579947602415571,6.5271900128599389,6.5963852654783208,{"$f":"AH2230-((AH2230-AH2235)/5*$A$5)","v":6.6655805180967027},6.6845547877921998,6.7035290574876969,6.7225033271831931,6.7414775968786902,6.7604518665741873,6.7794261362696844,6.7984004059651815,6.8173746756606777,6.8363489453561748,{"$f":"AR2230-((AR2230-AR2235)/5*$A$5)","v":6.8553232150516719},6.8020291851868082,6.7487351553219437,6.69544112545708,6.6421470955922164,6.5888530657273527,6.5355590358624891,6.4822650059976246,{"$f":"AZ2230-((AZ2230-AZ2235)/5*$A$5)","v":6.4289709761327609},6.4190327167311665,{"$f":"$AZ2232-(($AZ2232-$BJ2232)/$BJ$3*BB$3)","v":6.4090944573295721},6.3991561979279776,6.3892179385263832,6.3792796791247888,6.3693414197231935,6.359403160321599,6.3494649009200046,6.3395266415184102,{"$f":"BJ2230-((BJ2230-BJ2235)/5*$A$5)","v":6.3295883821168157},6.2857293686334188,{"$f":"$BJ2232-(($BJ2232-$BT2232)/$BT$3*BL$3)","v":6.241870355150021},6.198011341666624,6.1541523281832271,6.1102933146998293,6.0664343012164323,6.0225752877330354,5.9787162742496385,5.9348572607662406,{"$f":"BT2230-((BT2230-BT2235)/5*$A$5)","v":5.8909982472828437},5.9835531551069971,6.0761080629311497,6.1686629707553031,6.2612178785794566,6.3537727864036091,{"$f":"BZ2230-((BZ2230-BZ2235)/5*$A$5)","v":6.4463276942277625},6.4800077752177909,6.5136878562078202,6.5473679371978495,6.5810480181878779,6.6147280991779063,6.6484081801679356,6.6820882611579648,6.7157683421479932,6.7494484231380216,{"$f":"CJ2230-((CJ2230-CJ2235)/5*$A$5)","v":6.7831285041280509},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 8 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 8 kW",9,0.4]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",8,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$19","v":3.32},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$20","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$21","v":5.01},71,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R2235-((R2235-R2240)/5*$A$4)","v":5.1413054091203758},5.217813274415172,5.2943211397099681,5.3708290050047642,5.4473368702995604,5.5238447355943574,5.6003526008891535,5.6768604661839497,5.7533683314787458,5.829876196773542,5.9063840620683381,5.9828919273631342,6.0593997926579313,6.1359076579527274,6.2124155232475236,6.2889233885423197,{"$f":"AH2235-((AH2235-AH2240)/5*$A$4)","v":6.3654312538371158},6.4023783237408427,6.4393253936445696,6.4762724635482964,6.5132195334520233,6.5501666033557502,6.5871136732594762,6.624060743163203,6.6610078130669299,6.6979548829706568,{"$f":"AR2235-((AR2235-AR2240)/5*$A$4)","v":6.7349019528743836},6.679236383353282,6.6235708138321812,6.5679052443110795,6.5122396747899778,6.4565741052688761,6.4009085357477744,6.3452429662266736,{"$f":"AZ2235-((AZ2235-AZ2240)/5*$A$4)","v":6.2895773967055719},6.2529347081262188,6.2162920195468656,6.1796493309675116,6.1430066423881584,6.1063639538088053,6.0697212652294521,6.0330785766500989,5.9964358880707449,5.9597931994913917,{"$f":"BJ2235-((BJ2235-BJ2240)/5*$A$4)","v":5.9231505109120386},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H ECH2O 300 8 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 8 kW",9,0.4]
[null,"Altherma 4 H F",8,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$19","v":3.32},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$20","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$21","v":5.01},33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4634497566798439,6.5308001239189819,6.5981504911581199,6.6655008583972579,6.7328512256363959,6.8002015928755339,6.8675519601146719,6.93490232735381,7.002252694592948,7.069603061832086,7.136953429071224,7.204303796310362,7.2716541635495,7.339004530788638,7.406354898027776,7.473705265266914,7.541055632506052,7.4773689029586334,7.4136821734112139,7.3499954438637953,7.2863087143163758,7.2226219847689572,7.1589352552215386,7.0952485256741191,7.0315617961267005,6.967875066579281,6.9041883370318624,6.7821121703280323,6.6600360036242021,6.537959836920372,6.4158836702165427,6.2938075035127126,6.1717313368088824,6.0496551701050523,5.9275790034012221,6.0734610908339821,6.219343178266743,6.365225265699503,6.511107353132263,6.6569894405650238,6.8028715279977838,6.9487536154305438,7.0946357028633038,7.2405177902960647,7.3863998777288247,7.2692238166537209,7.1520477555786162,7.0348716945035124,6.9176956334284077,6.8005195723533038,6.6833435112781991,6.5661674502030953,6.4489913891279915,6.3318153280528868,6.214639266977783,6.2858485128339971,6.3570577586902122,6.4282670045464263,6.4994762504026404,6.5706854962588555,6.6418947421150696,6.6833471462370531,6.7247995503590356,6.7662519544810191,6.8077043586030017,6.8491567627249852,6.8906091668469687,6.9320615709689513,6.9735139750909347,7.0149663792129173,7.0564187833349008,null,"Altherma 4 H F 180 8 kW","Altherma 4 H F 230 8 kW",9,0.41]
[null,"Altherma 4 H F",8,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$19","v":3.32},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$20","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$21","v":5.01},53,5.2981146237113563,5.4618919228829208,5.6256692220544853,5.7894465212260497,5.9532238203976142,6.1170011195691796,6.2807784187407432,6.4445557179123085,6.608333017083873,6.7721103162554375,6.9358876154270019,6.9961766454710901,7.0564656755151791,7.1167547055592673,7.1770437356033563,7.2373327656474444,7.2976217956915335,7.3579108257356216,7.4181998557797098,7.4784888858237988,7.5387779158678869,7.599066945911976,7.6593559759560641,7.7196450060001531,7.7799340360442413,7.8402230660883294,7.9005120961324184,7.8393979915820209,7.7782838870316224,7.7171697824812249,7.6560556779308273,7.5949415733804297,7.5338274688300313,7.4727133642796337,7.4115992597292362,7.3504851551788377,7.2893710506284402,7.1905858241597809,7.0918005976911225,6.9930153712224641,6.8942301447538048,6.7954449182851455,6.6966596918164871,6.5978744653478287,6.4990892388791695,6.6207877568431561,6.7424862748071428,6.8641847927711295,6.9858833107351161,7.1075818286991037,7.2292803466630904,7.3509788646270771,7.4726773825910637,7.5943759005550504,7.7160744185190371,7.5127581730394608,7.3094419275598836,7.1061256820803074,6.9028094366007311,6.6994931911211548,6.4961769456415777,6.2928607001620014,6.0895444546824251,5.8862282092028479,5.6829119637232717,5.7336509544438812,5.7843899451644898,5.8351289358850984,5.8858679266057079,5.9366069173263174,5.987345908046926,6.041065865272703,6.0947858224984799,6.1485057797242559,6.2022257369500329,6.2559456941758098,6.3096656514015868,6.3633856086273637,6.4171055658531397,6.4708255230789167,6.5245454803046936,null,"Altherma 4 H F 180 8 kW","Altherma 4 H F 230 8 kW",9,0.41]
[null,"Altherma 4 H F",8,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$19","v":3.32},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$20","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$21","v":5.01},62,5.0421080869862607,5.1400322251545401,5.2379563633228194,5.3358805014910988,5.4338046396593782,5.5317287778276576,5.629652915995937,5.7275770541642164,5.8255011923324957,5.9234253305007751,6.0213494686690545,6.103679414693878,6.1860093607187014,6.2683393067435249,6.3506692527683484,6.4329991987931718,6.5153291448179953,6.5976590908428179,6.6799890368676422,6.7623189828924648,6.8446489289172883,6.9269788749421117,7.0093088209669352,7.0916387669917587,7.1739687130165821,7.2562986590414056,7.338628605066229,7.3058255757260229,7.2730225463858167,7.2402195170456105,7.2074164877054043,7.174613458365199,7.1418104290249929,7.1090073996847867,7.0762043703445805,7.0434013410043743,7.0105983116641681,6.9416692068863606,6.872740102108553,6.8038109973307455,6.7348818925529379,6.6659527877751312,6.5970236829973237,6.5280945782195161,6.4591654734417085,6.5050584223496681,6.5509513712576277,6.5968443201655873,6.6427372690735469,6.6886302179815065,6.7345231668894661,6.7804161157974256,6.8263090647053852,6.8722020136133448,6.9180949625213044,6.7771778473446851,6.6362607321680658,6.4953436169914456,6.3544265018148263,6.213509386638207,6.0725922714615876,5.9316751562849683,5.790758041108349,5.6498409259317288,{"$f":"BT2227","v":5.5089238107551095},5.577310059496936,5.6456963082387635,5.7140825569805909,5.7824688057224174,5.8508550544642439,5.9192413032060713,5.9558374222795738,5.9924335413530772,6.0290296604265805,6.065625779500083,6.1022218985735854,6.1388180176470888,6.1754141367205921,6.2120102557940946,6.2486063748675971,6.2852024939411004,null,"Altherma 4 H F 180 8 kW","Altherma 4 H F 230 8 kW",9,0.41]
[null,"Altherma 4 H F",8,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$19","v":3.32},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$20","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$21","v":5.01},68,4.8644085271437261,4.93268375740855,5.000958987673374,5.069234217938198,5.1375094482030219,5.2057846784678459,5.2740599087326698,5.3423351389974938,5.4106103692623178,5.4788855995271417,5.5471608297919657,5.6161021379261253,5.685043446060285,5.7539847541944438,5.8229260623286034,5.8918673704627631,5.9608086785969228,6.0297499867310824,6.0986912948652421,6.1676326029994009,6.2365739111335605,6.3055152192677202,6.3744565274018798,6.4433978355360395,6.5123391436701983,6.5812804518043579,6.6502217599385176,6.6676062414864479,6.684990723034379,6.7023752045823093,6.7197596861302404,6.7371441676781707,6.754528649226101,6.7719131307740321,6.7892976123219624,6.8066820938698935,6.8240665754178238,6.7740688809541147,6.7240711864904048,6.6740734920266949,6.6240757975629858,6.5740781030992768,6.5240804086355668,6.4740827141718569,6.4240850197081478,6.4028652243409248,6.3816454289737017,6.3604256336064786,6.3392058382392555,6.3179860428720325,6.2967662475048094,6.2755464521375863,6.2543266567703633,6.2331068614031402,6.2118870660359171,6.2018017085364656,6.191716351037015,6.1816309935375635,6.171545636038112,6.1614602785386605,6.1513749210392099,6.1412895635397584,6.1312042060403069,6.1211188485408563,6.1110334910414048,6.2109343570659643,6.3108352230905229,6.4107360891150824,6.5106369551396419,6.6105378211642005,6.71043868718876,6.7465930191647629,6.7827473511407668,6.8189016831167697,6.8550560150927726,6.8912103470687764,6.9273646790447794,6.9635190110207823,6.9996733429967852,7.035827674972789,7.071982006948792,null,"Altherma 4 H F 180 8 kW","Altherma 4 H F 230 8 kW",9,0.41]
[null,"Altherma 4 H W",8,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$19","v":3.32},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$20","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$21","v":5.01},32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4398278637424866,6.4995574537286682,6.5592870437148507,6.6190166337010323,6.6787462236872148,6.7384758136733964,6.798205403659578,6.8579349936457605,6.9176645836319421,6.9773941736181238,7.0371237636043062,7.0968533535904879,7.1565829435766695,7.216312533562852,7.2760421235490336,7.3357717135352161,7.3955013035213977,7.3431364710892604,7.2907716386571231,7.2384068062249849,7.1860419737928476,7.1336771413607103,7.081312308928573,7.0289474764964357,6.9765826440642975,6.9242178116321602,6.8718529792000229,6.7543362737501216,6.6368195683002211,6.5193028628503198,6.4017861574004193,6.284269451950518,6.1667527465006167,6.0492360410507162,5.9317193356008149,6.0723720532299525,6.2130247708590911,6.3536774884882288,6.4943302061173673,6.634982923746505,6.7756356413756436,6.9162883590047812,7.0569410766339189,7.1975937942630575,7.3382465118921951,7.2287311451681608,7.1192157784441275,7.0097004117200932,6.9001850449960598,6.7906696782720255,6.6811543115479921,6.5716389448239578,6.4621235780999235,6.3526082113758902,6.2430928446518559,6.3150144011796261,6.3869359577073963,6.4588575142351665,6.5307790707629367,6.6027006272907069,6.6746221838184772,6.7154612102852704,6.7563002367520637,6.797139263218857,6.8379782896856502,6.8788173161524444,6.9196563426192377,6.9604953690860309,7.0013343955528242,7.0421734220196175,7.0830124484864108,null,"Altherma 4 H W 8 kW","Altherma 4 H W 8 kW",9,0.42]
[null,"Altherma 4 H W",8,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$19","v":3.32},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$20","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$21","v":5.01},45,5.52567598968922,5.6477996379131117,5.7699232861370033,5.8920469343608959,6.0141705825847875,6.1362942308086792,6.2584178790325709,6.3805415272564625,6.5026651754803551,6.6247888237042467,6.7469124719281384,6.8199753770843143,6.8930382822404894,6.9661011873966654,7.0391640925528405,7.1122269977090165,7.1852899028651915,7.2583528080213675,7.3314157131775435,7.4044786183337186,7.4775415234898945,7.5506044286460696,7.6236673338022456,7.6967302389584207,7.7697931441145967,7.8428560492707717,7.9159189544269477,7.7653270589842531,7.6147351635415585,7.4641432680988631,7.3135513726561685,7.1629594772134739,7.0123675817707793,6.8617756863280848,6.7111837908853893,6.5605918954426947,6.41,6.3969412160871268,6.3838824321742536,6.3708236482613794,6.3577648643485061,6.3447060804356328,6.3316472965227586,6.3185885126098853,6.305529728697012,6.4362122950517939,6.5668948614065767,6.6975774277613596,6.8282599941161415,6.9589425604709234,7.0896251268257062,7.220307693180489,7.350990259535271,7.4816728258900529,7.6123553922448357,7.4348766629898488,7.2573979337348629,7.079919204479876,6.90244047522489,6.7249617459699031,6.5474830167149172,6.3700042874599303,6.1925255582049434,6.0150468289499575,5.8375680996949706,5.9061676566915065,5.9747672136880414,6.0433667706845773,6.1119663276811131,6.1805658846776481,6.249165441674184,6.3050296881866181,6.3608939346990514,6.4167581812114847,6.4726224277239188,6.528486674236353,6.5843509207487863,6.6402151672612195,6.6960794137736537,6.7519436602860878,6.8078079067985211,null,"Altherma 4 H W 8 kW","Altherma 4 H W 8 kW",9,0.42]
[null,"Altherma 4 H W",8,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$19","v":3.32},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$20","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$21","v":5.01},61,5.0705532577334935,5.1803096021485562,5.2900659465636197,5.3998222909786824,5.509578635393745,5.6193349798088086,5.7290913242238712,5.8388476686389339,5.9486040130539966,6.0583603574690601,6.1681167018841228,6.2546555827216119,6.3411944635591011,6.4277333443965903,6.5142722252340794,6.6008111060715686,6.6873499869090578,6.7738888677465461,6.8604277485840353,6.9469666294215244,7.0335055102590136,7.1200443910965028,7.206583271933992,7.2931221527714811,7.3796610336089703,7.4661999144464595,7.5527387952839486,7.501616807500131,7.4504948197163126,7.3993728319324941,7.3482508441486765,7.2971288563648589,7.2460068685810404,7.1948848807972219,7.1437628930134043,7.0926409052295867,7.0415189174457682,6.969575677964416,6.897632438483063,6.8256891990017108,6.7537459595203586,6.6818027200390064,6.6098594805576543,6.5379162410763012,6.465973001594949,6.5229553292956748,6.5799376569963997,6.6369199846971245,6.6939023123978503,6.750884640098576,6.8078669677993009,6.8648492955000258,6.9218316232007515,6.9788139509014773,7.0357962786022021,6.8850422335171393,6.7342881884320764,6.5835341433470127,6.4327800982619499,6.282026053176887,6.1312720080918242,5.9805179630067613,5.8297639179216976,5.6790098728366347,5.5282558277515719,5.593483162266228,5.6587104967808832,5.7239378312955385,5.7891651658101946,5.8543925003248507,5.9196198348395059,5.9588374672648161,5.9980550996901272,6.0372727321154374,6.0764903645407484,6.1157079969660586,6.1549256293913688,6.1941432618166798,6.23336089424199,6.2725785266673011,6.3117961590926113,null,"Altherma 4 H W 8 kW","Altherma 4 H W 8 kW",9,0.42]
[null,"Altherma 4 H W",8,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$19","v":3.32},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$20","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$21","v":5.01},62,5.0421080869862607,5.1400322251545401,5.2379563633228194,5.3358805014910988,5.4338046396593782,5.5317287778276576,5.629652915995937,5.7275770541642164,5.8255011923324957,5.9234253305007751,6.0213494686690545,6.103679414693878,6.1860093607187014,6.2683393067435249,6.3506692527683484,6.4329991987931718,6.5153291448179953,6.5976590908428179,6.6799890368676422,6.7623189828924648,6.8446489289172883,6.9269788749421117,7.0093088209669352,7.0916387669917587,7.1739687130165821,7.2562986590414056,7.338628605066229,7.3058255757260229,7.2730225463858167,7.2402195170456105,7.2074164877054043,7.174613458365199,7.1418104290249929,7.1090073996847867,7.0762043703445805,7.0434013410043743,7.0105983116641681,6.9416692068863606,6.872740102108553,6.8038109973307455,6.7348818925529379,6.6659527877751312,6.5970236829973237,6.5280945782195161,6.4591654734417085,6.5050584223496681,6.5509513712576277,6.5968443201655873,6.6427372690735469,6.6886302179815065,6.7345231668894661,6.7804161157974256,6.8263090647053852,6.8722020136133448,6.9180949625213044,6.7771778473446851,6.6362607321680658,6.4953436169914456,6.3544265018148263,6.213509386638207,6.0725922714615876,5.9316751562849683,5.790758041108349,5.6498409259317288,{"$f":"BT2227","v":5.5089238107551095},5.577310059496936,5.6456963082387635,5.7140825569805909,5.7824688057224174,5.8508550544642439,5.9192413032060713,5.9558374222795738,5.9924335413530772,6.0290296604265805,6.065625779500083,6.1022218985735854,6.1388180176470888,6.1754141367205921,6.2120102557940946,6.2486063748675971,6.2852024939411004,null,"Altherma 4 H W 8 kW","Altherma 4 H W 8 kW",9,0.42]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",10,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$30","v":2.85},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$31","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$32","v":4.9400000000000004},29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.8240412944773325,7.7861346804122133,7.7482280663470942,7.710321452281975,7.6724148382168558,7.6345082241517357,7.5966016100866165,7.5586949960214973,7.5207883819563781,7.4828817678912589,{"$f":"AR2343-((AR2343-AR2348)/5*$A$7)","v":7.4449751538261397},7.3815727978344201,7.3181704418427014,7.2547680858509818,7.1913657298592621,7.1279633738675434,7.0645610178758238,7.0011586618841051,{"$f":"AZ2343-((AZ2343-AZ2348)/5*$A$7)","v":6.9377563058923855},7.1772286425743657,7.416700979256345,7.6561733159383252,7.8956456526203045,8.1351179893022838,8.3745903259842649,8.6140626626662442,8.8535349993482235,9.0930073360302046,{"$f":"BJ2343-((BJ2343-BJ2348)/5*$A$7)","v":9.3324796727121839},9.2263451911749357,9.1202107096376892,9.014076228100441,8.9079417465631927,8.8018072650259462,8.695672783488698,8.5895383019514497,8.4834038204142015,8.377269338876955,{"$f":"BT2343-((BT2343-BT2348)/5*$A$7)","v":8.2711348573397068},8.2737333005842348,8.2763317438287647,8.2789301870732928,8.2815286303178208,8.2841270735623507,{"$f":"BZ2343-((BZ2343-BZ2348)/5*$A$7)","v":8.2867255168068787},8.3203027215299059,8.3538799262529331,8.3874571309759602,8.4210343356989874,8.4546115404220146,8.4881887451450435,8.5217659498680707,8.5553431545910978,8.588920359314125,{"$f":"CJ2343-((CJ2343-CJ2348)/5*$A$7)","v":8.6224975640371522},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 10 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 10 kW",9,0.3]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",10,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$30","v":2.85},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$31","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$32","v":4.9400000000000004},44,{"$f":"H2358-((H2358-H2363)/5*$A$7)","v":5.5180294839498361},5.7771209724599597,6.0362124609700842,6.2953039494802079,6.5543954379903315,6.8134869265004561,7.0725784150105797,7.3316699035207034,7.5907613920308279,7.8498528805409515,{"$f":"R2358-((R2358-R2363)/5*$A$7)","v":8.1089443690510752},8.1810834999132158,8.2532226307753547,8.3253617616374953,8.3975008924996342,8.4696400233617748,8.5417791542239137,8.6139182850860543,8.6860574159481949,8.7581965468103338,8.8303356776724744,8.9024748085346133,8.9746139393967539,9.0467530702588927,9.1188922011210334,9.1910313319831722,{"$f":"AH2358-((AH2358-AH2363)/5*$A$7)","v":9.2631704628453129},9.086390085685137,8.9096097085249628,8.7328293313647869,8.5560489542046128,8.3792685770444368,8.2024881998842627,8.0257078227240868,7.8489274455639118,7.6721470684037367,{"$f":"AR2358-((AR2358-AR2363)/5*$A$7)","v":7.4953666912435617},7.4786287082469158,7.4618907252502691,7.4451527422536232,7.4284147592569774,7.4116767762603306,7.3949387932636848,7.378200810267038,{"$f":"AZ2358-((AZ2358-AZ2363)/5*$A$7)","v":7.3614628272703921},7.6111834220301287,7.8609040167898643,8.1106246115495999,8.3603452063093364,8.6100658010690729,8.8597863958288094,9.109506990588546,9.3592275853482807,9.6089481801080172,{"$f":"BJ2358-((BJ2358-BJ2363)/5*$A$7)","v":9.8586687748677537},9.6393005792617039,9.4199323836556541,9.2005641880496043,8.9811959924435545,8.7618277968375047,8.5424596012314549,8.3230914056254051,8.1037232100193552,7.8843550144133046,{"$f":"BT2358-((BT2358-BT2363)/5*$A$7)","v":7.6649868188072547},7.6685024664006916,7.6720181139941284,7.6755337615875661,7.6790494091810029,7.6825650567744397,{"$f":"BZ2358-((BZ2358-BZ2363)/5*$A$7)","v":7.6860807043678765},7.7519562702757279,7.8178318361835792,7.8837074020914297,7.9495829679992811,8.0154585339071325,8.081334099814983,8.1472096657228352,8.2130852316306857,8.278960797538538,{"$f":"CJ2358-((CJ2358-CJ2363)/5*$A$7)","v":8.3448363634463885},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 10 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 10 kW",9,0.3]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",10,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$30","v":2.85},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$31","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$32","v":4.9400000000000004},46,{"$f":"H2363-((H2363-H2368)/5*$A$4)","v":5.4972308189419872},5.7641002354443707,6.0309696519467551,6.2978390684491385,6.564708484951522,6.8315779014539064,7.0984473179562899,7.3653167344586734,7.6321861509610578,7.8990555674634413,{"$f":"R2363-((R2363-R2368)/5*$A$4)","v":8.1659249839658248},8.2366645721639582,8.3074041603620934,8.3781437485602268,8.4488833367583602,8.5196229249564954,8.5903625131546288,{"$f":"$R2364-(($R2364-$AH2364)/$AH$3*Y$3)","v":8.6611021013527623},8.7318416895508975,8.8025812777490309,8.8733208659471643,8.9440604541452977,9.0148000423434329,9.0855396305415663,9.1562792187396997,9.2270188069378349,{"$f":"AH2363-((AH2363-AH2368)/5*$A$4)","v":9.2977583951359684},9.1269361827560953,8.956113970376224,8.785291757996351,8.6144695456164797,8.4436473332366067,8.2728251208567354,8.1020029084768623,7.9311806960969902,7.760358483717118,{"$f":"AR2363-((AR2363-AR2368)/5*$A$4)","v":7.5895362713372458},7.5743050896640556,7.5590739079908653,7.5438427263176751,7.5286115446444839,7.5133803629712936,7.4981491812981034,7.4829179996249131,{"$f":"AZ2363-((AZ2363-AZ2368)/5*$A$4)","v":7.4676868179517228},7.710148873954922,7.9526109299581202,8.1950729859613194,8.4375350419645176,8.6799970979677177,8.9224591539709159,9.1649212099741142,9.4073832659773124,9.6498453219805125,{"$f":"BJ2363-((BJ2363-BJ2368)/5*$A$4)","v":9.8923073779837107},9.6628698227494976,9.4334322675152844,9.203994712281073,8.9745571570468599,8.7451196018126467,8.5156820465784335,8.2862444913442204,8.0568069361100072,7.8273693808757949,{"$f":"BT2363-((BT2363-BT2368)/5*$A$4)","v":7.5979318256415818},7.5992756429306532,7.6006194602197246,7.601963277508796,7.6033070947978665,7.6046509120869379,{"$f":"BZ2363-((BZ2363-BZ2368)/5*$A$4)","v":7.6059947293760093},7.6733712664871483,7.7407478035982873,7.8081243407094254,7.8755008778205644,7.9428774149317034,8.0102539520428415,8.0776304891539805,8.1450070262651195,8.2123835633762585,{"$f":"CJ2363-((CJ2363-CJ2368)/5*$A$4)","v":8.2797601004873975},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 10 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 10 kW",9,0.3]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",10,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$30","v":2.85},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$31","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$32","v":4.9400000000000004},61,{"$f":"H2378-((H2378-H2383)/5*$A$4)","v":5.0705532577334935},5.2646569012694764,5.4587605448054592,5.6528641883414421,5.846967831877425,6.0410714754134087,6.2351751189493907,6.4292787624853744,6.6233824060213573,6.8174860495573402,{"$f":"R2378-((R2378-R2383)/5*$A$4)","v":7.011589693093323},7.1310622178657832,7.2505347426382443,7.3700072674107044,7.4894797921831646,7.6089523169556248,7.7284248417280859,7.847897366500546,7.9673698912730071,8.0868424160454673,8.2063149408179275,8.3257874655903876,8.4452599903628478,8.564732515135308,8.6842050399077699,8.8036775646802301,{"$f":"AH2378-((AH2378-AH2383)/5*$A$4)","v":8.9231500894526903},8.8178816158195534,8.7126131421864184,8.6073446685532815,8.5020761949201447,8.3968077212870078,8.2915392476538727,8.1862707740207359,8.081002300387599,7.9757338267544631,{"$f":"AR2378-((AR2378-AR2383)/5*$A$4)","v":7.8704653531213271},7.8503033356032939,{"$f":"$AR2379-(($AR2379-$AZ2379)/$AZ$3*AT$3)","v":7.8301413180852606},7.8099793005672273,7.7898172830491941,7.7696552655311608,7.7494932480131276,7.7293312304950943,{"$f":"AZ2378-((AZ2378-AZ2383)/5*$A$4)","v":7.709169212977061},7.8510042413358567,7.9928392696946524,8.1346742980534472,8.2765093264122438,8.4183443547710404,8.5601793831298352,8.70201441148863,8.8438494398474266,8.9856844682062231,{"$f":"BJ2378-((BJ2378-BJ2383)/5*$A$4)","v":9.1275194965650179},8.9366927197090149,8.7458659428530137,8.5550391659970106,8.3642123891410076,8.1733856122850064,7.9825588354290034,7.7917320585730012,7.6009052817169991,7.4100785048609961,{"$f":"BT2378-((BT2378-BT2383)/5*$A$4)","v":7.2192517280049939},7.2231812690694728,7.2271108101339516,7.2310403511984305,7.2349698922629084,7.2388994333273873,{"$f":"BZ2378-((BZ2378-BZ2383)/5*$A$4)","v":7.2428289743918661},7.2908129011240108,7.3387968278561555,7.3867807545883002,7.4347646813204449,7.4827486080525887,7.5307325347847334,7.5787164615168781,7.6267003882490227,7.6746843149811674,{"$f":"CJ2378-((CJ2378-CJ2383)/5*$A$4)","v":7.7226682417133121},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 10 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 10 kW",9,0.3]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",10,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$30","v":2.85},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$31","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$32","v":4.9400000000000004},74,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R2388-((R2388-R2393)/5*$A$7)","v":4.0225045132157984},4.1268486381485836,4.2311927630813688,4.3355368880141549,4.4398810129469402,4.5442251378797254,4.6485692628125115,4.7529133877452967,4.8572575126780819,4.9616016376108671,5.0659457625436524,5.1702898874764385,5.2746340124092237,5.3789781373420089,5.483322262274795,5.5876663872075802,{"$f":"AH2388-((AH2388-AH2393)/5*$A$7)","v":5.6920105121403655},5.7985860750503395,5.9051616379603127,6.0117372008702867,6.1183127637802599,6.224888326690234,6.331463889600208,6.4380394525101812,6.5446150154201552,6.6511905783301284,{"$f":"AR2388-((AR2388-AR2393)/5*$A$7)","v":6.7577661412401024},6.731395420310184,6.7050246993802656,6.678653978450348,6.6522832575204296,6.6259125365905112,6.5995418156605936,6.5731710947306752,{"$f":"AZ2388-((AZ2388-AZ2393)/5*$A$7)","v":6.5468003738007567},6.5039710640138626,6.4611417542269685,6.4183124444400752,6.3754831346531811,6.3326538248662869,6.2898245150793928,6.2469952052924986,6.2041658955056054,6.1613365857187112,{"$f":"BJ2388-((BJ2388-BJ2393)/5*$A$7)","v":6.1185072759318171},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altherma 4 H ECH2O 300 10 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 10 kW",9,0.3]
[null,"Altherma 4 H F",10,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$30","v":2.85},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$31","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$32","v":4.9400000000000004},30,0,{"$f":"I2348","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,7.7100800646478351,7.7507066372603415,7.7913332098728478,7.8319597824853533,7.8725863550978596,7.913212927710366,7.9538395003228715,7.9944660729353778,8.0350926455478842,8.0757192181603905,8.1163457907728969,8.1569723633854032,8.1975989359979096,8.2382255086104141,8.2788520812229205,8.3194786538354268,8.3601052264479332,8.2730351209924073,8.1859650155368815,8.0988949100813556,8.011824804625828,7.9247546991703022,7.8376845937147763,7.7506144882592505,7.6635443828037246,7.5764742773481979,7.489404171892672,7.4198722374930188,7.3503403030933647,7.2808083686937115,7.2112764342940583,7.1417444998944051,7.0722125654947519,7.0026806310950978,6.9331486966954445,7.1793287174326812,7.4255087381699179,7.6716887589071545,7.9178687796443912,8.1640488003816269,8.4102288211188636,8.6564088418561003,8.9025888625933369,9.1487688833305736,9.3949489040678102,9.2804862101942813,9.1660235163207524,9.0515608224472235,8.9370981285736946,8.8226354347001639,8.7081727408266349,8.593710046953106,8.4792473530795771,8.3647846592060482,8.2503219653325193,{"$f":"BU2348","v":8.2497153926622566},8.249108819991994,8.2485022473217313,8.2478956746514704,8.2472891019812078,8.2466825293109451,8.2951493081376171,8.3436160869642872,8.3920828657909592,8.4405496446176294,8.4890164234443013,8.5374832022709732,8.5859499810976434,8.6344167599243153,8.6828835387509855,8.7313503175776574,null,"Altherma 4 H F 180 10 kW","Altherma 4 H F 230 10 kW",9,0.31]
[null,"Altherma 4 H F",10,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$30","v":2.85},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$31","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$32","v":4.9400000000000004},44,5.5180294839498361,{"$f":"I2362","v":5.7771209724599597},6.0362124609700842,6.2953039494802079,6.5543954379903315,6.8134869265004561,7.0725784150105797,7.3316699035207034,7.5907613920308279,7.8498528805409515,8.1089443690510752,8.1810834999132158,8.2532226307753547,8.3253617616374953,8.3975008924996342,8.4696400233617748,8.5417791542239137,8.6139182850860543,8.6860574159481949,8.7581965468103338,8.8303356776724744,8.9024748085346133,8.9746139393967539,9.0467530702588927,9.1188922011210334,9.1910313319831722,9.2631704628453129,9.086390085685137,8.9096097085249628,8.7328293313647869,8.5560489542046128,8.3792685770444368,8.2024881998842627,8.0257078227240868,7.8489274455639118,7.6721470684037367,7.4953666912435617,7.4786287082469158,7.4618907252502691,7.4451527422536232,7.4284147592569774,7.4116767762603306,7.3949387932636848,7.378200810267038,7.3614628272703921,7.6111834220301287,7.8609040167898643,8.1106246115495999,8.3603452063093364,8.6100658010690729,8.8597863958288094,9.109506990588546,9.3592275853482807,9.6089481801080172,9.8586687748677537,9.6393005792617039,9.4199323836556541,9.2005641880496043,8.9811959924435545,8.7618277968375047,8.5424596012314549,8.3230914056254051,8.1037232100193552,7.8843550144133046,7.6649868188072547,{"$f":"BU2362","v":7.6685024664006916},7.6720181139941284,7.6755337615875661,7.6790494091810029,7.6825650567744397,7.6860807043678765,7.7519562702757279,7.8178318361835792,7.8837074020914297,7.9495829679992811,8.0154585339071325,8.081334099814983,8.1472096657228352,8.2130852316306857,8.278960797538538,8.3448363634463885,null,"Altherma 4 H F 180 10 kW","Altherma 4 H F 230 10 kW",9,0.31]
[null,"Altherma 4 H F",10,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$30","v":2.85},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$31","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$32","v":4.9400000000000004},53,5.2981146237113563,{"$f":"I2371","v":5.6048388749569655},5.9115631262025738,6.2182873774481831,6.5250116286937914,6.8317358799394006,7.1384601311850098,7.4451843824306181,7.7519086336762273,8.0586328849218365,8.3653571361674448,8.4323049418299387,8.4992527474924344,8.5662005531549283,8.6331483588174223,8.7000961644799162,8.7670439701424101,8.8339917758049058,8.9009395814673997,8.9678873871298936,9.0348351927923893,9.1017829984548833,9.1687308041173772,9.2356786097798711,9.302626415442365,9.3695742211048607,9.4365220267673546,9.3141626748115804,9.191803322855808,9.0694439709000338,8.9470846189442614,8.8247252669884872,8.7023659150327131,8.5800065630769407,8.4576472111211665,8.3352878591653941,8.2129285072096199,8.1474897569749345,8.0820510067402491,8.0166122565055637,7.9511735062708784,7.885734756036193,7.8202960058015076,7.7548572555668223,7.6894185053321369,7.921480903687879,8.1535433020436212,8.3856057003993651,8.6176680987551073,8.8497304971108495,9.0817928954665916,9.3138552938223338,9.5459176921780777,9.7779800905338199,10.010042488889562,9.7511596846750574,9.4922768804605511,9.2333940762460465,8.9745112720315401,8.7156284678170355,8.4567456636025291,8.1978628593880245,7.938980055173519,7.6800972509590135,7.421214446744508,{"$f":"BU2371","v":7.4052943417711692},7.3893742367978303,7.3734541318244915,7.3575340268511527,7.3416139218778138,7.325693816904475,7.3914217645689551,7.4571497122334343,7.5228776598979143,7.5886056075623936,7.6543335552268736,7.7200615028913537,7.7857894505558329,7.851517398220313,7.9172453458847922,7.9829732935492723,null,"Altherma 4 H F 180 10 kW","Altherma 4 H F 230 10 kW",9,0.31]
[null,"Altherma 4 H F",10,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$30","v":2.85},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$31","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$32","v":4.9400000000000004},65,4.9567725747445612,{"$f":"I2383","v":5.0682044160468465},5.1796362573491308,5.2910680986514151,5.4024999399537004,5.5139317812559856,5.6253636225582699,5.7367954638605543,5.8482273051628395,5.9596591464651247,6.0710909877674091,6.1382377995160491,6.20538461126469,6.27253142301333,6.3396782347619709,6.4068250465106109,6.4739718582592518,6.5411186700078918,6.6082654817565327,6.6754122935051727,6.7425591052538127,6.8097059170024536,6.8768527287510937,6.9439995404997346,7.0111463522483746,7.0782931639970155,7.1454399757456555,7.1991125341575213,7.2527850925693871,7.306457650981252,7.3601302093931178,7.4138027678049836,7.4674753262168494,7.5211478846287152,7.5748204430405801,7.6284930014524459,7.6821655598643117,7.6849748112340741,7.6877840626038365,7.6905933139735989,7.6934025653433613,7.6962118167131237,7.6990210680828861,7.7018303194526485,7.7046395708224109,7.7858501237006381,7.8670606765788653,7.9482712294570925,8.0294817823353206,8.1106923352135478,8.191902888091775,8.2731134409700022,8.3543239938482294,8.4355345467264566,8.5167450996046838,8.3768976265077395,8.2370501534107952,8.0972026803138508,7.9573552072169056,7.8175077341199604,7.677660261023016,7.5378127879260717,7.3979653148291273,7.2581178417321821,7.1182703686352378,{"$f":"BU2383","v":7.1387213732034827},7.1591723777717267,7.1796233823399715,7.2000743869082164,7.2205253914764604,7.2409763960447053,7.276130328019768,7.3112842599948307,7.3464381919698933,7.381592123944956,7.4167460559200187,7.4518999878950813,7.487053919870144,7.5222078518452067,7.5573617838202694,7.592515715795332,null,"Altherma 4 H F 180 10 kW","Altherma 4 H F 230 10 kW",9,0.31]
[null,"Altherma 4 H W",10,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$30","v":2.85},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$31","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$32","v":4.9400000000000004},35,5.4492109322953839,{"$f":"I2353","v":5.6895429992593165},5.9298750662232482,6.1702071331871808,6.4105392001511134,6.6508712671150452,6.8912033340789778,7.1315354010429104,7.3718674680068421,7.6121995349707747,7.8525316019347073,7.931050855067709,8.0095701082007107,8.0880893613337115,8.1666086144667123,8.2451278675997148,8.3236471207327156,8.4021663738657164,8.4806856269987172,8.5592048801317198,8.6377241332647205,8.7162433863977213,8.7947626395307239,8.8732818926637247,8.9518011457967255,9.030320398929728,9.1088396520627288,8.9705434056026636,8.8322471591426002,8.6939509126825349,8.5556546662224715,8.4173584197624063,8.2790621733023428,8.1407659268422776,8.0024696803822142,7.864173433922149,7.7258771874620846,7.6238981812389905,7.5219191750158956,7.4199401687928015,7.3179611625697074,7.2159821563466124,7.1140031501235184,7.0120241439004234,6.9100451376773293,7.1897701299941907,7.4694951223110522,7.7492201146279136,8.028945106944775,8.3086700992616365,8.5883950915784979,8.8681200838953593,9.1478450762122208,9.4275700685290822,9.7072950608459436,9.5406929246329852,9.3740907884200251,9.2074886522070667,9.0408865159941065,8.8742843797811481,8.7076822435681898,8.5410801073552296,8.3744779711422712,8.2078758349293111,8.0412736987163527,{"$f":"BU2353","v":8.0421393475688401},8.0430049964213275,8.0438706452738149,8.0447362941263023,8.0456019429787897,8.0464675918312771,8.0986867986661686,8.1509060055010583,8.2031252123359479,8.2553444191708394,8.3075636260057308,8.3597828328406205,8.4120020396755102,8.4642212465104016,8.5164404533452931,8.5686596601801828,null,"Altherma 4 H W 10 kW","Altherma 4 H W 10 kW",9,0.32]
[null,"Altherma 4 H W",10,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$30","v":2.85},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$31","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$32","v":4.9400000000000004},42,5.502736472471069,{"$f":"I2360","v":5.7576592006375948},6.0125819288041207,6.2675046569706465,6.5224273851371724,6.7773501133036982,7.032272841470224,7.2871955696367499,7.5421182978032757,7.7970410259698015,8.0519637541363274,8.1255111331300718,8.199058512123818,8.2726058911175624,8.3461532701113086,8.419700649105053,8.4932480280987992,8.5667954070925436,8.6403427860862898,8.7138901650800342,8.7874375440737786,8.8609849230675248,8.9345323020612692,9.0080796810550154,9.0816270600487599,9.1551744390425043,9.2287218180362505,9.0739356507834632,8.9191494835306777,8.7643633162778904,8.6095771490251032,8.4547909817723177,8.3000048145195304,8.1452186472667432,7.9904324800139577,7.8356463127611704,7.680860145508384,7.6280223609525226,7.5751845763966621,7.5223467918408007,7.4695090072849393,7.4166712227290787,7.3638334381732173,7.3109956536173568,7.2581578690614954,7.5148450993305254,7.7715323295995553,8.0282195598685853,8.2849067901376152,8.5415940204066452,8.7982812506756751,9.0549684809447051,9.311655711213735,9.568342941482765,9.8250301717517949,9.6173877671219881,9.4097453624921794,9.2021029578623725,8.9944605532325657,8.7868181486027588,8.5791757439729501,8.3715333393431433,8.1638909347133364,7.9562485300835286,7.7486061254537208,{"$f":"BU2360","v":7.751532884438058},7.7544596434223951,7.7573864024067323,7.7603131613910685,7.7632399203754057,7.7661666793597428,7.8270902797352235,7.8880138801107034,7.9489374804861841,8.0098610808616648,8.0707846812371447,8.1317082816126263,8.1926318819881061,8.2535554823635859,8.3144790827390676,8.3754026831145474,null,"Altherma 4 H W 10 kW","Altherma 4 H W 10 kW",9,0.32]
[null,"Altherma 4 H W",10,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$30","v":2.85},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$31","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$32","v":4.9400000000000004},52,5.3265597944585901,{"$f":"I2370","v":5.6275904978837383},5.9286212013088866,6.2296519047340349,6.5306826081591822,6.8317133115843305,7.1327440150094787,7.433774718434627,7.7348054218597753,8.0358361252849235,8.3368668287100718,8.4041513370868408,8.4714358454636116,8.5387203538403824,8.6060048622171514,8.6732893705939205,8.7405738789706913,8.8078583873474621,8.8751428957242311,8.9424274041010001,9.0097119124777709,9.0769964208545417,9.1442809292313108,9.2115654376080798,9.2788499459848506,9.3461344543616214,9.4134189627383904,9.2975123502865813,9.1816057378347704,9.0656991253829595,8.9497925129311504,8.8338859004793413,8.7179792880275304,8.6020726755757195,8.4861660631239104,8.3702594506721013,8.2543528382202904,8.183592478231235,8.1128321182421779,8.0420717582531225,7.9713113982640653,7.9005510382750099,7.8297906782859537,7.7590303182968974,7.6882699583078411,7.9187652812102147,8.1492606041125892,8.3797559270149637,8.6102512499173365,8.840746572819711,9.0712418957220855,9.30173721862446,9.5322325415268345,9.7627278644292073,9.9932231873315818,9.7385468472571191,9.4838705071826546,9.2291941671081918,8.9745178270337274,8.7198414869592646,8.4651651468848002,8.2104888068103374,7.9558124667358747,7.7011361266614102,7.4464597865869475,{"$f":"BU2370","v":7.4330059562225239},7.4195521258581012,7.4060982954936776,7.392644465129254,7.3791906347648313,7.3657368044004077,7.4307142664632435,7.4956917285260793,7.5606691905889161,7.6256466526517519,7.6906241147145877,7.7556015767774236,7.8205790388402594,7.8855565009030961,7.950533962965932,8.0155114250287678,null,"Altherma 4 H W 10 kW","Altherma 4 H W 10 kW",9,0.32]
[null,"Altherma 4 H W",10,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$30","v":2.85},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$31","v":4.46},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$32","v":4.9400000000000004},65,4.9567725747445612,{"$f":"I2383","v":5.0682044160468465},5.1796362573491308,5.2910680986514151,5.4024999399537004,5.5139317812559856,5.6253636225582699,5.7367954638605543,5.8482273051628395,5.9596591464651247,6.0710909877674091,6.1382377995160491,6.20538461126469,6.27253142301333,6.3396782347619709,6.4068250465106109,6.4739718582592518,6.5411186700078918,6.6082654817565327,6.6754122935051727,6.7425591052538127,6.8097059170024536,6.8768527287510937,6.9439995404997346,7.0111463522483746,7.0782931639970155,7.1454399757456555,7.1991125341575213,7.2527850925693871,7.306457650981252,7.3601302093931178,7.4138027678049836,7.4674753262168494,7.5211478846287152,7.5748204430405801,7.6284930014524459,7.6821655598643117,7.6849748112340741,7.6877840626038365,7.6905933139735989,7.6934025653433613,7.6962118167131237,7.6990210680828861,7.7018303194526485,7.7046395708224109,7.7858501237006381,7.8670606765788653,7.9482712294570925,8.0294817823353206,8.1106923352135478,8.191902888091775,8.2731134409700022,8.3543239938482294,8.4355345467264566,8.5167450996046838,8.3768976265077395,8.2370501534107952,8.0972026803138508,7.9573552072169056,7.8175077341199604,7.677660261023016,7.5378127879260717,7.3979653148291273,7.2581178417321821,7.1182703686352378,{"$f":"BU2383","v":7.1387213732034827},7.1591723777717267,7.1796233823399715,7.2000743869082164,7.2205253914764604,7.2409763960447053,7.276130328019768,7.3112842599948307,7.3464381919698933,7.381592123944956,7.4167460559200187,7.4518999878950813,7.487053919870144,7.5222078518452067,7.5573617838202694,7.592515715795332,null,"Altherma 4 H W 10 kW","Altherma 4 H W 10 kW",9,0.32]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",12,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$41","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$42","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$43","v":5.5},26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R2496-((R2496-R2501)/5*$A$4)","v":9.7175866666666675},{"$f":"$R2497-(($R2497-$AH2497)/$AH$3*S$3)","v":9.7210237994312472},9.7244609321958286,9.7278980649604083,9.731335197724988,9.7347723304895695,9.7382094632541492,9.7416465960187288,9.7450837287833103,9.74852086154789,9.7519579943124697,9.7553951270770494,9.7588322598416308,9.7622693926062105,9.7657065253707902,9.7691436581353717,{"$f":"AH2496-((AH2496-AH2501)/5*$A$4)","v":9.7725807908999514},{"$f":"$AH2497-(($AH2497-$AR2497)/$AR$3*AI$3)","v":9.7262987711013054},9.6800167513026594,9.6337347315040134,9.5874527117053674,9.5411706919067214,9.4948886721080736,9.4486066523094276,9.4023246325107817,9.3560426127121357,{"$f":"AR2496-((AR2496-AR2501)/5*$A$4)","v":9.3097605929134897},{"$f":"$AR2497-(($AR2497-$AZ2497)/$AZ$3*AS$3)","v":9.305265641653552},9.3007706903936125,9.2962757391336748,9.2917807878737371,9.2872858366137976,9.2827908853538599,9.2782959340939204,{"$f":"AZ2496-((AZ2496-AZ2501)/5*$A$4)","v":9.2738009828339827},{"$f":"$AZ2497-(($AZ2497-$BJ2497)/$BJ$3*BA$3)","v":9.527709804606685},9.7816186263793874,10.03552744815209,10.289436269924792,10.543345091697496,10.797253913470197,11.051162735242901,11.305071557015603,11.558980378788306,{"$f":"BJ2496-((BJ2496-BJ2501)/5*$A$4)","v":11.812889200561008},{"$f":"$BJ2497-(($BJ2497-$BT2497)/$BT$3*BK$3)","v":11.682017371413998},11.551145542266989,11.420273713119979,11.289401883972969,11.15853005482596,11.027658225678948,10.896786396531938,10.765914567384929,10.635042738237919,{"$f":"BT2496-((BT2496-BT2501)/5*$A$4)","v":10.504170909090909},{"$f":"$BT2497-(($BT2497-$BZ2497)/$BZ$3*BU$3)","v":10.624288484848485},10.74440606060606,10.864523636363636,10.984641212121213,11.104758787878788,{"$f":"BZ2496-((BZ2496-BZ2501)/5*$A$4)","v":11.224876363636364},{"$f":"$BZ2497-(($BZ2497-$CJ2497)/$CJ$3*CA$3)","v":11.345808},11.466739636363638,11.587671272727274,11.70860290909091,11.829534545454546,11.950466181818184,12.07139781818182,12.192329454545456,12.313261090909094,{"$f":"CJ2496-((CJ2496-CJ2501)/5*$A$4)","v":12.43419272727273},null,"Altherma 4 H ECH2O 500 12 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 12 kW",9,0.2]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",12,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$41","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$42","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$43","v":5.5},35,{"$f":"'Altherma 4 H'!E40","v":8.6844333333333346},8.7991366666666675,8.9138400000000004,9.0285433333333334,9.1432466666666663,9.257950000000001,9.3726533333333339,9.4873566666666669,9.6020599999999998,9.7167633333333328,{"$f":"'Altherma 4 H'!E41","v":9.8314666666666657},9.8692499999999992,9.9070333333333327,9.9448166666666662,9.9825999999999997,10.020383333333333,10.058166666666667,10.09595,10.133733333333332,10.171516666666665,10.209299999999999,10.247083333333332,10.284866666666666,10.322649999999999,10.360433333333333,10.398216666666666,{"$f":"'Altherma 4 H'!E42","v":10.436},10.347546005448452,10.259092010896904,10.170638016345356,10.082184021793807,9.9937300272422576,9.9052760326907094,9.8168220381391613,9.7283680435876132,9.6399140490360651,{"$f":"'Altherma 4 H'!E43","v":9.551460054484517},9.4789295130840099,9.4063989716835046,9.3338684302829975,9.2613378888824904,9.1888073474819851,9.1162768060814781,9.0437462646809728,{"$f":"'Altherma 4 H'!E44","v":8.9712157232804657},9.3017941509524196,9.6323725786243717,9.9629510062963256,10.293529433968279,10.624107861640233,10.954686289312185,11.285264716984139,11.615843144656093,11.946421572328045,{"$f":"'Altherma 4 H'!E45","v":12.276999999999999},12.061441818181818,11.845883636363636,11.630325454545455,11.414767272727273,11.19920909090909,10.983650909090908,10.768092727272727,10.552534545454545,10.336976363636364,{"$f":"'Altherma 4 H'!E46","v":10.121418181818182},10.23899494949495,10.356571717171718,10.474148484848484,10.591725252525253,10.709302020202021,{"$f":"'Altherma 4 H'!E47","v":10.826878787878789},10.943395757575757,11.059912727272728,11.176429696969699,11.292946666666667,11.409463636363636,11.525980606060607,11.642497575757577,11.759014545454546,11.875531515151515,{"$f":"'Altherma 4 H'!E48","v":11.992048484848485},null,"Altherma 4 H ECH2O 500 12 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 12 kW",9,0.2]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",12,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$41","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$42","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$43","v":5.5},54,{"$f":"H2521-((H2521-H2526)/5*$A$7)","v":9.5000533333333319},9.5331202601626011,9.5661871869918684,9.5992541138211376,9.6323210406504067,9.6653879674796741,9.6984548943089433,9.7315218211382124,9.7645887479674816,9.7976556747967489,{"$f":"R2521-((R2521-R2526)/5*$A$7)","v":9.8307226016260181},9.9660910811275869,10.101459560629156,10.236828040130725,10.372196519632293,10.507564999133862,10.642933478635431,10.778301958137,10.913670437638569,11.049038917140138,11.184407396641708,11.319775876143277,11.455144355644846,11.590512835146415,11.725881314647983,11.861249794149552,{"$f":"AH2521-((AH2521-AH2526)/5*$A$7)","v":11.996618273651121},11.819214370614016,11.641810467576912,11.464406564539807,11.287002661502703,11.109598758465598,10.932194855428492,10.754790952391387,10.577387049354282,10.399983146317178,{"$f":"AR2521-((AR2521-AR2526)/5*$A$7)","v":10.222579243280073},10.00247122623013,9.7823632091801862,9.562255192130241,9.3421471750802976,9.1220391580303541,8.9019311409804089,8.6818231239304655,{"$f":"AZ2521-((AZ2521-AZ2526)/5*$A$7)","v":8.4617151068805221},8.8312508425692808,9.2007865782580414,9.5703223139468001,9.9398580496355589,10.309393785324318,10.678929521013078,11.048465256701837,11.418000992390596,11.787536728079356,{"$f":"BJ2521-((BJ2521-BJ2526)/5*$A$7)","v":12.157072463768115},11.863686550724637,11.570300637681159,11.276914724637681,10.983528811594203,10.690142898550725,10.396756985507245,10.103371072463768,9.8099851594202896,9.5165992463768116,{"$f":"BT2521-((BT2521-BT2526)/5*$A$7)","v":9.2232133333333337},9.3579553535353543,9.492697373737375,9.6274393939393939,9.7621814141414145,9.8969234343434351,{"$f":"BZ2521-((BZ2521-BZ2526)/5*$A$7)","v":10.031665454545456},10.150178666666667,10.26869187878788,10.387205090909092,10.505718303030305,10.624231515151516,10.742744727272727,10.861257939393941,10.979771151515152,11.098284363636365,{"$f":"CJ2521-((CJ2521-CJ2526)/5*$A$7)","v":11.216797575757576},null,"Altherma 4 H ECH2O 500 12 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 12 kW",9,0.2]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",12,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$41","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$42","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$43","v":5.5},64,{"$f":"H2531-((H2531-H2536)/5*$A$7)","v":9.3983195061728395},9.4642452345679011,9.5301709629629627,9.5960966913580243,9.662022419753086,9.7279481481481476,9.793873876543211,9.8597996049382726,9.9257253333333342,9.9916510617283958,{"$f":"R2531-((R2531-R2536)/5*$A$7)","v":10.057576790123457},10.132267407407408,10.206958024691358,10.281648641975309,10.35633925925926,10.43102987654321,10.505720493827161,10.580411111111111,10.655101728395064,10.729792345679014,10.804482962962965,10.879173580246915,10.953864197530866,11.028554814814816,11.103245432098767,11.177936049382717,{"$f":"AH2531-((AH2531-AH2536)/5*$A$7)","v":11.252626666666668},11.214729789834291,11.176832913001913,11.138936036169538,11.10103915933716,11.063142282504783,11.025245405672406,10.987348528840029,10.949451652007653,10.911554775175276,{"$f":"AR2531-((AR2531-AR2536)/5*$A$7)","v":10.873657898342898},10.651155647176887,10.428653396010874,10.206151144844863,9.9836488936788506,9.7611466425128395,9.5386443913468284,9.3161421401808155,{"$f":"AZ2531-((AZ2531-AZ2536)/5*$A$7)","v":9.0936398890148045},9.407741600596415,9.7218433121780272,10.035945023759638,10.35004673534125,10.66414844692286,10.978250158504473,11.292351870086083,11.606453581667694,11.920555293249306,{"$f":"BJ2531-((BJ2531-BJ2536)/5*$A$7)","v":12.234657004830916},11.886238698287219,11.537820391743521,11.189402085199823,10.840983778656126,10.492565472112428,10.144147165568731,9.7957288590250329,9.4473105524813352,9.0988922459376376,{"$f":"BT2531-((BT2531-BT2536)/5*$A$7)","v":8.7504739393939399},8.8942503030303044,9.0380266666666671,9.1818030303030298,9.3255793939393943,9.4693557575757588,{"$f":"BZ2531-((BZ2531-BZ2536)/5*$A$7)","v":9.6131321212121215},9.7272358787878783,9.841339636363637,9.9554433939393938,10.069547151515152,10.183650909090909,10.297754666666666,10.411858424242425,10.525962181818182,10.64006593939394,{"$f":"CJ2531-((CJ2531-CJ2536)/5*$A$7)","v":10.754169696969697},null,"Altherma 4 H ECH2O 500 12 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 12 kW",9,0.2]
[null,"Altherma 4 H F",12,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$41","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$42","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$43","v":5.5},26,{"$f":"H2497","v":0},{"$f":"I2497","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,9.7175866666666675,9.7210237994312472,9.7244609321958286,9.7278980649604083,9.731335197724988,9.7347723304895695,9.7382094632541492,9.7416465960187288,9.7450837287833103,9.74852086154789,9.7519579943124697,9.7553951270770494,9.7588322598416308,9.7622693926062105,9.7657065253707902,9.7691436581353717,9.7725807908999514,9.7262987711013054,9.6800167513026594,9.6337347315040134,9.5874527117053674,9.5411706919067214,9.4948886721080736,9.4486066523094276,9.4023246325107817,9.3560426127121357,9.3097605929134897,9.305265641653552,9.3007706903936125,9.2962757391336748,9.2917807878737371,9.2872858366137976,9.2827908853538599,9.2782959340939204,9.2738009828339827,9.527709804606685,9.7816186263793874,10.03552744815209,10.289436269924792,10.543345091697496,10.797253913470197,11.051162735242901,11.305071557015603,11.558980378788306,11.812889200561008,11.682017371413998,11.551145542266989,11.420273713119979,11.289401883972969,11.15853005482596,11.027658225678948,10.896786396531938,10.765914567384929,10.635042738237919,10.504170909090909,{"$f":"BU2497","v":10.624288484848485},10.74440606060606,10.864523636363636,10.984641212121213,11.104758787878788,11.224876363636364,11.345808,11.466739636363638,11.587671272727274,11.70860290909091,11.829534545454546,11.950466181818184,12.07139781818182,12.192329454545456,12.313261090909094,12.43419272727273,null,"Altherma 4 H F 180 12 kW","Altherma 4 H F 230 12 kW",9,0.21]
[null,"Altherma 4 H F",12,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$41","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$42","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$43","v":5.5},38,8.8167733333333338,{"$f":"I2509","v":8.9220386666666673},9.0273040000000009,9.1325693333333327,9.2378346666666662,9.3430999999999997,9.4483653333333333,9.5536306666666668,9.6588959999999986,9.7641613333333321,9.8694266666666657,9.9211284883326893,9.972830309998713,10.024532131664737,10.07623395333076,10.127935774996782,10.179637596662806,10.23133941832883,10.283041239994853,10.334743061660877,10.386444883326901,10.438146704992924,10.489848526658946,10.54155034832497,10.593252169990993,10.644953991657017,10.696655813323041,10.590272478084776,10.483889142846513,10.377505807608248,10.271122472369983,10.164739137131718,10.058355801893455,9.9519724666551905,9.8455891314169257,9.7392057961786627,9.6328224609403978,9.5451821235364136,9.4575417861324311,9.3699014487284487,9.2822611113244644,9.1946207739204802,9.1069804365164977,9.0193400991125152,8.931699761708531,9.2525170319144898,9.5733343021204487,9.8941515723264057,10.214968842532365,10.535786112738323,10.856603382944282,11.177420653150241,11.4982379233562,11.819055193562157,12.139872463768116,11.923844853754941,11.707817243741765,11.49178963372859,11.275762023715414,11.059734413702239,10.843706803689063,10.627679193675888,10.411651583662714,10.195623973649537,9.9795963636363627,{"$f":"BU2509","v":10.099883434343434},10.220170505050504,10.340457575757576,10.460744646464647,10.581031717171717,10.701318787878789,10.814786666666667,10.928254545454546,11.041722424242426,11.155190303030304,11.268658181818182,11.382126060606062,11.495593939393942,11.60906181818182,11.722529696969698,11.835997575757577,null,"Altherma 4 H F 180 12 kW","Altherma 4 H F 230 12 kW",9,0.21]
[null,"Altherma 4 H F",12,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$41","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$42","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$43","v":5.5},47,9.1834600000000002,{"$f":"I2518","v":9.2629077299471962},9.3423554598943923,9.4218031898415902,9.5012509197887862,9.5806986497359823,9.6601463796831784,9.7395941096303744,9.8190418395775723,9.8984895695247683,9.9779372994719644,10.058115749230362,10.13829419898876,10.218472648747156,10.298651098505553,10.378829548263951,10.459007998022347,10.539186447780745,10.619364897539143,10.69954334729754,10.779721797055938,10.859900246814334,10.940078696572732,11.020257146331129,11.100435596089525,11.180614045847923,11.260792495606321,11.191096469258717,11.121400442911112,11.051704416563508,10.982008390215903,10.912312363868299,10.842616337520695,10.77292031117309,10.703224284825486,10.633528258477881,10.563832232130277,10.3403579626618,10.116883693193321,9.8934094237248438,9.6699351542563647,9.4464608847878875,9.2229866153194102,8.9995123458509312,8.7760380763824539,9.108710597246624,9.4413831181107941,9.7740556389749642,10.106728159839134,10.439400680703304,10.772073201567474,11.104745722431645,11.437418243295815,11.770090764159985,12.102763285024155,11.84790004743083,11.593036809837505,11.338173572244182,11.083310334650857,10.828447097057532,10.573583859464208,10.318720621870883,10.063857384277558,9.8089941466842347,9.5541309090909099,{"$f":"BU2518","v":9.6825488888888902},9.8109668686868687,9.939384848484849,10.067802828282829,10.196220808080808,10.324638787878788,10.434093333333333,10.54354787878788,10.653002424242425,10.76245696969697,10.871911515151517,10.981366060606062,11.090820606060607,11.200275151515152,11.309729696969699,11.419184242424244,null,"Altherma 4 H F 180 12 kW","Altherma 4 H F 230 12 kW",9,0.21]
[null,"Altherma 4 H F",12,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$41","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$42","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$43","v":5.5},56,9.5986799999999999,{"$f":"I2527","v":9.6263324444444436},9.6539848888888891,9.6816373333333345,9.7092897777777782,9.7369422222222219,9.7645946666666674,9.7922471111111129,9.8198995555555566,9.8475520000000003,9.8752044444444458,10.007634444444445,10.140064444444445,10.272494444444446,10.404924444444445,10.537354444444444,10.669784444444446,10.802214444444445,10.934644444444444,11.067074444444444,11.199504444444443,11.331934444444444,11.464364444444444,11.596794444444443,11.729224444444444,11.861654444444444,11.994084444444443,11.842748102555783,11.691411760667121,11.540075418778461,11.388739076889799,11.237402735001139,11.086066393112478,10.934730051223816,10.783393709335156,10.632057367446494,10.480721025557834,10.231761802141268,9.9828025787247032,9.7338433553081369,9.4848841318915724,9.2359249084750061,8.9869656850584398,8.7380064616418753,8.489047238225309,8.857401451600845,9.2257556649763828,9.5941098783519188,9.9624640917274565,10.330818305102992,10.69917251847853,11.067526731854066,11.435880945229602,11.80423515860514,12.172589371980676,11.868196980237155,11.563804588493632,11.259412196750109,10.955019805006588,10.650627413263067,10.346235021519544,10.041842629776021,9.7374502380324994,9.4330578462889783,9.1286654545454553,{"$f":"BU2527","v":9.2652143434343444},9.4017632323232334,9.5383121212121225,9.6748610101010097,9.8114098989898988,9.9479587878787878,10.064439272727274,10.180919757575758,10.297400242424242,10.413880727272728,10.530361212121214,10.646841696969698,10.763322181818182,10.879802666666668,10.996283151515154,11.112763636363638,null,"Altherma 4 H F 180 12 kW","Altherma 4 H F 230 12 kW",9,0.21]
[null,"Altherma 4 H F",12,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$41","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$42","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$43","v":5.5},73,0,{"$f":"I2544","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,9.3147666666666673,9.3907953921568641,9.4668241176470591,9.5428528431372559,9.6188815686274509,9.6949102941176477,9.7709390196078445,9.8469677450980395,9.9229964705882363,9.9990251960784331,10.075053921568628,10.151082647058825,10.227111372549022,10.303140098039217,10.379168823529414,10.455197549019609,10.531226274509805,10.372382233415031,10.213538192320259,10.054694151225485,9.895850110130711,9.7370060690359388,9.5781620279411648,9.4193179868463908,9.2604739457516168,9.1016299046568445,8.9427858635620705,8.906894131213706,8.8710023988653397,8.8351106665169752,8.7992189341686107,8.7633272018202444,8.7274354694718799,8.6915437371235136,8.6556520047751491,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"BU2544","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Altherma 4 H F 180 12 kW","Altherma 4 H F 230 12 kW",9,0.21]
[null,"Altherma 4 H W",12,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$41","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$42","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$43","v":5.5},26,{"$f":"H2497","v":0},{"$f":"I2497","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,9.7175866666666675,9.7210237994312472,9.7244609321958286,9.7278980649604083,9.731335197724988,9.7347723304895695,9.7382094632541492,9.7416465960187288,9.7450837287833103,9.74852086154789,9.7519579943124697,9.7553951270770494,9.7588322598416308,9.7622693926062105,9.7657065253707902,9.7691436581353717,9.7725807908999514,9.7262987711013054,9.6800167513026594,9.6337347315040134,9.5874527117053674,9.5411706919067214,9.4948886721080736,9.4486066523094276,9.4023246325107817,9.3560426127121357,9.3097605929134897,9.305265641653552,9.3007706903936125,9.2962757391336748,9.2917807878737371,9.2872858366137976,9.2827908853538599,9.2782959340939204,9.2738009828339827,9.527709804606685,9.7816186263793874,10.03552744815209,10.289436269924792,10.543345091697496,10.797253913470197,11.051162735242901,11.305071557015603,11.558980378788306,11.812889200561008,11.682017371413998,11.551145542266989,11.420273713119979,11.289401883972969,11.15853005482596,11.027658225678948,10.896786396531938,10.765914567384929,10.635042738237919,10.504170909090909,{"$f":"BU2497","v":10.624288484848485},10.74440606060606,10.864523636363636,10.984641212121213,11.104758787878788,11.224876363636364,11.345808,11.466739636363638,11.587671272727274,11.70860290909091,11.829534545454546,11.950466181818184,12.07139781818182,12.192329454545456,12.313261090909094,12.43419272727273,null,"Altherma 4 H W 12 kW","Altherma 4 H W 12 kW",9,0.22]
[null,"Altherma 4 H W",12,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$41","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$42","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$43","v":5.5},39,8.8608866666666675,{"$f":"I2510","v":8.963006},9.0651253333333344,9.1672446666666669,9.2693639999999995,9.3714833333333338,9.4736026666666664,9.575721999999999,9.6778413333333315,9.7799606666666659,9.8820799999999984,9.9384213177769176,9.9947626355538386,10.05110395333076,10.107445271107679,10.163786588884598,10.220127906661519,10.27646922443844,10.332810542215359,10.389151859992278,10.445493177769199,10.50183449554612,10.558175813323039,10.614517131099959,10.67085844887688,10.727199766653801,10.78354108443072,10.671181302296883,10.558821520163047,10.44646173802921,10.334101955895374,10.221742173761537,10.109382391627703,9.9970226094938663,9.8846628273600299,9.7723030452261934,9.659943263092357,9.5672663270205476,9.47458939094874,9.3819124548769306,9.2892355188051212,9.1965585827333136,9.1038816466615042,9.0112047105896966,8.9185277745178873,9.2360913255685144,9.5536548766191398,9.871218427669767,10.188781978720394,10.506345529771021,10.823909080821647,11.141472631872274,11.459036182922901,11.776599733973526,12.094163285024154,11.877979198945981,11.661795112867807,11.445611026789635,11.229426940711461,11.013242854633289,10.797058768555114,10.580874682476942,10.36469059639877,10.148506510320596,9.9323224242424235,{"$f":"BU2510","v":10.053512929292928},10.174703434343433,10.295893939393938,10.417084444444445,10.53827494949495,10.659465454545455,10.771916969696971,10.884368484848485,10.99682,11.109271515151516,11.221723030303032,11.334174545454546,11.446626060606061,11.559077575757577,11.671529090909093,11.783980606060608,null,"Altherma 4 H W 12 kW","Altherma 4 H W 12 kW",9,0.22]
[null,"Altherma 4 H W",12,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$41","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$42","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$43","v":5.5},55,9.5493666666666659,{"$f":"I2526","v":9.5754966666666661},9.6016266666666663,9.6277566666666665,9.6538866666666667,9.6800166666666669,9.7061466666666671,9.7322766666666674,9.7584066666666676,9.7845366666666678,9.810666666666668,9.9568125000000016,10.102958333333333,10.249104166666667,10.395250000000001,10.541395833333334,10.687541666666668,10.8336875,10.979833333333334,11.125979166666667,11.272124999999999,11.418270833333333,11.564416666666666,11.7105625,11.856708333333334,12.002854166666665,12.148999999999999,11.955482890901866,11.761965781803733,11.5684486727056,11.374931563607467,11.181414454509333,10.987897345411202,10.794380236313069,10.600863127214936,10.407346018116803,10.21382890901867,9.9879766464397619,9.7621243838608525,9.5362721212819448,9.3104198587030353,9.0845675961241277,8.85871533354522,8.6328630709663106,8.4070108083874029,8.7827928193361018,9.1585748302848007,9.5343568412334996,9.9101388521822003,10.285920863130899,10.661702874079598,11.037484885028297,11.413266895976996,11.789048906925697,12.164830917874395,11.865941765480896,11.567052613087395,11.268163460693895,10.969274308300395,10.670385155906896,10.371496003513395,10.072606851119895,9.7737176987263936,9.4748285463328941,9.1759393939393945,{"$f":"BU2526","v":9.3115848484848485},9.4472303030303042,9.5828757575757582,9.7185212121212121,9.8541666666666679,9.9898121212121218,10.10883090909091,10.227849696969697,10.346868484848486,10.465887272727274,10.584906060606063,10.703924848484849,10.822943636363638,10.941962424242426,11.060981212121213,11.180000000000001,null,"Altherma 4 H W 12 kW","Altherma 4 H W 12 kW",9,0.22]
[null,"Altherma 4 H W",12,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$41","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$42","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$43","v":5.5},68,9.5646914197530855,{"$f":"I2539","v":9.6249275617283949},9.6851637037037026,9.7453998456790121,9.8056359876543198,9.8658721296296292,9.9261082716049387,9.9863444135802464,10.046580555555556,10.106816697530864,10.167052839506173,10.227288981481482,10.28752512345679,10.3477612654321,10.407997407407407,10.468233549382717,10.528469691358024,10.588705833333334,10.648941975308642,10.709178117283951,10.769414259259261,10.829650401234568,10.889886543209878,10.950122685185185,11.010358827160495,11.070594969135803,11.130831111111112,11.021245212859499,10.911659314607887,10.802073416356274,10.692487518104661,10.58290161985305,10.473315721601438,10.363729823349825,10.254143925098212,10.1445580268466,10.034972128594987,9.8632016983929951,9.6914312681910033,9.5196608379890115,9.3478904077870197,9.176119977585028,9.0043495473830362,8.8325791171810444,8.6608086869790526,9.0212969004067514,9.3817851138344501,9.7422733272621471,10.102761540689846,10.463249754117545,10.823737967545243,11.184226180972942,11.544714394400639,11.905202607828338,12.265690821256037,12.013045123745817,11.760399426235599,11.50775372872538,11.25510803121516,11.002462333704941,10.749816636194723,10.497170938684503,10.244525241174284,9.9918795436640657,9.7392338461538461,{"$f":"BU2539","v":9.8830211499611504},10.026808453768453,10.170595757575757,10.314383061383062,10.458170365190364,10.601957668997668,10.734292205128204,10.866626741258742,10.998961277389277,11.131295813519813,11.263630349650349,11.395964885780886,11.528299421911422,11.660633958041958,11.792968494172495,11.925303030303031,null,"Altherma 4 H W 12 kW","Altherma 4 H W 12 kW",9,0.22]
[null,"Altherma 4 H W",12,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$41","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$42","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$43","v":5.5},74,0,{"$f":"I2545","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,9.0021333333333331,9.0864785784313717,9.1708238235294122,9.2551690686274508,9.3395143137254912,9.4238595588235299,9.5082048039215685,9.5925500490196089,9.6768952941176476,9.7612405392156862,9.8455857843137267,9.9299310294117653,10.014276274509804,10.098621519607844,10.182966764705883,10.267312009803923,10.351657254901962,10.189253415186988,10.026849575472012,9.8644457357570374,9.7020418960420614,9.5396380563270871,9.3772342166121128,9.2148303768971367,9.0524265371821624,8.8900226974671863,8.727618857752212,8.732350998674228,8.7370831395962441,8.7418152805182601,8.7465474214402761,8.7512795623622939,8.7560117032843099,8.7607438442063259,8.7654759851283419,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"BU2545","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Altherma 4 H W 12 kW","Altherma 4 H W 12 kW",9,0.22]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",14,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$52","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$53","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$54","v":5.5},38,{"$f":"H2659-((H2659-H2664)/5*$A$6)","v":10.1732},10.29466,10.416119999999999,10.537579999999998,10.659039999999999,10.7805,10.901959999999999,11.023419999999998,11.144879999999999,11.26634,{"$f":"R2659-((R2659-R2664)/5*$A$6)","v":11.387799999999999},11.533840688570663,11.679881377141326,11.825922065711991,11.971962754282654,12.118003442853318,12.264044131423981,12.410084819994646,12.556125508565309,12.702166197135973,12.848206885706638,12.994247574277301,13.140288262847966,13.286328951418628,13.432369639989293,13.578410328559958,{"$f":"AH2659-((AH2659-AH2664)/5*$A$6)","v":13.724451017130621},13.645642724309546,13.566834431488473,13.488026138667401,13.409217845846326,13.330409553025252,13.251601260204179,13.172792967383106,13.093984674562032,13.015176381740957,{"$f":"AR2659-((AR2659-AR2664)/5*$A$6)","v":12.936368088919885},12.720186619069525,12.504005149219164,12.287823679368806,12.071642209518446,11.855460739668086,11.639279269817727,11.423097799967367,{"$f":"AZ2659-((AZ2659-AZ2664)/5*$A$6)","v":11.206916330117007},11.356799536187298,11.506682742257587,11.656565948327877,11.806449154398166,11.956332360468457,12.106215566538747,12.256098772609036,12.405981978679327,12.555865184749615,{"$f":"BJ2659-((BJ2659-BJ2664)/5*$A$6)","v":12.705748390819906},12.711633551737915,12.717518712655925,12.723403873573934,12.729289034491943,12.735174195409954,12.741059356327963,12.746944517245971,12.75282967816398,12.758714839081991,{"$f":"BT2659-((BT2659-BT2664)/5*$A$6)","v":12.7646},12.918455555555555,13.072311111111111,13.226166666666666,13.380022222222221,13.533877777777777,{"$f":"BZ2659-((BZ2659-BZ2664)/5*$A$6)","v":13.687733333333332},13.832866666666666,13.978,14.123133333333332,14.268266666666666,14.413399999999999,14.558533333333333,14.703666666666667,14.848799999999999,14.993933333333333,{"$f":"CJ2659-((CJ2659-CJ2664)/5*$A$6)","v":15.139066666666666},null,"Altherma 4 H ECH2O 500 14 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 14 kW",9,0.1]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",14,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$52","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$53","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$54","v":5.5},51,{"$f":"H2674-((H2674-H2679)/5*$A$4)","v":10.790900000000001},11.025410000000001,11.259920000000001,11.494430000000001,11.728940000000001,11.963450000000002,12.197960000000002,12.43247,12.666980000000001,12.901490000000001,{"$f":"R2674-((R2674-R2679)/5*$A$4)","v":13.136000000000001},13.136950143033994,13.137900286067989,13.138850429101982,13.139800572135975,13.140750715169968,13.141700858203961,13.142651001237956,13.143601144271949,13.144551287305942,13.145501430339937,13.14645157337393,13.147401716407924,13.148351859441917,13.14930200247591,13.150252145509905,{"$f":"AH2674-((AH2674-AH2679)/5*$A$4)","v":13.151202288543898},13.153623579687718,13.156044870831538,13.158466161975358,13.160887453119178,13.163308744262999,13.165730035406821,{"$f":"$AH2675-(($AH2675-$AR2675)/$AR$3*AO$3)","v":13.168151326550641},13.170572617694461,13.172993908838281,{"$f":"AR2674-((AR2674-AR2679)/5*$A$4)","v":13.175415199982101},12.895338272613746,12.61526134524539,12.335184417877034,12.055107490508679,11.775030563140325,11.494953635771969,11.214876708403613,{"$f":"AZ2674-((AZ2674-AZ2679)/5*$A$4)","v":10.934799781035258},11.363559802931732,11.792319824828207,12.221079846724681,12.649839868621154,13.078599890517628,13.507359912414103,{"$f":"$AZ2675-(($AZ2675-$BJ2675)/$BJ$3*BG$3)","v":13.936119934310577},14.364879956207051,14.793639978103524,{"$f":"BJ2674-((BJ2674-BJ2679)/5*$A$4)","v":15.222399999999999},14.898013333333331,14.573626666666666,14.249239999999999,13.924853333333333,13.600466666666666,13.27608,{"$f":"$BJ2675-(($BJ2675-$BT2675)/$BT$3*BQ$3)","v":12.951693333333333},12.627306666666666,12.30292,{"$f":"BT2674-((BT2674-BT2679)/5*$A$4)","v":11.978533333333333},12.147411111111111,12.316288888888888,12.485166666666666,12.654044444444445,12.822922222222221,{"$f":"BZ2674-((BZ2674-BZ2679)/5*$A$4)","v":12.9918},13.141446666666667,13.291093333333333,13.44074,13.590386666666667,13.740033333333333,13.88968,14.039326666666668,14.188973333333335,14.338620000000001,{"$f":"CJ2674-((CJ2674-CJ2679)/5*$A$4)","v":14.488266666666668},null,"Altherma 4 H ECH2O 500 14 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 14 kW",9,0.1]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",14,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$52","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$53","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$54","v":5.5},55,{"$f":"'Altherma 4 H'!I51","v":11.0185},11.27505,11.531599999999999,11.78815,12.044700000000001,12.30125,12.5578,12.814350000000001,13.070900000000002,13.327450000000001,{"$f":"'Altherma 4 H'!I52","v":13.584000000000001},13.566250000000002,13.548500000000001,13.530750000000001,13.513000000000002,13.49525,13.477500000000001,13.459750000000001,13.442,13.424250000000001,13.406500000000001,13.388750000000002,13.371,13.353250000000001,13.335500000000001,13.31775,{"$f":"'Altherma 4 H'!I53","v":13.3},13.250907599991052,13.201815199982102,13.152722799973153,13.103630399964205,13.054537999955254,13.005445599946306,12.956353199937357,12.907260799928409,12.858168399919458,{"$f":"'Altherma 4 H'!I54","v":12.80907599991051},12.561941499921696,12.314806999932882,12.067672499944068,11.820537999955256,11.573403499966442,11.326268999977628,11.079134499988815,{"$f":"'Altherma 4 H'!I55","v":10.832000000000001},11.274933333333333,11.717866666666668,12.1608,12.603733333333334,13.046666666666667,13.489599999999999,13.932533333333334,14.375466666666666,14.8184,{"$f":"'Altherma 4 H'!I56","v":15.261333333333333},14.908866666666666,14.5564,14.203933333333334,13.851466666666667,13.498999999999999,13.146533333333334,12.794066666666666,12.441599999999999,12.089133333333333,{"$f":"'Altherma 4 H'!I57","v":11.736666666666666},11.910166666666667,12.083666666666666,12.257166666666667,12.430666666666667,12.604166666666666,{"$f":"'Altherma 4 H'!I58","v":12.777666666666667},12.9299,13.082133333333333,13.234366666666666,13.3866,13.538833333333333,13.691066666666668,13.843300000000001,13.995533333333334,14.147766666666667,{"$f":"'Altherma 4 H'!I59","v":14.3},null,"Altherma 4 H ECH2O 500 14 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 14 kW",9,0.1]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",14,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$52","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$53","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$54","v":5.5},68,{"$f":"H2689-((H2689-H2694)/5*$A$6)","v":11.036182407407408},11.105685648148148,11.175188888888888,11.24469212962963,11.314195370370371,11.383698611111111,11.453201851851851,11.522705092592592,11.592208333333334,11.661711574074074,{"$f":"R2689-((R2689-R2694)/5*$A$6)","v":11.731214814814814},11.800718055555555,11.870221296296297,11.939724537037037,12.009227777777777,12.078731018518518,12.148234259259258,12.2177375,12.28724074074074,12.356743981481481,12.426247222222223,12.495750462962963,12.565253703703704,12.634756944444444,12.704260185185184,12.773763425925926,{"$f":"AH2689-((AH2689-AH2694)/5*$A$6)","v":12.843266666666667},12.580132060040944,12.316997453415221,12.053862846789496,11.790728240163773,11.52759363353805,11.264459026912327,11.001324420286604,10.738189813660881,10.475055207035156,{"$f":"AR2689-((AR2689-AR2694)/5*$A$6)","v":10.211920600409433},10.218329274063812,10.224737947718189,10.231146621372568,10.237555295026947,10.243963968681324,10.250372642335703,10.25678131599008,{"$f":"AZ2689-((AZ2689-AZ2694)/5*$A$6)","v":10.263189989644459},10.775657657346681,11.288125325048901,11.80059299275112,12.313060660453342,12.825528328155563,13.337995995857783,13.850463663560003,14.362931331262224,14.875398998964446,{"$f":"BJ2689-((BJ2689-BJ2694)/5*$A$6)","v":15.387866666666666},14.944139999999999,14.500413333333332,14.056686666666666,13.612959999999999,13.169233333333333,12.725506666666666,12.281779999999999,11.838053333333333,11.394326666666666,{"$f":"BT2689-((BT2689-BT2694)/5*$A$6)","v":10.9506},11.139122222222221,11.327644444444443,11.516166666666667,11.704688888888889,11.893211111111111,{"$f":"BZ2689-((BZ2689-BZ2694)/5*$A$6)","v":12.081733333333332},12.229026666666666,{"$f":"$BZ2692-(($BZ2692-$CJ2692)/$CJ$3*CB$3)","v":12.37632},12.523613333333332,12.670906666666665,12.818199999999999,12.965493333333333,13.112786666666667,13.260079999999999,13.407373333333332,{"$f":"CJ2689-((CJ2689-CJ2694)/5*$A$6)","v":13.554666666666666},null,"Altherma 4 H ECH2O 500 14 kW","Altherma 4 H ECH2O 500 14 kW",9,0.1]
[null,"Altherma 4 H F",14,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$52","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$53","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$54","v":5.5},35,10.0205,{"$f":"I2659","v":10.152850000000001},10.2852,10.41755,10.549899999999999,10.68225,10.8146,10.946949999999999,11.0793,11.211649999999999,11.343999999999999,11.493437499999999,11.642875,11.7923125,11.941749999999999,12.0911875,12.240625,12.390062499999999,12.5395,12.6889375,12.838374999999999,12.9878125,13.13725,13.286687499999999,13.436125000000001,13.5855625,13.734999999999999,13.649133348848032,13.563266697696067,13.4774000465441,13.391533395392134,13.305666744240167,13.2198000930882,13.133933441936234,13.048066790784267,12.962200139632301,12.876333488480334,12.674041802420293,12.471750116360251,12.269458430300208,12.067166744240167,11.864875058180125,11.662583372120082,11.460291686060041,11.257999999999999,11.206399999999999,11.1548,11.103199999999999,11.051600000000001,11,10.948399999999999,10.896800000000001,10.8452,10.793600000000001,10.742000000000001,10.962400000000001,11.1828,11.4032,11.6236,11.844000000000001,12.064399999999999,12.284800000000001,12.5052,12.7256,12.946,{"$f":"BU2659","v":13.096388888888889},13.246777777777778,13.397166666666667,13.547555555555554,13.697944444444444,13.848333333333333,13.997366666666666,14.1464,14.295433333333333,14.444466666666667,14.593499999999999,14.742533333333332,14.891566666666666,15.0406,15.189633333333333,15.338666666666667,null,"Altherma 4 H F 180 14 kW","Altherma 4 H F 230 14 kW",9,0.11]
[null,"Altherma 4 H F",14,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$52","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$53","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$54","v":5.5},46,10.5504,{"$f":"I2670","v":10.75296},10.95552,11.15808,11.36064,11.5632,11.76576,11.96832,12.17088,12.37344,12.576000000000001,12.628481412899827,12.680962825799652,12.733444238699478,12.785925651599305,12.83840706449913,12.890888477398956,12.943369890298783,12.995851303198609,13.048332716098434,13.100814128998261,13.153295541898087,13.205776954797912,13.258258367697739,13.310739780597565,13.36322119349739,13.415702606397216,13.382032345757494,13.348362085117774,13.314691824478052,13.28102156383833,13.247351303198609,13.213681042558887,13.180010781919165,13.146340521279443,13.112670260639723,13.079000000000001,12.826937493157352,12.574874986314704,12.322812479472056,12.070749972629407,11.818687465786759,11.566624958944111,11.314562452101462,11.062499945258814,11.473623284066266,11.884746622873719,12.29586996168117,12.706993300488621,13.118116639296073,13.529239978103526,13.940363316910977,14.351486655718428,14.762609994525882,15.173733333333333,14.884446666666665,14.59516,14.305873333333333,14.016586666666667,13.7273,13.438013333333334,13.148726666666667,12.859439999999999,12.570153333333334,12.280866666666666,{"$f":"BU2670","v":12.443966666666666},12.607066666666666,12.770166666666666,12.933266666666666,13.096366666666666,13.259466666666667,13.396466666666667,13.533466666666667,13.670466666666666,13.807466666666667,13.944466666666667,14.081466666666667,14.218466666666668,14.355466666666667,14.492466666666667,14.629466666666668,null,"Altherma 4 H F 180 14 kW","Altherma 4 H F 230 14 kW",9,0.11]
[null,"Altherma 4 H F",14,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$52","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$53","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$54","v":5.5},52,10.847799999999999,{"$f":"I2676","v":11.087819999999999},11.32784,11.56786,11.807880000000001,12.0479,12.28792,12.527940000000001,12.76796,13.007980000000002,13.248000000000001,13.244275107275497,13.240550214550991,13.236825321826487,13.233100429101981,13.229375536377477,13.225650643652973,13.221925750928467,13.218200858203963,13.214475965479458,13.210751072754952,13.207026180030448,13.203301287305944,13.199576394581438,13.195851501856934,13.192126609132428,13.188401716407924,13.177944584763551,13.167487453119179,13.157030321474808,13.146573189830436,13.136116058186063,13.125658926541691,13.115201794897319,13.104744663252948,13.094287531608575,13.083830399964203,12.811989079440734,12.540147758917263,12.268306438393793,11.996465117870322,11.724623797346853,11.452782476823383,11.180941156299912,10.909099835776443,11.341403185532132,11.77370653528782,12.20600988504351,12.638313234799199,13.070616584554887,13.502919934310576,13.935223284066264,14.367526633821953,14.799829983577643,15.232133333333332,14.900726666666666,14.569319999999999,14.237913333333331,13.906506666666665,13.575099999999999,13.243693333333333,12.912286666666667,12.580880000000001,12.249473333333333,11.918066666666666,{"$f":"BU2676","v":12.088100000000001},12.258133333333333,12.428166666666666,12.5982,12.768233333333335,12.938266666666667,13.088560000000001,13.238853333333333,13.389146666666667,13.539440000000001,13.689733333333333,13.840026666666667,13.990320000000001,14.140613333333334,14.290906666666666,14.4412,null,"Altherma 4 H F 180 14 kW","Altherma 4 H F 230 14 kW",9,0.11]
[null,"Altherma 4 H F",14,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$52","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$53","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$54","v":5.5},67,10.93396111111111,{"$f":"I2691","v":11.008747222222221},11.083533333333332,11.158319444444444,11.233105555555555,11.307891666666666,11.382677777777777,11.457463888888888,11.532250000000001,11.607036111111112,11.681822222222223,11.756608333333334,11.831394444444445,11.906180555555556,11.980966666666667,12.055752777777778,12.130538888888889,12.205325,12.280111111111111,12.354897222222222,12.429683333333333,12.504469444444444,12.579255555555555,12.654041666666666,12.728827777777777,12.803613888888888,12.878399999999999,12.624219980915683,12.370039961831365,12.115859942747049,11.861679923662731,11.607499904578415,11.353319885494098,11.09913986640978,10.844959847325464,10.590779828241146,10.33659980915683,10.352207332149264,10.367814855141699,10.383422378134133,10.399029901126568,10.414637424119004,10.430244947111438,10.445852470103873,10.461459993096307,10.95312732712001,11.444794661143712,11.936461995167415,12.428129329191117,12.919796663214818,13.411463997238521,13.903131331262223,14.394798665285926,14.886465999309628,15.378133333333331,14.941426666666665,14.504719999999997,14.068013333333331,13.631306666666665,13.194599999999998,12.757893333333332,12.321186666666666,11.88448,11.447773333333332,11.011066666666666,{"$f":"BU2691","v":11.198433333333334},11.3858,11.573166666666665,11.760533333333333,11.947900000000001,12.135266666666666,12.28294,12.430613333333334,12.578286666666667,12.725960000000001,12.873633333333334,13.021306666666666,13.168979999999999,13.316653333333333,13.464326666666667,13.612,null,"Altherma 4 H F 180 14 kW","Altherma 4 H F 230 14 kW",9,0.11]
[null,"Altherma 4 H W",14,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$52","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$53","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$54","v":5.5},29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11.256400000000001,11.404559918196119,11.552719836392235,11.700879754588353,11.849039672784469,11.997199590980587,12.145359509176703,12.293519427372821,12.441679345568939,12.589839263765056,12.737999181961174,12.88615910015729,13.034319018353408,13.182478936549524,13.330638854745642,13.478798772941758,13.626958691137876,13.529442227811071,13.431925764484268,13.334409301157462,13.236892837830659,13.139376374503854,13.041859911177049,12.944343447850246,12.846826984523441,12.749310521196637,12.651794057869832,12.451669800636104,12.251545543402374,12.051421286168646,11.851297028934916,11.651172771701187,11.451048514467459,11.250924257233729,11.050800000000001,11.094141373921188,11.137482747842375,11.18082412176356,11.224165495684748,11.267506869605935,11.310848243527122,11.354189617448309,11.397530991369495,11.440872365290682,11.484213739211869,11.637752365290682,11.791290991369495,11.944829617448308,12.098368243527121,12.251906869605934,12.405445495684747,12.55898412176356,12.712522747842373,12.866061373921186,13.019599999999999,13.212391666666665,13.405183333333332,13.597974999999998,13.790766666666666,13.983558333333333,14.176349999999999,14.319194999999999,14.46204,14.604884999999999,14.747730000000001,14.890575,15.03342,15.176265000000001,15.31911,15.461955000000001,15.604800000000001,null,"Altherma 4 H W 14 kW","Altherma 4 H W 14 kW",9,0.13]
[null,"Altherma 4 H W",14,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$52","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$53","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$54","v":5.5},36,10.071400000000001,10.20012,10.32884,10.457560000000001,10.58628,10.715,10.843719999999999,10.972439999999999,11.10116,11.22988,11.358599999999999,11.506905229523554,11.655210459047108,11.803515688570663,11.951820918094217,12.100126147617772,12.248431377141326,12.396736606664881,12.545041836188435,12.69334706571199,12.841652295235546,12.989957524759101,13.138262754282655,13.28656798380621,13.434873213329764,13.583178442853319,13.731483672376873,13.647969807335205,13.564455942293536,13.480942077251866,13.397428212210198,13.313914347168529,13.230400482126861,13.146886617085192,13.063372752043522,12.979858887001853,12.896345021960185,12.689423407970036,12.482501793979889,12.275580179989742,12.068658565999593,11.861736952009444,11.654815338019297,11.44789372402915,11.240972110039001,11.256533178729098,11.272094247419195,11.287655316109291,11.303216384799388,11.318777453489485,11.334338522179582,11.349899590869679,11.365460659559774,11.381021728249872,11.396582796939969,11.545477850579305,11.694372904218641,11.843267957857979,11.992163011497315,12.141058065136651,12.289953118775987,12.438848172415323,12.587743226054661,12.736638279693997,12.885533333333333,13.037077777777778,13.188622222222222,13.340166666666665,13.49171111111111,13.643255555555555,13.794799999999999,13.942533333333332,14.090266666666665,14.238,14.385733333333333,14.533466666666666,14.681199999999999,14.828933333333332,14.976666666666667,15.1244,15.272133333333333,null,"Altherma 4 H W 14 kW","Altherma 4 H W 14 kW",9,0.13]
[null,"Altherma 4 H W",14,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$52","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$53","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$54","v":5.5},46,10.5504,10.75296,10.95552,11.15808,11.36064,11.5632,11.76576,11.96832,12.17088,12.37344,12.576000000000001,12.628481412899827,12.680962825799652,12.733444238699478,12.785925651599305,12.83840706449913,12.890888477398956,12.943369890298783,12.995851303198609,13.048332716098434,13.100814128998261,13.153295541898087,13.205776954797912,13.258258367697739,13.310739780597565,13.36322119349739,13.415702606397216,13.382032345757494,13.348362085117774,13.314691824478052,13.28102156383833,13.247351303198609,13.213681042558887,13.180010781919165,13.146340521279443,13.112670260639723,13.079000000000001,12.826937493157352,12.574874986314704,12.322812479472056,12.070749972629407,11.818687465786759,11.566624958944111,11.314562452101462,11.062499945258814,11.473623284066266,11.884746622873719,12.29586996168117,12.706993300488621,13.118116639296073,13.529239978103526,13.940363316910977,14.351486655718428,14.762609994525882,15.173733333333333,14.884446666666665,14.59516,14.305873333333333,14.016586666666667,13.7273,13.438013333333334,13.148726666666667,12.859439999999999,12.570153333333334,{"$f":"BT2670","v":12.280866666666666},12.443966666666666,12.607066666666666,12.770166666666666,12.933266666666666,13.096366666666666,13.259466666666667,13.396466666666667,13.533466666666667,13.670466666666666,13.807466666666667,13.944466666666667,14.081466666666667,14.218466666666668,14.355466666666667,14.492466666666667,14.629466666666668,null,"Altherma 4 H W 14 kW","Altherma 4 H W 14 kW",9,0.13]
[null,"Altherma 4 H W",14,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$52","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$53","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$54","v":5.5},59,11.2461,{"$f":"I2683","v":11.328556666666667},11.411013333333333,11.49347,11.575926666666666,11.658383333333333,11.74084,11.823296666666666,11.905753333333333,11.988209999999999,12.070666666666666,12.138716666666665,12.206766666666667,12.274816666666666,12.342866666666666,12.410916666666667,12.478966666666667,12.547016666666666,12.615066666666667,12.683116666666667,12.751166666666666,12.819216666666666,12.887266666666667,12.955316666666667,13.023366666666666,13.091416666666667,13.159466666666667,13.082021541282472,13.00457641589828,12.927131290514085,12.849686165129892,12.772241039745698,12.694795914361503,12.61735078897731,12.539905663593116,12.462460538208923,12.385015412824728,12.146441591418089,11.90786777001145,11.669293948604809,11.430720127198169,11.19214630579153,10.953572484384889,10.71499866297825,10.47642484157161,10.958809024081116,11.441193206590622,11.923577389100128,12.405961571609632,12.888345754119138,13.370729936628644,13.85311411913815,14.335498301647654,14.81788248415716,15.300266666666666,14.919719999999998,14.539173333333332,14.158626666666667,13.778079999999999,13.397533333333332,13.016986666666666,12.63644,12.255893333333333,11.875346666666665,11.4948,11.672922222222223,11.851044444444444,12.029166666666667,12.20728888888889,12.385411111111111,12.563533333333334,12.702780000000001,12.842026666666667,12.981273333333334,13.120520000000001,13.259766666666668,13.399013333333334,13.538260000000001,13.677506666666668,13.816753333333335,13.956000000000001,null,"Altherma 4 H W 14 kW","Altherma 4 H W 14 kW",9,0.13]
[null,"Altherma 4 H W",14,{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$52","v":3.49},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$53","v":4.0599999999999996},{"$f":"'Altherma 4 H'!$P$54","v":5.5},71,0,{"$f":"I2695","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,11.2019,11.267582352941176,11.333264705882353,11.398947058823529,11.464629411764706,11.530311764705882,11.595994117647059,11.661676470588235,11.727358823529411,11.793041176470588,11.858723529411764,11.924405882352941,11.990088235294117,12.055770588235294,12.12145294117647,12.187135294117647,12.252817647058823,11.994789894024958,11.736762140991095,11.47873438795723,11.220706634923365,10.962678881889502,10.704651128855637,10.446623375821773,10.188595622787908,9.9305678697540447,9.6725401167201799,9.6720200995412728,9.671500082362364,9.670980065183457,9.6704600480045499,9.6699400308256429,9.6694200136467359,9.6688999964678271,9.66837997928892,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Altherma 4 H W 14 kW","Altherma 4 H W 14 kW",9,0.13]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$8","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$9","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$10","v":5.17},29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R2802-((R2802-R2807)/5*$A$7)","v":4.6948234022455493},4.7619526214233838,4.8290818406012193,4.8962110597790538,4.9633402789568892,5.0304694981347238,5.0975987173125592,5.1647279364903937,5.2318571556682283,5.2989863748460637,5.3661155940238983,5.4332448132017337,5.5003740323795682,5.5675032515574037,5.6346324707352382,5.7017616899130736,{"$f":"AH2802-((AH2802-AH2807)/5*$A$7)","v":5.7688909090909082},5.7330539537019787,5.6972169983130492,5.6613800429241206,5.6255430875351911,5.5897061321462616,5.553869176757332,5.5180322213684025,5.4821952659794739,5.4463583105905444,{"$f":"AR2802-((AR2802-AR2807)/5*$A$7)","v":5.4105213552016149},5.4159153840426555,5.4213094128836961,5.4267034417247366,5.4320974705657772,5.4374914994068178,5.4428855282478583,5.4482795570888989,{"$f":"AZ2802-((AZ2802-AZ2807)/5*$A$7)","v":5.4536735859299394},5.4403194934515424,5.4269654009731454,5.4136113084947493,5.4002572160163522,5.3869031235379552,5.3735490310595582,5.3601949385811611,5.346840846102765,5.333486753624368,{"$f":"BJ2802-((BJ2802-BJ2807)/5*$A$7)","v":5.3201326611459709},5.3881542667170921,5.4561758722882132,5.5241974778593343,5.5922190834304555,5.6602406890015766,5.7282622945726978,5.7962839001438189,5.86430550571494,5.9323271112860612,{"$f":"BT2802-((BT2802-BT2807)/5*$A$7)","v":6.0003487168571823},6.0941315725107028,6.1879144281642242,6.2816972838177456,6.3754801394712661,6.4692629951247866,{"$f":"BZ2802-((BZ2802-BZ2807)/5*$A$7)","v":6.563045850778308},6.6179543804545755,6.672862910130843,6.7277714398071105,6.7826799694833779,6.8375884991596454,6.8924970288359138,6.9474055585121812,7.0023140881884487,7.0572226178647162,{"$f":"CJ2802-((CJ2802-CJ2807)/5*$A$7)","v":7.1121311475409836},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 - EPSKS 4 kW","Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 4 kW",9,9.0999999999999998E-2]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$8","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$9","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$10","v":5.17},48,{"$f":"H2822-((H2822-H2827)/5*$A$6)","v":3.6660743109074776},3.7340056364984013,3.8019369620893251,3.8698682876802493,3.937799613271173,4.0057309388620972,4.0736622644530209,4.1415935900439447,4.2095249156348684,4.2774562412257922,{"$f":"R2822-((R2822-R2827)/5*$A$6)","v":4.3453875668167159},4.4036042529815802,4.4618209391464445,4.5200376253113088,4.5782543114761731,4.6364709976410374,4.6946876838059017,4.752904369970766,4.8111210561356312,4.8693377423004947,4.9275544284653598,4.9857711146302242,5.0439878007950885,5.1022044869599528,5.1604211731248171,5.2186378592896814,{"$f":"AH2822-((AH2822-AH2827)/5*$A$6)","v":5.2768545454545457},5.2414134988886874,5.205972452322829,5.1705314057569707,5.1350903591911123,5.099649312625254,5.0642082660593957,5.0287672194935373,4.993326172927679,4.9578851263618207,{"$f":"AR2822-((AR2822-AR2827)/5*$A$6)","v":4.9224440797959623},4.9236060008537219,4.9247679219114815,4.9259298429692411,4.9270917640270007,4.9282536850847602,4.9294156061425198,4.9305775272002794,{"$f":"AZ2822-((AZ2822-AZ2827)/5*$A$6)","v":4.931739448258039},4.9198520686172431,4.9079646889764472,4.8960773093356522,4.8841899296948563,4.8723025500540604,4.8604151704132645,4.8485277907724686,4.8366404111316736,4.8247530314908778,{"$f":"BJ2822-((BJ2822-BJ2827)/5*$A$6)","v":4.8128656518500819},4.8923284455024723,4.9717912391548627,5.051254032807253,5.1307168264596434,5.2101796201120347,5.2896424137644251,5.3691052074168155,5.4485680010692059,5.5280307947215963,{"$f":"BT2822-((BT2822-BT2827)/5*$A$6)","v":5.6074935883739867},5.6749311155123623,5.742368642650737,5.8098061697891126,5.8772436969274882,5.9446812240658629,{"$f":"BZ2822-((BZ2822-BZ2827)/5*$A$6)","v":6.0121187512042384},{"$f":"$BZ2825-(($BZ2825-$CJ2825)/$CJ$3*CA$3)","v":6.0682620673406449},6.1244053834770522,6.1805486996134587,6.236692015749866,6.2928353318862724,6.3489786480226789,6.4051219641590862,6.4612652802954926,6.5174085964319,{"$f":"CJ2822-((CJ2822-CJ2827)/5*$A$6)","v":6.5735519125683064},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 - EPSKS 4 kW","Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 4 kW",9,9.0999999999999998E-2]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",4,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$8","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$9","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$10","v":5.17},58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R2832-((R2832-R2837)/5*$A$6)","v":4.1601209694595784},4.2241259088683547,4.288130848277131,4.3521357876859073,4.4161407270946835,4.4801456665034598,4.5441506059122361,4.6081555453210123,4.6721604847297886,4.7361654241385658,4.8001703635473421,4.8641753029561183,4.9281802423648946,4.9921851817736709,5.0561901211824472,5.1201950605912234,{"$f":"AH2832-((AH2832-AH2837)/5*$A$6)","v":5.1841999999999997},5.1678209892735101,5.1514419785470205,5.1350629678205308,5.1186839570940412,5.1023049463675516,5.0859259356410611,5.0695469249145715,5.0531679141880819,5.0367889034615922,{"$f":"AR2832-((AR2832-AR2837)/5*$A$6)","v":5.0204098927351026},5.0127929021059634,5.0051759114768242,4.9975589208476858,4.9899419302185466,4.9823249395894074,4.974707948960269,4.9670909583311298,{"$f":"AZ2832-((AZ2832-AZ2837)/5*$A$6)","v":4.9594739677019906},4.9441244629485732,4.9287749581951568,4.9134254534417394,4.898075948688323,4.8827264439349056,4.8673769391814883,4.8520274344280718,4.8366779296746545,4.821328424921238,{"$f":"BJ2832-((BJ2832-BJ2837)/5*$A$6)","v":4.8059789201678207},4.8559871334348106,4.9059953467018005,4.9560035599687895,5.0060117732357794,5.0560199865027693,5.1060281997697592,5.1560364130367491,5.2060446263037381,5.256052839570728,{"$f":"BT2832-((BT2832-BT2837)/5*$A$6)","v":5.3060610528377179},5.3858396347396402,5.4656182166415634,5.5453967985434858,5.6251753804454081,5.7049539623473313,{"$f":"BZ2832-((BZ2832-BZ2837)/5*$A$6)","v":5.7847325442492536},5.832709971737688,5.8806873992261224,5.9286648267145576,5.976642254202992,6.0246196816914264,6.0725971091798607,6.1205745366682951,6.1685519641567303,6.2165293916451647,{"$f":"CJ2832-((CJ2832-CJ2837)/5*$A$6)","v":6.2645068191335991},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 - EPSKS 4 kW","Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 4 kW",9,9.0999999999999998E-2]
[null,"Altherma 4 H F",4,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$8","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$9","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$10","v":5.17},25,{"$f":"H2802","v":0},{"$f":"I2802","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,4.7683888412831985,4.8366315841575442,4.9048743270318891,4.9731170699062348,5.0413598127805805,5.1096025556549263,5.177845298529272,5.2460880414036168,5.3143307842779626,5.3825735271523083,5.4508162700266531,5.5190590129009989,5.5873017557753446,5.6555444986496903,5.7237872415240361,5.7920299843983809,5.8602727272727266,5.821349661519803,5.7824265957668803,5.7435035300139567,5.704580464261034,5.6656573985081105,5.6267343327551869,5.5878112670022642,5.5488882012493406,5.5099651354964179,5.4710420697434943,5.5021117040910941,5.5331813384386948,5.5642509727862954,5.5953206071338952,5.626390241481495,5.6574598758290957,5.6885295101766964,5.7195991445242962,5.6977169892162811,5.675834833908266,5.6539526786002501,5.632070523292235,5.6101883679842199,5.5883062126762049,5.5664240573681898,5.5445419020601738,5.5226597467521588,5.5007775914441437,5.5590053382693041,5.6172330850944645,5.6754608319196258,5.7336885787447862,5.7919163255699466,5.850144072395107,5.9083718192202674,5.9665995660454287,6.0248273128705891,6.0830550596957496,{"$f":"BU2802","v":6.1831664931048245},6.2832779265139003,6.3833893599229752,6.4835007933320501,6.5836122267411259,6.6837236601502008,6.7381053924958367,6.7924871248414718,6.8468688571871077,6.9012505895327436,6.9556323218783795,7.0100140542240146,7.0643957865696505,7.1187775189152864,7.1731592512609215,7.2275409836065574,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 4 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 4 kW",9,9.1999999999999998E-2]
[null,"Altherma 4 H F",4,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$8","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$9","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$10","v":5.17},37,3.8943052419219852,3.959643970146812,4.0249826983716384,4.0903214265964651,4.1556601548212919,4.2209988830461187,4.2863376112709455,4.3516763394957714,4.4170150677205982,4.4823537959454249,4.5476925241702517,4.6107253777732478,4.6737582313762429,4.736791084979239,4.7998239385822341,4.8628567921852301,4.9258896457882253,4.9889224993912213,5.0519553529942165,5.1149882065972125,5.1780210602002086,5.2410539138032037,5.3040867674061998,5.3671196210091949,5.430152474612191,5.493185328215187,5.5562181818181822,5.5296157761910951,5.5030133705640081,5.476410964936921,5.449808559309834,5.4232061536827469,5.3966037480556608,5.3700013424285737,5.3433989368014867,5.3167965311743997,5.2901941255473126,5.2579206834914904,5.2256472414356692,5.193373799379847,5.1611003573240257,5.1288269152682036,5.0965534732123814,5.0642800311565601,5.0320065891007379,5.0503836319892521,5.0687606748777663,5.0871377177662795,5.1055147606547937,5.1238918035433079,5.142268846431822,5.1606458893203362,5.1790229322088495,5.1973999750973636,5.2157770179858778,5.277692919305295,5.3396088206247114,5.4015247219441287,5.463440623263546,5.5253565245829623,5.5872724259023796,5.6491883272217969,5.7111042285412141,5.7730201298606305,5.8349360311800478,5.9160617313224595,5.9971874314648721,6.0783131316072838,6.1594388317496955,6.2405645318921081,6.3216902320345199,6.3776523563720513,6.4336144807095828,6.4895766050471151,6.5455387293846465,6.601500853722178,6.6574629780597094,6.7134251023972409,6.7693872267347732,6.8253493510723047,6.8813114754098361,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 4 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 4 kW",9,9.1999999999999998E-2]
[null,"Altherma 4 H F",4,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$8","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$9","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$10","v":5.17},42,3.7905639096426635,3.8570810912157163,3.9235982727887686,3.9901154543618214,4.0566326359348741,4.1231498175079269,4.1896669990809796,4.2561841806540315,4.3227013622270842,4.389218543800137,4.4557357253731897,4.51483519708282,4.5739346687924503,4.6330341405020805,4.6921336122117108,4.751233083921341,4.8103325556309713,4.8694320273406015,4.9285314990502318,4.9876309707598621,5.0467304424694923,5.1058299141791226,5.1649293858887528,5.2240288575983831,5.2831283293080133,5.3422278010176436,5.4013272727272739,5.370431328810179,5.3395353848930842,5.3086394409759894,5.2777434970588946,5.2468475531417997,5.215951609224704,5.1850556653076092,5.1541597213905144,5.1232637774734195,5.0923678335563247,5.0793151053221735,5.0662623770880213,5.05320964885387,5.0401569206197188,5.0271041923855675,5.0140514641514162,5.0009987359172641,4.9879460076831128,4.9968062390834058,5.0056664704836988,5.014526701883991,5.023386933284284,5.032247164684577,5.04110739608487,5.049967627485163,5.0588278588854552,5.0676880902857482,5.0765483216860412,5.1420487997806212,5.2075492778752004,5.2730497559697804,5.3385502340643596,5.4040507121589396,5.4695511902535197,5.5350516683480988,5.6005521464426788,5.666052624537258,{"$f":"BT2819","v":5.731553102631838},5.804768080579807,5.8779830585277768,5.9511980364757457,6.0244130144237147,6.0976279923716845,6.1708429703196535,6.2277040284789447,6.2845650866382368,6.341426144797528,6.3982872029568192,6.4551482611161113,6.5120093192754025,6.5688703774346937,6.6257314355939849,6.682592493753277,6.7394535519125682,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 4 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 4 kW",9,9.1999999999999998E-2]
[null,"Altherma 4 H F",4,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$8","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$9","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$10","v":5.17},54,3.5754391980693607,3.6413315691002981,3.7072239401312355,3.7731163111621728,3.8390086821931102,3.904901053224048,3.9707934242549854,4.0366857952859228,4.1025781663168601,4.1684705373477975,4.2343629083787349,4.2960663629687001,4.3577698175586654,4.4194732721486307,4.481176726738596,4.5428801813285622,4.6045836359185275,4.6662870905084928,4.7279905450984581,4.7896939996884234,4.8513974542783886,4.9131009088683539,4.9748043634583201,5.0365078180482854,5.0982112726382507,5.159914727228216,5.2216181818181813,5.2035388318450195,5.1854594818718569,5.1673801318986952,5.1493007819255325,5.1312214319523708,5.1131420819792091,5.0950627320060464,5.0769833820328847,5.0589040320597221,5.0408246820865603,5.0280438112881827,5.015262940489805,5.0024820696914274,4.9897011988930497,4.976920328094673,4.9641394572962954,4.9513585864979177,4.9385777156995401,4.9299002800914282,4.9212228444833173,4.9125454088752054,4.9038679732670936,4.8951905376589817,4.8865131020508707,4.8778356664427589,4.869158230834647,4.8604807952265361,4.8518033596184242,4.9102330971462029,4.9686628346739816,5.0270925722017603,5.085522309729539,5.1439520472573168,5.2023817847850955,5.2608115223128742,5.3192412598406529,5.3776709973684316,{"$f":"BT2831","v":5.4361007348962103},5.5093651169187163,5.5826294989412224,5.6558938809637294,5.7291582629862354,5.8024226450087415,5.8756870270312476,5.9288833516505273,5.982079676269807,6.0352760008890867,6.0884723255083664,6.1416686501276461,6.1948649747469258,6.2480612993662055,6.3012576239854852,6.3544539486047649,6.4076502732240446,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 4 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 4 kW",9,9.1999999999999998E-2]
[null,"Altherma 4 H F",4,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$8","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$9","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$10","v":5.17},63,0,{"$f":"I2840","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.1275636363636368,5.1096971237482274,5.0918306111328171,5.0739640985174077,5.0560975859019974,5.038231073286588,5.0203645606711786,5.0024980480557684,4.984631535440359,4.9667650228249487,4.9488985102095393,4.9001887040731109,4.8514788979366825,4.8027690918002541,4.7540592856638266,4.7053494795273982,4.6566396733909698,4.6079298672545415,4.5592200611181131,4.5709738766543584,4.5827276921906037,4.594481507726849,4.6062353232630944,4.6179891387993397,4.6297429543355859,4.6414967698718312,4.6532505854080766,4.6650044009443219,4.6767582164805672,4.7234335398589709,4.7701088632373745,4.8167841866157772,4.8634595099941809,4.9101348333725845,4.9568101567509881,5.0034854801293918,5.0501608035077945,5.0968361268861981,5.1435114502646018,5.2314327820157951,5.3193541137669884,5.4072754455181808,5.4951967772693742,5.5831181090205675,5.6710394407717608,5.7111373151302107,5.7512351894886615,5.7913330638471114,5.8314309382055614,5.8715288125640122,5.9116266869224621,5.951724561280912,5.9918224356393619,6.0319203099978127,6.0720181843562626,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 4 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 4 kW",9,9.1999999999999998E-2]
[null,"Altherma 4 H W",4,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$8","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$9","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$10","v":5.17},30,4.039543107113035,{"$f":"I2807","v":4.1032320006503449},4.1669208941876557,4.2306097877249655,4.2942986812622763,4.3579875747995862,4.4216764683368961,4.4853653618742069,4.5490542554115168,4.6127431489488275,4.6764320424861374,4.7432828807398444,4.8101337189935522,4.8769845572472592,4.9438353955009662,5.010686233754674,5.077537072008381,5.144387910262088,5.2112387485157949,5.2780895867695028,5.3449404250232098,5.4117912632769176,5.4786421015306246,5.5454929397843316,5.6123437780380385,5.6791946162917464,5.7460454545454533,5.7109800267475226,5.6759145989495918,5.6408491711516611,5.6057837433537303,5.5707183155557995,5.5356528877578679,5.5005874599599371,5.4655220321620064,5.4304566043640756,5.3953911765661449,5.3943663040305454,5.3933414314949459,5.3923165589593465,5.391291686423747,5.3902668138881484,5.389241941352549,5.3882170688169495,5.38719219628135,5.3759701195103577,5.3647480427393655,5.3535259659683732,5.3423038891973809,5.3310818124263886,5.3198597356553972,5.3086376588844049,5.2974155821134126,5.2861935053424203,5.274971428571428,5.3454414988290395,5.4159115690866502,5.4863816393442617,5.5568517096018732,5.6273217798594839,5.6977918501170954,5.768261920374707,5.8387319906323185,5.9092020608899292,5.9796721311475407,{"$f":"BU2807","v":6.0718728423621728},6.164073553576805,6.256274264791438,6.3484749760060701,6.4406756872207023,6.5328763984353344,6.58791662744426,6.6429568564531856,6.6979970854621111,6.7530373144710367,6.8080775434799623,6.8631177724888879,6.9181580014978135,6.973198230506739,7.0282384595156646,7.0832786885245902,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 4 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 4 kW",4.5,9.2999999999999999E-2]
[null,"Altherma 4 H W",4,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$8","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$9","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$10","v":5.17},43,3.7698156431867988,{"$f":"I2820","v":3.8365685154294966},3.9033213876721948,3.9700742599148926,4.0368271321575904,4.1035800044002881,4.1703328766429859,4.2370857488856846,4.3038386211283823,4.3705914933710801,4.4373443656137779,4.4962967063992805,4.5552490471847831,4.6142013879702857,4.6731537287557883,4.7321060695412909,4.7910584103267935,4.8500107511122961,4.9089630918977978,4.9679154326833004,5.026867773468803,5.0858201142543056,5.1447724550398082,5.2037247958253108,5.2626771366108134,5.321629477396316,5.3805818181818186,5.3441148252673916,5.3076478323529646,5.2711808394385384,5.2347138465241114,5.1982468536096844,5.1617798606952574,5.1253128677808304,5.0888458748664043,5.0523788819519773,5.0159118890375503,5.0112767545404875,5.0066416200434247,5.002006485546362,4.9973713510492992,4.9927362165522373,4.9881010820551746,4.9834659475581118,4.978830813061049,4.9842078527596154,4.9895848924581818,4.9949619321567491,5.0003389718553155,5.0057160115538819,5.0110930512524483,5.0164700909510147,5.021847130649582,5.0272241703481484,5.0326012100467148,5.1004287407342632,5.1682562714218108,5.2360838021093592,5.3039113327969067,5.3717388634844552,5.4395663941720036,5.5073939248595511,5.5752214555470996,5.6430489862346471,5.7108765169221956,{"$f":"BU2820","v":5.7825093504312761},5.8541421839403567,5.9257750174494372,5.9974078509585187,6.0690406844675993,6.1406735179766798,6.1977864940478646,6.2548994701190486,6.3120124461902334,6.3691254222614182,6.4262383983326021,6.4833513744037869,6.5404643504749718,6.5975773265461566,6.6546903026173405,6.7118032786885253,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 4 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 4 kW",4.5,9.2999999999999999E-2]
[null,"Altherma 4 H W",4,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$8","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$9","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$10","v":5.17},59,0,{"$f":"I2836","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,4.1415604847297889,4.2060174998887225,4.2704745150476562,4.3349315302065898,4.3993885453655235,4.4638455605244571,4.5283025756833908,4.5927595908423244,4.6572166060012581,4.7216736211601917,4.7861306363191254,4.850587651478059,4.9150446666369927,4.9795016817959263,5.04395869695486,5.1084157121137936,5.1728727272727273,5.1562896907092499,5.1397066541457725,5.1231236175822952,5.1065405810188178,5.0899575444553404,5.0733745078918631,5.0567914713283857,5.0402084347649083,5.0236253982014309,5.0070423616379536,5.0016953341688302,4.9963483066997068,4.9910012792305833,4.9856542517614599,4.9803072242923374,4.974960196823214,4.9696131693540906,4.9642661418849672,4.9458530056395071,4.927439869394048,4.909026733148588,4.8906135969031279,4.8722004606576679,4.8537873244122087,4.8353741881667487,4.8169610519212887,4.7985479156758295,4.7801347794303695,4.8294764147196423,4.8788180500089142,4.928159685298187,4.977501320587459,5.0268429558767318,5.0761845911660046,5.1255262264552766,5.1748678617445494,5.2242094970338213,5.2735511323230941,{"$f":"BU2836","v":5.3549582641948712},5.4363653960666474,5.5177725279384244,5.5991796598102015,5.6805867916819777,5.7619939235537547,5.8083954404161924,5.85479695727863,5.9011984741410677,5.9475999910035053,5.9940015078659439,6.0404030247283815,6.0868045415908192,6.1332060584532568,6.1796075753156945,6.2260090921781321,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 4 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 4 kW",4.5,9.2999999999999999E-2]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",6,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$19","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$20","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$21","v":5.17},25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!C19","v":5.7561265298347184},{"$f":"$R2940-(($R2940-$AH2940)/$AH$3*S$3)","v":5.8197145686842573},{"$f":"$R2940-(($R2940-$AH2940)/$AH$3*T$3)","v":5.8833026075337962},5.9468906463833351,6.010478685232874,6.0740667240824129,6.1376547629319518,6.2012428017814907,6.2648308406310296,6.3284188794805694,6.3920069183301083,6.4555949571796472,6.5191829960291861,6.5827710348787249,6.6463590737282638,6.7099471125778027,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!C20","v":6.7735351514273416},{"$f":"$AH2940-(($AH2940-$AR2940)/$AR$3*AI$3)","v":6.733569956514855},{"$f":"$AH2940-(($AH2940-$AR2940)/$AR$3*AJ$3)","v":6.6936047616023684},6.6536395666898809,6.6136743717773943,6.5737091768649076,6.533743981952421,6.4937787870399344,6.4538135921274469,6.4138483972149603,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!C21","v":6.3738832023024736},{"$f":"$AR2940-(($AR2940-$AZ2940)/$AZ$3*AS$3)","v":6.3243387572757603},{"$f":"$AR2940-(($AR2940-$AZ2940)/$AZ$3*AT$3)","v":6.274794312249047},6.2252498672223338,6.1757054221956205,6.1261609771689072,6.0766165321421939,6.0270720871154806,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!C22","v":5.9775276420887673},{"$f":"$AZ2940-(($AZ2940-$BJ2940)/$BJ$3*BA$3)","v":6.1423826803301012},{"$f":"$AZ2940-(($AZ2940-$BJ2940)/$BJ$3*BB$3)","v":6.3072377185714359},6.4720927568127697,6.6369477950541036,6.8018028332954383,6.9666578715367722,7.131512909778106,7.2963679480194408,7.4612229862607746,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!C23","v":7.6260780245021085},{"$f":"$BJ2940-(($BJ2940-$BT2940)/$BT$3*BK$3)","v":7.5409013536998337},{"$f":"$BJ2940-(($BJ2940-$BT2940)/$BT$3*BL$3)","v":7.4557246828975581},7.3705480120952833,7.2853713412930077,7.2001946704907329,7.1150179996884582,7.0298413288861825,6.9446646580839078,6.8594879872816321,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!C24","v":6.7743113164793574},{"$f":"$BT2940-(($BT2940-$BZ2940)/$BZ$3*BU$3)","v":6.8857990491394636},{"$f":"$BT2940-(($BT2940-$BZ2940)/$BZ$3*BV$3)","v":6.9972867817995699},7.108774514459677,7.2202622471197833,7.3317499797798895,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!C25","v":7.4432377124399958},{"$f":"$BZ2940-(($BZ2940-$CJ2940)/$CJ$3*CA$3)","v":7.5037991870976359},{"$f":"$BZ2940-(($BZ2940-$CJ2940)/$CJ$3*CB$3)","v":7.5643606617552752},7.6249221364129145,7.6854836110705547,7.7460450857281948,7.8066065603858341,7.8671680350434734,7.9277295097011136,7.9882909843587537,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!C26","v":8.048852459016393},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 - EPSKS 6 kW","Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 6 kW",9,8.6999999999999994E-2]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",6,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$19","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$20","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$21","v":5.17},34,{"$f":"H2945-((H2945-H2950)/5*$A$7)","v":4.7761211212709904},4.8541407634173162,4.9321604055636419,5.0101800477099676,5.0881996898562933,5.1662193320026191,5.2442389741489439,5.3222586162952696,5.4002782584415954,5.4782979005879211,{"$f":"R2945-((R2945-R2950)/5*$A$7)","v":5.5563175427342468},5.624056040323766,5.6917945379132853,5.7595330355028045,5.8272715330923237,5.8950100306818438,5.962748528271363,6.0304870258608823,6.0982255234504015,6.1659640210399207,6.2337025186294399,6.3014410162189591,6.3691795138084792,6.4369180113979985,6.5046565089875177,6.5723950065770369,{"$f":"AH2945-((AH2945-AH2950)/5*$A$7)","v":6.6401335041665561},6.5974590941894187,6.5547846842122812,6.5121102742351429,6.4694358642580054,6.426761454280868,6.3840870443037305,6.3414126343265931,6.2987382243494547,6.2560638143723173,{"$f":"AR2945-((AR2945-AR2950)/5*$A$7)","v":6.2133894043951798},6.2077055943328601,6.2020217842705403,6.1963379742082196,6.1906541641458999,6.1849703540835801,6.1792865440212594,6.1736027339589397,{"$f":"AZ2945-((AZ2945-AZ2950)/5*$A$7)","v":6.1679189238966199},6.2763005596498056,6.3846821954029904,6.4930638311561761,6.6014454669093618,6.7098271026625476,6.8182087384157324,6.9265903741689181,7.0349720099221038,7.1433536456752886,{"$f":"BJ2945-((BJ2945-BJ2950)/5*$A$7)","v":7.2517352814284743},7.1832693069836715,7.1148033325388687,7.0463373580940667,6.9778713836492638,6.909405409204461,6.8409394347596582,6.7724734603148553,6.7040074858700534,6.6355415114252505,{"$f":"BT2945-((BT2945-BT2950)/5*$A$7)","v":6.5670755369804477},6.6627058674235116,6.7583361978665755,6.8539665283096394,6.9495968587527033,7.0452271891957672,{"$f":"BZ2945-((BZ2945-BZ2950)/5*$A$7)","v":7.1408575196388311},7.202738980789702,7.2646204419405729,7.3265019030914438,7.3883833642423147,7.4502648253931856,7.5121462865440565,7.5740277476949274,7.6359092088457983,7.6977906699966692,{"$f":"CJ2945-((CJ2945-CJ2950)/5*$A$7)","v":7.7596721311475401},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 - EPSKS 6 kW","Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 6 kW",9,8.6999999999999994E-2]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",6,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$19","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$20","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$21","v":5.17},43,{"$f":"H2955-((H2955-H2960)/5*$A$6)","v":4.5507060264183501},4.6312862793398928,4.7118665322614346,4.7924467851829773,4.87302703810452,4.9536072910260618,5.0341875439476045,5.1147677968691472,5.1953480497906899,5.2759283027122317,{"$f":"R2955-((R2955-R2960)/5*$A$6)","v":5.3565085556337744},{"$f":"$R2958-(($R2958-$AH2958)/$AH$3*S$3)","v":5.4228257619105884},5.4891429681874024,5.5554601744642174,5.6217773807410314,5.6880945870178454,5.7544117932946595,5.8207289995714735,5.8870462058482875,5.9533634121251024,6.0196806184019165,6.0859978246787305,6.1523150309555446,6.2186322372323595,6.2849494435091735,6.3512666497859875,{"$f":"AH2955-((AH2955-AH2960)/5*$A$6)","v":6.4175838560628016},6.3986537681208162,6.37972368017883,6.3607935922368446,6.3418635042948592,6.322933416352873,6.3040033284108876,6.2850732404689023,6.2661431525269169,6.2472130645849306,{"$f":"AR2955-((AR2955-AR2960)/5*$A$6)","v":6.2282829766429453},6.2098389058608241,6.191394835078702,6.17295076429658,6.1545066935144588,6.1360626227323376,6.1176185519502155,6.0991744811680935,{"$f":"AZ2955-((AZ2955-AZ2960)/5*$A$6)","v":6.0807304103859723},6.1703589007402151,6.2599873910944579,6.3496158814487007,6.4392443718029435,6.5288728621571863,6.6185013525114291,6.7081298428656719,6.7977583332199147,6.8873868235741575,{"$f":"BJ2955-((BJ2955-BJ2960)/5*$A$6)","v":6.9770153139284004},6.9152977582837138,6.8535802026390273,6.7918626469943408,6.7301450913496543,6.6684275357049678,6.6067099800602822,6.5449924244155957,6.4832748687709092,6.4215573131262227,{"$f":"BT2955-((BT2955-BT2960)/5*$A$6)","v":6.3598397574815362},6.4396126857075577,6.5193856139335793,6.5991585421596017,6.6789314703856233,6.7587043986116448,{"$f":"BZ2955-((BZ2955-BZ2960)/5*$A$6)","v":6.8384773268376664},6.902080413826031,6.9656835008143956,7.0292865878027602,7.0928896747911248,7.1564927617794893,7.220095848767853,7.2836989357562176,7.3473020227445822,7.4109051097329468,{"$f":"CJ2955-((CJ2955-CJ2960)/5*$A$6)","v":7.4745081967213114},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 - EPSKS 6 kW","Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 6 kW",9,8.6999999999999994E-2]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",6,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$19","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$20","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$21","v":5.17},60,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!J19","v":4.9770500000000002},5.0554045454545458,{"$f":"$R2975-(($R2975-$AH2975)/$AH$3*T$3)","v":5.1337590909090913},5.2121136363636369,5.2904681818181825,5.3688227272727271,5.4471772727272727,5.5255318181818183,5.6038863636363638,5.6822409090909094,5.760595454545455,5.8389500000000005,5.9173045454545452,5.9956590909090917,6.0740136363636363,6.1523681818181819,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!J20","v":6.2307227272727275},6.2066183660144603,6.1825140047561931,6.1584096434979259,6.1343052822396587,6.1102009209813914,6.0860965597231242,6.061992198464857,6.0378878372065898,6.0137834759483226,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!J21","v":5.9896791146900554},5.9952273142349197,6.0007755137797849,6.0063237133246492,6.0118719128695144,6.0174201124143787,6.022968311959243,6.0285165115041082,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!J22","v":6.0340647110489725},6.0897758057628666,6.1454869004767598,6.201197995190654,6.2569090899045481,6.3126201846184422,6.3683312793323354,6.4240423740462296,6.4797534687601237,6.5354645634740169,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!J23","v":6.5911756581879111},6.5157195000477905,6.44026334190767,6.3648071837675495,6.289351025627429,6.2138948674873085,6.1384387093471879,6.0629825512070674,5.9875263930669469,5.9120702349268264,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!J24","v":5.8366140767867059},5.9290856315648854,6.0215571863430659,6.1140287411212455,6.2065002958994251,6.2989718506776056,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!J25","v":6.3914434054557852},6.4413628305827304,6.4912822557096765,6.5412016808366218,6.591121105963567,6.6410405310905123,6.6909599562174584,6.7408793813444037,6.7907988064713489,6.8407182315982951,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!J26","v":6.8906376567252403},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 - EPSKS 6 kW","Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 6 kW",9,8.6999999999999994E-2]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",6,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$19","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$20","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$21","v":5.17},64,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AH2975-((AH2975-AH2980)/5*$A$7)","v":6.1760281818181824},6.1544766221484268,6.1329250624786704,6.1113735028089149,6.0898219431391585,6.068270383469403,6.0467188237996474,6.025167264129891,6.0036157044601355,5.9820641447903791,{"$f":"AR2975-((AR2975-AR2980)/5*$A$7)","v":5.9605125851206235},5.8865116157481143,5.8125106463756051,5.7385096770030959,5.6645087076305867,5.5905077382580783,5.5165067688855691,5.4425057995130599,{"$f":"AZ2975-((AZ2975-AZ2980)/5*$A$7)","v":5.3685048301405507},5.4764401621727004,5.58437549420485,5.6923108262369997,5.8002461582691494,5.908181490301299,6.0161168223334496,6.1240521543655992,6.2319874863977489,6.3399228184298986,{"$f":"BJ2975-((BJ2975-BJ2980)/5*$A$7)","v":6.4478581504620482},6.3722520512289087,6.29664595199577,6.2210398527626314,6.1454337535294918,6.0698276542963523,5.9942215550632136,5.918615455830075,5.8430093565969354,5.7674032573637959,{"$f":"BT2975-((BT2975-BT2980)/5*$A$7)","v":5.6917971581306572},5.7915231627745509,5.8912491674184446,5.9909751720623383,6.090701176706232,6.1904271813501257,{"$f":"BZ2975-((BZ2975-BZ2980)/5*$A$7)","v":6.2901531859940194},6.3330526456051608,6.3759521052163022,6.4188515648274427,6.4617510244385841,6.5046504840497255,6.5475499436608668,6.5904494032720082,6.6333488628831487,6.6762483224942901,{"$f":"CJ2975-((CJ2975-CJ2980)/5*$A$7)","v":6.7191477821054315},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 - EPSKS 6 kW","Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 6 kW",9,8.6999999999999994E-2]
[null,"Altherma 4 H F",6,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$19","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$20","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$21","v":5.17},31,4.8512594862218705,{"$f":"I2946","v":4.9284255914431236},5.0055916966643776,5.0827578018856308,5.1599239071068839,5.237090012328137,5.314256117549391,5.3914222227706441,5.4685883279918972,5.5457544332131512,5.6229205384344043,5.6893243850585025,5.7557282316826006,5.8221320783066988,5.8885359249307969,5.9549397715548951,6.0213436181789932,6.0877474648030914,6.1541513114271886,6.2205551580512868,6.2869590046753849,6.3533628512994831,6.4197666979235812,6.4861705445476794,6.5525743911717775,6.6189782377958757,6.6853820844199738,6.643516331631397,6.6016505788428193,6.5597848260542424,6.5179190732656656,6.4760533204770887,6.434187567688511,6.3923218148999341,6.3504560621113573,6.3085903093227795,6.2667245565342027,6.2464033709173128,6.2260821853004238,6.2057609996835339,6.185439814066644,6.1651186284497541,6.1447974428328642,6.1244762572159752,6.1041550715990853,6.2235100893320316,6.342865107064978,6.4622201247979234,6.5815751425308697,6.700930160263816,6.8202851779967624,6.9396401957297087,7.0589952134626541,7.1783502311956005,7.2977052489285468,7.231550137050367,7.1653950251721872,7.0992399132940083,7.0330848014158285,6.9669296895376487,6.9007745776594689,6.8346194657812891,6.7684643539031102,6.7023092420249304,6.6361541301467506,{"$f":"BU2946","v":6.7370702613288289},6.8379863925109072,6.9389025236929847,7.039818654875063,7.1407347860571413,7.2416509172392196,7.3030923828923466,7.3645338485454745,7.4259753141986016,7.4874167798517286,7.5488582455048565,7.6102997111579835,7.6717411768111106,7.7331826424642376,7.7946241081173655,7.8560655737704925,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 6 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 6 kW",9,8.7999999999999995E-2]
[null,"Altherma 4 H F",6,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$19","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$20","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$21","v":5.17},49,4.4004292965165899,{"$f":"I2964","v":4.4827166232882769},4.565003950059964,4.647291276831651,4.729578603603338,4.8118659303750242,4.8941532571467112,4.9764405839183983,5.0587279106900853,5.1410152374617724,5.2233025642334594,5.2927160308710395,5.3621294975086204,5.4315429641462005,5.5009564307837806,5.5703698974213607,5.6397833640589408,5.7091968306965217,5.7786102973341018,5.8480237639716819,5.9174372306092629,5.9868506972468429,6.056264163884423,6.1256776305220031,6.1950910971595832,6.2645045637971641,6.3339180304347442,6.3085234066315881,6.2831287828284319,6.2577341590252766,6.2323395352221205,6.2069449114189643,6.1815502876158082,6.156155663812652,6.1307610400094967,6.1053664162063406,6.0799717924031844,6.0694142516821055,6.0588567109610256,6.0482991702399467,6.0377416295188677,6.0271840887977888,6.0166265480767098,6.00606900735563,5.995511466634551,6.0571058448639503,6.1187002230933505,6.1802946013227498,6.2418889795521499,6.3034833577815492,6.3650777360109485,6.4266721142403487,6.488266492469748,6.5498608706991481,6.6114552489285474,6.5724779811505858,6.5335007133726242,6.4945234455946617,6.4555461778167,6.4165689100387384,6.3775916422607768,6.3386143744828152,6.2996371067048527,6.260659838926891,6.2216825711489294,{"$f":"BU2964","v":6.2964007274533813},6.3711188837578341,6.445837040062286,6.5205551963667379,6.5952733526711906,6.6699915089756425,6.7319677679141439,6.7939440268526452,6.8559202857911465,6.9178965447296479,6.9798728036681492,7.0418490626066506,7.1038253215451519,7.1658015804836532,7.2277778394221546,7.2897540983606559,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 6 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 6 kW",9,8.7999999999999995E-2]
[null,"Altherma 4 H F",6,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$19","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$20","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$21","v":5.17},60,0,{"$f":"I2975","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,4.9770500000000002,5.0554045454545458,5.1337590909090913,5.2121136363636369,5.2904681818181825,5.3688227272727271,5.4471772727272727,5.5255318181818183,5.6038863636363638,5.6822409090909094,5.760595454545455,5.8389500000000005,5.9173045454545452,5.9956590909090917,6.0740136363636363,6.1523681818181819,6.2307227272727275,6.2066183660144603,6.1825140047561931,6.1584096434979259,6.1343052822396587,6.1102009209813914,6.0860965597231242,6.061992198464857,6.0378878372065898,6.0137834759483226,5.9896791146900554,5.9952273142349197,6.0007755137797849,6.0063237133246492,6.0118719128695144,6.0174201124143787,6.022968311959243,6.0285165115041082,6.0340647110489725,6.0897758057628666,6.1454869004767598,6.201197995190654,6.2569090899045481,6.3126201846184422,6.3683312793323354,6.4240423740462296,6.4797534687601237,6.5354645634740169,6.5911756581879111,6.5157195000477905,6.44026334190767,6.3648071837675495,6.289351025627429,6.2138948674873085,6.1384387093471879,6.0629825512070674,5.9875263930669469,5.9120702349268264,5.8366140767867059,{"$f":"BU2975","v":5.9290856315648854},6.0215571863430659,6.1140287411212455,6.2065002958994251,6.2989718506776056,6.3914434054557852,6.4413628305827304,6.4912822557096765,6.5412016808366218,6.591121105963567,6.6410405310905123,6.6909599562174584,6.7408793813444037,6.7907988064713489,6.8407182315982951,6.8906376567252403,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 6 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 6 kW",9,8.7999999999999995E-2]
[null,"Altherma 4 H F",6,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$19","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$20","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$21","v":5.17},66,0,{"$f":"I2981","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.9724836363636369,5.9660329489455348,5.9595822615274319,5.9531315741093298,5.9466808866912269,5.9402301992731248,5.9337795118550227,5.9273288244369198,5.9208781370188177,5.9144274496007148,5.9079767621826127,5.8212404819949697,5.7345042018073267,5.6477679216196837,5.5610316414320415,5.4742953612443985,5.3875590810567555,5.3008228008691125,5.2140865206814695,5.3286862258950149,5.4432859311085613,5.5578856363221067,5.6724853415356522,5.7870850467491977,5.901684751962744,6.0162844571762895,6.1308841623898349,6.2454838676033813,6.3600835728169267,6.2860140854154976,6.2119445980140684,6.1378751106126384,6.0638056232112092,5.98973613580978,5.9156666484083509,5.8415971610069217,5.7675276736054917,5.6934581862040625,5.6193886988026334,{"$f":"BU2981","v":5.7227419283793841},5.826095157956134,5.9294483875328847,6.0328016171096355,6.1361548466863853,6.2395080762631361,6.2788975531163755,6.3182870299696141,6.3576765068228536,6.3970659836760921,6.4364554605293316,6.4758449373825711,6.5152344142358096,6.5546238910890491,6.5940133679422877,6.6334028447955271,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 6 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 6 kW",9,8.7999999999999995E-2]
[null,"Altherma 4 H W",6,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$19","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$20","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$21","v":5.17},35,4.7510749996206973,{"$f":"I2950","v":4.8293791540753803},4.9076833085300633,4.9859874629847463,5.0642916174394292,5.1425957718941131,5.2208999263487961,5.299204080803479,5.377508235258162,5.455812389712845,5.534116544167528,5.6022999254121881,5.6704833066568474,5.7386666879015067,5.8068500691461669,5.875033450390827,5.9432168316354863,6.0114002128801456,6.0795835941248058,6.1477669753694659,6.2159503566141252,6.2841337378587845,6.3523171191034447,6.4205005003481048,6.4886838815927641,6.5568672628374234,6.6250506440820836,6.5821066817087592,6.5391627193354349,6.4962187569621106,6.4532747945887863,6.4103308322154611,6.3673868698421368,6.3244429074688124,6.2814989450954881,6.2385549827221638,6.1956110203488395,6.1948063354713758,6.1940016505939122,6.1931969657164485,6.1923922808389857,6.1915875959615221,6.1907829110840584,6.1899782262065948,6.1891735413291311,6.293897383089063,6.3986212248489949,6.5033450666089268,6.6080689083688586,6.7127927501287905,6.8175165918887224,6.9222404336486543,7.0269642754085861,7.131688117168518,7.2364119589284499,7.16717569696144,7.0979394349944291,7.0287031730274183,6.9594669110604084,6.8902306490933984,6.8209943871263876,6.7517581251593768,6.6825218631923669,6.6132856012253569,6.5440493392583461,{"$f":"BU2950","v":6.6379177361217385},6.731786132985131,6.8256545298485243,6.9195229267119167,7.0133913235753091,7.1072597204387016,7.1692878467554868,7.2313159730722729,7.2933440993890581,7.3553722257058434,7.4174003520226286,7.4794284783394147,7.5414566046561999,7.6034847309729852,7.6655128572897713,7.7275409836065565,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 6 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 6 kW",4.5,8.8999999999999996E-2]
[null,"Altherma 4 H W",6,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$19","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$20","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$21","v":5.17},48,4.4254754181668838,{"$f":"I2963","v":4.5074782326302136},4.5894810470935425,4.6714838615568723,4.7534866760202021,4.8354894904835319,4.9174923049468608,4.9994951194101906,5.0814979338735204,5.1635007483368494,5.2455035628001792,5.3144098552931478,5.3833161477861156,5.4522224402790833,5.521128732772052,5.5900350252650206,5.6589413177579884,5.7278476102509561,5.7967539027439248,5.8656601952368934,5.9345664877298612,6.0034727802228289,6.0723790727157976,6.1412853652087662,6.210191657701734,6.2790979501947017,6.3480042426876704,6.3269267028491418,6.3058491630106142,6.2847716231720856,6.2636940833335579,6.2426165434950294,6.2215390036565008,6.2004614638179731,6.1793839239794446,6.1583063841409169,6.1372288443023884,6.1213104624303645,6.1053920805583406,6.0894736986863176,6.0735553168142937,6.0576369349422698,6.0417185530702469,6.025800171198223,6.0098817893261991,6.0761318030364313,6.1423818167466635,6.2086318304568966,6.2748818441671288,6.341131857877361,6.4073818715875932,6.4736318852978254,6.5398818990080585,6.6061319127182907,6.6723819264285229,6.6296146106727738,6.5868472949170247,6.5440799791612747,6.5013126634055256,6.4585453476497765,6.4157780318940274,6.3730107161382783,6.3302434003825283,6.2874760846267792,6.2447087688710301,{"$f":"BU2963","v":6.3198096513660387},6.3949105338610481,6.4700114163560567,6.5451122988510653,6.6202131813460747,6.6953140638410833,6.7578373022657185,6.8203605406903529,6.8828837791149882,6.9454070175396225,7.0079302559642578,7.070453494388893,7.1329767328135274,7.1954999712381627,7.258023209662797,7.3205464480874323,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 6 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 6 kW",4.5,8.8999999999999996E-2]
[null,"Altherma 4 H W",6,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$19","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$20","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$21","v":5.17},55,4.301236567655943,{"$f":"I2970","v":4.3800204891736856},4.4588044106914282,4.5375883322091708,4.6163722537269134,4.6951561752446569,4.7739400967623995,4.8527240182801421,4.9315079397978847,5.0102918613156273,5.0890757828333699,5.1647017282244665,5.2403276736155622,5.3159536190066587,5.3915795643977544,5.467205509788851,5.5428314551799467,5.6184574005710433,5.6940833459621398,5.7697092913532355,5.8453352367443321,5.9209611821354278,5.9965871275265243,6.07221307291762,6.1478390183087166,6.2234649636998132,6.2990909090909089,6.2704661892433471,6.2418414693957862,6.2132167495482244,6.1845920297006636,6.1559673098531018,6.12734259000554,6.0987178701579792,6.0700931503104174,6.0414684304628565,6.0128437106152948,6.0122251020316151,6.0116064934479354,6.0109878848642557,6.010369276280576,6.0097506676968955,6.0091320591132158,6.0085134505295361,6.0078948419458564,6.0841376120357946,6.1603803821257328,6.2366231522156719,6.3128659223056101,6.3891086923955482,6.4653514624854864,6.5415942325754246,6.6178370026653637,6.6940797727553019,6.77032254284524,6.6950538110713929,6.6197850792975457,6.5445163475236985,6.4692476157498513,6.3939788839760041,6.318710152202156,6.2434414204283089,6.1681726886544617,6.0929039568806145,6.0176352251067673,{"$f":"BU2970","v":6.1010387175528047},6.1844422099988421,6.2678457024448804,6.3512491948909178,6.4346526873369552,6.5180561797829926,6.5767505618046931,6.6354449438263945,6.694139325848095,6.7528337078697955,6.8115280898914961,6.8702224719131975,6.928916853934898,6.9876112359565985,7.0463056179782999,7.1050000000000004,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 6 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 6 kW",4.5,8.8999999999999996E-2]
[null,"Altherma 4 H W",6,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$19","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$20","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$21","v":5.17},65,0,{"$f":"I2980","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.1623545454545461,6.1414411861819183,6.1205278269092904,6.0996144676366617,6.0787011083640339,6.057787749091406,6.0368743898187782,6.0159610305461504,5.9950476712735217,5.9741343120008938,5.953220952728266,5.8593326911264132,5.7654444295245604,5.6715561679227084,5.5776679063208556,5.4837796447190028,5.3898913831171509,5.2960031215152981,5.2021148599134452,5.323106251275159,5.4440976426368728,5.5650890339985866,5.6860804253603003,5.8070718167220132,5.9280632080837279,6.0490545994454408,6.1700459908071545,6.2910373821688683,6.4120287735305821,6.3363851890241882,6.2607416045177944,6.1850980200114014,6.1094544355050076,6.0338108509986137,5.9581672664922198,5.882523681985826,5.806880097479433,5.7312365129730392,5.6555929284666453,{"$f":"BU2980","v":5.7571325455769671},5.8586721626872897,5.9602117797976115,6.0617513969079333,6.163291014018256,6.2648306311285777,6.3059750993607677,6.3471195675929577,6.3882640358251486,6.4294085040573385,6.4705529722895285,6.5116974405217185,6.5528419087539085,6.5939863769860994,6.6351308452182893,6.6762753134504793,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 6 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 6 kW",4.5,8.8999999999999996E-2]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},37,{"$f":"H3088-((H3088-H3093)/5*$A$5)","v":6.1196225230202623},6.222297667373561,6.3249728117268607,6.4276479560801594,6.5303231004334581,6.6329982447867568,6.7356733891400564,6.8383485334933551,6.9410236778466539,7.0436988221999535,{"$f":"R3088-((R3088-R3093)/5*$A$5)","v":7.1463739665532522},7.1509755936436736,7.155577220734096,7.1601788478245174,7.1647804749149389,7.1693821020053612,7.1739837290957826,7.1785853561862041,7.1831869832766255,7.1877886103670479,7.1923902374574693,7.1969918645478907,7.2015934916383131,7.2061951187287345,7.210796745819156,7.2153983729095783,{"$f":"AH3088-((AH3088-AH3093)/5*$A$5)","v":7.22},7.2136800000000001,7.2073599999999995,7.2010399999999999,7.1947200000000002,7.1883999999999997,7.18208,7.1757600000000004,7.1694400000000007,7.1631200000000002,{"$f":"AR3088-((AR3088-AR3093)/5*$A$5)","v":7.1568000000000005},7.167064990124107,7.1773299802482136,7.187594970372321,7.1978599604964275,7.208124950620534,7.2183899407446415,7.228654930868748,{"$f":"AZ3088-((AZ3088-AZ3093)/5*$A$5)","v":7.2389199209928545},7.3419190304919102,7.4449181399909659,7.5479172494900206,7.6509163589890763,7.753915468488132,7.8569145779871876,7.9599136874862433,8.0629127969852981,8.1659119064843537,{"$f":"BJ3088-((BJ3088-BJ3093)/5*$A$5)","v":8.2689110159834094},8.2509542277986654,8.2329974396139232,8.2150406514291792,8.1970838632444352,8.1791270750596929,8.1611702868749489,8.1432134986902049,8.1252567105054609,8.1072999223207187,{"$f":"BT3088-((BT3088-BT3093)/5*$A$5)","v":8.0893431341359747},8.2018128547879545,8.3142825754399361,8.4267522960919159,8.5392220167438957,8.6516917373958773,{"$f":"BZ3088-((BZ3088-BZ3093)/5*$A$5)","v":8.7641614580478571},8.8417453122430718,8.9193291664382848,8.9969130206334995,9.0744968748287143,9.152080729023929,9.229664583219142,9.3072484374143567,9.3848322916095714,9.4624161458047844,{"$f":"CJ3088-((CJ3088-CJ3093)/5*$A$5)","v":9.5399999999999991},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 7 kW",9,8.4000000000000005E-2]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},52,{"$f":"H3103-((H3103-H3108)/5*$A$5)","v":5.1379536748869405},5.2953914882014104,5.4528293015158793,5.6102671148303491,5.7677049281448181,5.9251427414592879,6.0825805547737577,6.2400183680882266,6.3974561814026965,6.5548939947171654,{"$f":"R3103-((R3103-R3108)/5*$A$5)","v":6.7123318080316352},6.7913985700296582,6.8704653320276812,6.9495320940257033,7.0285988560237262,7.1076656180217492,7.1867323800197713,7.2657991420177943,7.3448659040158173,7.4239326660138403,7.5029994280118633,7.5820661900098854,7.6611329520079083,7.7401997140059313,7.8192664760039534,7.8983332380019764,{"$f":"AH3103-((AH3103-AH3108)/5*$A$5)","v":7.9773999999999994},7.872679999999999,7.7679599999999995,7.6632400000000001,7.5585199999999997,7.4537999999999993,7.3490799999999998,7.2443600000000004,7.13964,7.0349199999999996,{"$f":"AR3103-((AR3103-AR3108)/5*$A$5)","v":6.9302000000000001},6.9655597111543797,7.0009194223087592,7.0362791334631387,7.0716388446175182,7.1069985557718978,7.1423582669262773,7.1777179780806568,{"$f":"AZ3103-((AZ3103-AZ3108)/5*$A$5)","v":7.2130776892350363},7.2535588239175439,7.2940399586000515,7.3345210932825582,7.3750022279650658,7.4154833626475734,7.4559644973300809,7.4964456320125885,7.5369267666950952,7.5774079013776028,{"$f":"BJ3103-((BJ3103-BJ3108)/5*$A$5)","v":7.6178890360601104},7.6187554850255834,7.6196219339910556,7.6204883829565286,7.6213548319220008,7.6222212808874739,7.6230877298529469,7.6239541788184191,7.6248206277838921,7.6256870767493643,{"$f":"BT3103-((BT3103-BT3108)/5*$A$5)","v":7.6265535257148374},7.7236090758750802,7.820664626035323,7.9177201761955658,8.0147757263558077,8.1118312765160514,{"$f":"BZ3103-((BZ3103-BZ3108)/5*$A$5)","v":8.2088868266762933},8.2839981440086632,8.3591094613410348,8.4342207786734065,8.5093320960057763,8.5844434133381462,8.6595547306705178,8.7346660480028895,8.8097773653352593,8.8848886826676292,{"$f":"CJ3103-((CJ3103-CJ3108)/5*$A$5)","v":8.9600000000000009},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 7 kW",9,8.4000000000000005E-2]
[null,"Altherma 4 H ECH2O",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},61,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AH3113-((AH3113-AH3118)/5*$A$4)","v":8.0932000000000013},7.9576400000000014,7.8220800000000015,7.6865200000000007,7.5509600000000008,7.4154000000000009,7.279840000000001,7.1442800000000011,7.0087200000000003,6.8731600000000004,{"$f":"AR3113-((AR3113-AR3118)/5*$A$4)","v":6.7376000000000005},6.7607752851377585,6.7839505702755165,6.8071258554132754,6.8303011405510334,6.8534764256887915,6.8766517108265504,6.8998269959643084,{"$f":"AZ3113-((AZ3113-AZ3118)/5*$A$4)","v":6.9230022811020664},6.9829549049393211,7.042907528776575,7.1028601526138289,7.1628127764510836,7.2227654002883384,7.2827180241255922,7.3426706479628461,7.4026232718001008,7.4625758956373556,{"$f":"BJ3113-((BJ3113-BJ3118)/5*$A$4)","v":7.5225285194746094},{"$f":"$BJ3114-(($BJ3114-$BT3114)/$BT$3*BK$3)","v":7.4923675056383408},7.462206491802073,7.4320454779658043,7.4018844641295356,7.3717234502932669,7.3415624364569991,7.3114014226207305,7.2812404087844618,7.251079394948194,{"$f":"BT3113-((BT3113-BT3118)/5*$A$4)","v":7.2209183811119253},7.3382937933960299,7.4556692056801337,7.5730446179642374,7.6904200302483421,7.8077954425324467,{"$f":"BZ3113-((BZ3113-BZ3118)/5*$A$4)","v":7.9251708548165505},7.9851306600946659,8.0450904653727822,8.1050502706508976,8.165010075929013,8.2249698812071284,8.2849296864852437,8.3448894917633591,8.4048492970414745,8.4648091023195899,{"$f":"CJ3113-((CJ3113-CJ3118)/5*$A$4)","v":8.5247689075977053},null,"Altherma 4 H ECH2O 300 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H ECH2O EPSKS 500 7 kW",9,8.4000000000000005E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},26,{"$f":"H3079","v":0},{"$f":"I3079","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,7.4642817566802364,7.4739203968877215,7.4835590370952065,7.4931976773026916,7.5028363175101767,7.5124749577176626,7.5221135979251477,7.5317522381326327,7.5413908783401178,7.5510295185476028,7.5606681587550879,7.570306798962573,7.5799454391700589,7.589584079377544,7.599222719585029,7.6088613597925141,7.6184999999999992,7.582889999999999,7.5472799999999998,7.5116699999999996,7.4760599999999995,7.4404500000000002,7.4048400000000001,7.3692299999999999,7.3336199999999998,7.2980100000000006,7.2624000000000004,7.1945530416014982,7.1267060832029969,7.0588591248044956,6.9910121664059934,6.9231652080074912,6.8553182496089899,6.7874712912104886,6.7196243328119865,6.9156008657145875,7.1115773986171895,7.3075539315197915,7.5035304644223926,7.6995069973249937,7.8954835302275956,8.0914600631301976,8.2874365960327978,8.4834131289353998,8.6793896618380018,8.6519168022750037,8.6244439427120039,8.596971083149004,8.569498223586006,8.5420253640230079,8.5145525044600081,8.4870796448970083,8.4596067853340102,8.4321339257710122,8.4046610662080123,{"$f":"BU3079","v":8.5412584895530443},8.6778559128980746,8.8144533362431066,8.9510507595881386,9.0876481829331688,9.2242456062782008,9.2998210456503809,9.3753964850225611,9.4509719243947412,9.5265473637669214,9.6021228031390997,9.6776982425112799,9.75327368188346,9.8288491212556401,9.9044245606278203,9.98,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},36,6.15222694173662,{"$f":"I3089","v":6.2545317150376194},6.3568364883386188,6.4591412616396182,6.5614460349406176,6.6637508082416179,6.7660555815426164,6.8683603548436167,6.9706651281446161,7.0729699014456155,7.175274674746615,7.1830700075749512,7.1908653404032883,7.1986606732316245,7.2064560060599607,7.2142513388882978,7.2220466717166341,7.2298420045449712,7.2376373373733074,7.2454326702016436,7.2532280030299807,7.2610233358583169,7.268818668686654,7.2766140015149903,7.2844093343433265,7.2922046671716636,7.3,7.2866400000000002,7.2732799999999997,7.2599200000000002,7.2465599999999997,7.2332000000000001,7.2198400000000005,7.20648,7.1931200000000004,7.1797599999999999,7.1664000000000003,7.1754055940611172,7.1844111881222341,7.193416782183351,7.2024223762444679,7.2114279703055848,7.2204335643667017,7.2294391584278186,7.2384447524889355,7.3432497928957625,7.4480548333025904,7.5528598737094175,7.6576649141162445,7.7624699545230715,7.8672749949298995,7.9720800353367265,8.0768850757435544,8.1816901161503814,8.2864951565572085,8.2696464809702857,8.2527978053833628,8.23594912979644,8.2191004542095172,8.2022517786225926,8.1854031030356698,8.1685544274487469,8.1517057518618241,8.1348570762749013,8.1180084006879785,{"$f":"BU3089","v":8.2326715488575086},8.3473346970270388,8.4619978451965707,8.5766609933661009,8.691324141535631,8.8059872897051612,8.8833885607346446,8.9607898317641297,9.038191102793613,9.1155923738230964,9.1929936448525815,9.2703949158820649,9.3477961869115482,9.4251974579410316,9.5025987289705167,9.58,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},49,5.7283694984239641,{"$f":"I3102","v":5.8354890954048582},5.9426086923857522,6.0497282893666471,6.1568478863475411,6.2639674833284351,6.3710870803093291,6.4782066772902231,6.5853262742711181,6.6924458712520121,6.7995654682329061,6.8585988764683492,6.9176322847037923,6.9766656929392363,7.0356991011746794,7.0947325094101226,7.1537659176455666,7.2127993258810097,7.2718327341164528,7.3308661423518959,7.389899550587339,7.4489329588227831,7.5079663670582262,7.5669997752936693,7.6260331835291133,7.6850665917645564,7.7440999999999995,7.6691299999999991,7.5941599999999996,7.51919,7.4442199999999996,7.3692499999999992,7.2942799999999997,7.2193100000000001,7.1443399999999997,7.0693699999999993,6.9943999999999997,7.0256777428799841,7.0569554857599694,7.0882332286399539,7.1195109715199383,7.1507887143999227,7.1820664572799071,7.2133442001598924,7.2446219430398768,7.2788513346785093,7.3130807263171418,7.3473101179557743,7.3815395095944067,7.4157689012330392,7.4499982928716717,7.4842276845103042,7.5184570761489367,7.5526864677875691,7.5869158594262016,7.6027602670347747,7.6186046746433478,7.6344490822519209,7.650293489860494,7.666137897469067,7.6819823050776401,7.6978267126862132,7.7136711202947863,7.7295155279033594,7.7453599355119325,{"$f":"BU3102","v":7.8383764158093117},7.9313928961066908,8.0244093764040691,8.1174258567014483,8.2104423369988275,8.3034588172962067,8.3806129355665853,8.4577670538369656,8.5349211721073459,8.6120752903777245,8.689229408648103,8.7663835269184833,8.8435376451888636,8.9206917634592422,8.9978458817296207,9.0750000000000011,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},55,4.301236567655943,{"$f":"I3108","v":4.5335961488923262},4.7659557301287085,4.9983153113650918,5.2306748926014741,5.4630344738378573,5.6953940550742406,5.9277536363106229,6.1601132175470061,6.3924727987833894,6.6248323800197717,6.7232803562685355,6.8217283325173002,6.9201763087660648,7.0186242850148286,7.1170722612635924,7.215520237512357,7.3139682137611217,7.4124161900098855,7.5108641662586493,7.6093121425074139,7.7077601187561786,7.8062080950049424,7.9046560712537062,8.0031040475024717,8.1015520237512355,8.1999999999999993,8.0665999999999993,7.9331999999999994,7.7997999999999994,7.6663999999999994,7.5329999999999995,7.3995999999999995,7.2662000000000004,7.1328000000000005,6.9994000000000005,6.8660000000000005,6.9033810694714877,6.9407621389429748,6.9781432084144619,7.015524277885949,7.0529053473574361,7.0902864168289232,7.1276674863004104,7.1650485557718975,7.2254659592097354,7.2858833626475734,7.3463007660854105,7.4067181695232485,7.4671355729610864,7.5275529763989244,7.5879703798367624,7.6483877832745994,7.7088051867124374,7.7692225901502754,7.7414345122199677,7.71364643428966,7.6858583563593532,7.6580702784290455,7.6302822004987378,7.6024941225684302,7.5747060446381225,7.5469179667078157,7.519129888777508,7.4913418108472003,{"$f":"BU3108","v":7.5951706483820631},7.698999485916926,7.8028283234517897,7.9066571609866525,8.0104859985215153,8.1143148360563782,8.1873833524507411,8.2604518688451023,8.3335203852394653,8.4065889016338264,8.4796574180281894,8.5527259344225524,8.6257944508169135,8.6988629672112765,8.7719314836056377,8.8450000000000006,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},56,0,{"$f":"I3109","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,6.5956659040158172,6.6948242850148283,6.7939826660138403,6.8931410470128514,6.9922994280118633,7.0914578090108744,7.1906161900098855,7.2897745710088975,7.3889329520079086,7.4880913330069196,7.5872497140059316,7.6864080950049427,7.7855664760039538,7.8847248570029658,7.9838832380019769,8.0830416190009888,8.1821999999999999,8.0484399999999994,7.9146799999999997,7.7809200000000001,7.6471600000000004,7.5134000000000007,7.3796400000000002,7.2458800000000005,7.1121200000000009,6.9783600000000003,6.8446000000000007,6.88265485557719,6.9207097111543803,6.9587645667315696,6.996819422308759,7.0348742778859492,7.0729291334631386,7.1109839890403288,7.1490388446175182,7.2069456513261994,7.2648524580348806,7.3227592647435618,7.380666071452243,7.4385728781609242,7.4964796848696063,7.5543864915782875,7.6122932982869687,7.6702001049956499,7.7281069117043311,7.6999233444563631,7.6717397772083959,7.6435562099604279,7.6153726427124608,7.5871890754644928,7.5590055082165248,7.5308219409685577,7.5026383737205897,7.4744548064726226,7.4462712392246546,{"$f":"BU3109","v":7.5523578392177244},7.6584444392107942,7.7645310392038649,7.8706176391969347,7.9767042391900045,8.0827908391830743,8.1536745703913951,8.2245583015997159,8.2954420328080367,8.3663257640163575,8.4372094952246783,8.5080932264330009,8.5789769576413217,8.6498606888496425,8.7207444200579634,8.7916281512662842,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},57,0,{"$f":"I3110","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,6.5664994280118627,6.6663682137611211,6.7662369995103795,6.8661057852596388,6.9659745710088972,7.0658433567581556,7.1657121425074148,7.2655809282566732,7.3654497140059316,7.46531849975519,7.5651872855044484,7.6650560712537077,7.7649248570029661,7.8647936427522245,7.9646624285014838,8.0645312142507422,8.1644000000000005,8.0302800000000012,7.896160000000001,7.7620400000000007,7.6279200000000005,7.4938000000000002,7.3596800000000009,7.2255600000000006,7.0914400000000004,6.9573200000000011,6.8232000000000008,6.8619286416828933,6.9006572833657849,6.9393859250486774,6.9781145667315698,7.0168432084144623,7.0555718500973548,7.0943004917802464,7.1330291334631388,7.1884253434426633,7.2438215534221886,7.299217763401713,7.3546139733812383,7.4100101833607628,7.4654063933402872,7.5208026033198125,7.576198813299337,7.6315950232788623,7.6869912332583867,7.6584121766927593,7.629833120127131,7.6012540635615036,7.5726750069958753,7.5440959504302478,7.5155168938646204,7.4869378372989921,7.4583587807333647,7.4297797241677364,7.4012006676021089,{"$f":"BU3110","v":7.5095450300533857},7.6178893925046625,7.7262337549559383,7.8345781174072151,7.9429224798584919,8.0512668423097686,8.1199657883320491,8.1886647343543295,8.2573636803766082,8.3260626263988886,8.394761572421169,8.4634605184434495,8.5321594644657299,8.6008584104880086,8.669557356510289,8.7382563025325695,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},58,0,{"$f":"I3111","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,6.5373329520079091,6.6379121425074148,6.7384913330069205,6.8390705235064262,6.9396497140059319,7.0402289045054376,7.1408080950049433,7.2413872855044481,7.3419664760039538,7.4425456665034595,7.5431248570029652,7.6437040475024709,7.7442832380019766,7.8448624285014823,7.945441619000988,8.0460208095004937,8.1465999999999994,8.0121199999999995,7.8776399999999995,7.7431599999999996,7.6086799999999997,7.4741999999999997,7.3397199999999998,7.2052399999999999,7.0707599999999999,6.93628,6.8018000000000001,6.8412024277885948,6.8806048555771895,6.9200072833657842,6.9594097111543789,6.9988121389429745,7.0382145667315692,7.0776169945201639,7.1170194223087586,7.1699050355591272,7.2227906488094957,7.2756762620598634,7.328561875310232,7.3814474885606005,7.4343331018109691,7.4872187150613376,7.5401043283117053,7.5929899415620739,7.6458755548124424,7.6169010089291547,7.587926463045866,7.5589519171625783,7.5299773712792906,7.5010028253960019,7.4720282795127142,7.4430537336294265,7.4140791877461387,7.3851046418628501,7.3561300959795624,{"$f":"BU3111","v":7.4667322208890461},7.5773343457985298,7.6879364707080136,7.7985385956174973,7.909140720526981,8.0197428454364648,8.0862570062727031,8.1527711671089431,8.2192853279451814,8.2857994887814197,8.3523136496176598,8.4188278104538981,8.4853419712901363,8.5518561321263746,8.6183702929626147,8.684884453798853,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},59,0,{"$f":"I3112","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,6.5081664760039546,6.6094560712537076,6.7107456665034606,6.8120352617532127,6.9133248570029657,7.0146144522527187,7.1159040475024717,7.2171936427522247,7.3184832380019778,7.4197728332517299,7.5210624285014829,7.6223520237512359,7.7236416190009889,7.824931214250741,7.926220809500494,8.027510404750247,8.1288,7.9939600000000004,7.8591199999999999,7.7242800000000003,7.5894399999999997,7.4546000000000001,7.3197600000000005,7.18492,7.0500800000000003,6.9152399999999998,6.7804000000000002,6.8204762138942971,6.860552427788595,6.9006286416828928,6.9407048555771897,6.9807810694714867,7.0208572833657845,7.0609334972600823,7.1010097111543793,7.1513847276755911,7.2017597441968029,7.2521347607180147,7.3025097772392265,7.3528847937604382,7.4032598102816509,7.4536348268028627,7.5040098433240745,7.5543848598452863,7.6047598763664981,7.57538984116555,7.546019805964602,7.5166497707636539,7.4872797355627059,7.4579097003617569,7.4285396651608089,7.3991696299598608,7.3697995947589128,7.3404295595579647,7.3110595243570167,{"$f":"BU3112","v":7.4239194117247074},7.5367792990923981,7.6496391864600888,7.7624990738277786,7.8753589611954693,7.98821884856316,8.052548224213357,8.1168775998635549,8.1812069755137529,8.2455363511639508,8.3098657268141487,8.3741951024643466,8.4385244781145445,8.5028538537647425,8.5671832294149404,8.6315126050651383,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},60,0,{"$f":"I3113","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,6.4790000000000001,6.5810000000000004,6.6829999999999998,6.7850000000000001,6.8870000000000005,6.9890000000000008,7.0910000000000002,7.1930000000000005,7.2949999999999999,7.3970000000000002,7.4990000000000006,7.6010000000000009,7.7030000000000003,7.8050000000000006,7.907,8.0090000000000003,8.1110000000000007,7.9758000000000004,7.8406000000000002,7.7054000000000009,7.5702000000000007,7.4350000000000005,7.2998000000000003,7.1646000000000001,7.0294000000000008,6.8942000000000005,6.7590000000000003,6.7997500000000004,6.8405000000000005,6.8812500000000005,6.9220000000000006,6.9627499999999998,7.0034999999999998,7.0442499999999999,7.085,7.132864419792055,7.1807288395841109,7.2285932593761659,7.2764576791682218,7.3243220989602769,7.3721865187523319,7.4200509385443878,7.4679153583364428,7.5157797781284987,7.5636441979205538,7.5338786734019454,7.504113148883337,7.4743476243647287,7.4445820998461203,7.4148165753275119,7.3850510508089044,7.3552855262902961,7.3255200017716877,7.2957544772530794,7.265988952734471,{"$f":"BU3113","v":7.3811066025603687},7.4962242523862654,7.6113419022121631,7.7264595520380608,7.8415772018639576,7.9566948516898552,8.018839442154011,8.0809840326181686,8.1431286230823261,8.2052732135464819,8.2674178040106376,8.3295623944747952,8.3917069849389527,8.4538515754031085,8.5159961658672643,8.5781407563314218,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},61,0,{"$f":"I3114","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0932000000000013,7.9576400000000014,7.8220800000000015,7.6865200000000007,7.5509600000000008,7.4154000000000009,7.279840000000001,7.1442800000000011,7.0087200000000003,6.8731600000000004,6.7376000000000005,6.7607752851377585,6.7839505702755165,6.8071258554132754,6.8303011405510334,6.8534764256887915,6.8766517108265504,6.8998269959643084,6.9230022811020664,6.9829549049393211,7.042907528776575,7.1028601526138289,7.1628127764510836,7.2227654002883384,7.2827180241255922,7.3426706479628461,7.4026232718001008,7.4625758956373556,7.5225285194746094,7.4923675056383408,7.462206491802073,7.4320454779658043,7.4018844641295356,7.3717234502932669,7.3415624364569991,7.3114014226207305,7.2812404087844618,7.251079394948194,7.2209183811119253,{"$f":"BU3114","v":7.3382937933960299},7.4556692056801337,7.5730446179642374,7.6904200302483421,7.8077954425324467,7.9251708548165505,7.9851306600946659,8.0450904653727822,8.1050502706508976,8.165010075929013,8.2249698812071284,8.2849296864852437,8.3448894917633591,8.4048492970414745,8.4648091023195899,8.5247689075977053,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},62,0,{"$f":"I3115","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0754000000000001,7.9394800000000005,7.8035600000000001,7.6676400000000005,7.53172,7.3958000000000004,7.2598800000000008,7.1239600000000003,6.9880400000000007,6.8521200000000002,6.7162000000000006,6.7218005702755175,6.7274011405510343,6.7330017108265503,6.7386022811020672,6.744202851377584,6.7498034216531,6.7554039919286168,6.7610045622041337,6.8330453900865873,6.90508621796904,6.9771270458514927,7.0491678737339463,7.1212087016163998,7.1932495294988525,7.2652903573813052,7.3373311852637588,7.4093720131462124,7.4814128410286651,7.4508563378747361,7.420299834720808,7.3897433315668799,7.3591868284129509,7.3286303252590219,7.2980738221050938,7.2675173189511657,7.2369608157972367,7.2064043126433077,7.1758478094893796,{"$f":"BU3115","v":7.2954809842316903},7.4151141589740019,7.5347473337163127,7.6543805084586234,7.774013683200935,7.8936468579432457,7.9514218780353199,8.009196898127394,8.066971918219469,8.1247469383115423,8.1825219584036173,8.2402969784956923,8.2980719985877656,8.3558470186798406,8.4136220387719138,8.4713970588639889,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},63,0,{"$f":"I3116","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0576000000000008,7.9213200000000006,7.7850400000000004,7.6487600000000002,7.51248,7.3762000000000008,7.2399199999999997,7.1036400000000004,6.9673600000000002,6.83108,6.6947999999999999,6.6828258554132747,6.6708517108265504,6.6588775662398252,6.6469034216531,6.6349292770663748,6.6229551324796496,6.6109809878929253,6.5990068433062001,6.6831358752338526,6.7672649071615041,6.8513939390891565,6.935522971016808,7.0196520029444605,7.103781034872112,7.1879100667997644,7.2720390987274168,7.3561681306550684,7.4402971625827208,7.4093451701111324,7.3783931776395431,7.3474411851679546,7.3164891926963662,7.2855372002247769,7.2545852077531885,7.2236332152816001,7.1926812228100117,7.1617292303384223,7.1307772378668339,{"$f":"BU3116","v":7.2526681750673516},7.3745591122678693,7.4964500494683879,7.6183409866689056,7.7402319238694233,7.862122861069941,7.9177130959759747,7.9733033308820076,8.0288935657880405,8.0844838006940734,8.140074035600108,8.1956642705061409,8.2512545054121738,8.3068447403182084,8.3624349752242413,8.4180252101302742,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},64,0,{"$f":"I3117","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0397999999999996,7.9031599999999997,7.7665199999999999,7.62988,7.4932400000000001,7.3566000000000003,7.2199600000000004,7.0833199999999996,6.9466799999999997,6.8100399999999999,6.6734,6.6438511405510337,6.6143022811020664,6.5847534216531001,6.5552045622041337,6.5256557027551674,6.496106843306201,6.4665579838572338,6.4370091244082674,6.5332263603811187,6.6294435963539691,6.7256608323268203,6.8218780682996707,6.918095304272522,7.0143125402453723,7.1105297762182236,7.2067470121910748,7.3029642481639252,7.3991814841367765,7.3678340023475277,7.336486520558279,7.3051390387690303,7.2737915569797815,7.2424440751905319,7.2110965934012832,7.1797491116120344,7.1484016298227857,7.117054148033537,7.0857066662442882,{"$f":"BU3117","v":7.2098553659030129},7.3340040655617376,7.4581527652204622,7.5823014648791869,7.7064501645379115,7.8305988641966362,7.8840043139166287,7.9374097636366203,7.9908152133566128,8.0442206630766044,8.0976261127965969,8.1510315625165894,8.2044370122365819,8.2578424619565727,8.3112479116765652,8.3646533613965577,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},65,0,{"$f":"I3118","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0220000000000002,7.8849999999999998,7.7480000000000002,7.6110000000000007,7.4740000000000002,7.3369999999999997,7.2,7.0630000000000006,6.9260000000000002,6.7889999999999997,6.6520000000000001,6.6048764256887917,6.5577528513775833,6.510629277066375,6.4635057027551674,6.4163821284439591,6.3692585541327507,6.3221349798215423,6.2750114055103339,6.383316845528384,6.4916222855464332,6.5999277255644833,6.7082331655825334,6.8165386056005826,6.9248440456186326,7.0331494856366827,7.1414549256547328,7.249760365672782,7.3580658056908321,7.3263228345839231,7.294579863477014,7.262836892370105,7.2310939212631959,7.1993509501562869,7.1676079790493787,7.1358650079424697,7.1041220368355606,7.0723790657286516,7.0406360946217426,{"$f":"BU3118","v":7.1670425567386742},7.2934490188556058,7.4198554809725366,7.5462619430894682,7.6726684052063998,7.7990748673233314,7.8502955318572827,7.901516196391233,7.9527368609251843,8.0039575254591355,8.0551781899930859,8.106398854527038,8.1576195190609884,8.2088401835949387,8.2600608481288909,8.3112815126628412,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},66,0,{"$f":"I3119","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4602000000000004,7.3608800000000008,7.2615600000000002,7.1622400000000006,7.0629200000000001,6.9636000000000005,6.8642800000000008,6.7649600000000003,6.6656400000000007,6.5663200000000002,6.4670000000000005,6.4395811405510335,6.4121622811020673,6.3847434216531003,6.3573245622041341,6.3299057027551671,6.3024868433062,6.2750679838572339,6.2476491244082668,6.3527298678644648,6.4578106113206619,6.5628913547768599,6.6679720982330579,6.773052841689255,6.878133585145453,6.983214328601651,7.088295072057849,7.1933758155140461,7.2984565589702441,7.2681674553731392,7.2378783517760343,7.2075892481789303,7.1773001445818254,7.1470110409847205,7.1167219373876156,7.0864328337905107,7.0561437301934067,7.0258546265963018,6.9955655229991969,{"$f":"BU3119","v":7.1242297475743355},7.2528939721494732,7.3815581967246118,7.5102224212997504,7.6388866458748881,7.7675508704500267,7.8165867497979367,7.8656226291458466,7.9146585084937557,7.9636943878416657,8.0127302671895748,8.0617661465374848,8.1108020258853948,8.1598379052333048,8.2088737845812147,8.2579096639291247,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},67,0,{"$f":"I3120","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.8984000000000005,6.8367600000000008,6.7751200000000003,6.7134800000000006,6.65184,6.5902000000000003,6.5285600000000006,6.46692,6.4052800000000003,6.3436399999999997,6.282,6.2742858554132752,6.2665717108265504,6.2588575662398256,6.2511434216531008,6.2434292770663751,6.2357151324796503,6.2280009878929254,6.2202868433062006,6.3221428902005457,6.4239989370948916,6.5258549839892375,6.6277110308835825,6.7295670777779275,6.8314231246722734,6.9332791715666193,7.0351352184609643,7.1369912653553094,7.2388473122496553,7.2100120761623545,7.1811768400750546,7.1523416039877539,7.123506367900454,7.0946711318131532,7.0658358957258525,7.0370006596385526,7.0081654235512518,6.979330187463952,6.9504949513766512,{"$f":"BU3120","v":7.0814169384099959},7.2123389254433414,7.343260912476687,7.4741828995100317,7.6051048865433764,7.7360268735767219,7.7828779677385906,7.8297290619004594,7.8765801560623281,7.9234312502241968,7.9702823443860655,8.0171334385479351,8.063984532709803,8.1108356268716726,8.1576867210335404,8.20453781519541,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},68,0,{"$f":"I3121","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3365999999999998,6.31264,6.2886800000000003,6.2647199999999996,6.2407599999999999,6.2168000000000001,6.1928400000000003,6.1688800000000006,6.1449199999999999,6.1209600000000002,6.0970000000000004,6.108990570275517,6.1209811405510335,6.13297171082655,6.1449622811020674,6.156952851377584,6.1689434216531005,6.180933991928617,6.1929245622041336,6.2915559125366265,6.3901872628691203,6.4888186132016141,6.5874499635341071,6.6860813138666,6.7847126641990938,6.8833440145315876,6.9819753648640805,7.0806067151965735,7.1792380655290673,7.1518566969515707,7.1244753283740749,7.0970939597965792,7.0697125912190826,7.042331222641586,7.0149498540640902,6.9875684854865945,6.9601871169090979,6.9328057483316012,6.9054243797541055,{"$f":"BU3121","v":7.0386041292456571},7.1717838787372097,7.3049636282287622,7.4381433777203139,7.5713231272118655,7.704502876703418,7.7491691856792455,7.793835494655073,7.8385018036309004,7.8831681126067279,7.9278344215825562,7.9725007305583837,8.0171670395342112,8.0618333485100386,8.1064996574858661,8.1511659664616936,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},69,0,{"$f":"I3122","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7747999999999999,5.7885200000000001,5.8022400000000003,5.8159599999999996,5.8296799999999998,5.8433999999999999,5.8571200000000001,5.8708400000000003,5.8845599999999996,5.8982799999999997,5.9119999999999999,5.9436952851377587,5.9753905702755166,6.0070858554132753,6.0387811405510341,6.070476425688792,6.1021717108265507,6.1338669959643086,6.1655622811020674,6.2609689348727082,6.3563755886433499,6.4517822424139908,6.5471888961846316,6.6425955499552725,6.7380022037259142,6.833408857496555,6.9288155112671959,7.0242221650378376,7.1196288188084784,7.0937013177407868,7.0677738166730943,7.0418463156054028,7.0159188145377112,6.9899913134700196,6.9640638124023271,6.9381363113346355,6.9122088102669439,6.8862813091992514,6.8603538081315598,{"$f":"BU3122","v":6.9957913200813184},7.1312288320310779,7.2666663439808366,7.4021038559305952,7.5375413678803547,7.6729788798301133,7.7154604036198995,7.7579419274096866,7.8004234511994728,7.8429049749892599,7.8853864987790461,7.9278680225688323,7.9703495463586194,8.0128310701484065,8.0553125939381918,8.0977941177279789,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H F",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},70,0,{"$f":"I3123","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.2130000000000001,5.2644000000000002,5.3158000000000003,5.3672000000000004,5.4186000000000005,5.4700000000000006,5.5213999999999999,5.5728,5.6242000000000001,5.6756000000000002,5.7270000000000003,5.7784000000000004,5.8298000000000005,5.8812000000000006,5.9326000000000008,5.984,6.0354000000000001,6.0868000000000002,6.1382000000000003,6.2303819572087891,6.3225639144175787,6.4147458716263674,6.5069278288351562,6.5991097860439449,6.6912917432527346,6.7834737004615233,6.8756556576703121,6.9678376148791017,7.0600195720878904,7.035545938530003,7.0110723049721155,6.9865986714142272,6.9621250378563397,6.9376514042984523,6.9131777707405648,6.8887041371826774,6.864230503624789,6.8397568700669016,6.8152832365090141,{"$f":"BU3123","v":6.9529785109169797},7.0906737853249453,7.2283690597329109,7.3660643341408774,7.5037596085488429,7.6414548829568085,7.6817516215605544,7.7220483601642993,7.7623450987680442,7.8026418373717901,7.8429385759755359,7.8832353145792808,7.9235320531830258,7.9638287917867716,8.0041255303905174,8.0444222689942624,null,"Altherma 4 H F 180 - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H F 230 - EPSKS 7 kW",9,8.5000000000000006E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},25,{"$f":"H3078","v":0},{"$f":"I3078","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,7.4931824648735983,7.5026710608189981,7.512159656764398,7.5216482527097988,7.5311368486551986,7.5406254446005985,7.5501140405459992,7.5596026364913991,7.5690912324367989,7.5785798283821988,7.5880684243275986,7.5975570202729994,7.6070456162183993,7.6165342121637991,7.6260228081091999,7.6355114040545997,7.6449999999999996,7.6076999999999995,7.5703999999999994,7.5331000000000001,7.4958,7.4584999999999999,7.4211999999999998,7.3838999999999997,7.3466000000000005,7.3093000000000004,7.2720000000000002,7.1957538020018728,7.1195076040037462,7.0432614060056187,6.9670152080074921,6.8907690100093646,6.8145228120112371,6.7382766140131105,6.662030416014983,6.8709510821432351,7.0798717482714864,7.2887924143997385,7.4977130805279906,7.7066337466562427,7.9155544127844939,8.1244750789127451,8.3333957450409972,8.5423164111692493,8.7512370772975014,8.7194460028437533,8.6876549283900051,8.6558638539362551,8.6240727794825069,8.5922817050287588,8.5604906305750106,8.5286995561212624,8.4969084816675124,8.4651174072137643,8.4333263327600161,{"$f":"BU3078","v":8.5721171836225984},8.710908034485179,8.8496988853477596,8.988489736210342,9.1272805870729243,9.2660714379355049,9.3414642941419537,9.4168571503484042,9.492250006554853,9.5676428627613035,9.6430357189677522,9.718428575174201,9.7938214313806515,9.8692142875871003,9.9446071437935508,10.02,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},26,{"$f":"H3079","v":0},{"$f":"I3079","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,7.4642817566802364,7.4739203968877215,7.4835590370952065,7.4931976773026916,7.5028363175101767,7.5124749577176626,7.5221135979251477,7.5317522381326327,7.5413908783401178,7.5510295185476028,7.5606681587550879,7.570306798962573,7.5799454391700589,7.589584079377544,7.599222719585029,7.6088613597925141,7.6184999999999992,7.582889999999999,7.5472799999999998,7.5116699999999996,7.4760599999999995,7.4404500000000002,7.4048400000000001,7.3692299999999999,7.3336199999999998,7.2980100000000006,7.2624000000000004,7.1945530416014982,7.1267060832029969,7.0588591248044956,6.9910121664059934,6.9231652080074912,6.8553182496089899,6.7874712912104886,6.7196243328119865,6.9156008657145875,7.1115773986171895,7.3075539315197915,7.5035304644223926,7.6995069973249937,7.8954835302275956,8.0914600631301976,8.2874365960327978,8.4834131289353998,8.6793896618380018,8.6519168022750037,8.6244439427120039,8.596971083149004,8.569498223586006,8.5420253640230079,8.5145525044600081,8.4870796448970083,8.4596067853340102,8.4321339257710122,8.4046610662080123,{"$f":"BU3079","v":8.5412584895530443},8.6778559128980746,8.8144533362431066,8.9510507595881386,9.0876481829331688,9.2242456062782008,9.2998210456503809,9.3753964850225611,9.4509719243947412,9.5265473637669214,9.6021228031390997,9.6776982425112799,9.75327368188346,9.8288491212556401,9.9044245606278203,9.98,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},27,0,{"$f":"I3080","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,7.4353810484868736,7.4451697329564439,7.4549584174260142,7.4647471018955844,7.4745357863651556,7.4843244708347259,7.4941131553042961,7.5039018397738664,7.5136905242434366,7.5234792087130069,7.5332678931825772,7.5430565776521474,7.5528452621217177,7.5626339465912888,7.5724226310608591,7.5822113155304294,7.5919999999999996,7.5580799999999995,7.5241600000000002,7.49024,7.4563199999999998,7.4223999999999997,7.3884800000000004,7.3545600000000002,7.32064,7.2867200000000008,7.2528000000000006,7.1933522812011246,7.1339045624022477,7.0744568436033717,7.0150091248044948,6.9555614060056188,6.8961136872067428,6.8366659684078659,6.7772182496089899,6.9602506492859408,7.1432830489628918,7.3263154486398427,7.5093478483167937,7.6923802479937446,7.8754126476706965,8.0584450473476466,8.2414774470245984,8.4245098467015485,8.6075422463785003,8.5843876017062506,8.5612329570340027,8.538078312361753,8.5149236676895033,8.4917690230172553,8.4686143783450056,8.4454597336727559,8.4223050890005062,8.3991504443282583,8.3759957996560086,{"$f":"BU3080","v":8.5103997954834902},8.6448037913109719,8.7792077871384535,8.9136117829659334,9.048015778793415,9.1824197746208966,9.2581777971588064,9.3339358196967179,9.4096938422346277,9.4854518647725374,9.5612098873104472,9.6369679098483587,9.7127259323862685,9.7884839549241782,9.8642419774620897,9.94,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},28,0,{"$f":"I3081","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,7.4064803402935118,7.4164190690251672,7.4263577977568227,7.4362965264884782,7.4462352552201336,7.4561739839517891,7.4661127126834446,7.4760514414151,7.4859901701467555,7.495928898878411,7.5058676276100664,7.5158063563417219,7.5257450850733774,7.5356838138050328,7.5456225425366883,7.5555612712683438,7.5654999999999992,7.533269999999999,7.5010399999999997,7.4688099999999995,7.4365799999999993,7.4043499999999991,7.3721199999999998,7.3398899999999996,7.3076599999999994,7.2754300000000001,7.2431999999999999,7.1921515208007492,7.1411030416014984,7.0900545624022477,7.039006083202997,6.9879576040037454,6.9369091248044947,6.885860645605244,6.8348121664059933,7.0049004328572941,7.174988699308595,7.3450769657598958,7.5151652322111966,7.6852534986624974,7.8553417651137973,8.025430031565099,8.195518298016399,8.3656065644677007,8.5356948309190006,8.516858401137501,8.4980219713560015,8.4791855415745019,8.4603491117930023,8.4415126820115027,8.4226762522300049,8.4038398224485054,8.3850033926670058,8.3661669628855062,8.3473305331040066,{"$f":"BU3081","v":8.4795411014139379},8.6117516697238692,8.7439622380338005,8.8761728063437317,9.008383374653663,9.1405939429635943,9.2165345486672354,9.2924751543708748,9.3684157600745159,9.4443563657781571,9.5202969714817982,9.5962375771854376,9.6721781828890787,9.7481187885927199,9.8240593942963592,9.9,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},29,0,{"$f":"I3082","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,7.377579632100149,7.3876684050938897,7.3977571780876303,7.407845951081371,7.4179347240751117,7.4280234970688523,7.438112270062593,7.4482010430563337,7.4582898160500744,7.468378589043815,7.4784673620375557,7.4885561350312964,7.498644908025037,7.5087336810187777,7.5188224540125184,7.528911227006259,7.5389999999999997,7.5084599999999995,7.4779200000000001,7.4473799999999999,7.4168399999999997,7.3863000000000003,7.3557600000000001,7.3252199999999998,7.2946799999999996,7.2641400000000003,7.2336,7.1909507604003746,7.1483015208007492,7.1056522812011238,7.0630030416014984,7.020353802001873,6.9777045624022476,6.9350553228026222,6.8924060832029967,7.0495502164286474,7.2066943496542972,7.363838482879947,7.5209826161055977,7.6781267493312484,7.8352708825568982,7.992415015782548,8.1495591490081978,8.3067032822338494,8.4638474154594991,8.4493292005687497,8.4348109856780003,8.4202927707872508,8.4057745558965014,8.3912563410057501,8.3767381261150007,8.3622199112242512,8.3477016963335018,8.3331834814427523,8.3186652665520029,{"$f":"BU3082","v":8.4486824073443838},8.5786995481367647,8.7087166889291474,8.8387338297215283,8.9687509705139092,9.0987681113062902,9.1748913001756609,9.2510144890450317,9.3271376779144024,9.4032608667837732,9.4793840556531457,9.5555072445225164,9.6316304333918872,9.7077536222612579,9.7838768111306287,9.86,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},30,6.3478534540347695,{"$f":"I3083","v":6.4479360010219713},6.548018548009173,6.6481010949963748,6.7481836419835766,6.8482661889707783,6.9483487359579801,7.0484312829451818,7.1485138299323836,7.2485963769195854,7.3486789239067871,7.358917741162613,7.3691565584184389,7.3793953756742647,7.3896341929300906,7.3998730101859156,7.4101118274417415,7.4203506446975673,7.4305894619533932,7.4408282792092191,7.4510670964650449,7.4613059137208708,7.4715447309766958,7.4817835482325217,7.4920223654883475,7.5022611827441734,7.5124999999999993,7.483649999999999,7.4547999999999996,7.4259499999999994,7.3971,7.3682499999999997,7.3393999999999995,7.3105500000000001,7.2816999999999998,7.2528500000000005,7.2240000000000002,7.1897500000000001,7.1555,7.1212499999999999,7.0869999999999997,7.0527500000000005,7.0185000000000004,6.9842500000000003,6.95,7.0941999999999998,7.2384000000000004,7.3826000000000001,7.5267999999999997,7.6709999999999994,7.8151999999999999,7.9593999999999996,8.1036000000000001,8.2477999999999998,8.3919999999999995,8.3818000000000001,8.371599999999999,8.3613999999999997,8.3511999999999986,8.3409999999999993,8.3308,8.3205999999999989,8.3103999999999996,8.3001999999999985,8.2899999999999991,{"$f":"BU3083","v":8.4178237132748297},8.545647426549662,8.6734711398244926,8.8012948530993231,8.9291185663741555,9.056942279648986,9.1332480516840882,9.2095538237191885,9.2858595957542907,9.362165367789391,9.4384711398244932,9.5147769118595953,9.5910826838946956,9.6673884559297978,9.7436942279648981,9.82,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},31,6.315249035318411,{"$f":"I3084","v":6.415701953357912},6.516154871397414,6.6166077894369151,6.717060707476417,6.8175136255159181,6.9179665435554192,7.0184194615949211,7.1188723796344222,7.2193252976739242,7.3197782157134252,7.3301670772313363,7.3405559387492474,7.3509448002671576,7.3613336617850686,7.3717225233029797,7.3821113848208908,7.3925002463388019,7.4028891078567121,7.4132779693746231,7.4236668308925342,7.4340556924104453,7.4444445539283564,7.4548334154462674,7.4652222769641776,7.4756111384820887,7.4859999999999998,7.4588399999999995,7.4316800000000001,7.4045199999999998,7.3773600000000004,7.3502000000000001,7.3230399999999998,7.2958800000000004,7.2687200000000001,7.2415600000000007,7.2144000000000004,7.1885492395996256,7.1626984791992516,7.1368477187988768,7.110996958398502,7.0851461979981272,7.0592954375977524,7.0334446771973784,7.0075939167970036,7.1442761110599236,7.2809583053228426,7.4176404995857625,7.5543226938486825,7.6910048881116015,7.8276870823745215,7.9643692766374414,8.1010514709003605,8.2377336651632813,8.3744158594262004,8.3631077468283799,8.3517996342305594,8.3404915216327389,8.3291834090349184,8.3178752964370979,8.3065671838392774,8.2952590712414569,8.2839509586436364,8.2726428460458159,8.2613347334479954,{"$f":"BU3084","v":8.3869650192052774},8.5125953049625576,8.6382255907198378,8.7638558764771197,8.8894861622344017,9.0151164479916819,9.0916048031925136,9.1680931583933454,9.2445815135941771,9.3210698687950089,9.3975582239958406,9.4740465791966724,9.5505349343975041,9.6270232895983359,9.7035116447991676,9.7799999999999994,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},32,6.2826446166020533,{"$f":"I3085","v":6.3834679056938546},6.484291194785655,6.5851144838774562,6.6859377729692575,6.7867610620610588,6.8875843511528592,6.9884076402446604,7.0892309293364617,7.1900542184282621,7.2908775075200634,7.3014164133000596,7.311955319080055,7.3224942248600513,7.3330331306400476,7.343572036420043,7.3541109422000392,7.3646498479800355,7.3751887537600318,7.3857276595400272,7.3962665653200235,7.4068054711000197,7.4173443768800151,7.4278832826600114,7.4384221884400077,7.4489610942200031,7.4594999999999994,7.4340299999999999,7.4085599999999996,7.3830899999999993,7.3576199999999998,7.3321500000000004,7.3066800000000001,7.2812099999999997,7.2557400000000003,7.2302700000000009,7.2048000000000005,7.187348479199251,7.1698969583985024,7.1524454375977529,7.1349939167970042,7.1175423959962547,7.1000908751955052,7.0826393543947566,7.065187833594007,7.1943522221198464,7.3235166106456866,7.4526809991715259,7.5818453876973653,7.7110097762232055,7.8401741647490448,7.9693385532748842,8.0985029418007244,8.2276673303265628,8.3568317188524031,8.3444154936567614,8.3319992684611215,8.3195830432654798,8.3071668180698381,8.2947505928741982,8.2823343676785566,8.2699181424829149,8.2575019172872732,8.2450856920916333,8.2326694668959917,{"$f":"BU3085","v":8.3561063251357233},8.4795431833754531,8.6029800416151847,8.7264168998549163,8.8498537580946461,8.9732906163343777,9.0499615547009391,9.1266324930675022,9.2033034314340654,9.2799743698006267,9.3566453081671881,9.4333162465337512,9.5099871849003144,9.5866581232668757,9.6633290616334371,9.74,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},33,6.2500401978856948,{"$f":"I3086","v":6.3512338580297953},6.4524275181738959,6.5536211783179965,6.6548148384620971,6.7560084986061977,6.8572021587502983,6.9583958188943988,7.0595894790384994,7.1607831391826,7.2619767993267006,7.2726657493687821,7.2833546994108627,7.2940436494529441,7.3047325994950256,7.3154215495371062,7.3261104995791877,7.3367994496212692,7.3474883996633498,7.3581773497054312,7.3688662997475127,7.3795552497895942,7.3902441998316748,7.4009331498737563,7.4116220999158378,7.4223110499579183,7.4329999999999998,7.4092199999999995,7.38544,7.3616599999999996,7.3378800000000002,7.3140999999999998,7.2903199999999995,7.26654,7.2427599999999996,7.2189800000000002,7.1951999999999998,7.1861477187988765,7.1770954375977523,7.1680431563966289,7.1589908751955047,7.1499385939943814,7.140886312793258,7.1318340315921338,7.1227817503910105,7.2444283331797701,7.3660749159685288,7.4877214987572884,7.609368081546048,7.7310146643348077,7.8526612471235664,7.974307829912326,8.0959544127010847,8.2176009954898444,8.339247578278604,8.3257232404851429,8.3121989026916818,8.298674564898219,8.2851502271047579,8.2716258893112968,8.2581015515178358,8.2445772137243747,8.2310528759309118,8.2175285381374508,8.2040042003439897,{"$f":"BU3086","v":8.3252476310661709},8.4464910617883504,8.5677344925105317,8.6889779232327129,8.8102213539548924,8.9314647846770736,9.0083183062093664,9.0851718277416591,9.1620253492739518,9.2388788708062446,9.3157323923385356,9.3925859138708283,9.4694394354031211,9.5462929569354138,9.6231464784677065,9.6999999999999993,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},34,6.2174357791693371,{"$f":"I3087","v":6.318999810365737},6.4205638415621378,6.5221278727585377,6.6236919039549376,6.7252559351513383,6.8268199663477382,6.9283839975441381,7.029948028740538,7.1315120599369388,7.2330760911333387,7.2439150854375054,7.2547540797416712,7.2655930740458379,7.2764320683500037,7.2872710626541704,7.2981100569583361,7.3089490512625028,7.3197880455666695,7.3306270398708353,7.341466034175002,7.3523050284791678,7.3631440227833345,7.3739830170875003,7.3848220113916669,7.3956610056958327,7.4064999999999994,7.384409999999999,7.3623199999999995,7.34023,7.3181399999999996,7.2960499999999993,7.2739599999999998,7.2518700000000003,7.2297799999999999,7.2076899999999995,7.1856,7.1849469583985019,7.184293916797003,7.183640875195505,7.1829878335940069,7.1823347919925089,7.1816817503910109,7.1810287087895119,7.1803756671880139,7.2945044442396929,7.4086332212913728,7.5227619983430518,7.6368907753947308,7.7510195524464098,7.8651483294980897,7.9792771065497687,8.0934058836014486,8.2075346606531276,8.3216634377048067,8.3070309873135244,8.2923985369222422,8.2777660865309599,8.2631336361396777,8.2485011857483954,8.2338687353571149,8.2192362849658327,8.2046038345745504,8.1899713841832682,8.175338933791986,{"$f":"BU3087","v":8.2943889369966168},8.4134389402012477,8.5324889434058768,8.6515389466105077,8.7705889498151386,8.8896389530197695,8.9666750577177918,9.043711162415816,9.1207472671138383,9.1977833718118625,9.2748194765098848,9.3518555812079072,9.4288916859059313,9.5059277906039537,9.5829638953019778,9.66,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},35,6.1848313604529785,{"$f":"I3088","v":6.2867657627016786},6.3887001649503778,6.4906345671990779,6.592568969447778,6.6945033716964772,6.7964377739451773,6.8983721761938774,7.0003065784425775,7.1022409806912767,7.2041753829399768,7.2151644215062287,7.2261534600724797,7.2371424986387307,7.2481315372049826,7.2591205757712345,7.2701096143374855,7.2810986529037365,7.2920876914699884,7.3030767300362402,7.3140657686024912,7.3250548071687422,7.3360438457349941,7.347032884301246,7.358021922867497,7.369010961433748,7.38,7.3596000000000004,7.3391999999999999,7.3187999999999995,7.2984,7.2780000000000005,7.2576000000000001,7.2371999999999996,7.2168000000000001,7.1964000000000006,7.1760000000000002,7.1837461979981274,7.1914923959962547,7.1992385939943819,7.2069847919925092,7.2147309899906356,7.2224771879887628,7.2302233859868901,7.2379695839850173,7.3445805552996166,7.451191526614215,7.5578024979288143,7.6644134692434136,7.771024440558012,7.8776354118726113,7.9842463831872106,8.090857354501809,8.1974683258164092,8.3040792971310076,8.2883387341419059,8.2725981711528025,8.2568576081636991,8.2411170451745974,8.2253764821854958,8.2096359191963924,8.1938953562072889,8.1781547932181873,8.1624142302290856,8.1466736672399822,{"$f":"BU3088","v":8.2635302429270627},8.3803868186141433,8.4972433943012238,8.6140999699883043,8.7309565456753848,8.8478131213624653,8.9250318092262191,9.0022504970899728,9.0794691849537248,9.1566878728174785,9.2339065606812323,9.311125248544986,9.3883439364087398,9.4655626242724917,9.5427813121362455,9.6199999999999992,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},36,6.15222694173662,{"$f":"I3089","v":6.2545317150376194},6.3568364883386188,6.4591412616396182,6.5614460349406176,6.6637508082416179,6.7660555815426164,6.8683603548436167,6.9706651281446161,7.0729699014456155,7.175274674746615,7.1830700075749512,7.1908653404032883,7.1986606732316245,7.2064560060599607,7.2142513388882978,7.2220466717166341,7.2298420045449712,7.2376373373733074,7.2454326702016436,7.2532280030299807,7.2610233358583169,7.268818668686654,7.2766140015149903,7.2844093343433265,7.2922046671716636,7.3,7.2866400000000002,7.2732799999999997,7.2599200000000002,7.2465599999999997,7.2332000000000001,7.2198400000000005,7.20648,7.1931200000000004,7.1797599999999999,7.1664000000000003,7.1754055940611172,7.1844111881222341,7.193416782183351,7.2024223762444679,7.2114279703055848,7.2204335643667017,7.2294391584278186,7.2384447524889355,7.3432497928957625,7.4480548333025904,7.5528598737094175,7.6576649141162445,7.7624699545230715,7.8672749949298995,7.9720800353367265,8.0768850757435544,8.1816901161503814,8.2864951565572085,8.2696464809702857,8.2527978053833628,8.23594912979644,8.2191004542095172,8.2022517786225926,8.1854031030356698,8.1685544274487469,8.1517057518618241,8.1348570762749013,8.1180084006879785,{"$f":"BU3089","v":8.2326715488575086},8.3473346970270388,8.4619978451965707,8.5766609933661009,8.691324141535631,8.8059872897051612,8.8833885607346446,8.9607898317641297,9.038191102793613,9.1155923738230964,9.1929936448525815,9.2703949158820649,9.3477961869115482,9.4251974579410316,9.5025987289705167,9.58,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},37,6.1196225230202623,{"$f":"I3090","v":6.222297667373561},6.3249728117268607,6.4276479560801594,6.5303231004334581,6.6329982447867568,6.7356733891400564,6.8383485334933551,6.9410236778466539,7.0436988221999535,7.1463739665532522,7.1509755936436736,7.155577220734096,7.1601788478245174,7.1647804749149389,7.1693821020053612,7.1739837290957826,7.1785853561862041,7.1831869832766255,7.1877886103670479,7.1923902374574693,7.1969918645478907,7.2015934916383131,7.2061951187287345,7.210796745819156,7.2153983729095783,7.22,7.2136800000000001,7.2073599999999995,7.2010399999999999,7.1947200000000002,7.1883999999999997,7.18208,7.1757600000000004,7.1694400000000007,7.1631200000000002,7.1568000000000005,7.167064990124107,7.1773299802482136,7.187594970372321,7.1978599604964275,7.208124950620534,7.2183899407446415,7.228654930868748,7.2389199209928545,7.3419190304919102,7.4449181399909659,7.5479172494900206,7.6509163589890763,7.753915468488132,7.8569145779871876,7.9599136874862433,8.0629127969852981,8.1659119064843537,8.2689110159834094,8.2509542277986654,8.2329974396139232,8.2150406514291792,8.1970838632444352,8.1791270750596929,8.1611702868749489,8.1432134986902049,8.1252567105054609,8.1072999223207187,8.0893431341359747,{"$f":"BU3090","v":8.2018128547879545},8.3142825754399361,8.4267522960919159,8.5392220167438957,8.6516917373958773,8.7641614580478571,8.8417453122430718,8.9193291664382848,8.9969130206334995,9.0744968748287143,9.152080729023929,9.229664583219142,9.3072484374143567,9.3848322916095714,9.4624161458047844,9.5399999999999991,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},38,6.0870181043039038,{"$f":"I3091","v":6.1900636197095027},6.2931091351151007,6.3961546505206996,6.4992001659262986,6.6022456813318975,6.7052911967374955,6.8083367121430944,6.9113822275486934,7.0144277429542914,7.1174732583598903,7.118881179712397,7.1202891010649036,7.1216970224174112,7.1231049437699179,7.1245128651224245,7.1259207864749321,7.1273287078274388,7.1287366291799454,7.1301445505324521,7.1315524718849588,7.1329603932374663,7.134368314589973,7.1357762359424797,7.1371841572949872,7.1385920786474939,7.1400000000000006,7.1407200000000008,7.1414400000000002,7.1421600000000005,7.1428799999999999,7.1436000000000002,7.1443200000000004,7.1450399999999998,7.1457600000000001,7.1464799999999995,7.1471999999999998,7.1587243861870959,7.170248772374193,7.1817731585612901,7.1932975447483862,7.2048219309354824,7.2163463171225795,7.2278707033096765,7.2393950894967727,7.340588268088057,7.4417814466793404,7.5429746252706247,7.6441678038619081,7.7453609824531924,7.8465541610444767,7.9477473396357601,8.0489405182270435,8.1501336968183278,8.2513268754096121,8.2322619746270487,8.2131970738444835,8.1941321730619201,8.1750672722793549,8.1560023714967915,8.1369374707142281,8.117872569931663,8.0988076691490996,8.0797427683665344,8.060677867583971,{"$f":"BU3091","v":8.1709541607184022},8.2812304538528316,8.3915067469872611,8.5017830401216923,8.6120593332561235,8.7223356263905529,8.8001020637514973,8.8778685011124416,8.9556349384733878,9.0334013758343321,9.1111678131952765,9.1889342505562208,9.2667006879171652,9.3444671252781113,9.4222335626390556,9.5,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},39,6.0544136855875461,{"$f":"I3092","v":6.1578295720454443},6.2612454585033426,6.3646613449612408,6.468077231419139,6.5714931178770364,6.6749090043349355,6.7783248907928328,6.8817407772507311,6.9851566637086293,7.0885725501665275,7.0867867657811194,7.0850009813957113,7.0832151970103041,7.081429412624896,7.0796436282394879,7.0778578438540798,7.0760720594686717,7.0742862750832636,7.0725004906978564,7.0707147063124483,7.0689289219270401,7.067143137541632,7.0653573531562239,7.0635715687708167,7.0617857843854086,7.0600000000000005,7.0677600000000007,7.07552,7.0832800000000002,7.0910400000000005,7.0988000000000007,7.10656,7.1143200000000002,7.1220800000000004,7.1298399999999997,7.1375999999999999,7.1503837822500866,7.1631675645001724,7.1759513467502591,7.1887351290003458,7.2015189112504325,7.2143026935005192,7.227086475750605,7.2398702580006917,7.3392575056842038,7.4386447533677158,7.5380320010512278,7.6374192487347399,7.7368064964182519,7.8361937441017648,7.9355809917852769,8.0349682394687889,8.1343554871523001,8.233742734835813,8.2135697214554284,8.1933967080750438,8.1732236946946593,8.1530506813142747,8.1328776679338901,8.1127046545535055,8.092531641173121,8.0723586277927364,8.0521856144123518,8.0320126010319672,{"$f":"BU3092","v":8.1400954666488481},8.2481783322657272,8.356261197882608,8.4643440634994889,8.5724269291163679,8.6805097947332488,8.7584588152599245,8.8364078357865985,8.9143568563132742,8.9923058768399482,9.0702548973666239,9.1482039178932997,9.2261529384199736,9.3041019589466494,9.3820509794733233,9.4599999999999991,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},40,6.0218092668711876,{"$f":"I3093","v":6.1255955243813851},6.2293817818915835,6.3331680394017811,6.4369542969119786,6.5407405544221771,6.6445268119323746,6.7483130694425721,6.8520993269527697,6.9558855844629681,7.0596718419731657,7.0546923518498428,7.0497128617265199,7.044733371603197,7.0397538814798741,7.0347743913565512,7.0297949012332284,7.0248154111099055,7.0198359209865835,7.0148564308632606,7.0098769407399377,7.0048974506166148,6.999917960493292,6.9949384703699691,6.9899589802466462,6.9849794901233233,6.98,6.9948000000000006,7.0096000000000007,7.0244,7.0392000000000001,7.0540000000000003,7.0688000000000004,7.0836000000000006,7.0983999999999998,7.1132,7.1280000000000001,7.1420431783130764,7.1560863566261528,7.1701295349392291,7.1841727132523054,7.1982158915653809,7.2122590698784572,7.2263022481915336,7.2403454265046099,7.3379267432803505,7.4355080600560903,7.533089376831831,7.6306706936075717,7.7282520103833114,7.8258333271590521,7.9234146439347928,8.0209959607105326,8.1185772774862741,8.2161585942620139,8.1948774682838081,8.1735963423056042,8.1523152163273984,8.1310340903491944,8.1097529643709887,8.0884718383927829,8.067190712414579,8.0459095864363732,8.0246284604581692,8.0033473344799635,{"$f":"BU3093","v":8.109236772579294},8.2151262106786245,8.321015648777955,8.4269050868772837,8.5327945249766142,8.6386839630759447,8.71681556676835,8.7949471704607554,8.8730787741531607,8.9512103778455661,9.0293419815379714,9.1074735852303785,9.1856051889227839,9.2637367926151892,9.3418683963075946,9.42,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},41,5.989204848154829,{"$f":"I3094","v":6.0933614767173268},6.1975181052798236,6.3016747338423214,6.4058313624048191,6.509987990967316,6.6141446195298137,6.7183012480923114,6.8224578766548092,6.926614505217306,7.0307711337798038,7.0329041879185663,7.0350372420573279,7.0371702961960905,7.039303350334853,7.0414364044736155,7.043569458612378,7.0457025127511397,7.0478355668899022,7.0499686210286647,7.0521016751674264,7.0542347293061889,7.0563677834449514,7.0585008375837139,7.0606338917224765,7.0627669458612381,7.0649000000000006,7.0702500000000006,7.0756000000000006,7.0809500000000005,7.0863000000000005,7.0916500000000005,7.0970000000000004,7.1023500000000004,7.1077000000000004,7.1130500000000003,7.1184000000000003,7.1337025743760663,7.1490051487521322,7.1643077231281982,7.1796102975042642,7.1949128718803301,7.2102154462563961,7.2255180206324621,7.240820595008528,7.3313628089912566,7.4219050229739851,7.5124472369567137,7.6029894509394422,7.6935316649221708,7.7840738789048984,7.874616092887627,7.9651583068703555,8.055700520853085,8.1462427348358126,8.1290866681450282,8.1119306014542421,8.0947745347634559,8.0776184680726715,8.0604624013818871,8.0433063346911009,8.0261502680003147,8.0089942013095303,7.991838134618745,7.9746820679279597,{"$f":"BU3094","v":8.0783780785097399},8.18207408909152,8.2857700996733001,8.3894661102550803,8.4931621208368604,8.5968581314186405,8.6753389849434424,8.753819838468246,8.8323006919930478,8.9107815455178514,8.9892623990426532,9.0677432525674551,9.1462241060922587,9.2247049596170605,9.3031858131418641,9.3816666666666659,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},42,5.9566004294384713,{"$f":"I3095","v":6.0611274290532684},6.1656544286680655,6.2701814282828625,6.3747084278976596,6.4792354275124566,6.5837624271272537,6.6882894267420507,6.7928164263568478,6.8973434259716448,7.0018704255864419,7.0111160239872889,7.0203616223881369,7.0296072207889839,7.0388528191898319,7.0480984175906789,7.0573440159915268,7.0665896143923739,7.0758352127932209,7.0850808111940689,7.0943264095949159,7.1035720079957638,7.1128176063966109,7.1220632047974588,7.1313088031983058,7.1405544015991538,7.1498000000000008,7.1457000000000006,7.1416000000000004,7.1375000000000011,7.1334000000000009,7.1293000000000006,7.1252000000000004,7.1211000000000002,7.1170000000000009,7.1129000000000007,7.1088000000000005,7.1253619704390561,7.1419239408781117,7.1584859113171682,7.1750478817562238,7.1916098521952794,7.2081718226343359,7.2247337930733915,7.2412957635124471,7.3247988747021635,7.4083019858918799,7.4918050970815964,7.5753082082713128,7.6588113194610292,7.7423144306507456,7.8258175418404621,7.9093206530301785,7.9928237642198949,8.0763268754096114,8.0632958680062465,8.0502648606028799,8.0372338531995151,8.0242028457961503,8.0111718383927837,7.9981408309894189,7.9851098235860531,7.9720788161826874,7.9590478087793226,7.9460168013759569,{"$f":"BU3095","v":8.0475193844401876},8.1490219675044173,8.2505245505686471,8.3520271336328769,8.4535297166971066,8.5550322997613364,8.6338624031185365,8.7126925064757366,8.7915226098329349,8.870352713190135,8.9491828165473351,9.0280129199045351,9.1068430232617352,9.1856731266189335,9.2645032299761336,9.3433333333333337,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},43,5.9239960107221128,{"$f":"I3096","v":6.0288933813892092},6.1337907520563064,6.2386881227234028,6.3435854933904992,6.4484828640575955,6.5533802347246928,6.6582776053917891,6.7631749760588855,6.8680723467259828,6.9729697173930791,6.9893278600560116,7.005686002718944,7.0220441453818765,7.0384022880448089,7.0547604307077423,7.0711185733706747,7.0874767160336072,7.1038348586965396,7.1201930013594721,7.1365511440224045,7.152909286685337,7.1692674293482703,7.1856255720112028,7.2019837146741352,7.2183418573370677,7.2347000000000001,7.2211499999999997,7.2076000000000002,7.1940499999999998,7.1805000000000003,7.1669499999999999,7.1533999999999995,7.13985,7.1262999999999996,7.1127500000000001,7.0991999999999997,7.1170213665020459,7.1348427330040911,7.1526640995061364,7.1704854660081825,7.1883068325102286,7.2061281990122739,7.2239495655143191,7.2417709320163652,7.3182349404130695,7.3946989488097739,7.471162957206479,7.5476269656031834,7.6240909739998877,7.700554982396592,7.7770189907932963,7.8534829991900015,7.9299470075867058,8.0064110159834101,7.9975050678674648,7.9885991197515187,7.9796931716355726,7.9707872235196273,7.9618812754036821,7.9529753272877359,7.9440693791717898,7.9351634310558445,7.9262574829398993,7.9173515348239532,{"$f":"BU3096","v":8.0166606903706334},8.1159698459173129,8.215279001463994,8.3145881570106734,8.4138973125573546,8.513206468104034,8.5923858212936306,8.6715651744832272,8.7507445276728237,8.8299238808624203,8.9091032340520169,8.9882825872416134,9.06746194043121,9.1466412936208066,9.2258206468104031,9.3049999999999997,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},44,5.8913915920057551,{"$f":"I3097","v":5.9966593337251517},6.1019270754445474,6.2071948171639439,6.3124625588833396,6.4177303006027362,6.5229980423221328,6.6282657840415284,6.733533525760925,6.8388012674803207,6.9440690091997173,6.9675396961247351,6.991010383049753,7.0144810699747699,7.0379517568997878,7.0614224438248057,7.0848931307498235,7.1083638176748414,7.1318345045998583,7.1553051915248762,7.1787758784498941,7.2022465653749119,7.2257172522999298,7.2491879392249476,7.2726586261499646,7.2961293130749825,7.3196000000000003,7.2966000000000006,7.2736000000000001,7.2506000000000004,7.2275999999999998,7.2046000000000001,7.1816000000000004,7.1585999999999999,7.1356000000000002,7.1125999999999996,7.0895999999999999,7.1086807625650357,7.1277615251300706,7.1468422876951063,7.1659230502601421,7.1850038128251779,7.2040845753902136,7.2231653379552485,7.2422461005202843,7.3116710061239765,7.3810959117276695,7.4505208173313617,7.5199457229350539,7.589370628538747,7.6587955341424392,7.7282204397461314,7.7976453453498236,7.8670702509535166,7.9364951565572088,7.9317142677286832,7.9269333789001575,7.9221524900716309,7.9173716012431052,7.9125907124145796,7.9078098235860539,7.9030289347575282,7.8982480459290016,7.893467157100476,7.8886862682719503,{"$f":"BU3097","v":7.9858019963010802},8.0829177243302102,8.1800334523593392,8.27714918038847,8.3742649084176009,8.4713806364467299,8.5509092394687229,8.6304378424907178,8.7099664455127108,8.7894950485347056,8.8690236515566987,8.9485522545786917,9.0280808576006866,9.1076094606226796,9.1871380636446744,9.2666666666666675,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},45,5.8587871732893966,{"$f":"I3098","v":5.9644252860610925},6.0700633988327883,6.1757015116044842,6.2813396243761801,6.386977737147876,6.4926158499195719,6.5982539626912677,6.7038920754629636,6.8095301882346595,6.9151683010063554,6.9457515321934586,6.976334763380561,7.0069179945676634,7.0375012257547667,7.0680844569418699,7.0986676881289723,7.1292509193160747,7.159834150503178,7.1904173816902812,7.2210006128773836,7.251583844064486,7.2821670752515892,7.3127503064386925,7.3433335376257949,7.3739167688128973,7.4045000000000005,7.3720500000000007,7.3396000000000008,7.30715,7.2747000000000002,7.2422500000000003,7.2098000000000004,7.1773500000000006,7.1448999999999998,7.1124499999999999,7.08,7.1003401586280255,7.1206803172560509,7.1410204758840763,7.1613606345121017,7.1817007931401262,7.2020409517681516,7.222381110396177,7.2427212690242024,7.3051070718348825,7.3674928746455635,7.4298786774562444,7.4922644802669245,7.5546502830776046,7.6170360858882855,7.6794218886989665,7.7418076915096465,7.8041934943203266,7.8665792971310076,7.8659234675899015,7.8652676380487954,7.8646118085076893,7.8639559789665832,7.8633001494254771,7.862644319884371,7.8619884903432649,7.8613326608021588,7.8606768312610527,7.8600210017199466,{"$f":"BU3098","v":7.9549433022315261},8.0498656027431057,8.1447879032546862,8.2397102037662666,8.3346325042778453,8.4295548047894258,8.5094326576438171,8.5893105104982066,8.6691883633525979,8.7490662162069892,8.8289440690613787,8.90882192191577,8.9886997747701614,9.0685776276245527,9.1484554804789422,9.2283333333333335,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},46,5.826182754573038,{"$f":"I3099","v":5.9321912383970332},6.0381997222210293,6.1442082060450245,6.2502166898690206,6.3562251736930158,6.462233657517011,6.568242141341007,6.6742506251650022,6.7802591089889983,6.8862675928129935,6.9239633682621813,6.9616591437113691,6.9993549191605577,7.0370506946097455,7.0747464700589333,7.1124422455081211,7.1501380209573089,7.1878337964064976,7.2255295718556853,7.2632253473048731,7.3009211227540609,7.3386168982032487,7.3763126736524365,7.4140084491016252,7.4517042245508129,7.4894000000000007,7.4463200000000009,7.4032400000000003,7.3601600000000005,7.3170800000000007,7.2740000000000009,7.2309200000000002,7.1878400000000005,7.1447600000000007,7.10168,7.0586000000000002,7.0816745546910154,7.1047491093820305,7.1278236640730457,7.1508982187640608,7.1739727734550751,7.1970473281460903,7.2201218828371054,7.2431964375281206,7.2985431375457894,7.3538898375634574,7.4092365375811262,7.4645832375987951,7.5199299376164639,7.5752766376341318,7.6306233376518007,7.6859700376694695,7.7413167376871375,7.7966634377048063,7.8001326674511198,7.8036018971974332,7.8070711269437476,7.8105403566900611,7.8140095864363746,7.817478816182688,7.8209480459290015,7.8244172756753159,7.8278865054216293,7.8313557351679428,{"$f":"BU3099","v":7.925801580625973},8.0202474260840031,8.1146932715420323,8.2091391170000616,8.3035849624580926,8.3980308079161219,8.4772277271245091,8.5564246463328981,8.6356215655412853,8.7148184847496726,8.7940154039580598,8.8732123231664488,8.952409242374836,9.0316061615832233,9.1108030807916123,9.19,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},47,5.7935783358566804,{"$f":"I3100","v":5.8999571907329758},6.0063360456092703,6.1127149004855657,6.2190937553618602,6.3254726102381555,6.4318514651144501,6.5382303199907454,6.6446091748670408,6.7509880297433353,6.8573668846196307,6.9021752043309039,6.9469835240421771,6.9917918437534503,7.0366001634647226,7.0814084831759958,7.126216802887269,7.1710251225985422,7.2158334423098154,7.2606417620210886,7.3054500817323618,7.350258401443635,7.3950667211549082,7.4398750408661805,7.4846833605774536,7.5294916802887268,7.5743,7.5205900000000003,7.4668799999999997,7.41317,7.3594600000000003,7.3057499999999997,7.25204,7.1983300000000003,7.1446200000000006,7.09091,7.0372000000000003,7.0630089507540053,7.0888179015080102,7.1146268522620151,7.14043580301602,7.1662447537700249,7.1920537045240298,7.2178626552780347,7.2436716060320396,7.2919792032566964,7.3402868004813531,7.3885943977060089,7.4369019949306656,7.4852095921553223,7.5335171893799791,7.5818247866046358,7.6301323838292916,7.6784399810539483,7.726747578278605,7.7343418673123381,7.741936156346072,7.7495304453798051,7.757124734413539,7.7647190234472721,7.7723133124810051,7.779907601514739,7.7875018905484721,7.795096179582206,7.8026904686159391,{"$f":"BU3100","v":7.8966598590204189},7.9906292494248978,8.0845986398293768,8.1785680302338566,8.2725374206383364,8.3665068110428162,8.4450227966052012,8.5235387821675861,8.602054767729971,8.6805707532923559,8.7590867388547409,8.8376027244171276,8.9161187099795125,8.9946346955418974,9.0731506811042824,9.1516666666666673,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},48,5.7609739171403218,{"$f":"I3101","v":5.8677231430689165},5.9744723689975112,6.0812215949261059,6.1879708208547006,6.2947200467832953,6.40146927271189,6.5082184986404847,6.6149677245690794,6.7217169504976741,6.8284661764262689,6.8803870403996275,6.9323079043729852,6.9842287683463438,7.0361496323197015,7.0880704962930601,7.1399913602664178,7.1919122242397764,7.243833088213135,7.2957539521864927,7.3476748161598513,7.399595680133209,7.4515165441065676,7.5034374080799253,7.5553582720532839,7.6072791360266425,7.6592000000000002,7.5948600000000006,7.5305200000000001,7.4661799999999996,7.40184,7.3375000000000004,7.2731599999999998,7.2088199999999993,7.1444799999999997,7.0801400000000001,7.0157999999999996,7.0443433468169943,7.0728866936339889,7.1014300404509836,7.1299733872679791,7.1585167340849738,7.1870600809019685,7.2156034277189631,7.2441467745359578,7.2854152689676024,7.326683763399247,7.3679522578308916,7.4092207522625362,7.4504892466941808,7.4917577411258245,7.5330262355574691,7.5742947299891137,7.6155632244207583,7.6568317188524029,7.6685510671735564,7.6802704154947099,7.6919897638158625,7.703709112137016,7.7154284604581695,7.7271478087793231,7.7388671571004766,7.7505865054216292,7.7623058537427827,7.7740252020639362,{"$f":"BU3101","v":7.8675181374148657},7.9610110727657952,8.0545040081167247,8.1479969434676534,8.2414898788185837,8.3349828141695124,8.412817866085895,8.4906529180022758,8.5684879699186585,8.6463230218350411,8.7241580737514219,8.8019931256678046,8.8798281775841872,8.9576632295005698,9.0354982814169507,9.1133333333333333,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},49,5.7283694984239641,{"$f":"I3102","v":5.8354890954048582},5.9426086923857522,6.0497282893666471,6.1568478863475411,6.2639674833284351,6.3710870803093291,6.4782066772902231,6.5853262742711181,6.6924458712520121,6.7995654682329061,6.8585988764683492,6.9176322847037923,6.9766656929392363,7.0356991011746794,7.0947325094101226,7.1537659176455666,7.2127993258810097,7.2718327341164528,7.3308661423518959,7.389899550587339,7.4489329588227831,7.5079663670582262,7.5669997752936693,7.6260331835291133,7.6850665917645564,7.7440999999999995,7.6691299999999991,7.5941599999999996,7.51919,7.4442199999999996,7.3692499999999992,7.2942799999999997,7.2193100000000001,7.1443399999999997,7.0693699999999993,6.9943999999999997,7.0256777428799841,7.0569554857599694,7.0882332286399539,7.1195109715199383,7.1507887143999227,7.1820664572799071,7.2133442001598924,7.2446219430398768,7.2788513346785093,7.3130807263171418,7.3473101179557743,7.3815395095944067,7.4157689012330392,7.4499982928716717,7.4842276845103042,7.5184570761489367,7.5526864677875691,7.5869158594262016,7.6027602670347747,7.6186046746433478,7.6344490822519209,7.650293489860494,7.666137897469067,7.6819823050776401,7.6978267126862132,7.7136711202947863,7.7295155279033594,7.7453599355119325,{"$f":"BU3102","v":7.8383764158093117},7.9313928961066908,8.0244093764040691,8.1174258567014483,8.2104423369988275,8.3034588172962067,8.3806129355665853,8.4577670538369656,8.5349211721073459,8.6120752903777245,8.689229408648103,8.7663835269184833,8.8435376451888636,8.9206917634592422,8.9978458817296207,9.0750000000000011,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},50,5.6957650797076056,{"$f":"I3103","v":5.8032550477407998},5.9107450157739931,6.0182349838071874,6.1257249518403807,6.2332149198735749,6.3407048879067691,6.4481948559399624,6.5556848239731567,6.66317479200635,6.7706647600395442,6.8368107125370727,6.9029566650346013,6.9691026175321298,7.0352485700296583,7.1013945225271868,7.1675404750247154,7.2336864275222439,7.2998323800197724,7.3659783325173009,7.4321242850148286,7.4982702375123571,7.5644161900098856,7.6305621425074142,7.6967080950049427,7.7628540475024712,7.8289999999999997,7.7433999999999994,7.6577999999999999,7.5721999999999996,7.4866000000000001,7.4009999999999998,7.3154000000000003,7.2298,7.1441999999999997,7.0586000000000002,6.9729999999999999,7.007012138942974,7.0410242778859491,7.0750364168289233,7.1090485557718974,7.1430606947148716,7.1770728336578458,7.2110849726008208,7.245097111543795,7.2722874003894153,7.2994776892350357,7.326667978080657,7.3538582669262773,7.3810485557718977,7.408238844617518,7.4354291334631384,7.4626194223087596,7.48980971115438,7.5170000000000003,7.536969466895993,7.5569389337919857,7.5769084006879792,7.5968778675839719,7.6168473344799645,7.6368168013759572,7.6567862682719499,7.6767557351679434,7.6967252020639361,7.7166946689599287,{"$f":"BU3103","v":7.8092346942037576},7.9017747194475865,7.9943147446914153,8.0868547699352451,8.1793947951790731,8.2719348204229028,8.3484080050472791,8.4248811896716553,8.5013543742960316,8.5778275589204078,8.6543007435447841,8.7307739281691621,8.8072471127935383,8.8837202974179146,8.9601934820422908,9.0366666666666671,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},51,5.4168593772972731,{"$f":"I3104","v":5.5493232679711051},5.6817871586449362,5.8142510493187682,5.9467149399925994,6.0791788306664314,6.2116427213402634,6.3441066120140945,6.4765705026879266,6.6090343933617577,6.7414982840355897,6.8141046412833655,6.8867109985311412,6.959317355778917,7.0319237130266927,7.1045300702744676,7.1771364275222433,7.2497427847700191,7.3223491420177949,7.3949554992655706,7.4675618565133464,7.5401682137611221,7.612774571008897,7.6853809282566727,7.7579872855044485,7.8305936427522242,7.9032,7.8080400000000001,7.7128800000000002,7.6177200000000003,7.5225600000000004,7.4274000000000004,7.3322400000000005,7.2370799999999997,7.1419199999999998,7.0467599999999999,6.9516,6.9862859250486773,7.0209718500973537,7.055657775146031,7.0903437001947083,7.1250296252433847,7.159715550292062,7.1944014753407384,7.2290874003894157,7.2629231121534801,7.2967588239175436,7.3305945356816071,7.3644302474456715,7.398265959209736,7.4321016709737995,7.465937382737863,7.4997730945019274,7.5336088062659918,7.5674445180300554,7.5778624759607878,7.5882804338915211,7.5986983918222535,7.6091163497529868,7.6195343076837192,7.6299522656144516,7.6403702235451849,7.6507881814759173,7.6612061394066506,7.671624097337383,{"$f":"BU3104","v":7.7664218850394189},7.8612196727414547,7.9560174604434906,8.0508152481455255,8.1456130358475622,8.2404108235495972,8.3162030745279711,8.3919953255063451,8.4677875764847172,8.5435798274630912,8.6193720784414651,8.6951643294198391,8.770956580398213,8.8467488313765852,8.9225410823549591,8.9983333333333331,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},52,5.1379536748869405,{"$f":"I3105","v":5.2953914882014104},5.4528293015158793,5.6102671148303491,5.7677049281448181,5.9251427414592879,6.0825805547737577,6.2400183680882266,6.3974561814026965,6.5548939947171654,6.7123318080316352,6.7913985700296582,6.8704653320276812,6.9495320940257033,7.0285988560237262,7.1076656180217492,7.1867323800197713,7.2657991420177943,7.3448659040158173,7.4239326660138403,7.5029994280118633,7.5820661900098854,7.6611329520079083,7.7401997140059313,7.8192664760039534,7.8983332380019764,7.9773999999999994,7.872679999999999,7.7679599999999995,7.6632400000000001,7.5585199999999997,7.4537999999999993,7.3490799999999998,7.2443600000000004,7.13964,7.0349199999999996,6.9302000000000001,6.9655597111543797,7.0009194223087592,7.0362791334631387,7.0716388446175182,7.1069985557718978,7.1423582669262773,7.1777179780806568,7.2130776892350363,7.2535588239175439,7.2940399586000515,7.3345210932825582,7.3750022279650658,7.4154833626475734,7.4559644973300809,7.4964456320125885,7.5369267666950952,7.5774079013776028,7.6178890360601104,7.6187554850255834,7.6196219339910556,7.6204883829565286,7.6213548319220008,7.6222212808874739,7.6230877298529469,7.6239541788184191,7.6248206277838921,7.6256870767493643,7.6265535257148374,{"$f":"BU3105","v":7.7236090758750802},7.820664626035323,7.9177201761955658,8.0147757263558077,8.1118312765160514,8.2088868266762933,8.2839981440086632,8.3591094613410348,8.4342207786734065,8.5093320960057763,8.5844434133381462,8.6595547306705178,8.7346660480028895,8.8097773653352593,8.8848886826676292,8.9600000000000009,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},53,4.859047972476608,{"$f":"I3106","v":5.0414597084317156},5.2238714443868224,5.40628318034193,5.5886949162970367,5.7711066522521444,5.953518388207252,6.1359301241623587,6.3183418601174663,6.5007535960725731,6.6831653320276807,6.7686924987759509,6.8542196655242202,6.9397468322724905,7.0252739990207598,7.11080116576903,7.1963283325173002,7.2818554992655695,7.3673826660138397,7.4529098327621099,7.5384369995103793,7.6239641662586495,7.7094913330069197,7.795018499755189,7.8805456665034592,7.9660728332517294,8.0515999999999988,7.9373199999999988,7.8230399999999989,7.7087599999999989,7.594479999999999,7.4802,7.3659199999999991,7.2516400000000001,7.1373600000000001,7.0230800000000002,6.9088000000000003,6.944833497260082,6.9808669945201647,7.0169004917802464,7.0529339890403282,7.08896748630041,7.1250009835604917,7.1610344808205744,7.1970679780806561,7.2441945356816069,7.2913210932825576,7.3384476508835093,7.38557420848446,7.4327007660854107,7.4798273236863615,7.5269538812873122,7.5740804388882639,7.6212069964892146,7.6683335540901654,7.6596484940903782,7.650963434090591,7.6422783740908029,7.6335933140910157,7.6249082540912285,7.6162231940914413,7.6075381340916541,7.5988530740918661,7.5901680140920789,7.5814829540922917,{"$f":"BU3106","v":7.6807962667107414},7.7801095793291903,7.8794228919476392,7.978736204566089,8.0780495171845388,8.1773628298029877,8.2517932134893552,8.3262235971757228,8.4006539808620921,8.4750843645484597,8.5495147482348273,8.6239451319211948,8.6983755156075624,8.7728058992939317,8.8472362829802993,8.9216666666666669,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},54,4.5801422700662755,{"$f":"I3107","v":4.7875279286620209},4.9949135872577655,5.2022992458535109,5.4096849044492554,5.6170705630450009,5.8244562216407463,6.0318418802364908,6.2392275388322362,6.4466131974279808,6.6539988560237262,6.7459864275222436,6.8379739990207602,6.9299615705192776,7.0219491420177942,7.1139367135163116,7.2059242850148291,7.2979118565133456,7.3898994280118631,7.4818869995103805,7.573874571008897,7.6658621425074145,7.7578497140059319,7.8498372855044485,7.9418248570029659,8.0338124285014825,8.1257999999999999,8.0019600000000004,7.87812,7.7542799999999996,7.6304400000000001,7.5066000000000006,7.3827600000000002,7.2589199999999998,7.1350800000000003,7.0112400000000008,6.8874000000000004,6.9241072833657853,6.9608145667315693,6.9975218500973542,7.034229133463139,7.070936416828923,7.1076437001947079,7.1443509835604919,7.1810582669262768,7.2348302474456716,7.2886022279650655,7.3423742084844594,7.3961461890038542,7.449918169523249,7.5036901500426429,7.5574621305620369,7.6112341110814317,7.6650060916008265,7.7187780721202204,7.7005415031551729,7.6823049341901255,7.6640683652250781,7.6458317962600306,7.6275952272949832,7.6093586583299357,7.5911220893648883,7.5728855203998409,7.5546489514347934,7.536412382469746,{"$f":"BU3107","v":7.6379834575464027},7.7395545326230586,7.8411256076997145,7.9426966827763712,8.0442677578530279,8.1458388329296838,8.2195882829700491,8.2933377330104143,8.3670871830507796,8.4408366330911448,8.5145860831315083,8.5883355331718736,8.6620849832122389,8.7358344332526041,8.8095838832929694,8.8833333333333346,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},55,4.301236567655943,{"$f":"I3108","v":4.5335961488923262},4.7659557301287085,4.9983153113650918,5.2306748926014741,5.4630344738378573,5.6953940550742406,5.9277536363106229,6.1601132175470061,6.3924727987833894,6.6248323800197717,6.7232803562685355,6.8217283325173002,6.9201763087660648,7.0186242850148286,7.1170722612635924,7.215520237512357,7.3139682137611217,7.4124161900098855,7.5108641662586493,7.6093121425074139,7.7077601187561786,7.8062080950049424,7.9046560712537062,8.0031040475024717,8.1015520237512355,8.1999999999999993,8.0665999999999993,7.9331999999999994,7.7997999999999994,7.6663999999999994,7.5329999999999995,7.3995999999999995,7.2662000000000004,7.1328000000000005,6.9994000000000005,6.8660000000000005,6.9033810694714877,6.9407621389429748,6.9781432084144619,7.015524277885949,7.0529053473574361,7.0902864168289232,7.1276674863004104,7.1650485557718975,7.2254659592097354,7.2858833626475734,7.3463007660854105,7.4067181695232485,7.4671355729610864,7.5275529763989244,7.5879703798367624,7.6483877832745994,7.7088051867124374,7.7692225901502754,7.7414345122199677,7.71364643428966,7.6858583563593532,7.6580702784290455,7.6302822004987378,7.6024941225684302,7.5747060446381225,7.5469179667078157,7.519129888777508,7.4913418108472003,{"$f":"BU3108","v":7.5951706483820631},7.698999485916926,7.8028283234517897,7.9066571609866525,8.0104859985215153,8.1143148360563782,8.1873833524507411,8.2604518688451023,8.3335203852394653,8.4065889016338264,8.4796574180281894,8.5527259344225524,8.6257944508169135,8.6988629672112765,8.7719314836056377,8.8450000000000006,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},56,0,{"$f":"I3109","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,6.5956659040158172,6.6948242850148283,6.7939826660138403,6.8931410470128514,6.9922994280118633,7.0914578090108744,7.1906161900098855,7.2897745710088975,7.3889329520079086,7.4880913330069196,7.5872497140059316,7.6864080950049427,7.7855664760039538,7.8847248570029658,7.9838832380019769,8.0830416190009888,8.1821999999999999,8.0484399999999994,7.9146799999999997,7.7809200000000001,7.6471600000000004,7.5134000000000007,7.3796400000000002,7.2458800000000005,7.1121200000000009,6.9783600000000003,6.8446000000000007,6.88265485557719,6.9207097111543803,6.9587645667315696,6.996819422308759,7.0348742778859492,7.0729291334631386,7.1109839890403288,7.1490388446175182,7.2069456513261994,7.2648524580348806,7.3227592647435618,7.380666071452243,7.4385728781609242,7.4964796848696063,7.5543864915782875,7.6122932982869687,7.6702001049956499,7.7281069117043311,7.6999233444563631,7.6717397772083959,7.6435562099604279,7.6153726427124608,7.5871890754644928,7.5590055082165248,7.5308219409685577,7.5026383737205897,7.4744548064726226,7.4462712392246546,{"$f":"BU3109","v":7.5523578392177244},7.6584444392107942,7.7645310392038649,7.8706176391969347,7.9767042391900045,8.0827908391830743,8.1536745703913951,8.2245583015997159,8.2954420328080367,8.3663257640163575,8.4372094952246783,8.5080932264330009,8.5789769576413217,8.6498606888496425,8.7207444200579634,8.7916281512662842,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},57,0,{"$f":"I3110","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,6.5664994280118627,6.6663682137611211,6.7662369995103795,6.8661057852596388,6.9659745710088972,7.0658433567581556,7.1657121425074148,7.2655809282566732,7.3654497140059316,7.46531849975519,7.5651872855044484,7.6650560712537077,7.7649248570029661,7.8647936427522245,7.9646624285014838,8.0645312142507422,8.1644000000000005,8.0302800000000012,7.896160000000001,7.7620400000000007,7.6279200000000005,7.4938000000000002,7.3596800000000009,7.2255600000000006,7.0914400000000004,6.9573200000000011,6.8232000000000008,6.8619286416828933,6.9006572833657849,6.9393859250486774,6.9781145667315698,7.0168432084144623,7.0555718500973548,7.0943004917802464,7.1330291334631388,7.1884253434426633,7.2438215534221886,7.299217763401713,7.3546139733812383,7.4100101833607628,7.4654063933402872,7.5208026033198125,7.576198813299337,7.6315950232788623,7.6869912332583867,7.6584121766927593,7.629833120127131,7.6012540635615036,7.5726750069958753,7.5440959504302478,7.5155168938646204,7.4869378372989921,7.4583587807333647,7.4297797241677364,7.4012006676021089,{"$f":"BU3110","v":7.5095450300533857},7.6178893925046625,7.7262337549559383,7.8345781174072151,7.9429224798584919,8.0512668423097686,8.1199657883320491,8.1886647343543295,8.2573636803766082,8.3260626263988886,8.394761572421169,8.4634605184434495,8.5321594644657299,8.6008584104880086,8.669557356510289,8.7382563025325695,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},58,0,{"$f":"I3111","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,6.5373329520079091,6.6379121425074148,6.7384913330069205,6.8390705235064262,6.9396497140059319,7.0402289045054376,7.1408080950049433,7.2413872855044481,7.3419664760039538,7.4425456665034595,7.5431248570029652,7.6437040475024709,7.7442832380019766,7.8448624285014823,7.945441619000988,8.0460208095004937,8.1465999999999994,8.0121199999999995,7.8776399999999995,7.7431599999999996,7.6086799999999997,7.4741999999999997,7.3397199999999998,7.2052399999999999,7.0707599999999999,6.93628,6.8018000000000001,6.8412024277885948,6.8806048555771895,6.9200072833657842,6.9594097111543789,6.9988121389429745,7.0382145667315692,7.0776169945201639,7.1170194223087586,7.1699050355591272,7.2227906488094957,7.2756762620598634,7.328561875310232,7.3814474885606005,7.4343331018109691,7.4872187150613376,7.5401043283117053,7.5929899415620739,7.6458755548124424,7.6169010089291547,7.587926463045866,7.5589519171625783,7.5299773712792906,7.5010028253960019,7.4720282795127142,7.4430537336294265,7.4140791877461387,7.3851046418628501,7.3561300959795624,{"$f":"BU3111","v":7.4667322208890461},7.5773343457985298,7.6879364707080136,7.7985385956174973,7.909140720526981,8.0197428454364648,8.0862570062727031,8.1527711671089431,8.2192853279451814,8.2857994887814197,8.3523136496176598,8.4188278104538981,8.4853419712901363,8.5518561321263746,8.6183702929626147,8.684884453798853,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},59,0,{"$f":"I3112","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,6.5081664760039546,6.6094560712537076,6.7107456665034606,6.8120352617532127,6.9133248570029657,7.0146144522527187,7.1159040475024717,7.2171936427522247,7.3184832380019778,7.4197728332517299,7.5210624285014829,7.6223520237512359,7.7236416190009889,7.824931214250741,7.926220809500494,8.027510404750247,8.1288,7.9939600000000004,7.8591199999999999,7.7242800000000003,7.5894399999999997,7.4546000000000001,7.3197600000000005,7.18492,7.0500800000000003,6.9152399999999998,6.7804000000000002,6.8204762138942971,6.860552427788595,6.9006286416828928,6.9407048555771897,6.9807810694714867,7.0208572833657845,7.0609334972600823,7.1010097111543793,7.1513847276755911,7.2017597441968029,7.2521347607180147,7.3025097772392265,7.3528847937604382,7.4032598102816509,7.4536348268028627,7.5040098433240745,7.5543848598452863,7.6047598763664981,7.57538984116555,7.546019805964602,7.5166497707636539,7.4872797355627059,7.4579097003617569,7.4285396651608089,7.3991696299598608,7.3697995947589128,7.3404295595579647,7.3110595243570167,{"$f":"BU3112","v":7.4239194117247074},7.5367792990923981,7.6496391864600888,7.7624990738277786,7.8753589611954693,7.98821884856316,8.052548224213357,8.1168775998635549,8.1812069755137529,8.2455363511639508,8.3098657268141487,8.3741951024643466,8.4385244781145445,8.5028538537647425,8.5671832294149404,8.6315126050651383,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},60,0,{"$f":"I3113","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,6.4790000000000001,6.5810000000000004,6.6829999999999998,6.7850000000000001,6.8870000000000005,6.9890000000000008,7.0910000000000002,7.1930000000000005,7.2949999999999999,7.3970000000000002,7.4990000000000006,7.6010000000000009,7.7030000000000003,7.8050000000000006,7.907,8.0090000000000003,8.1110000000000007,7.9758000000000004,7.8406000000000002,7.7054000000000009,7.5702000000000007,7.4350000000000005,7.2998000000000003,7.1646000000000001,7.0294000000000008,6.8942000000000005,6.7590000000000003,6.7997500000000004,6.8405000000000005,6.8812500000000005,6.9220000000000006,6.9627499999999998,7.0034999999999998,7.0442499999999999,7.085,7.132864419792055,7.1807288395841109,7.2285932593761659,7.2764576791682218,7.3243220989602769,7.3721865187523319,7.4200509385443878,7.4679153583364428,7.5157797781284987,7.5636441979205538,7.5338786734019454,7.504113148883337,7.4743476243647287,7.4445820998461203,7.4148165753275119,7.3850510508089044,7.3552855262902961,7.3255200017716877,7.2957544772530794,7.265988952734471,{"$f":"BU3113","v":7.3811066025603687},7.4962242523862654,7.6113419022121631,7.7264595520380608,7.8415772018639576,7.9566948516898552,8.018839442154011,8.0809840326181686,8.1431286230823261,8.2052732135464819,8.2674178040106376,8.3295623944747952,8.3917069849389527,8.4538515754031085,8.5159961658672643,8.5781407563314218,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},61,0,{"$f":"I3114","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0932000000000013,7.9576400000000014,7.8220800000000015,7.6865200000000007,7.5509600000000008,7.4154000000000009,7.279840000000001,7.1442800000000011,7.0087200000000003,6.8731600000000004,6.7376000000000005,6.7607752851377585,6.7839505702755165,6.8071258554132754,6.8303011405510334,6.8534764256887915,6.8766517108265504,6.8998269959643084,6.9230022811020664,6.9829549049393211,7.042907528776575,7.1028601526138289,7.1628127764510836,7.2227654002883384,7.2827180241255922,7.3426706479628461,7.4026232718001008,7.4625758956373556,7.5225285194746094,7.4923675056383408,7.462206491802073,7.4320454779658043,7.4018844641295356,7.3717234502932669,7.3415624364569991,7.3114014226207305,7.2812404087844618,7.251079394948194,7.2209183811119253,{"$f":"BU3114","v":7.3382937933960299},7.4556692056801337,7.5730446179642374,7.6904200302483421,7.8077954425324467,7.9251708548165505,7.9851306600946659,8.0450904653727822,8.1050502706508976,8.165010075929013,8.2249698812071284,8.2849296864852437,8.3448894917633591,8.4048492970414745,8.4648091023195899,8.5247689075977053,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},62,0,{"$f":"I3115","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0754000000000001,7.9394800000000005,7.8035600000000001,7.6676400000000005,7.53172,7.3958000000000004,7.2598800000000008,7.1239600000000003,6.9880400000000007,6.8521200000000002,6.7162000000000006,6.7218005702755175,6.7274011405510343,6.7330017108265503,6.7386022811020672,6.744202851377584,6.7498034216531,6.7554039919286168,6.7610045622041337,6.8330453900865873,6.90508621796904,6.9771270458514927,7.0491678737339463,7.1212087016163998,7.1932495294988525,7.2652903573813052,7.3373311852637588,7.4093720131462124,7.4814128410286651,7.4508563378747361,7.420299834720808,7.3897433315668799,7.3591868284129509,7.3286303252590219,7.2980738221050938,7.2675173189511657,7.2369608157972367,7.2064043126433077,7.1758478094893796,{"$f":"BU3115","v":7.2954809842316903},7.4151141589740019,7.5347473337163127,7.6543805084586234,7.774013683200935,7.8936468579432457,7.9514218780353199,8.009196898127394,8.066971918219469,8.1247469383115423,8.1825219584036173,8.2402969784956923,8.2980719985877656,8.3558470186798406,8.4136220387719138,8.4713970588639889,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},63,0,{"$f":"I3116","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0576000000000008,7.9213200000000006,7.7850400000000004,7.6487600000000002,7.51248,7.3762000000000008,7.2399199999999997,7.1036400000000004,6.9673600000000002,6.83108,6.6947999999999999,6.6828258554132747,6.6708517108265504,6.6588775662398252,6.6469034216531,6.6349292770663748,6.6229551324796496,6.6109809878929253,6.5990068433062001,6.6831358752338526,6.7672649071615041,6.8513939390891565,6.935522971016808,7.0196520029444605,7.103781034872112,7.1879100667997644,7.2720390987274168,7.3561681306550684,7.4402971625827208,7.4093451701111324,7.3783931776395431,7.3474411851679546,7.3164891926963662,7.2855372002247769,7.2545852077531885,7.2236332152816001,7.1926812228100117,7.1617292303384223,7.1307772378668339,{"$f":"BU3116","v":7.2526681750673516},7.3745591122678693,7.4964500494683879,7.6183409866689056,7.7402319238694233,7.862122861069941,7.9177130959759747,7.9733033308820076,8.0288935657880405,8.0844838006940734,8.140074035600108,8.1956642705061409,8.2512545054121738,8.3068447403182084,8.3624349752242413,8.4180252101302742,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},64,0,{"$f":"I3117","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0397999999999996,7.9031599999999997,7.7665199999999999,7.62988,7.4932400000000001,7.3566000000000003,7.2199600000000004,7.0833199999999996,6.9466799999999997,6.8100399999999999,6.6734,6.6438511405510337,6.6143022811020664,6.5847534216531001,6.5552045622041337,6.5256557027551674,6.496106843306201,6.4665579838572338,6.4370091244082674,6.5332263603811187,6.6294435963539691,6.7256608323268203,6.8218780682996707,6.918095304272522,7.0143125402453723,7.1105297762182236,7.2067470121910748,7.3029642481639252,7.3991814841367765,7.3678340023475277,7.336486520558279,7.3051390387690303,7.2737915569797815,7.2424440751905319,7.2110965934012832,7.1797491116120344,7.1484016298227857,7.117054148033537,7.0857066662442882,{"$f":"BU3117","v":7.2098553659030129},7.3340040655617376,7.4581527652204622,7.5823014648791869,7.7064501645379115,7.8305988641966362,7.8840043139166287,7.9374097636366203,7.9908152133566128,8.0442206630766044,8.0976261127965969,8.1510315625165894,8.2044370122365819,8.2578424619565727,8.3112479116765652,8.3646533613965577,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},65,0,{"$f":"I3118","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8.0220000000000002,7.8849999999999998,7.7480000000000002,7.6110000000000007,7.4740000000000002,7.3369999999999997,7.2,7.0630000000000006,6.9260000000000002,6.7889999999999997,6.6520000000000001,6.6048764256887917,6.5577528513775833,6.510629277066375,6.4635057027551674,6.4163821284439591,6.3692585541327507,6.3221349798215423,6.2750114055103339,6.383316845528384,6.4916222855464332,6.5999277255644833,6.7082331655825334,6.8165386056005826,6.9248440456186326,7.0331494856366827,7.1414549256547328,7.249760365672782,7.3580658056908321,7.3263228345839231,7.294579863477014,7.262836892370105,7.2310939212631959,7.1993509501562869,7.1676079790493787,7.1358650079424697,7.1041220368355606,7.0723790657286516,7.0406360946217426,{"$f":"BU3118","v":7.1670425567386742},7.2934490188556058,7.4198554809725366,7.5462619430894682,7.6726684052063998,7.7990748673233314,7.8502955318572827,7.901516196391233,7.9527368609251843,8.0039575254591355,8.0551781899930859,8.106398854527038,8.1576195190609884,8.2088401835949387,8.2600608481288909,8.3112815126628412,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},66,0,{"$f":"I3119","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7.4602000000000004,7.3608800000000008,7.2615600000000002,7.1622400000000006,7.0629200000000001,6.9636000000000005,6.8642800000000008,6.7649600000000003,6.6656400000000007,6.5663200000000002,6.4670000000000005,6.4395811405510335,6.4121622811020673,6.3847434216531003,6.3573245622041341,6.3299057027551671,6.3024868433062,6.2750679838572339,6.2476491244082668,6.3527298678644648,6.4578106113206619,6.5628913547768599,6.6679720982330579,6.773052841689255,6.878133585145453,6.983214328601651,7.088295072057849,7.1933758155140461,7.2984565589702441,7.2681674553731392,7.2378783517760343,7.2075892481789303,7.1773001445818254,7.1470110409847205,7.1167219373876156,7.0864328337905107,7.0561437301934067,7.0258546265963018,6.9955655229991969,{"$f":"BU3119","v":7.1242297475743355},7.2528939721494732,7.3815581967246118,7.5102224212997504,7.6388866458748881,7.7675508704500267,7.8165867497979367,7.8656226291458466,7.9146585084937557,7.9636943878416657,8.0127302671895748,8.0617661465374848,8.1108020258853948,8.1598379052333048,8.2088737845812147,8.2579096639291247,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},67,0,{"$f":"I3120","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.8984000000000005,6.8367600000000008,6.7751200000000003,6.7134800000000006,6.65184,6.5902000000000003,6.5285600000000006,6.46692,6.4052800000000003,6.3436399999999997,6.282,6.2742858554132752,6.2665717108265504,6.2588575662398256,6.2511434216531008,6.2434292770663751,6.2357151324796503,6.2280009878929254,6.2202868433062006,6.3221428902005457,6.4239989370948916,6.5258549839892375,6.6277110308835825,6.7295670777779275,6.8314231246722734,6.9332791715666193,7.0351352184609643,7.1369912653553094,7.2388473122496553,7.2100120761623545,7.1811768400750546,7.1523416039877539,7.123506367900454,7.0946711318131532,7.0658358957258525,7.0370006596385526,7.0081654235512518,6.979330187463952,6.9504949513766512,{"$f":"BU3120","v":7.0814169384099959},7.2123389254433414,7.343260912476687,7.4741828995100317,7.6051048865433764,7.7360268735767219,7.7828779677385906,7.8297290619004594,7.8765801560623281,7.9234312502241968,7.9702823443860655,8.0171334385479351,8.063984532709803,8.1108356268716726,8.1576867210335404,8.20453781519541,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},68,0,{"$f":"I3121","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6.3365999999999998,6.31264,6.2886800000000003,6.2647199999999996,6.2407599999999999,6.2168000000000001,6.1928400000000003,6.1688800000000006,6.1449199999999999,6.1209600000000002,6.0970000000000004,6.108990570275517,6.1209811405510335,6.13297171082655,6.1449622811020674,6.156952851377584,6.1689434216531005,6.180933991928617,6.1929245622041336,6.2915559125366265,6.3901872628691203,6.4888186132016141,6.5874499635341071,6.6860813138666,6.7847126641990938,6.8833440145315876,6.9819753648640805,7.0806067151965735,7.1792380655290673,7.1518566969515707,7.1244753283740749,7.0970939597965792,7.0697125912190826,7.042331222641586,7.0149498540640902,6.9875684854865945,6.9601871169090979,6.9328057483316012,6.9054243797541055,{"$f":"BU3121","v":7.0386041292456571},7.1717838787372097,7.3049636282287622,7.4381433777203139,7.5713231272118655,7.704502876703418,7.7491691856792455,7.793835494655073,7.8385018036309004,7.8831681126067279,7.9278344215825562,7.9725007305583837,8.0171670395342112,8.0618333485100386,8.1064996574858661,8.1511659664616936,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},69,0,{"$f":"I3122","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7747999999999999,5.7885200000000001,5.8022400000000003,5.8159599999999996,5.8296799999999998,5.8433999999999999,5.8571200000000001,5.8708400000000003,5.8845599999999996,5.8982799999999997,5.9119999999999999,5.9436952851377587,5.9753905702755166,6.0070858554132753,6.0387811405510341,6.070476425688792,6.1021717108265507,6.1338669959643086,6.1655622811020674,6.2609689348727082,6.3563755886433499,6.4517822424139908,6.5471888961846316,6.6425955499552725,6.7380022037259142,6.833408857496555,6.9288155112671959,7.0242221650378376,7.1196288188084784,7.0937013177407868,7.0677738166730943,7.0418463156054028,7.0159188145377112,6.9899913134700196,6.9640638124023271,6.9381363113346355,6.9122088102669439,6.8862813091992514,6.8603538081315598,{"$f":"BU3122","v":6.9957913200813184},7.1312288320310779,7.2666663439808366,7.4021038559305952,7.5375413678803547,7.6729788798301133,7.7154604036198995,7.7579419274096866,7.8004234511994728,7.8429049749892599,7.8853864987790461,7.9278680225688323,7.9703495463586194,8.0128310701484065,8.0553125939381918,8.0977941177279789,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]
[null,"Altherma 4 H W",7,{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$30","v":3.34},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$31","v":3.88},{"$f":"'Altherma 4 H EPSKS'!$P$32","v":5.17},70,0,{"$f":"I3123","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.2130000000000001,5.2644000000000002,5.3158000000000003,5.3672000000000004,5.4186000000000005,5.4700000000000006,5.5213999999999999,5.5728,5.6242000000000001,5.6756000000000002,5.7270000000000003,5.7784000000000004,5.8298000000000005,5.8812000000000006,5.9326000000000008,5.984,6.0354000000000001,6.0868000000000002,6.1382000000000003,6.2303819572087891,6.3225639144175787,6.4147458716263674,6.5069278288351562,6.5991097860439449,6.6912917432527346,6.7834737004615233,6.8756556576703121,6.9678376148791017,7.0600195720878904,7.035545938530003,7.0110723049721155,6.9865986714142272,6.9621250378563397,6.9376514042984523,6.9131777707405648,6.8887041371826774,6.864230503624789,6.8397568700669016,6.8152832365090141,{"$f":"BU3123","v":6.9529785109169797},7.0906737853249453,7.2283690597329109,7.3660643341408774,7.5037596085488429,7.6414548829568085,7.6817516215605544,7.7220483601642993,7.7623450987680442,7.8026418373717901,7.8429385759755359,7.8832353145792808,7.9235320531830258,7.9638287917867716,8.0041255303905174,8.0444222689942624,null,"Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW","Altherma 4 H W - EPSKS 7 kW",4.5,8.5999999999999993E-2]

{"sheet":"Altherma 4 H","index":14,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[4,14,4,15]]}
["Leistungsdaten"]
[]
["Heizen"]
[]
["Typ","LWC",25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,null,"COP-Werte"]
[null,"TA [°C]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]"]
[6,-20,null,null,4.4938297948150243,4.5253592178313138,4.5568886408476033,4.4395984887405069,4.3223083366334096,4.2050181845263133,4.087728032419216,3.7192666275429831,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,null,4.9503547432268702,5.0418175603928601,5.1332803775588491,5.2247431947248382,5.3162060118908281,5.407668829056818,4.8901845107170558,4.3219089430855435,4.2781727511907306,null,null,-7,3.38]
[null,-7,6.0088787452089498,6.0370151801970691,6.23,6.33,6.43,6.53,6.63,5.5334063138171636,5.185547868112562,5.1260795057317861,null,null,2,4.46]
[null,-2,5.4854084773308829,5.5693120072269613,5.6587401929880699,5.7128846229310968,5.31,6.5161758526522631,6.1950706808509866,5.9605432319722116,5.712425289468217,5.46373497441681,null,null,7,5.19]
[null,2,4.9000091278519449,4.88,4.862774811335508,5.3760206781059017,6.2669331713205727,6.3190487835553784,6.0891480143252084,5.8592472450950384,5.6293464758648701,5.3994457066347001]
[null,7,5.3612585661084911,5.5456295614289157,5.7300005567493422,5.7796408564864326,5.8292811562235229,5.8789214559606116,5.9285617556977019,5.4779035634960671,5.0272453712944314,5.599589019125303]
[null,12,4.9674730096785424,4.87,4.7812978749124264,4.6569989055730847,4.532699936233743,4.4576462231886529,4.3825925101435637,4.3075387970984744,4.2324850840533852,6.5511039785585261]
[null,15,5.3605310846940419,5.2334716051396377,5.1064121255852335,4.9793526460308293,4.8522931664764251,4.7252336869220199,4.5981742073676166,4.5967046139672245,4.5952350205668324,7.2386606731107541]
[null,20,5.1956510797284503,5.5410492400012057,5.4378032458835772,5.3345572517659487,5.2860626099847341,5.1280652635306918,5.0248192694130633,4.9215732752954358,4.8183272811778064,7.6496890125902732]
[]
[]
[8,-20,null,null,5.4492109322953839,5.487443460992302,5.52567598968922,5.3834501359530558,5.2412242822168906,5.0989984284807264,4.9567725747445612,4.8028324954098363,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,null,6.3925840778677703,6.5106935425545602,6.6288030072413493,6.7469124719281384,6.8650219366149283,6.9831314013017183,6.3148839350991901,5.5810477690238516,5.5245695369707084,3.608248897719045,null,-7,3.32]
[null,-7,6.6722946640861176,7.104392645552088,7.8321642904753617,7.8740416224511538,7.9159189544269477,7.9577962864027398,7.8623226359522036,7.7668489855016674,6.696298034413072,6.6195042436221483,5.3491392946969869,null,2,4.46]
[null,-2,6.6553669290652273,6.8071822635363421,6.9688590526955432,7.0655313117896723,6.41,7.4247699387627302,7.1991051252055795,7.0724395232273691,6.9178364943193662,6.7615532961501295,6.6282965797713995,null,7,5.01]
[null,2,5.9611143089633254,5.94,5.9192983390020366,6.1074300807545328,6.305529728697012,6.5144422560724369,6.4888538940836584,6.4727805297481886,6.4387428889819889,6.4143131068589199,5.7906345560921819]
[null,7,7.0011729510357945,7.2419397802189378,7.482706609402082,7.5475310008234588,7.6123553922448357,7.6771797836662108,7.7420041750875876,7.1534975946830999,6.5649910142786112,5.9764844338741216,5.7098148190637055]
[null,12,6.3975031185253943,6.3,6.1577321116296391,5.9976501056623048,5.8375680996949706,5.7409080147126588,5.6442479297303469,5.5475878447480342,5.4509277597657224,6.5511039785585261]
[null,15,6.9037142757423267,6.7400770672252914,6.5764398587082553,6.4128026501912192,6.249165441674184,6.0855282331571479,5.9218910246401117,5.9199983664729405,5.9181057083057684,7.2386606731107541]
[null,20,6.6913688148017929,7.1361997787894316,7.00323145303188,6.8702631272743284,6.8078079067985211,6.6043264757592244,6.4713581500016728,6.3383898242441212,6.2054214984865697,7.6496890125902732]
[]
[]
[10,-20,null,null,5.4492109322953839,5.487443460992302,5.52567598968922,5.3834501359530558,5.2412242822168906,5.0989984284807264,4.9567725747445612,4.814546721008397,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,null,7.7100800646478351,7.8525316019347073,7.9949831392215787,8.13743467650845,8.2798862137953222,8.4223377510821944,7.2467143694248017,6.0710909877674091,5.6795269752028128,3.608248897719045,null,-7,2.85]
[null,-7,7.7196203104189856,8.3601052264479332,9.1088396520627288,9.1942731732271863,9.280394785249845,9.3672128346804655,9.4827281548252795,9.3675776178794496,7.1454399757456555,7.0634953819138779,5.3491392946969869,null,2,4.46]
[null,-2,7.2672590815600087,7.489404171892672,7.7258771874620846,7.8663535997732064,7.4026199641111505,8.337201500241628,8.1300798451882823,7.9175403014355812,7.6821655598643117,7.4394975296104207,6.5873332941475224,null,7,4.9400000000000004]
[null,2,6.9561867426801491,6.9331486966954445,6.9100451376773293,7.1548529108525987,7.4131153063748405,7.6859728642592504,7.6917155993807276,7.7103016235157238,7.7046395708224109,7.7119461503716789,6.2555139296580267]
[null,7,9.0826027472896786,9.3949489040678102,9.7072950608459436,9.7913915686358379,9.8754880764257322,9.9595845842156248,10.043681092005519,9.2802130958051023,8.5167450996046838,7.7532771034042653,5.7098148190637055]
[null,12,8.3543864253684568,8.2503219653325193,8.0412736987163527,7.832225432100187,7.6231771654840212,7.4969504662718256,7.3707237670596299,7.2444970678474334,7.1182703686352378,6.9920436694230421]
[null,15,8.4468974667906114,8.2466825293109451,8.0464675918312771,7.84625265435161,7.6460377168719429,7.4458227793922749,7.2456078419126078,7.2432921189786565,7.2409763960447053,7.2386606731107541]
[null,20,8.1870865498751346,8.7313503175776574,8.5686596601801828,8.4059690027827081,8.3295532036123081,8.080587687987757,7.9178970305902823,7.7552063731928076,7.592515715795332,7.6496890125902732]
[]
[]
[12,-20,"",8.4638666666666662,8.6844333333333346,8.9050000000000011,9.1039000000000012,9.3027999999999995,9.5493666666666659,9.795933333333334,9.298916049382715,9.7418750000000003,"",null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,9.7049333333333347,9.7682000000000002,9.8314666666666657,9.8947333333333312,10.022597938144331,9.9109463414634149,9.810666666666668,10.133355555555555,10.038632098765433,10.252666666666666,8.6895000000000007,null,-7,3.49]
[null,-7,9.7522708423006499,9.8538205852971554,10.436,10.870426355538401,11.176593247173464,11.387091368255607,12.148999999999999,11.374422222222222,11.222177777777778,11.069933333333333,10.172088235294119,null,2,4.0599999999999996]
[null,-2,9.2830071381148542,9.4167744121080297,9.551460054484517,9.6870640652443178,10.768000000000001,10.257580580325691,10.21382890901867,11.548289491714488,10.705,9.5882868809916442,8.5124518519423535,null,7,5.5]
[null,2,9.218501228542479,9.4949999999999992,8.9712157232804657,8.9053557873272418,8.8397085934020883,8.6805323008530006,8.4070108083874029,8.8171929575769372,9.1627516218742713,8.3261800637155741,8.875299965481533]
[null,7,11.773394109396913,11.970869565217392,12.276999999999999,12.048454106280193,12.087246376811594,12.126038647342995,12.164830917874395,12.203623188405796,12.242415458937197,12.281207729468598,""]
[null,12,10.527963636363637,10.409000000000001,10.121418181818182,9.8850484848484843,9.6486787878787883,9.4123090909090905,9.1759393939393945,8.9395696969696967,8.7032000000000007,10.429923076923076,""]
[null,15,11.272059090909091,11.036145454545455,10.826878787878789,10.617612121212121,10.408345454545454,10.199078787878788,9.9898121212121218,9.7805454545454555,9.5712787878787875,11.289076923076923,""]
[null,20,12.512218181818184,12.122090909090911,11.992048484848485,11.731963636363638,11.455981818181819,11.36398787878788,11.180000000000001,10.843818181818182,10.731757575757577,12.721,""]
[]
[]
[14,-20,"",9.766,10.0205,10.275,10.5045,10.734,11.0185,11.303000000000001,10.729518518518518,11.240625,"",null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,11.198000000000002,11.271000000000001,11.343999999999999,11.416999999999998,12.464,13.024000000000001,13.584000000000001,11.692333333333332,11.583037037037037,11.83,8.6895000000000007,null,-7,3.49]
[null,-7,13.513999999999999,13.655198363922345,13.734999999999999,13.717418361884368,13.491127542826552,13.114002860679872,13.3,13.124333333333333,12.948666666666666,12.773,10.172088235294119,null,2,4.0599999999999996]
[null,-2,12.502970289349161,12.689,12.876333488480334,12.976391155879584,13.032,13.266999999999999,12.80907599991051,12.279000266053282,10.585958226651627,9.9625621829146365,8.5124518519423535,null,7,5.5]
[null,2,10.894,11.09,11.257999999999999,11.172860550195011,11.087999999999999,10.960499726294072,10.832000000000001,10.387531051964514,10.858000000000001,9.8666499827407659,8.875299965481533]
[null,7,10.469068696059351,11.738,10.742000000000001,14.014913984699842,15.164,15.212666666666665,15.261333333333333,15.309999999999999,15.358666666666664,15.407333333333332,""]
[null,12,13.465999999999999,12.907999999999999,12.946,12.643666666666666,12.341333333333333,12.039,11.736666666666666,11.434333333333333,11.132,10.829666666666666,""]
[null,15,14.41775,14.116,13.848333333333333,13.580666666666666,13.312999999999999,13.045333333333334,12.777666666666667,12.51,12.242333333333333,11.974666666666666,""]
[null,20,16.004000000000001,15.505000000000001,15.338666666666667,15.006,14.653,14.535333333333334,14.3,13.870000000000001,13.726666666666667,13.44,""]

{"sheet":"Altherma 4 H EPSKS","index":15,"n_rows":37,"n_cols":16,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[4,14,4,15]]}
["Leistungsdaten"]
[]
["Heizen"]
[]
["Typ","LWC",25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,null,"COP-Werte"]
[null,"TA [°C]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]"]
[4,-20,null,4.039543107113035,3.9358017748337137,3.832060442554392,3.7283191102750703,3.6245777779957491,3.5631545530877635,null,null,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,4.7683888412831985,4.6764320424861374,4.5844752436890763,4.4925184448920144,4.4005616460949533,4.3086048472978913,4.2158024236489453,4.1230000000000002,null,null,null,null,-7,3.34]
[null,-7,5.8602727272727266,5.7460454545454533,5.6318181818181818,5.4428181818181827,5.3390909090909098,5.2353636363636369,5.2181818181818178,5.1615454545454549,5.1049090909090911,4.6783333333333337,null,null,2,3.88]
[null,-2,5.4710420697434943,5.3953911765661449,5.3201370608496052,5.2452797225938745,4.8630000000000004,4.9620734663266042,5.0605124860265498,4.9936748305408045,4.9190476299886958,4.8123611111111106,null,null,7,5.17]
[null,2,5.7195991445242962,5.38719219628135,5.0492267172164036,5.0061763969272404,4.9606004238169215,4.9124987978854504,4.9450974451530625,4.9690583160679429,4.2859945578182268,4.3373445180063737]
[null,7,5.5007775914441437,5.274971428571428,5.25,5.164442544964694,4.944706986768062,4.724971428571429,4.8835113423801726,4.7542906386929191,4.6250699350056657,4.4377265881695314]
[null,12,6.0830550596957496,5.9796721311475407,5.8762892025993319,5.7729062740511212,5.6695233455029124,5.5661404169547026,5.4035908143815874,5.2410412118084713,5.0784916092353551,4.9159420066622399]
[null,15,6.6837236601502008,6.5328763984353344,6.3820291367204671,6.2311818750055998,6.0803346132907334,5.9666415098132415,5.8529484063357486,5.7392553028582567,5.6255621993807639,5.5118690959032719]
[null,20,7.2275409836065574,7.0832786885245902,6.939016393442623,6.7947540983606558,6.6565027322404378,6.5182513661202188,6.3800000000000008,6.1875113652226652,5.9950227304453279,5.8025340956679932]
[]
[]
[6,-20,null,4.8763056078721636,4.7510749996206973,4.6258443913692302,4.5006137831177639,4.3753831748662968,4.301236567655943,null,null,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,5.7561265298347184,5.6451215370011232,5.534116544167528,5.4231115513339319,5.3121065585003366,5.2011015656667405,5.0890757828333699,4.9770500000000002,null,null,null,null,-7,3.34]
[null,-7,6.7735351514273416,6.7004649445044464,6.6250506440820836,6.4585653209873302,6.3902628794464498,6.3198318181818181,6.2990909090909089,6.2307227272727275,6.1623545454545461,5.2130000000000001,null,null,2,3.88]
[null,-2,6.3738832023024736,6.284502940580543,6.1956110203488395,6.1072074416073638,6.3090000000000002,6.0227147405039805,6.0128437106152948,5.9896791146900554,5.953220952728266,5.7270000000000003,null,null,7,5.17]
[null,2,5.9775276420887673,6.0829004541665741,6.1891735413291311,6.1223368898632176,6.0529927574011415,5.9811411439429039,6.0078948419458564,6.0340647110489725,5.2021148599134452,5.2619731637535674]
[null,7,7.6260780245021085,7.3130285714285712,7.2364119589284499,7.1597953464283268,6.8551619589284494,6.5505285714285719,6.77032254284524,6.5911756581879111,6.4120287735305821,6.1523027699623043]
[null,12,6.7743113164793574,6.6591803278688522,6.5440493392583461,6.4289183506478391,6.3137873620373339,6.1986563734268278,6.0176352251067673,5.8366140767867059,5.6555929284666453,5.4745717801465847]
[null,15,7.4432377124399958,7.2752487164393491,7.1072597204387016,6.939270724438054,6.7712817284374074,6.6446689541102009,6.5180561797829926,6.3914434054557852,6.2648306311285777,6.1382178568013712]
[null,20,8.048852459016393,7.8881967213114761,7.7275409836065565,7.5668852459016396,7.4129234972677596,7.2589617486338804,7.1050000000000004,6.8906376567252403,6.6762753134504793,6.4619129701757192]
[]
[]
[7,-20,null,6.3478534540347695,6.1848313604529785,6.0218092668711876,5.8587871732893966,5.6957650797076056,4.301236567655943,null,null,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,7.4931824648735983,7.3486789239067871,7.2041753829399768,7.0596718419731657,6.9151683010063554,6.7706647600395442,6.6248323800197717,6.4790000000000001,null,null,null,null,-7,3.34]
[null,-7,7.6449999999999996,7.5124999999999993,7.38,6.98,7.4045000000000005,7.8289999999999997,8.1999999999999993,8.1110000000000007,8.0220000000000002,5.2130000000000001,null,null,2,3.88]
[null,-2,7.2720000000000002,7.2240000000000002,7.1760000000000002,7.1280000000000001,7.08,6.9729999999999999,6.8660000000000005,6.7590000000000003,6.6520000000000001,5.7270000000000003,null,null,7,5.17]
[null,2,6.662030416014983,6.95,7.2379695839850173,7.2403454265046099,7.2427212690242024,7.245097111543795,7.1650485557718975,7.085,6.2750114055103339,6.1382000000000003]
[null,7,8.7512370772975014,8.3919999999999995,8.3040792971310076,8.2161585942620139,7.8665792971310076,7.5170000000000003,7.7692225901502754,7.5636441979205538,7.3580658056908321,7.0600195720878904]
[null,12,8.4333263327600161,8.2899999999999991,8.1466736672399822,8.0033473344799635,7.8600210017199466,7.7166946689599287,7.4913418108472003,7.265988952734471,7.0406360946217426,6.8152832365090141]
[null,15,9.2660714379355049,9.056942279648986,8.8478131213624653,8.6386839630759447,8.4295548047894258,8.2719348204229028,8.1143148360563782,7.9566948516898552,7.7990748673233314,7.6414548829568085]
[null,20,10.02,9.82,9.6199999999999992,9.42,9.2283333333333335,9.0366666666666671,8.8450000000000006,8.5781407563314218,8.3112815126628412,8.0444222689942624]

{"sheet":"Altherma 3 R MT","index":16,"n_rows":37,"n_cols":14,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[4,12,4,13]]}
["Leistungsdaten"]
[]
["Heizen"]
[]
["Typ","LWC",25,30,35,40,45,50,55,60,65,null,"COP-Werte"]
[null,"TA [°C]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]"]
[8,-20,5.38,5.3,5.31,5.37,5.43,5.49,4.9800000000000004,5.31,0,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,6.7,6.54,6.43,6.46,6.49,6.52,6.54,6.39,6.24,null,-7,3.14]
[null,-7,8.15,7.9,7.49,7.51,7.52,7.54,7.55,7.75,8,null,2,4.2300000000000004]
[null,-2,7.93,7.97,7.95,8.7200000000000006,8.75,8.2899999999999991,8.7100000000000009,8.93,8.68,null,7,5.0999999999999996]
[null,2,6.81,6.68,6.52,7.61,7.46,8.17,8.8699999999999992,8.7899999999999991,9.4499999999999993]
[null,7,8.58,8.26,7.95,7.88,7.82,8.89,9.1199999999999992,8.7200000000000006,8.31]
[null,12,9.2100000000000009,9.0399999999999991,9.02,8.9499999999999993,8.89,8.82,9.17,9.51,8.58]
[null,15,9.6,9.42,9.2899999999999991,9.6300000000000008,9.2799999999999994,8.92,9.43,9.93,9.17]
[null,20,10.23,9.99,9.75,9.51,9.56,9.6199999999999992,9.67,9.3000000000000007,8.94]
[]
[]
[10,-20,5.8,5.72,5.72,5.79,5.86,5.92,5.37,5.73,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,7.2,7.56,7.44,7.47,7.5,7.53,7.57,7.39,6.73,null,-7,3.14]
[null,-7,8.48,8.24,8.84,8.93,9.01,9.06,9.1,9.75,9.25,null,2,4.2300000000000004]
[null,-2,8.8000000000000007,8.85,8.8000000000000007,8.9700000000000006,9.15,8.8000000000000007,9.3800000000000008,9.76,10.029999999999999,null,7,5.0999999999999996]
[null,2,8.48,8.15,8.0500000000000007,8.0399999999999991,8,8.89,9.81,10.28,10.19]
[null,7,9.99,9.6199999999999992,9.25,9.17,9.1,10.34,10.61,10.14,9.68]
[null,12,10.66,10.49,10.43,10.36,10.28,10.210000000000001,10.6,11,9.93]
[null,15,11.1,10.9,10.75,11.14,10.73,10.32,10.91,11.49,10.61]
[null,20,11.84,11.56,11.28,11,11.06,11.13,11.19,10.76,10.34]
[]
[]
[12,-20,5.8,5.72,5.72,5.79,5.86,5.92,5.37,5.73,0,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,8.0500000000000007,8.7799999999999994,8.64,8.68,8.7200000000000006,8.76,8.7899999999999991,8.59,6.73,null,-7,3.14]
[null,-7,9.31,9.06,10.28,10.37,10.47,10.52,10.58,11.33,10.75,null,2,4.2300000000000004]
[null,-2,8.8800000000000008,8.94,8.84,9.1,9.36,9.09,9.77,10.25,11.66,null,7,5.0999999999999996]
[null,2,8.56,8.41,8.09,8.15,8.19,9.19,10.220000000000001,10.37,11.81]
[null,7,10.77,10.37,9.9700000000000006,9.89,9.81,11.15,11.44,10.93,10.43]
[null,12,11.56,11.39,11.31,11.23,11.15,11.07,11.5,11.93,10.77]
[null,15,12.04,11.82,11.66,12.09,11.64,11.19,11.83,12.47,11.51]
[null,20,12.84,12.54,12.23,11.93,12,12.07,12.14,11.68,11.21]

{"sheet":"Klimadaten","index":17,"n_rows":8210,"n_cols":16,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[[0,13,0,14],[8205,2,8205,8],[8206,2,8206,8],[8207,2,8207,8],[8208,2,8208,8],[8209,2,8209,8],[2,13,2,14],[1,1,4,1],[2,2,2,3],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[1,13,1,14]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gradtagszahlen gemäß Excel von:"]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,null,null,null,null,"https://www.iwu.de/publikationen/fachinformationen/energiebilanzen/",null,"Gradtagszahl wird bei 15°C Innen- und 15°C Außentemperatur ermittelt -> Nach Rücksprache mit BWP wird es dort genauso gemacht"]
[null,null,"Referenzort",null,"Auslegungsaußentemperatur2","Jahresmittlere Außentemperatur","Höhe","alte TRY-Region","Anmerkungen",null,null,null,null,"Langjähriges Mittel"]
[null,null,"PLZ1","Ort","θe,Ref","θe,m,Ref","hRef",null,null,null,null,null,null,"Gradtagszahl 2022","Gradtagszahl 2005-2024"]
[null,null,null,null,"[°C]","[°C]","[m]",null,null,null,null,"NAT (-8 bis -16)","(keine Formel mehr für NAT -> Für Formel siehe alten Version)","GTZ 15/15","GTZ 15/15"]
[null,1,1067,"Dresden",-12.3,10.5,112,4,null,null,null,-12,null,null,2229,{"$f":"ROUND(O6*24/(15-E6),0)","v":1960}]
[null,2,1069,"Dresden",-12.4,10.4,115,4,null,null,null,-12,null,null,2223,{"$f":"ROUND(O7*24/(15-E7),0)","v":1947}]
[null,3,1097,"Dresden",-12.1,10.9,115,4,null,null,null,-12,null,null,2218,1964]
[null,4,1099,"Dresden",-14,9.3000000000000007,253,4,null,null,null,-14,null,null,2197,1818]
[null,5,1108,"Dresden",-13.9,9.5,216,9,null,null,null,-14,null,null,2194,1822]
[null,6,1109,"Dresden",-13.8,9.5,212,4,null,null,null,-14,null,null,2209,1841]
[null,7,1127,"Dresden",-12.6,10.3,114,4,null,null,null,-13,null,null,2223,1933]
[null,8,1129,"Dresden",-12.8,10,140,4,null,null,null,-13,null,null,2224,1920]
[null,9,1139,"Dresden",-12.7,10.1,111,4,null,null,null,-13,null,null,2234,1936]
[null,10,1156,"Dresden",-13.8,9.3000000000000007,255,4,null,null,null,-14,null,null,2183,1819]
[null,11,1157,"Dresden",-12.6,10.199999999999999,140,4,null,null,null,-13,null,null,2245,1952]
[null,12,1159,"Dresden",-12.6,10.199999999999999,133,4,null,null,null,-13,null,null,2245,1952]
[null,13,1169,"Dresden",-13.3,9.8000000000000007,212,4,null,null,null,-13,null,null,2254,1912]
[null,14,1187,"Dresden",-12.8,10,169,4,null,null,null,-13,null,null,2245,1938]
[null,15,1189,"Dresden",-13.3,9.6999999999999993,236,4,null,null,null,-13,null,null,2265,1921]
[null,16,1217,"Dresden",-12.9,9.9,158,4,null,null,null,-13,null,null,2230,1918]
[null,17,1219,"Dresden",-12.6,10.3,119,4,null,null,null,-13,null,null,2202,1915]
[null,18,1237,"Dresden",-12.7,10.199999999999999,121,4,null,null,null,-13,null,null,2161,1872]
[null,19,1239,"Dresden",-12.8,10,137,4,null,null,null,-13,null,null,2207,1905]
[null,20,1257,"Dresden",-12.8,10.199999999999999,125,4,null,null,null,-13,null,null,2166,1870]
[null,21,1259,"Dresden",-12.8,10.1,119,4,null,null,null,-13,null,null,2144,1851]
[null,22,1277,"Dresden",-12.7,10.3,115,4,null,null,null,-13,null,null,2162,1873]
[null,23,1279,"Dresden",-13.1,9.9,114,4,null,null,null,-13,null,null,2114,1806]
[null,24,1307,"Dresden",-12.5,10.4,115,4,null,null,null,-13,null,null,2200,1920]
[null,25,1309,"Dresden",-12.6,10.3,116,4,null,null,null,-13,null,null,2181,1897]
[null,26,1324,"Dresden",-13.9,9.4,240,4,null,null,null,-14,null,null,2161,1795]
[null,27,1326,"Dresden",-13.9,9.3000000000000007,247,4,null,null,null,-14,null,null,2139,1776]
[null,28,1328,"Dresden",-13.9,8.9,304,4,null,null,null,-14,null,null,2155,1790]
[null,29,1445,"Radebeul",-12.8,10,122,4,null,null,null,-13,null,null,2191,1892]
[null,30,1454,"Radeberg, Wachau",-14,9.3000000000000007,258,9,null,null,null,-14,null,null,2212,1831]
[null,31,1458,"Ottendorf-Okrilla",-13.6,9.6,160,9,null,null,null,-14,null,null,2182,1831]
[null,32,1465,"Dresden",-13.9,9.5,209,9,null,null,null,-14,null,null,2214,1839]
[null,33,1468,"Moritzburg",-13.8,9.6,178,9,null,null,null,-14,null,null,2194,1828]
[null,34,1471,"Radeburg",-13.6,9.6,156,9,null,null,null,-14,null,null,2190,1838]
[null,35,1477,"Arnsdorf b. Dresden",-14,9.1999999999999993,249,9,null,null,null,-14,null,null,2198,1819]
[null,36,1558,"Großenhain",-13.5,9.6999999999999993,123,4,null,null,null,-14,null,null,2243,1889]
[null,37,1561,"Großenhain, Ebersbach u.a.",-13.6,9.6,132,4,null,null,null,-14,null,null,2245,1884]
[null,38,1587,"Riesa",-13.3,9.6999999999999993,117,4,null,null,null,-13,null,null,2213,1877]
[null,39,1589,"Riesa",-13.3,9.6999999999999993,105,4,null,null,null,-13,null,null,2221,1884]
[null,40,1591,"Riesa",-12.9,9.6999999999999993,99,4,null,null,null,-13,null,null,2209,1900]
[null,41,1594,"Riesa, Stauchitz, Hirschstein",-13.6,9.6,131,4,null,null,null,-14,null,null,2220,1863]
[null,42,1609,"Gröditz, Wülknitz, Röderaue",-13.3,9.6,98,4,null,null,null,-13,null,null,2210,1874]
[null,43,1612,"Nünchritz, Glaubitz",-13.6,9.6999999999999993,109,4,null,null,null,-14,null,null,2226,1868]
[null,44,1616,"Strehla",-13,9.6999999999999993,94,4,null,null,null,-13,null,null,2191,1878]
[null,45,1619,"Zeithain",-13,9.6,97,4,null,null,null,-13,null,null,2196,1882]
[null,46,1623,"Lommatzsch",-13.6,9.6,155,4,null,null,null,-14,null,null,2229,1870]
[null,47,1640,"Coswig",-13,9.9,116,4,null,null,null,-13,null,null,2242,1922]
[null,48,1662,"Meißen",-12.9,10,109,4,null,null,null,-13,null,null,2247,1933]
[null,49,1665,"Käbschütztal, Klipphausen, Diera-Zehren",-13.5,9.5,202,4,null,null,null,-14,null,null,2249,1894]
[null,50,1683,"Nossen",-13.8,9.3000000000000007,245,9,null,null,null,-14,null,null,2264,1887]
[null,51,1689,"Weinböhla",-13.4,9.8000000000000007,138,4,null,null,null,-13,null,null,2242,1895]
[null,52,1705,"Freital",-13.4,9.5,233,4,null,null,null,-13,null,null,2291,1936]
[null,53,1723,"Wilsdruff",-13.8,9,306,4,null,null,null,-14,null,null,2322,1935]
[null,54,1728,"Bannewitz",-13.7,9.1,283,4,null,null,null,-14,null,null,2290,1915]
[null,55,1731,"Kreischa",-13.7,9.3000000000000007,245,4,null,null,null,-14,null,null,2344,1960]
[null,56,1734,"Rabenau",-13.8,8.9,317,4,null,null,null,-14,null,null,2363,1969]
[null,57,1737,"Tharandt u.a.",-13.8,8.6999999999999993,363,9,null,null,null,-14,null,null,2359,1966]
[null,58,1738,"Dorfhain",-13.8,8.6999999999999993,348,9,null,null,null,-14,null,null,2346,1955]
[null,59,1744,"Dippoldiswalde",-13.9,8.1,447,9,null,null,null,-14,null,null,2666,2214]
[null,60,1762,"Hartmannsdorf-Reichenau",-14.6,7.1,605,10,null,null,null,-15,null,null,3031,2458]
[null,61,1768,"Glashütte",-14,8,466,9,null,null,null,-14,null,null,2647,2191]
[null,62,1773,"Altenberg",-15.2,5.8,786,10,null,null,null,-15,null,null,3177,2525]
[null,63,1774,"Klingenberg",-13.9,8.3000000000000007,441,9,null,null,null,-14,null,null,2696,2239]
[null,64,1776,"Hermsdorf",-14.9,6.4,700,10,null,null,null,-15,null,null,3130,2512]
[null,65,1778,"Altenberg",-14.5,7,608,10,null,null,null,-15,null,null,2969,2415]
[null,66,1796,"Pirna, Struppen, Dohma",-13.5,9.3000000000000007,232,9,null,null,null,-14,null,null,2303,{"$f":"ROUND(O71*24/(15-E71),0)","v":1939}]
[null,67,1809,"Heidenau",-13.8,9.3000000000000007,240,4,null,null,null,-14,null,null,2249,1874]
[null,68,1814,"Bad Schandau",-13.7,9,241,10,null,null,null,-14,null,null,2412,2017]
[null,69,1816,"Bad Gottleuba-Berggießhübel",-14.1,8,450,10,null,null,null,-14,null,null,2785,2297]
[null,70,1819,"Bahretal",-13.7,8.6999999999999993,308,9,null,null,null,-14,null,null,2584,2161]
[null,71,1824,"Königstein/Sächs.Schw.",-13.9,8.5,344,10,null,null,null,-14,null,null,2363,1962]
[null,72,1825,"Liebstadt",-14.1,8.3000000000000007,393,9,null,null,null,-14,null,null,2628,2167]
[null,73,1829,"Wehlen",-13.6,9.1999999999999993,232,9,null,null,null,-14,null,null,2307,1936]
[null,74,1833,"Stolpen, Dürrröhrsdorf-Dittersbach",-13.6,9.1,238,9,null,null,null,-14,null,null,2238,1878]
[null,75,1844,"Neustadt i. Sa.",-14.1,8.5,343,10,null,null,null,-14,null,null,2448,2019]
[null,76,1847,"Lohmen",-13.7,9,259,9,null,null,null,-14,null,null,2296,1920]
[null,77,1848,"Hohnstein",-14,8.5,341,9,null,null,null,-14,null,null,2398,1985]
[null,78,1855,"Sebnitz",-13.7,8.8000000000000007,271,10,null,null,null,-14,null,null,2450,2049]
[null,79,1877,"Bischofswerda u.a.",-14.1,8.8000000000000007,293,9,null,null,null,-14,null,null,2432,2006]
[null,80,1896,"Pulsnitz",-14.1,9.1,259,9,null,null,null,-14,null,null,2214,1826]
[null,81,1900,"Großröhrsdorf, Bretnig-Hauswalde",-14,9.1,271,9,null,null,null,-14,null,null,2213,1831]
[null,82,1904,"Neukirch/Lausitz",-14.7,8,429,10,null,null,null,-15,null,null,2458,1986]
[null,83,1906,"Burkau",-14.2,9.1,244,9,null,null,null,-14,null,null,2375,1952]
[null,84,1909,"Großharthau, Frankenthal",-13.9,8.9,287,9,null,null,null,-14,null,null,2235,1856]
[null,85,1917,"Kamenz",-14.1,9.5,173,9,null,null,null,-14,null,null,2255,1860]
[null,86,1920,"Elstra, Oßling u.a.",-14.4,9.4,186,9,null,null,null,-14,null,null,2355,1922]
[null,87,1936,"Königsbrück u.a.",-14.1,9.5,169,9,null,null,null,-14,null,null,2253,1858]
[null,88,1945,"Ruhland",-14.2,9.5,115,4,null,null,null,-14,null,null,2260,1858]
[null,89,1968,"Senftenberg",-14.2,9.5,104,4,null,null,null,-14,null,null,2264,1861]
[null,90,1979,"Lauchhammer",-13.5,9.5,112,4,null,null,null,-14,null,null,2258,1901]
[null,91,1983,"Großräschen",-14.2,9.4,130,4,null,null,null,-14,null,null,2253,1852]
[null,92,1987,"Schwarzheide N.L.",-13.9,9.5,104,4,null,null,null,-14,null,null,2264,1880]
[null,93,1990,"Ortrand",-13.5,9.6,100,4,null,null,null,-14,null,null,2242,1888]
[null,94,1993,"Schipkau",-14.3,9.5,112,4,null,null,null,-14,null,null,2269,1859]
[null,95,1994,"Schipkau",-14.3,9.4,123,4,null,null,null,-14,null,null,2272,1861]
[null,96,1996,"Senftenberg",-14.4,9.5,118,4,null,null,null,-14,null,null,2262,1847]
[null,97,1998,"Schipkau",-14.3,9.4,124,4,null,null,null,-14,null,null,2276,1864]
[null,98,2625,"Bautzen",-14.3,9.1999999999999993,198,9,null,null,null,-14,null,null,2337,1914]
[null,99,2627,"Weißenberg, Hochkirch u.a.",-14.4,9.3000000000000007,156,9,null,null,null,-14,null,null,2300,1878]
[null,100,2633,"Göda",-14.3,9.1999999999999993,213,9,null,null,null,-14,null,null,2415,1978]
[null,101,2681,"Wilthen",-14.3,8.9,258,10,null,null,null,-14,null,null,2500,2048]
[null,102,2689,"Sohland a. d. Spree",-14.3,8.6,311,10,null,null,null,-14,null,null,2534,2076]
[null,103,2692,"Doberschau-Gaußig, Großpostwitz, Obergurig",-14.3,9,239,9,null,null,null,-14,null,null,2406,1971]
[null,104,2694,"Großdubrau, Malschwitz",-14.5,9.4,142,9,null,null,null,-15,null,null,2331,1896]
[null,105,2699,"Königswartha",-14.5,9.4,148,9,null,null,null,-15,null,null,2343,1906]
[null,106,2708,"Löbau, Kottmar u.a.",-14.6,8.8000000000000007,270,9,null,null,null,-15,null,null,2399,1945]
[null,107,2727,"Ebersbach-Neugersdorf",-15.3,7.9,437,10,null,null,null,-15,null,null,2435,1929]
[null,108,2730,"Ebersbach-Neugersdorf",-15.2,8.1999999999999993,379,10,null,null,null,-15,null,null,2434,1934]
[null,109,2733,"Cunewalde",-14.6,8.6,305,9,null,null,null,-15,null,null,2393,1940]
[null,110,2736,"Beiersdorf, Oppach",-14.9,8.4,347,10,null,null,null,-15,null,null,2462,1976]
[null,111,2739,"Kottmar",-15.3,8.1999999999999993,378,10,null,null,null,-15,null,null,2428,1923]
[null,112,2742,"Neusalza-Spremberg",-14.6,8.5,327,10,null,null,null,-15,null,null,2448,1985]
[null,113,2747,"Herrnhut",-15,8.5,317,9,null,null,null,-15,null,null,2445,1956]
[null,114,2748,"Bernstadt",-14.5,8.9,232,9,null,null,null,-15,null,null,2340,1904]
[null,115,2763,"Zittau u.a.",-14.3,8.9,262,10,null,null,null,-14,null,null,2440,1999]
[null,116,2779,"Großschönau",-15.1,8.4,332,10,null,null,null,-15,null,null,2432,1939]
[null,117,2782,"Seifhennersdorf",-15.1,8.3000000000000007,368,10,null,null,null,-15,null,null,2436,1942]
[null,118,2785,"Olbersdorf",-14.9,8.6,307,10,null,null,null,-15,null,null,2439,1958]
[null,119,2788,"Zittau",-15.3,8.3000000000000007,343,9,null,null,null,-15,null,null,2436,1930]
[null,120,2791,"Oderwitz",-15,8.5,325,10,null,null,null,-15,null,null,2429,1943]
[null,121,2794,"Leutersdorf, Spitzkunnersdorf",-15.3,8.1999999999999993,382,10,null,null,null,-15,null,null,2431,1926]
[null,122,2796,"Jonsdorf",-15.5,7.8,464,10,null,null,null,-16,null,null,2461,1937]
[null,123,2797,"Oybin",-15.5,7.9,437,10,null,null,null,-16,null,null,2443,1922]
[null,124,2799,"Großschönau",-15.4,7.7,479,10,null,null,null,-15,null,null,2467,1948]
[null,125,2826,"Görlitz",-13.8,9.3000000000000007,226,9,null,null,null,-14,null,null,2331,1943]
[null,126,2827,"Görlitz",-14.4,9,227,9,null,null,null,-14,null,null,2332,1904]
[null,127,2828,"Görlitz",-14.4,9,217,9,null,null,null,-14,null,null,2330,1902]
[null,128,2829,"Markersdorf, Neißeaue u.a.",-14.4,9,224,9,null,null,null,-14,null,null,2330,1902]
[null,129,2894,"Reichenbach, Vierkirchen",-14.5,9,212,9,null,null,null,-15,null,null,2354,1915]
[null,130,2899,"Östritz, Schönau-Berzdorf",-14.6,8.8000000000000007,264,9,null,null,null,-15,null,null,2343,{"$f":"ROUND(O135*24/(15-E135),0)","v":1900}]
[null,131,2906,"Niesky, Hohendubrau u.a.",-14.6,9.3000000000000007,151,9,null,null,null,-15,null,null,2289,1856]
[null,132,2923,"Hähnichen, Horka, Kodersdorf",-14.4,9.1999999999999993,166,9,null,null,null,-14,null,null,2305,1882]
[null,133,2929,"Rothenburg/O.L.",-14.3,9.1999999999999993,161,9,null,null,null,-14,null,null,2298,1882]
[null,134,2943,"Weißwasser, Boxberg",-14.6,9.4,132,4,null,null,null,-15,null,null,2298,1863]
[null,135,2953,"Bad Muskau, Groß Düben, Gablenz",-14.7,9.3000000000000007,131,4,null,null,null,-15,null,null,2295,1855]
[null,136,2956,"Rietschen",-14.5,9.1999999999999993,157,9,null,null,null,-15,null,null,2296,1868]
[null,137,2957,"Krauschwitz, Weißkeißel",-14.5,9.3000000000000007,131,9,null,null,null,-15,null,null,2308,1878]
[null,138,2959,"Schleife",-14.4,9.3000000000000007,124,4,null,null,null,-14,null,null,2268,1851]
[null,139,2977,"Hoyerswerda",-14.3,9.5,128,4,null,null,null,-14,null,null,2263,1854]
[null,140,2979,"Spreetal, Elsterheide",-14.2,9.5,111,4,null,null,null,-14,null,null,2257,1855]
[null,141,2991,"Lauta",-14.1,9.5,140,4,null,null,null,-14,null,null,2253,1858]
[null,142,2994,"Bernsdorf",-14.5,9.5,149,4,null,null,null,-15,null,null,2259,1838]
[null,143,2997,"Wittichenau",-14.3,9.5,130,4,null,null,null,-14,null,null,2259,1850]
[null,144,2999,"Lohsa",-14.3,9.4,127,4,null,null,null,-14,null,null,2265,1855]
[null,145,3042,"Cottbus",-13.8,9.6999999999999993,69,4,null,null,null,-14,null,null,2197,1831]
[null,146,3044,"Cottbus",-13.4,9.9,69,4,null,null,null,-13,null,null,2177,1840]
[null,147,3046,"Cottbus",-13.3,9.9,74,4,null,null,null,-13,null,null,2179,1848]
[null,148,3048,"Cottbus",-13.9,9.6,68,4,null,null,null,-14,null,null,2192,1820]
[null,149,3050,"Cottbus",-13.5,9.6999999999999993,81,4,null,null,null,-14,null,null,2196,1849]
[null,150,3051,"Cottbus",-13.8,9.5,82,4,null,null,null,-14,null,null,2196,1830]
[null,151,3052,"Cottbus",-14,9.5,66,4,null,null,null,-14,null,null,2216,1834]
[null,152,3053,"Cottbus",-14,9.5,63,4,null,null,null,-14,null,null,2202,1822]
[null,153,3054,"Cottbus",-14,9.5,61,4,null,null,null,-14,null,null,2191,1813]
[null,154,3055,"Cottbus",-14,9.5,71,4,null,null,null,-14,null,null,2181,1805]
[null,155,3058,"Neuhausen/Spree",-13.9,9.5,82,4,null,null,null,-14,null,null,2231,1853]
[null,156,3096,"Burg/Spreewald u.a.",-13.8,9.6,57,4,null,null,null,-14,null,null,2196,1830]
[null,157,3099,"Kolkwitz",-13.8,9.5,74,4,null,null,null,-14,null,null,2195,1829]
[null,158,3103,"Neu-Seeland, Neupetershain",-14.4,9.4,117,4,null,null,null,-14,null,null,2239,1828]
[null,159,3116,"Drebkau",-14.1,9.5,90,4,null,null,null,-14,null,null,2218,1829]
[null,160,3119,"Welzow",-14.6,9.4,114,4,null,null,null,-15,null,null,2242,1818]
[null,161,3130,"Spremberg, Tschernitz u.a.",-14.4,9.3000000000000007,142,4,null,null,null,-14,null,null,2246,1833]
[null,162,3149,"Forst/ Lausitz",-13.7,9.5,75,4,null,null,null,-14,null,null,2246,1878]
[null,163,3159,"Döbern",-14.3,9.3000000000000007,142,4,null,null,null,-14,null,null,2271,1860]
[null,164,3172,"Guben, Schenkendöbern",-13.9,9.5,63,4,null,null,null,-14,null,null,2263,1879]
[null,165,3185,"Peitz",-13.8,9.5,61,4,null,null,null,-14,null,null,2210,1842]
[null,166,3197,"Jänschwalde",-13.8,9.5,76,4,null,null,null,-14,null,null,2242,1868]
[null,167,3205,"Calau, Bronkow",-14,9.4,110,4,null,null,null,-14,null,null,2236,1850]
[null,168,3222,"Lübbenau/ Spreewald",-14,9.6,51,4,null,null,null,-14,null,null,2213,1831]
[null,169,3226,"Vetschau",-14.1,9.5,72,4,null,null,null,-14,null,null,2209,1822]
[null,170,3229,"Altdöbern, Luckaitztal",-13.9,9.5,86,4,null,null,null,-14,null,null,2243,1863]
[null,171,3238,"Finsterwalde",-13.8,9.4,120,4,null,null,null,-14,null,null,2240,1867]
[null,172,3246,"Crinitz",-13.8,9.3000000000000007,135,4,null,null,null,-14,null,null,2234,1862]
[null,173,3249,"Sonnewalde",-13.6,9.4,96,4,null,null,null,-14,null,null,2226,1868]
[null,174,3253,"Doberlug-Kirchhain",-13.8,9.3000000000000007,138,4,null,null,null,-14,null,null,2228,1857]
[null,175,4103,"Leipzig",-12.3,10.199999999999999,124,4,null,null,null,-12,null,null,2138,1880]
[null,176,4105,"Leipzig",-12.6,10,112,4,null,null,null,-13,null,null,2129,1851]
[null,177,4107,"Leipzig",-12.2,10.199999999999999,118,4,null,null,null,-12,null,null,2127,1877]
[null,178,4109,"Leipzig",-11.7,10.9,113,4,null,null,null,-12,null,null,2128,1913]
[null,179,4129,"Leipzig",-12.3,10.199999999999999,122,4,null,null,null,-12,null,null,2137,1879]
[null,180,4155,"Leipzig",-12.3,10.3,105,4,null,null,null,-12,null,null,2130,1873]
[null,181,4157,"Leipzig",-12.4,10.1,118,4,null,null,null,-12,null,null,2140,1874]
[null,182,4158,"Leipzig",-13.6,9.6999999999999993,131,4,null,null,null,-14,null,null,2146,1801]
[null,183,4159,"Leipzig",-13.3,9.8000000000000007,101,4,null,null,null,-13,null,null,2135,1811]
[null,184,4177,"Leipzig",-12.3,10.1,116,4,null,null,null,-12,null,null,2129,1872]
[null,185,4178,"Leipzig",-13.6,9.6999999999999993,110,4,null,null,null,-14,null,null,2132,1789]
[null,186,4179,"Leipzig",-12.5,10.1,113,4,null,null,null,-13,null,null,2131,1860]
[null,187,4205,"Leipzig",-12.7,9.9,117,4,null,null,null,-13,null,null,2128,1844]
[null,188,4207,"Leipzig",-13.1,9.6999999999999993,122,4,null,null,null,-13,null,null,2126,1816]
[null,189,4209,"Leipzig",-12.3,10.199999999999999,119,4,null,null,null,-12,null,null,2128,1871]
[null,190,4229,"Leipzig",-12.3,10.1,116,4,null,null,null,-12,null,null,2127,1870]
[null,191,4249,"Leipzig",-13.3,9.6999999999999993,120,4,null,null,null,-13,null,null,2152,1825]
[null,192,4275,"Leipzig",-12.3,10.199999999999999,122,4,null,null,null,-12,null,null,2141,1882]
[null,193,4277,"Leipzig",-12.7,9.9,113,4,null,null,null,-13,null,null,2141,1855]
[null,194,4279,"Leipzig",-12.7,9.8000000000000007,123,4,null,null,null,-13,null,null,2138,{"$f":"ROUND(O199*24/(15-E199),0)","v":1852}]
[null,195,4288,"Leipzig",-13.1,9.6,136,4,null,null,null,-13,null,null,2139,1827]
[null,196,4289,"Leipzig",-13,9.8000000000000007,147,4,null,null,null,-13,null,null,2132,1827]
[null,197,4299,"Leipzig",-12.6,10.1,140,4,null,null,null,-13,null,null,2130,1852]
[null,198,4315,"Leipzig",-11.6,11.1,117,4,null,null,null,-12,null,null,2127,1919]
[null,199,4316,"Leipzig",-12.9,9.6,131,4,null,null,null,-13,null,null,2129,1831]
[null,200,4317,"Leipzig",-12.2,10.199999999999999,119,4,null,null,null,-12,null,null,2136,1885]
[null,201,4318,"Leipzig",-12.3,10.199999999999999,121,4,null,null,null,-12,null,null,2130,1873]
[null,202,4319,"Leipzig",-13.1,9.6,128,4,null,null,null,-13,null,null,2136,1824]
[null,203,4328,"Leipzig",-12.6,10,127,4,null,null,null,-13,null,null,2134,1856]
[null,204,4329,"Leipzig",-12.9,9.6999999999999993,127,4,null,null,null,-13,null,null,2137,1838]
[null,205,4347,"Leipzig",-12.3,10.199999999999999,125,4,null,null,null,-12,null,null,2134,1876]
[null,206,4349,"Leipzig",-13.1,9.6999999999999993,119,4,null,null,null,-13,null,null,2137,1825]
[null,207,4356,"Leipzig",-13.5,9.6,133,4,null,null,null,-14,null,null,2141,1803]
[null,208,4357,"Leipzig",-12.6,9.9,129,4,null,null,null,-13,null,null,2137,1858]
[null,209,4416,"Markkleeberg",-12.9,9.6999999999999993,120,4,null,null,null,-13,null,null,2145,1845]
[null,210,4420,"Markranstädt",-13.5,9.6999999999999993,121,4,null,null,null,-14,null,null,2123,1788]
[null,211,4425,"Taucha",-13.3,9.6,134,4,null,null,null,-13,null,null,2142,1817]
[null,212,4435,"Schkeuditz",-13.5,9.6999999999999993,134,4,null,null,null,-14,null,null,2143,1805]
[null,213,4442,"Zwenkau",-13.2,9.6999999999999993,120,4,null,null,null,-13,null,null,2156,1835]
[null,214,4451,"Borsdorf",-13.1,9.6,121,4,null,null,null,-13,null,null,2141,1829]
[null,215,4463,"Großpösna",-13.3,9.5,155,4,null,null,null,-13,null,null,2157,1829]
[null,216,4509,"Delitzsch, Krostitz u.a.",-13.6,9.6999999999999993,97,4,null,null,null,-14,null,null,2144,1799]
[null,217,4519,"Rackwitz",-13.6,9.6999999999999993,107,4,null,null,null,-14,null,null,2146,1801]
[null,218,4523,"Pegau, Elstertrebnitz",-13.3,9.6999999999999993,127,4,null,null,null,-13,null,null,2202,1867]
[null,219,4539,"Groitzsch",-13.2,9.6,143,4,null,null,null,-13,null,null,2207,1878]
[null,220,4552,"Borna",-12.9,9.6999999999999993,144,4,null,null,null,-13,null,null,2205,1897]
[null,221,4564,"Böhlen",-13.2,9.6999999999999993,131,4,null,null,null,-13,null,null,2182,1857]
[null,222,4565,"Regis-Breitingen",-13.1,9.6,159,4,null,null,null,-13,null,null,2213,1890]
[null,223,4567,"Kitzscher",-13.3,9.5,165,4,null,null,null,-13,null,null,2223,1885]
[null,224,4571,"Rötha",-12.9,9.6,134,4,null,null,null,-13,null,null,2180,1875]
[null,225,4575,"Neukieritzsch, Deutzen",-13.1,9.6,148,4,null,null,null,-13,null,null,2198,1877]
[null,226,4600,"Altenburg",-13.4,9.5,211,4,null,null,null,-13,null,null,2272,1920]
[null,227,4603,"Nobitz, Göhren, Windischleuba",-13.5,9.4,220,9,null,null,null,-14,null,null,2319,1953]
[null,228,4610,"Meuselwitz",-13.3,9.5,183,4,null,null,null,-13,null,null,2268,1923]
[null,229,4613,"Lucka",-13.1,9.6,159,4,null,null,null,-13,null,null,2218,1894]
[null,230,4617,"Rositz, Starkenberg, Treben",-13.4,9.4,204,4,null,null,null,-13,null,null,2269,1917]
[null,231,4618,"Langenleuba-Niederhain",-13.4,9.4,209,9,null,null,null,-13,null,null,2270,1918]
[null,232,4626,"Schmölln, Altkirchen, Nöbdenitz u.a.",-14.2,9.1,265,9,null,null,null,-14,null,null,2284,1877]
[null,233,4639,"Gößnitz",-13.5,9.4,212,9,null,null,null,-14,null,null,2308,1944]
[null,234,4643,"Geithain",-13.7,9.3000000000000007,220,9,null,null,null,-14,null,null,2335,1953]
[null,235,4651,"Bad Lausick",-13.5,9.5,173,4,null,null,null,-14,null,null,2246,1891]
[null,236,4654,"Frohburg",-13.6,9.4,195,9,null,null,null,-14,null,null,2274,1908]
[null,237,4655,"Kohren-Sahlis",-13.6,9.4,215,9,null,null,null,-14,null,null,2250,1888]
[null,238,4657,"Narsdorf",-13.8,9.1999999999999993,247,9,null,null,null,-14,null,null,2240,1867]
[null,239,4668,"Grimma",-13.7,9.4,185,4,null,null,null,-14,null,null,2219,1856]
[null,240,4680,"Colditz",-13.3,9.6,147,9,null,null,null,-13,null,null,2257,1914]
[null,241,4683,"Naunhof",-13,9.6,144,4,null,null,null,-13,null,null,2170,1860]
[null,242,4687,"Trebsen/Mulde",-13.1,9.6,135,4,null,null,null,-13,null,null,2199,1878]
[null,243,4703,"Leisnig",-13.7,9.4,201,9,null,null,null,-14,null,null,2273,1901]
[null,244,4720,"Döbeln, Großweitzschen u.a.",-13.7,9.5,189,9,null,null,null,-14,null,null,2260,1890]
[null,245,4736,"Waldheim",-13.3,9.5,219,9,null,null,null,-13,null,null,2287,1940]
[null,246,4741,"Roßwein",-13.7,9.3000000000000007,242,9,null,null,null,-14,null,null,2277,1904]
[null,247,4746,"Hartha",-13.8,9,301,9,null,null,null,-14,null,null,2299,1916]
[null,248,4749,"Ostrau",-13.6,9.6,164,4,null,null,null,-14,null,null,2238,1878]
[null,249,4758,"Oschatz",-13.6,9.6,144,4,null,null,null,-14,null,null,2194,1841]
[null,250,4769,"Mügeln",-13.5,9.6,145,4,null,null,null,-14,null,null,2232,1880]
[null,251,4774,"Dahlen",-13.7,9.5,150,4,null,null,null,-14,null,null,2202,1841]
[null,252,4779,"Wermsdorf",-13.8,9.4,213,4,null,null,null,-14,null,null,2209,1841]
[null,253,4808,"Wurzen",-13.5,9.5,147,4,null,null,null,-14,null,null,2161,1820]
[null,254,4821,"Brandis",-13.1,9.6,140,4,null,null,null,-13,null,null,2145,1832]
[null,255,4824,"Brandis",-13.1,9.6,125,4,null,null,null,-13,null,null,2141,1829]
[null,256,4827,"Machern",-13.3,9.5,155,4,null,null,null,-13,null,null,2146,1820]
[null,257,4828,"Bennewitz, Machern",-13,9.6,130,4,null,null,null,-13,null,null,2153,1845]
[null,258,4838,"Eilenburg u.a.",-13.4,9.6999999999999993,97,4,null,null,null,-13,null,null,2154,{"$f":"ROUND(O263*24/(15-E263),0)","v":1820}]
[null,259,4849,"Bad Düben",-13.5,9.5,115,4,null,null,null,-14,null,null,2165,1823]
[null,260,4860,"Torgau, Dreiheide",-13.2,9.5,87,4,null,null,null,-13,null,null,2184,1859]
[null,261,4861,"Torgau",-13,9.5,99,4,null,null,null,-13,null,null,2186,1874]
[null,262,4862,"Mockrehna",-13,9.6,99,4,null,null,null,-13,null,null,2170,1860]
[null,263,4874,"Belgern-Schildau",-13.2,9.6,111,4,null,null,null,-13,null,null,2187,1861]
[null,264,4880,"Dommitzsch",-13.3,9.5,101,4,null,null,null,-13,null,null,2192,1859]
[null,265,4886,"Arzberg, Beilrode",-13.3,9.5,83,4,null,null,null,-13,null,null,2193,1860]
[null,266,4889,"Belgern-Schildau",-13.1,9.6,114,4,null,null,null,-13,null,null,2184,1865]
[null,267,4895,"Falkenberg/ Elster",-13.3,9.5,86,4,null,null,null,-13,null,null,2212,1876]
[null,268,4910,"Elsterwerda",-13.3,9.6,91,4,null,null,null,-13,null,null,2224,1886]
[null,269,4916,"Herzberg/ Elster",-13.5,9.4,78,4,null,null,null,-14,null,null,2241,1887]
[null,270,4924,"Bad Liebenwerda",-13.4,9.6,87,4,null,null,null,-13,null,null,2211,1868]
[null,271,4928,"Plessa, Schraden",-13.5,9.6,90,4,null,null,null,-14,null,null,2241,1887]
[null,272,4931,"Mühlberg, Bad Liebenwerda",-13.1,9.6,93,4,null,null,null,-13,null,null,2188,1869]
[null,273,4932,"Röderland, Großthiemig u.a.",-13.3,9.6,92,4,null,null,null,-13,null,null,2247,1906]
[null,274,4934,"Hohenleipisch",-13.8,9.4,145,4,null,null,null,-14,null,null,2239,1866]
[null,275,4936,"Schlieben",-13.6,9.3000000000000007,122,4,null,null,null,-14,null,null,2235,1876]
[null,276,4938,"Uebigau-Wahrenbrück",-13.4,9.5,83,4,null,null,null,-13,null,null,2214,1871]
[null,277,6108,"Halle/ Saale",-12.8,10.3,78,4,null,null,null,-13,null,null,2087,1802]
[null,278,6110,"Halle/ Saale",-13.1,10.199999999999999,114,4,null,null,null,-13,null,null,2086,1782]
[null,279,6112,"Halle/ Saale",-13.5,9.9,96,4,null,null,null,-14,null,null,2092,1762]
[null,280,6114,"Halle/ Saale",-13,10.199999999999999,91,4,null,null,null,-13,null,null,2090,1791]
[null,281,6116,"Halle/ Saale",-13.8,9.6999999999999993,92,4,null,null,null,-14,null,null,2112,1760]
[null,282,6118,"Halle/ Saale",-14,9.6,106,4,null,null,null,-14,null,null,2096,1735]
[null,283,6120,"Halle/ Saale",-13.7,9.6999999999999993,123,4,null,null,null,-14,null,null,2085,1744]
[null,284,6122,"Halle/ Saale",-13.1,10.199999999999999,78,4,null,null,null,-13,null,null,2141,1829]
[null,285,6124,"Halle/ Saale",-13.4,9.9,77,4,null,null,null,-13,null,null,2134,1803]
[null,286,6126,"Halle/ Saale",-13.3,10,96,4,null,null,null,-13,null,null,2137,1812]
[null,287,6128,"Halle/ Saale",-13.3,10,99,4,null,null,null,-13,null,null,2123,1800]
[null,288,6130,"Halle/ Saale",-13.1,10.1,105,4,null,null,null,-13,null,null,2134,1823]
[null,289,6132,"Halle/ Saale",-13.3,10,95,4,null,null,null,-13,null,null,2127,1804]
[null,290,6179,"Teutschenthal",-13.9,9.6,131,4,null,null,null,-14,null,null,2144,1780]
[null,291,6184,"Kabelsketal",-13.6,9.6999999999999993,103,4,null,null,null,-14,null,null,2118,1777]
[null,292,6188,"Landsberg",-13.8,9.6,104,4,null,null,null,-14,null,null,2128,1773]
[null,293,6193,"Petersberg",-14.3,9.4,150,4,null,null,null,-14,null,null,2081,1705]
[null,294,6198,"Salzatal",-14.1,9.5,139,4,null,null,null,-14,null,null,2175,1794]
[null,295,6217,"Merseburg",-13.1,10.1,104,4,null,null,null,-13,null,null,2103,1796]
[null,296,6231,"Bad Dürrenberg",-13.5,9.8000000000000007,107,4,null,null,null,-14,null,null,2144,1805]
[null,297,6237,"Leuna",-13.6,9.6999999999999993,102,4,null,null,null,-14,null,null,2120,1779]
[null,298,6242,"Braunsbedra",-13.4,9.6999999999999993,140,4,null,null,null,-13,null,null,2161,1826]
[null,299,6246,"Bad Lauchstädt",-13.9,9.6,134,4,null,null,null,-14,null,null,2065,1715]
[null,300,6249,"Mücheln/ Geiseltal",-13.7,9.5,168,4,null,null,null,-14,null,null,2219,1856]
[null,301,6255,"Mücheln",-13.9,9.6,137,4,null,null,null,-14,null,null,2181,1811]
[null,302,6258,"Schkopau",-13.6,9.8000000000000007,85,4,null,null,null,-14,null,null,2109,1770]
[null,303,6259,"Frankleben",-13.5,9.8000000000000007,108,4,null,null,null,-14,null,null,2112,1779]
[null,304,6268,"Querfurt, Obhausen, Mücheln u.a.",-13.8,9.1999999999999993,229,4,null,null,null,-14,null,null,2272,1893]
[null,305,6279,"Schraplau, Farnstädt",-13.5,9.3000000000000007,208,4,null,null,null,-14,null,null,2240,1886]
[null,306,6295,"Eisleben",-13.5,9.6,142,4,null,null,null,-14,null,null,2231,1879]
[null,307,6308,"Klostermansfeld, Benndorf",-13.6,9,254,4,null,null,null,-14,null,null,2335,1959]
[null,308,6311,"Helbra",-13.7,9.1,237,4,null,null,null,-14,null,null,2223,1859]
[null,309,6313,"Hergisdorf",-13.4,9.1,223,4,null,null,null,-13,null,null,2229,1884]
[null,310,6317,"Seegebiet Mansfelder Land",-13.7,9.6999999999999993,83,4,null,null,null,-14,null,null,2207,1846]
[null,311,6333,"Hettstedt, Endorf",-13.5,9,229,4,null,null,null,-14,null,null,2244,1890]
[null,312,6343,"Mansfeld",-14,8.3000000000000007,320,6,null,null,null,-14,null,null,2368,1960]
[null,313,6347,"Gerbstedt",-14.1,9.4,139,4,null,null,null,-14,null,null,2183,1800]
[null,314,6366,"Köthen",-12.8,10,84,4,null,null,null,-13,null,null,2101,1814]
[null,315,6369,"Südliches Anhalt u.a.",-13.5,9.6,84,4,null,null,null,-14,null,null,2105,1773]
[null,316,6385,"Aken (Elbe)",-13.3,9.6999999999999993,53,4,null,null,null,-13,null,null,2108,1788]
[null,317,6386,"Aken, Osternienburger Land, Südliches Anhalt",-13.4,9.6,72,4,null,null,null,-13,null,null,2106,1780]
[null,318,6388,"Südliches Anhalt, Köthen",-13.3,9.6,81,4,null,null,null,-13,null,null,2108,1788]
[null,319,6406,"Bernburg (Saale)",-13.3,9.6,74,4,null,null,null,-13,null,null,2119,1797]
[null,320,6408,"Ilberstedt",-12.8,9.5,79,4,null,null,null,-13,null,null,2120,1830]
[null,321,6420,"Könnern",-13.5,9.5,100,4,null,null,null,-14,null,null,2120,1785]
[null,322,6425,"Alsleben/Saale, Plötzkau",-13.6,9.5,71,4,null,null,null,-14,null,null,2127,{"$f":"ROUND(O327*24/(15-E327),0)","v":1785}]
[null,323,6429,"Nienburg (Saale)",-13,9.6,61,4,null,null,null,-13,null,null,2118,1815]
[null,324,6449,"Aschersleben",-13,9.3000000000000007,146,4,null,null,null,-13,null,null,2129,1825]
[null,325,6456,"Arnstein",-13.7,9.3000000000000007,159,4,null,null,null,-14,null,null,2280,1907]
[null,326,6458,"Hedersleben",-12.9,9.1999999999999993,179,4,null,null,null,-13,null,null,2230,1918]
[null,327,6463,"Falkenstein",-13.3,9.1,167,4,null,null,null,-13,null,null,2268,1923]
[null,328,6464,"Seeland",-13,9.3000000000000007,124,4,null,null,null,-13,null,null,2244,1923]
[null,329,6466,"Seeland",-12.8,9.4,110,4,null,null,null,-13,null,null,2234,1929]
[null,330,6467,"Seeland",-13,9.3000000000000007,130,4,null,null,null,-13,null,null,2252,1930]
[null,331,6469,"Seeland",-13,9.4,109,4,null,null,null,-13,null,null,2243,1923]
[null,332,6484,"Quedlinburg",-13.1,9.4,115,4,null,null,null,-13,null,null,2180,1862]
[null,333,6485,"Quedlinburg, Ballenstedt",-14.6,7.4,448,6,null,null,null,-15,null,null,2505,2031]
[null,334,6493,"Ballenstedt, Harzgerode",-14.4,7.8,376,6,null,null,null,-14,null,null,2594,2118]
[null,335,6502,"Thale, Blankenburg",-14.2,7.8,382,6,null,null,null,-14,null,null,2509,2062]
[null,336,6526,"Sangerhausen",-13.5,8.6999999999999993,267,6,null,null,null,-14,null,null,2390,2013]
[null,337,6528,"Wallhausen, Blankenheim",-13.2,9.6,131,4,null,null,null,-13,null,null,2319,1974]
[null,338,6536,"Südharz, Berga",-14.2,7.9,392,6,null,null,null,-14,null,null,2581,2121]
[null,339,6537,"Kelbra (Kyffhäuser)",-13.3,9.5,160,4,null,null,null,-13,null,null,2342,1986]
[null,340,6542,"Allstedt",-13.6,9.4,177,4,null,null,null,-14,null,null,2307,1936]
[null,341,6543,"Falkenstein, Arnstein",-13.9,8.6999999999999993,249,6,null,null,null,-14,null,null,2377,1974]
[null,342,6556,"Artern/ Unstrut u.a.",-13,9.6999999999999993,120,4,null,null,null,-13,null,null,2192,1879]
[null,343,6567,"Bad Frankenhausen/ Kyffhäuser",-13.2,9.6,142,4,null,null,null,-13,null,null,2228,1896]
[null,344,6571,"Roßleben, Wiehe, Donndorf, Nausitz, Gehofen",-13,9.6999999999999993,118,4,null,null,null,-13,null,null,2244,1923]
[null,345,6577,"Heldrungen",-13.2,9.6,150,4,null,null,null,-13,null,null,2232,1900]
[null,346,6578,"Bilzingsleben Kannawurf Oldisleben",-13.4,8.8000000000000007,296,4,null,null,null,-13,null,null,2211,1868]
[null,347,6618,"Naumburg",-13.6,9.4,225,4,null,null,null,-14,null,null,2258,1895]
[null,348,6628,"Lanitz-Hassel-Tal, Molauer Land",-13.5,9.4,215,4,null,null,null,-14,null,null,2276,1917]
[null,349,6632,"Freyburg, Balgstädt",-13.7,9.4,216,4,null,null,null,-14,null,null,2222,1858]
[null,350,6636,"Laucha an der Unstrut",-13.3,9.6,156,4,null,null,null,-13,null,null,2266,1922]
[null,351,6638,"Karsdorf",-13.1,9.6999999999999993,115,4,null,null,null,-13,null,null,2262,1932]
[null,352,6642,"Nebra, Kaiserpfalz",-13.2,9.5,177,4,null,null,null,-13,null,null,2254,1918]
[null,353,6647,"Bad Bibra, Finne u.a.",-13.6,9,278,4,null,null,null,-14,null,null,2297,1928]
[null,354,6648,"Eckartsberga",-13.5,9.3000000000000007,217,4,null,null,null,-14,null,null,2293,1931]
[null,355,6667,"Weißenfels, Stößen",-13.3,9.8000000000000007,97,4,null,null,null,-13,null,null,2213,1877]
[null,356,6679,"Hohenmölsen",-13.3,9.5,179,4,null,null,null,-13,null,null,2226,1888]
[null,357,6682,"Teuchern",-13.4,9.5,191,4,null,null,null,-13,null,null,2234,1888]
[null,358,6686,"Lützen",-13.5,9.6999999999999993,132,4,null,null,null,-14,null,null,2198,1851]
[null,359,6688,"Weißenfels",-13.6,9.8000000000000007,105,4,null,null,null,-14,null,null,2144,1799]
[null,360,6711,"Zeitz",-13.3,9.6,163,4,null,null,null,-13,null,null,2223,1885]
[null,361,6712,"Zeitz, Gutenborn u.a.",-14,9.1,279,4,null,null,null,-14,null,null,2241,1855]
[null,362,6721,"Meineweh, Osterfeld",-14,9.1999999999999993,269,4,null,null,null,-14,null,null,2228,1844]
[null,363,6722,"Droyßig, Wetterzeube",-13.3,9.6,172,4,null,null,null,-13,null,null,2248,1906]
[null,364,6729,"Elsteraue",-13.1,9.6999999999999993,144,4,null,null,null,-13,null,null,2226,1901]
[null,365,6749,"Bitterfeld-Wolfen",-12.8,10.1,78,4,null,null,null,-13,null,null,2134,1842]
[null,366,6766,"Bitterfeld-Wolfen",-13.6,9.6999999999999993,87,4,null,null,null,-14,null,null,2132,1789]
[null,367,6772,"Gräfenhainichen",-13.3,9.6,94,4,null,null,null,-13,null,null,2137,1812]
[null,368,6773,"Gräfenhainichen",-13.3,9.6,96,4,null,null,null,-13,null,null,2141,1816]
[null,369,6774,"Muldestausee",-13.6,9.5,105,4,null,null,null,-14,null,null,2151,1805]
[null,370,6779,"Raguhn-Jeßnitz",-13.3,9.6,83,4,null,null,null,-13,null,null,2132,1808]
[null,371,6780,"Zörbig",-13.7,9.6,85,4,null,null,null,-14,null,null,2128,1780]
[null,372,6785,"Oranienbaum-Wörlitz",-13.1,9.6,59,4,null,null,null,-13,null,null,2143,1830]
[null,373,6792,"Sandersdorf-Brehna",-13.7,9.6,89,4,null,null,null,-14,null,null,2133,1784]
[null,374,6794,"Sandersdorf-Brehna",-13.8,9.6,90,4,null,null,null,-14,null,null,2133,1778]
[null,375,6796,"Sandersdorf-Brehna",-13.8,9.6,95,4,null,null,null,-14,null,null,2137,1781]
[null,376,6800,"Raguhn-Jeßnitz",-13.6,9.6,79,4,null,null,null,-14,null,null,2136,1792]
[null,377,6803,"Bitterfeld-Wolfen",-12.9,10.1,77,4,null,null,null,-13,null,null,2134,1836]
[null,378,6808,"Bitterfeld-Wolfen",-13.6,9.6999999999999993,82,4,null,null,null,-14,null,null,2135,1792]
[null,379,6809,"Roitzsch, Petersroda",-13.7,9.6999999999999993,88,4,null,null,null,-14,null,null,2136,1786]
[null,380,6842,"Dessau-Roßlau",-13.3,9.6,74,4,null,null,null,-13,null,null,2135,1811]
[null,381,6844,"Dessau-Roßlau",-13.3,9.6999999999999993,59,4,null,null,null,-13,null,null,2133,1809]
[null,382,6846,"Dessau-Roßlau",-13.3,9.6999999999999993,66,4,null,null,null,-13,null,null,2127,1804]
[null,383,6847,"Dessau-Roßlau",-13.3,9.6999999999999993,70,4,null,null,null,-13,null,null,2125,1802]
[null,384,6849,"Dessau-Roßlau",-13.4,9.6,63,4,null,null,null,-13,null,null,2131,1801]
[null,385,6861,"Dessau-Roßlau",-13.1,9.5,83,4,null,null,null,-13,null,null,2175,1858]
[null,386,6862,"Dessau-Roßlau",-13.1,9.5,85,4,null,null,null,-13,null,null,2136,{"$f":"ROUND(O391*24/(15-E391),0)","v":1824}]
[null,387,6868,"Coswig (Anhalt)",-12.8,9.3000000000000007,111,4,null,null,null,-13,null,null,2245,1938]
[null,388,6869,"Coswig (Anhalt)",-13,9.4,123,4,null,null,null,-13,null,null,2215,1899]
[null,389,6886,"Wittenberg",-13,9.6999999999999993,78,4,null,null,null,-13,null,null,2182,1870]
[null,390,6888,"Wittenberg",-13.2,9.6999999999999993,63,4,null,null,null,-13,null,null,2193,1866]
[null,391,6889,"Wittenberg",-13.1,9.1999999999999993,163,4,null,null,null,-13,null,null,2216,1893]
[null,392,6895,"Zahna-Elster",-13.3,9.6,82,4,null,null,null,-13,null,null,2215,1878]
[null,393,6901,"Kemberg",-13.3,9.6,67,4,null,null,null,-13,null,null,2167,1838]
[null,394,6905,"Bad Schmiedeberg",-13.5,9.4,121,4,null,null,null,-14,null,null,2167,1825]
[null,395,6917,"Jessen (Elster)",-13.6,9.4,92,4,null,null,null,-14,null,null,2236,1876]
[null,396,6925,"Annaburg",-13.5,9.5,76,4,null,null,null,-14,null,null,2231,1879]
[null,397,7318,"Saalfeld/Saale, Wittgendorf",-13.6,8.8000000000000007,338,10,null,null,null,-14,null,null,2562,2150]
[null,398,7330,"Probstzella",-14.1,8.3000000000000007,425,10,null,null,null,-14,null,null,2817,2323]
[null,399,7333,"Unterwellenborn",-13.3,9.1999999999999993,274,9,null,null,null,-13,null,null,2331,1977]
[null,400,7334,"Kamsdorf",-13.6,8.9,319,10,null,null,null,-14,null,null,2430,2039]
[null,401,7338,"Kaulsdorf",-14.8,7.8,516,10,null,null,null,-15,null,null,2519,2029]
[null,402,7343,"Wurzbach",-14.7,7.2,613,10,null,null,null,-15,null,null,2772,2240]
[null,403,7349,"Lehesten",-15,6.8,680,10,null,null,null,-15,null,null,2910,2328]
[null,404,7356,"Lobenstein, Neundorf",-14.8,7.3,596,10,null,null,null,-15,null,null,2736,2203]
[null,405,7366,"Blankenstein, Blankenberg u.a.",-14.7,7.6,547,10,null,null,null,-15,null,null,2712,2192]
[null,406,7368,"Remptendorf",-14.8,7.6,543,10,null,null,null,-15,null,null,2585,2082]
[null,407,7381,"Pößneck",-13.1,9.5,221,9,null,null,null,-13,null,null,2388,2040]
[null,408,7387,"Krölpa",-13.7,8.8000000000000007,329,9,null,null,null,-14,null,null,2317,1938]
[null,409,7389,"Ranis",-14.6,8.1,468,10,null,null,null,-15,null,null,2383,1932]
[null,410,7407,"Rudolstadt",-13.8,8.6,359,9,null,null,null,-14,null,null,2343,1953]
[null,411,7422,"Bad Blankenburg, Saalfelder Höhe",-14.6,7.7,527,10,null,null,null,-15,null,null,2518,2042]
[null,412,7426,"Königsee-Rottenbach u.a.",-13.8,8.5,372,10,null,null,null,-14,null,null,2551,2126]
[null,413,7427,"Schwarzburg",-14.1,8.3000000000000007,418,10,null,null,null,-14,null,null,2397,1977]
[null,414,7429,"Döschnitz, Sitzendorf, Rohrbach",-14.7,6.9,643,10,null,null,null,-15,null,null,2556,2065]
[null,415,7545,"Gera",-13.3,9.9,201,9,null,null,null,-13,null,null,2328,1974]
[null,416,7546,"Gera",-13.7,9.5,240,9,null,null,null,-14,null,null,2340,1957]
[null,417,7548,"Gera",-14.2,8.9,312,9,null,null,null,-14,null,null,2314,1902]
[null,418,7549,"Gera",-13.5,9.5,221,9,null,null,null,-14,null,null,2353,1981]
[null,419,7551,"Gera",-14,9,284,9,null,null,null,-14,null,null,2354,1948]
[null,420,7552,"Gera",-13.8,9.3000000000000007,226,9,null,null,null,-14,null,null,2308,1923]
[null,421,7554,"Brahmenau",-14.2,9.1,265,9,null,null,null,-14,null,null,2302,1892]
[null,422,7557,"Gera, Zedlitz u.a.",-14.1,8.8000000000000007,328,9,null,null,null,-14,null,null,2390,1971]
[null,423,7570,"Weida, Harth-Pöllnitz, Wünschendorf",-13.9,9.1,279,9,null,null,null,-14,null,null,2406,1998]
[null,424,7580,"Ronneburg, Braunichswalde, Großenstein u.a.",-14.2,8.9,318,9,null,null,null,-14,null,null,2362,1941]
[null,425,7586,"Bad Köstritz",-14.2,8.9,312,9,null,null,null,-14,null,null,2283,1876]
[null,426,7589,"Münchenbernsdorf, Schwarzbach, Bocka",-13.9,8.8000000000000007,324,9,null,null,null,-14,null,null,2390,1985]
[null,427,7607,"Eisenberg, Gösen, Hainspitz",-13.9,9,315,9,null,null,null,-14,null,null,2291,1903]
[null,428,7613,"Crossen, Heideland u.a.",-14.1,8.9,315,9,null,null,null,-14,null,null,2258,1862]
[null,429,7616,"Bürgel u.a.",-14,8.8000000000000007,332,9,null,null,null,-14,null,null,2186,1809]
[null,430,7619,"Schkölen",-13.8,9.1,274,9,null,null,null,-14,null,null,2214,1845]
[null,431,7629,"Hermsdorf",-14.2,8.6,362,9,null,null,null,-14,null,null,2266,1862]
[null,432,7639,"Bad Klosterlausnitz",-14,8.9,305,9,null,null,null,-14,null,null,2218,1836]
[null,433,7646,"Stadtroda u.a.",-13.7,9,295,9,null,null,null,-14,null,null,2227,1862]
[null,434,7743,"Jena",-12.8,9.6999999999999993,176,9,null,null,null,-13,null,null,2121,1831]
[null,435,7745,"Jena",-12.8,9.6999999999999993,174,9,null,null,null,-13,null,null,2076,1792]
[null,436,7747,"Jena",-12.8,9.6999999999999993,170,9,null,null,null,-13,null,null,2129,1838]
[null,437,7749,"Jena",-13.3,9.3000000000000007,258,9,null,null,null,-13,null,null,2088,1771]
[null,438,7751,"Jena, Bucha, Großpürschütz u.a.",-12.6,9.9,146,9,null,null,null,-13,null,null,2122,1845]
[null,439,7768,"Kahla",-13.1,9.5,189,9,null,null,null,-13,null,null,2222,1898]
[null,440,7774,"Dornburg-Camburg u.a.",-13.3,9.5,177,9,null,null,null,-13,null,null,2221,1884]
[null,441,7778,"Neuengönna u.a.",-13.2,9.6,167,9,null,null,null,-13,null,null,2175,1851]
[null,442,7806,"Neustadt/ Orla",-14,8.8000000000000007,333,9,null,null,null,-14,null,null,2392,1980]
[null,443,7819,"Triptis",-14.1,8.6999999999999993,341,9,null,null,null,-14,null,null,2412,1989]
[null,444,7907,"Schleiz",-14.6,8.1,474,10,null,null,null,-15,null,null,2559,2075]
[null,445,7919,"Kirschkau, Pausa-Mühltroff",-14.6,8.1,469,10,null,null,null,-15,null,null,2537,2057]
[null,446,7922,"Tanna",-14.7,7.5,564,10,null,null,null,-15,null,null,2605,2105]
[null,447,7924,"Ziegenrück",-14.5,8.1,467,10,null,null,null,-15,null,null,2455,1997]
[null,448,7926,"Gefell",-14.9,7.1,614,10,null,null,null,-15,null,null,2690,2159]
[null,449,7927,"Hirschberg",-14.7,7.7,520,10,null,null,null,-15,null,null,2698,2180]
[null,450,7929,"Saalburg-Ebersdorf",-14.8,7.9,500,10,null,null,null,-15,null,null,2690,{"$f":"ROUND(O455*24/(15-E455),0)","v":2166}]
[null,451,7937,"Zeulenroda-Triebes, Langenwolschendorf",-14.6,8.1999999999999993,451,9,null,null,null,-15,null,null,2484,2014]
[null,452,7950,"Zeulenroda-Triebes, Weißendorf",-14.3,8.6,365,9,null,null,null,-14,null,null,2475,2027]
[null,453,7952,"Pausa-Mühltroff",-14.6,8.1,456,10,null,null,null,-15,null,null,2517,2041]
[null,454,7955,"Auma-Weidatal",-14.5,8.4,416,9,null,null,null,-15,null,null,2460,2001]
[null,455,7957,"Langenwetzendorf",-14.2,8.6,368,9,null,null,null,-14,null,null,2484,2042]
[null,456,7958,"Hohenleuben",-14.1,8.6999999999999993,355,9,null,null,null,-14,null,null,2431,2005]
[null,457,7973,"Greiz",-14.4,8.5,385,9,null,null,null,-14,null,null,2468,2015]
[null,458,7980,"Berga/Elster",-13.7,9.3000000000000007,223,9,null,null,null,-14,null,null,2394,2002]
[null,459,7985,"Elsterberg",-13.8,9,277,9,null,null,null,-14,null,null,2506,2088]
[null,460,7987,"Mohlsdorf-Teichwolframsdorf",-14.2,8.6,368,9,null,null,null,-14,null,null,2447,2011]
[null,461,8056,"Zwickau",-13.1,9.6,286,9,null,null,null,-13,null,null,2370,2024]
[null,462,8058,"Zwickau",-13.8,9.1,272,9,null,null,null,-14,null,null,2329,1941]
[null,463,8060,"Zwickau",-13.7,9,318,9,null,null,null,-14,null,null,2364,1977]
[null,464,8062,"Zwickau",-13.3,9.3000000000000007,317,9,null,null,null,-13,null,null,2355,1997]
[null,465,8064,"Zwickau",-13.7,8.6999999999999993,365,9,null,null,null,-14,null,null,2367,1979]
[null,466,8066,"Zwickau",-13.7,9,327,9,null,null,null,-14,null,null,2361,1974]
[null,467,8107,"Kirchberg",-13.8,8.5,422,10,null,null,null,-14,null,null,2414,2012]
[null,468,8112,"Wilkau-Haßlau",-13.6,8.9,319,9,null,null,null,-14,null,null,2388,2004]
[null,469,8115,"Lichtentanne",-14,8.5,388,9,null,null,null,-14,null,null,2356,1950]
[null,470,8118,"Hartenstein",-13.8,8.6,395,9,null,null,null,-14,null,null,2390,1992]
[null,471,8132,"Mülsen",-13.8,9,307,9,null,null,null,-14,null,null,2374,1978]
[null,472,8134,"Langenweißbach, Wildenfels",-13.7,8.6999999999999993,381,9,null,null,null,-14,null,null,2558,2139]
[null,473,8141,"Reinsdorf",-13.7,8.8000000000000007,346,9,null,null,null,-14,null,null,2393,2001]
[null,474,8144,"Hirschfeld",-13.8,8.6,398,9,null,null,null,-14,null,null,2403,2003]
[null,475,8147,"Crinitzberg",-14.7,7.9,504,10,null,null,null,-15,null,null,2429,1963]
[null,476,8209,"Auerbach/Vogtl.",-14.7,7.3,575,10,null,null,null,-15,null,null,2850,2303]
[null,477,8223,"Falkenstein/Vogtl.",-15,6.8,661,10,null,null,null,-15,null,null,2754,2203]
[null,478,8228,"Rodewisch",-14.4,8.1999999999999993,460,10,null,null,null,-14,null,null,2699,2203]
[null,479,8233,"Treuen",-14.7,8.1,452,10,null,null,null,-15,null,null,2538,2051]
[null,480,8236,"Ellefeld",-14.6,7.7,522,10,null,null,null,-15,null,null,2764,2241]
[null,481,8237,"Steinberg",-15,6.8,655,10,null,null,null,-15,null,null,2756,2205]
[null,482,8239,"Bergen",-14.8,7.9,484,10,null,null,null,-15,null,null,2662,2144]
[null,483,8248,"Klingenthal/Sa.",-14.5,6.6,698,11,null,null,null,-15,null,null,3020,2457]
[null,484,8258,"Markneukirchen",-14.5,7.5,539,10,null,null,null,-15,null,null,2932,2385]
[null,485,8261,"Schöneck/Vogtl.",-14.9,6.7,686,11,null,null,null,-15,null,null,2625,2107]
[null,486,8262,"Muldenhammer",-15.1,5.9,818,11,null,null,null,-15,null,null,2999,2391]
[null,487,8267,"Klingenthal",-14.6,6.4,737,11,null,null,null,-15,null,null,2953,2394]
[null,488,8280,"Aue",-13.4,8.9,367,10,null,null,null,-13,null,null,2451,2071]
[null,489,8289,"Schneeberg",-14,8.3000000000000007,459,10,null,null,null,-14,null,null,2586,2140]
[null,490,8294,"Lößnitz",-14.1,8.1,477,10,null,null,null,-14,null,null,2529,2086]
[null,491,8297,"Zwönitz",-14.1,7.9,507,10,null,null,null,-14,null,null,2508,2068]
[null,492,8301,"Schlema",-13.8,8.5,438,10,null,null,null,-14,null,null,2536,2113]
[null,493,8304,"Schönheide",-14.8,6.5,717,10,null,null,null,-15,null,null,2895,2332]
[null,494,8309,"Eibenstock",-15.3,5.6,867,11,null,null,null,-15,null,null,3107,2461]
[null,495,8315,"Lauter-Bernsbach",-13.8,8.3000000000000007,457,10,null,null,null,-14,null,null,2699,2249]
[null,496,8321,"Zschorlau",-14.7,6.8,666,10,null,null,null,-15,null,null,2659,2149]
[null,497,8324,"Bockau",-14.8,7.2,612,10,null,null,null,-15,null,null,2953,2378]
[null,498,8328,"Stützengrün",-14.7,7.4,569,10,null,null,null,-15,null,null,2737,2212]
[null,499,8340,"Schwarzenberg/Erzgeb.",-14.1,8.1,483,10,null,null,null,-14,null,null,3027,2496]
[null,500,8344,"Grünhain",-14.8,6.8,678,10,null,null,null,-15,null,null,2900,2336]
[null,501,8349,"Johanngeorgenstadt",-15.3,5.6,872,11,null,null,null,-15,null,null,3272,2592]
[null,502,8352,"Raschau",-14.8,6.1,786,11,null,null,null,-15,null,null,3214,2588]
[null,503,8359,"Breitenbrunn/Erzgeb.",-14.9,6,794,11,null,null,null,-15,null,null,3219,2584]
[null,504,8371,"Glauchau",-13.9,9.1,294,9,null,null,null,-14,null,null,2334,1938]
[null,505,8373,"Remse",-13.8,9.1999999999999993,257,9,null,null,null,-14,null,null,2333,1944]
[null,506,8393,"Meerane",-14,9.1,284,9,null,null,null,-14,null,null,2310,1912]
[null,507,8396,"Waldenburg",-13.8,9.1,280,9,null,null,null,-14,null,null,2336,1947]
[null,508,8412,"Werdau",-13.8,9,300,9,null,null,null,-14,null,null,2397,1998]
[null,509,8427,"Fraureuth",-13.7,8.8000000000000007,330,9,null,null,null,-14,null,null,2402,2009]
[null,510,8428,"Langenbernsdorf",-14,8.9,306,9,null,null,null,-14,null,null,2373,1964]
[null,511,8451,"Crimmitschau",-14,9.1,270,9,null,null,null,-14,null,null,2315,1916]
[null,512,8459,"Neukirchen/Pleiße",-14,9.1,283,9,null,null,null,-14,null,null,2318,1918]
[null,513,8468,"Reichenbach/Vogtl.",-14.4,8.3000000000000007,431,9,null,null,null,-14,null,null,2469,2016]
[null,514,8485,"Lengenfeld",-14.3,8.4,421,10,null,null,null,-14,null,null,2472,{"$f":"ROUND(O519*24/(15-E519),0)","v":2025}]
[null,515,8491,"Netzschkau, Limbach",-14.7,8.1999999999999993,442,9,null,null,null,-15,null,null,2524,2040]
[null,516,8496,"Neumark",-14,8.6,377,9,null,null,null,-14,null,null,2418,2001]
[null,517,8499,"Mylau",-13.9,8.9,311,9,null,null,null,-14,null,null,2474,2055]
[null,518,8523,"Plauen",-14.3,8.5,421,10,null,null,null,-14,null,null,2482,2033]
[null,519,8525,"Plauen",-14.5,8.3000000000000007,405,10,null,null,null,-15,null,null,2494,2029]
[null,520,8527,"Plauen, Rößnitz",-14.6,8.3000000000000007,406,10,null,null,null,-15,null,null,2481,2012]
[null,521,8529,"Plauen",-14.3,8.6,371,10,null,null,null,-14,null,null,2495,2044]
[null,522,8538,"Weischlitz u.a.",-15,7.8,513,10,null,null,null,-15,null,null,2581,2065]
[null,523,8539,"Rosenbach",-14.8,8,479,10,null,null,null,-15,null,null,2514,2025]
[null,524,8541,"Neuensalz",-14.6,8.3000000000000007,411,10,null,null,null,-15,null,null,2518,2042]
[null,525,8543,"Pöhl",-14.5,8.3000000000000007,398,9,null,null,null,-15,null,null,2516,2047]
[null,526,8547,"Jößnitz",-14.6,8.3000000000000007,423,10,null,null,null,-15,null,null,2502,2029]
[null,527,8548,"Rosenbach",-14.8,8,481,10,null,null,null,-15,null,null,2499,2013]
[null,528,8606,"Oelsnitz",-15,7.8,510,10,null,null,null,-15,null,null,2573,2058]
[null,529,8626,"Adorf",-14.7,7.4,557,10,null,null,null,-15,null,null,2734,2209]
[null,530,8645,"Bad Elster",-14.5,7.6,537,10,null,null,null,-15,null,null,2789,2269]
[null,531,8648,"Bad Brambach",-14.6,7.3,572,10,null,null,null,-15,null,null,2787,2260]
[null,532,9111,"Chemnitz",-13,9.6999999999999993,304,9,null,null,null,-13,null,null,2470,2117]
[null,533,9112,"Chemnitz",-13,9.5,330,9,null,null,null,-13,null,null,2463,2111]
[null,534,9113,"Chemnitz",-13.3,9.1999999999999993,337,9,null,null,null,-13,null,null,2469,2094]
[null,535,9114,"Chemnitz",-13.3,9.4,286,9,null,null,null,-13,null,null,2473,2097]
[null,536,9116,"Chemnitz",-13.1,9.3000000000000007,333,9,null,null,null,-13,null,null,2463,2104]
[null,537,9117,"Chemnitz",-13.5,9.1,334,9,null,null,null,-14,null,null,2464,2075]
[null,538,9119,"Chemnitz",-13.1,9.4,336,9,null,null,null,-13,null,null,2455,2097]
[null,539,9120,"Chemnitz",-13.1,9.5,310,9,null,null,null,-13,null,null,2459,2100]
[null,540,9122,"Chemnitz",-12.9,9.1,373,9,null,null,null,-13,null,null,2427,2088]
[null,541,9123,"Chemnitz",-13.7,8.6999999999999993,409,10,null,null,null,-14,null,null,2493,2085]
[null,542,9125,"Chemnitz",-13.6,8.6999999999999993,401,10,null,null,null,-14,null,null,2482,2083]
[null,543,9126,"Chemnitz",-13.1,9.4,339,9,null,null,null,-13,null,null,2482,2120]
[null,544,9127,"Chemnitz",-13.3,8.9,390,10,null,null,null,-13,null,null,2500,2120]
[null,545,9128,"Chemnitz",-14.3,8,504,10,null,null,null,-14,null,null,2515,2060]
[null,546,9130,"Chemnitz",-13.1,9.5,320,9,null,null,null,-13,null,null,2481,2119]
[null,547,9131,"Chemnitz",-13.5,8.9,357,9,null,null,null,-14,null,null,2486,2093]
[null,548,9212,"Limbach-Oberfrohna",-13.8,9,327,9,null,null,null,-14,null,null,2374,1978]
[null,549,9217,"Burgstädt",-13.6,9.1,305,9,null,null,null,-14,null,null,2357,1978]
[null,550,9221,"Neukirchen/Erzgeb.",-13.5,9,346,9,null,null,null,-14,null,null,2444,2058]
[null,551,9224,"Chemnitz",-13.5,8.8000000000000007,390,9,null,null,null,-14,null,null,2402,2023]
[null,552,9228,"Chemnitz",-13.8,8.9,340,9,null,null,null,-14,null,null,2469,2058]
[null,553,9232,"Hartmannsdorf",-13.8,8.9,344,9,null,null,null,-14,null,null,2394,1995]
[null,554,9235,"Burkhardtsdorf",-13.8,8.6,414,10,null,null,null,-14,null,null,2505,2088]
[null,555,9236,"Claußnitz",-13.6,9.1999999999999993,282,9,null,null,null,-14,null,null,2354,1975]
[null,556,9241,"Mühlau",-13.7,9.1,297,9,null,null,null,-14,null,null,2359,1973]
[null,557,9243,"Niederfrohna",-13.8,8.9,333,9,null,null,null,-14,null,null,2357,1964]
[null,558,9244,"Lichtenau",-13.8,8.8000000000000007,357,9,null,null,null,-14,null,null,2351,1959]
[null,559,9247,"Röhrsdorf",-13.6,9,339,9,null,null,null,-14,null,null,2399,2013]
[null,560,9249,"Taura b. Burgstädt",-13.8,8.9,338,9,null,null,null,-14,null,null,2466,2055]
[null,561,9306,"Rochlitz",-13.3,9.3000000000000007,231,9,null,null,null,-13,null,null,2342,1986]
[null,562,9322,"Penig",-13.8,9.1999999999999993,263,9,null,null,null,-14,null,null,2340,1950]
[null,563,9326,"Geringswalde",-13.5,9.3000000000000007,245,9,null,null,null,-14,null,null,2320,1954]
[null,564,9328,"Lunzenau",-13.5,9.3000000000000007,235,9,null,null,null,-14,null,null,2348,1977]
[null,565,9337,"Callenberg, Hohenstein-Ernstthal, Bernsdorf",-13.8,8.8000000000000007,381,9,null,null,null,-14,null,null,2390,1992]
[null,566,9350,"Lichtenstein",-13.7,8.9,346,9,null,null,null,-14,null,null,2382,1992]
[null,567,9353,"Oberlungwitz",-13.6,9.1,316,9,null,null,null,-14,null,null,2394,2009]
[null,568,9355,"Gersdorf",-13.6,9,334,9,null,null,null,-14,null,null,2391,2006]
[null,569,9356,"St. Egidien",-13.8,9.1,298,9,null,null,null,-14,null,null,2382,1985]
[null,570,9366,"Stollberg/Erzgeb.",-13.5,8.5,442,9,null,null,null,-14,null,null,2396,2018]
[null,571,9376,"Oelsnitz/Erzgebirge",-13.6,8.8000000000000007,384,9,null,null,null,-14,null,null,2391,2006]
[null,572,9380,"Thalheim/Erzgebirge",-13.8,8.5,440,10,null,null,null,-14,null,null,2508,2090]
[null,573,9385,"Lugau/Erzgeb.",-13.7,8.9,367,9,null,null,null,-14,null,null,2396,2004]
[null,574,9387,"Jahnsdorf",-13.6,8.9,358,9,null,null,null,-14,null,null,2469,2072]
[null,575,9390,"Gornsdorf",-14,8.3000000000000007,470,10,null,null,null,-14,null,null,2515,2081]
[null,576,9392,"Auerbach",-14.6,7.4,587,10,null,null,null,-15,null,null,2537,2057]
[null,577,9394,"Hohndorf",-13.6,8.8000000000000007,374,9,null,null,null,-14,null,null,2387,2003]
[null,578,9399,"Niederwürschnitz",-13.6,8.6999999999999993,398,9,null,null,null,-14,null,null,2396,{"$f":"ROUND(O583*24/(15-E583),0)","v":2011}]
[null,579,9405,"Zschopau, Gornau",-13.6,8.6999999999999993,392,10,null,null,null,-14,null,null,2603,2184]
[null,580,9419,"Thum",-14.1,7.9,511,10,null,null,null,-14,null,null,2563,2114]
[null,581,9423,"Gelenau/Erzgeb.",-14,7.9,516,10,null,null,null,-14,null,null,2543,2105]
[null,582,9427,"Ehrenfriedersdorf",-14.6,7.6,549,10,null,null,null,-15,null,null,2582,2094]
[null,583,9429,"Wolkenstein",-14.2,8,492,10,null,null,null,-14,null,null,2895,2379]
[null,584,9430,"Drebach",-13.8,8.3000000000000007,453,10,null,null,null,-14,null,null,2618,2182]
[null,585,9432,"Großolbersdorf",-14,8,497,10,null,null,null,-14,null,null,2684,2221]
[null,586,9434,"Großolbersdorf, Zschopau",-13.9,8.1,490,10,null,null,null,-14,null,null,2763,2295]
[null,587,9437,"Börnichen, Gornau",-14,8.5,418,10,null,null,null,-14,null,null,2791,2310]
[null,588,9439,"Amtsberg",-13.8,8.4,447,10,null,null,null,-14,null,null,2553,2128]
[null,589,9456,"Annaberg-Buchholz, Mildenau",-14.8,7.5,560,10,null,null,null,-15,null,null,3023,2435]
[null,590,9465,"Sehma",-14.8,6.2,766,11,null,null,null,-15,null,null,3344,2693]
[null,591,9468,"Geyer",-15,7.2,613,10,null,null,null,-15,null,null,2551,2041]
[null,592,9471,"Bärenstein",-14.9,6.6,713,11,null,null,null,-15,null,null,3140,2520]
[null,593,9474,"Crottendorf",-14.8,6.7,695,11,null,null,null,-15,null,null,3425,2758]
[null,594,9477,"Jöhstadt",-14.8,6.6,714,11,null,null,null,-15,null,null,3240,2609]
[null,595,9481,"Scheibenberg",-15,7.2,611,10,null,null,null,-15,null,null,2913,2330]
[null,596,9484,"Oberwiesenthal",-16.100000000000001,4.4000000000000004,1089,11,null,null,null,-16,null,null,3812,2942]
[null,597,9487,"Schlettau",-14.5,7.6,548,10,null,null,null,-15,null,null,3057,2487]
[null,598,9488,"Wiesa",-14.2,8,494,10,null,null,null,-14,null,null,2631,2162]
[null,599,9496,"Marienberg",-15.1,6.2,775,11,null,null,null,-15,null,null,3028,2414]
[null,600,9509,"Pockau-Lengefeld (Pockau)",-13.8,8.1999999999999993,461,10,null,null,null,-14,null,null,2842,2368]
[null,601,9514,"Pockau-Lengefeld (Lengefeld)",-13.8,8.4,439,10,null,null,null,-14,null,null,2811,2343]
[null,602,9518,"Großrückerswalde",-14.7,7.6,547,10,null,null,null,-15,null,null,2912,2353]
[null,603,9526,"Olbernhau, Pfaffroda, Heidersdorf",-14.3,7.7,526,10,null,null,null,-14,null,null,3075,2519]
[null,604,9544,"Neuhausen/Erzgeb.",-14.8,7,636,10,null,null,null,-15,null,null,3163,2547]
[null,605,9548,"Seiffen/Erzgeb.",-15.2,6.1,774,10,null,null,null,-15,null,null,3152,2505]
[null,606,9557,"Flöha",-13.4,9.3000000000000007,276,10,null,null,null,-13,null,null,2503,2115]
[null,607,9569,"Oederan",-13.7,8.6,412,10,null,null,null,-14,null,null,2490,2082]
[null,608,9573,"Leubsdorf, Gornau, Augustusburg",-13.6,8.8000000000000007,367,10,null,null,null,-14,null,null,2534,2126]
[null,609,9575,"Eppendorf",-14,8.1999999999999993,464,10,null,null,null,-14,null,null,2800,2317]
[null,610,9577,"Niederwiesa",-13.6,9.1,305,9,null,null,null,-14,null,null,2499,2097]
[null,611,9579,"Grünhainichen",-13.7,8.6999999999999993,367,10,null,null,null,-14,null,null,2779,2324]
[null,612,9599,"Freiberg",-13.3,8.8000000000000007,402,9,null,null,null,-13,null,null,2331,1977]
[null,613,9600,"Weißenborn, Oberschöna",-13.8,8.6,407,9,null,null,null,-14,null,null,2276,1897]
[null,614,9603,"Großschirma",-13.8,8.8000000000000007,350,9,null,null,null,-14,null,null,2269,1891]
[null,615,9618,"Brand-Erbisdorf, Großhartmannsdorf",-14.3,7.6,541,10,null,null,null,-14,null,null,2693,2206]
[null,616,9619,"Dorfchemnitz, Mulda, Sayda",-14.7,7.4,574,10,null,null,null,-15,null,null,3134,2533]
[null,617,9623,"Frauenstein",-14.8,7.2,602,10,null,null,null,-15,null,null,3069,2472]
[null,618,9627,"Bobritzsch",-14.1,8.1999999999999993,453,9,null,null,null,-14,null,null,2360,1946]
[null,619,9629,"Reinsberg",-13.7,8.8000000000000007,339,9,null,null,null,-14,null,null,2303,1926]
[null,620,9633,"Halsbrücke",-13.8,8.6,389,9,null,null,null,-14,null,null,2320,1933]
[null,621,9634,"Reinsberg",-13.7,9.1,282,9,null,null,null,-14,null,null,2283,1909]
[null,622,9638,"Lichtenberg/Erzgeb.",-13.8,8.4,416,10,null,null,null,-14,null,null,2625,2188]
[null,623,9648,"Mittweida, Kriebstein",-13.3,9.4,237,9,null,null,null,-13,null,null,2337,1982]
[null,624,9661,"Hainichen, Rossau, Striegistal",-13.6,9.1999999999999993,275,9,null,null,null,-14,null,null,2282,1915]
[null,625,9669,"Frankenberg",-13.8,8.9,336,9,null,null,null,-14,null,null,2341,1951]
[null,626,10115,"Berlin Mitte",-11.1,11,33,4,null,null,null,-11,null,null,2114,1944]
[null,627,10117,"Berlin Mitte",-11.3,10.9,40,4,null,null,null,-11,null,null,2108,1924]
[null,628,10119,"Berlin Mitte",-11.2,10.8,55,4,null,null,null,-11,null,null,2113,1936]
[null,629,10178,"Berlin Mitte",-11.2,10.9,39,4,null,null,null,-11,null,null,2108,1931]
[null,630,10179,"Berlin Mitte",-11.2,10.9,34,4,null,null,null,-11,null,null,2104,1927]
[null,631,10243,"Berlin Friedrichshain",-11.8,10.4,37,4,null,null,null,-12,null,null,2105,1885]
[null,632,10245,"Berlin Friedrichshain",-11.7,10.5,35,4,null,null,null,-12,null,null,2105,1892]
[null,633,10247,"Berlin Friedrichshain",-11.3,10.8,43,4,null,null,null,-11,null,null,2111,1926]
[null,634,10249,"Berlin Friedrichshain",-11.8,10.4,49,4,null,null,null,-12,null,null,2111,1890]
[null,635,10315,"Berlin Friedrichsfelde",-12,10.1,50,4,null,null,null,-12,null,null,2122,1886]
[null,636,10317,"Berlin Rummelsburg",-12.1,10,32,4,null,null,null,-12,null,null,2113,1871]
[null,637,10318,"Berlin Karlshorst",-12,10.1,39,4,null,null,null,-12,null,null,2124,1888]
[null,638,10319,"Berlin",-11.9,10.3,35,4,null,null,null,-12,null,null,2122,1893]
[null,639,10365,"Berlin Lichtenberg",-12,10.1,51,4,null,null,null,-12,null,null,2117,1882]
[null,640,10367,"Berlin Lichtenberg",-11.9,10.199999999999999,50,4,null,null,null,-12,null,null,2114,1886]
[null,641,10369,"Berlin Lichtenberg",-12,10.199999999999999,50,4,null,null,null,-12,null,null,2116,1881]
[null,642,10405,"Berlin Prenzlauer Berg",-11.2,10.8,49,4,null,null,null,-11,null,null,2114,{"$f":"ROUND(O647*24/(15-E647),0)","v":1936}]
[null,643,10407,"Berlin Prenzlauer Berg",-11.8,10.3,49,4,null,null,null,-12,null,null,2115,1894]
[null,644,10409,"Berlin Prenzlauer Berg",-11.9,10.3,50,4,null,null,null,-12,null,null,2120,1891]
[null,645,10435,"Berlin Prenzlauer Berg",-11.2,10.8,55,4,null,null,null,-11,null,null,2116,1938]
[null,646,10437,"Berlin Prenzlauer Berg",-11.3,10.7,52,4,null,null,null,-11,null,null,2119,1934]
[null,647,10439,"Berlin Prenzlauer Berg",-11.3,10.8,54,4,null,null,null,-11,null,null,2121,1936]
[null,648,10551,"Berlin Moabit",-11.3,10.7,43,4,null,null,null,-11,null,null,2118,1933]
[null,649,10553,"Berlin Moabit",-11.8,10.3,38,4,null,null,null,-12,null,null,2120,1899]
[null,650,10555,"Berlin Moabit",-11.8,10.4,33,4,null,null,null,-12,null,null,2117,1896]
[null,651,10557,"Berlin Moabit",-11.8,10.4,37,4,null,null,null,-12,null,null,2113,1892]
[null,652,10559,"Berlin Moabit",-11.2,10.8,34,4,null,null,null,-11,null,null,2117,1939]
[null,653,10585,"Berlin Charlottenburg",-11.1,10.9,41,4,null,null,null,-11,null,null,2122,1951]
[null,654,10587,"Berlin Charlottenburg",-11.8,10.3,38,4,null,null,null,-12,null,null,2119,1898]
[null,655,10589,"Berlin Charlottenburg",-11.8,10.3,42,4,null,null,null,-12,null,null,2122,1900]
[null,656,10623,"Berlin Charlottenburg",-11.3,10.7,36,4,null,null,null,-11,null,null,2118,1933]
[null,657,10625,"Berlin Charlottenburg",-11.2,10.8,44,4,null,null,null,-11,null,null,2121,1943]
[null,658,10627,"Berlin Charlottenburg",-11.2,10.9,36,4,null,null,null,-11,null,null,2123,1945]
[null,659,10629,"Berlin Charlottenburg",-11.2,10.8,43,4,null,null,null,-11,null,null,2123,1945]
[null,660,10707,"Berlin Wilmersdorf",-11.3,10.7,40,4,null,null,null,-11,null,null,2123,1937]
[null,661,10709,"Berlin Wilmersdorf",-11.8,10.199999999999999,48,4,null,null,null,-12,null,null,2127,1905]
[null,662,10711,"Berlin Halensee",-12,10,44,4,null,null,null,-12,null,null,2129,1892]
[null,663,10713,"Berlin Wilmersdorf",-11.3,10.7,42,4,null,null,null,-11,null,null,2128,1942]
[null,664,10715,"Berlin Wilhelmsdorf",-12,10.1,50,4,null,null,null,-12,null,null,2124,1888]
[null,665,10717,"Berlin Wilmersdorf",-11.8,10.3,43,4,null,null,null,-12,null,null,2122,1900]
[null,666,10719,"Berlin Wilmersdorf",-11.3,10.7,42,4,null,null,null,-11,null,null,2119,1934]
[null,667,10777,"Berlin Wilmersdorf",-11.3,10.7,38,4,null,null,null,-11,null,null,2115,1930]
[null,668,10779,"Berlin Schöneberg",-11.8,10.3,39,4,null,null,null,-12,null,null,2117,1896]
[null,669,10781,"Berlin Schöneberg",-11.3,10.7,38,4,null,null,null,-11,null,null,2112,1927]
[null,670,10783,"Berlin Schöneberg",-11.3,10.7,39,4,null,null,null,-11,null,null,2107,1923]
[null,671,10785,"Berlin Tiergarten",-11.8,10.4,34,4,null,null,null,-12,null,null,2109,1889]
[null,672,10787,"Berlin Tiergarten",-11.8,10.3,36,4,null,null,null,-12,null,null,2114,1893]
[null,673,10789,"Berlin Schöneberg",-11.3,10.7,42,4,null,null,null,-11,null,null,2116,1931]
[null,674,10823,"Berlin-West",-11.8,10.3,39,4,null,null,null,-12,null,null,2112,1891]
[null,675,10825,"Berlin",-11.4,10.6,40,4,null,null,null,-11,null,null,2117,1925]
[null,676,10827,"Berlin",-11.9,10.1,45,4,null,null,null,-12,null,null,2111,1883]
[null,677,10829,"Berlin Schöneberg",-11.9,10.1,45,4,null,null,null,-12,null,null,2105,1878]
[null,678,10961,"Berlin Kreuzberg",-11.3,10.8,37,4,null,null,null,-11,null,null,2095,1912]
[null,679,10963,"Berlin Kreuzberg",-12,10.199999999999999,33,4,null,null,null,-12,null,null,2101,1868]
[null,680,10965,"Berlin Neukölln",-11.1,10.9,58,4,null,null,null,-11,null,null,2084,1916]
[null,681,10967,"Berlin Kreuzberg",-11.1,10.9,37,4,null,null,null,-11,null,null,2093,1925]
[null,682,10969,"Berlin Kreuzberg",-11.8,10.4,37,4,null,null,null,-12,null,null,2099,1880]
[null,683,10997,"Berlin Kreuzberg",-11.8,10.3,36,4,null,null,null,-12,null,null,2102,1882]
[null,684,10999,"Berlin Kreuzberg",-11.3,10.8,39,4,null,null,null,-11,null,null,2098,1915]
[null,685,12043,"Berlin Neukölln",-11.9,10.199999999999999,46,4,null,null,null,-12,null,null,2095,1869]
[null,686,12045,"Berlin Neukölln",-11.4,10.6,42,4,null,null,null,-11,null,null,2096,1905]
[null,687,12047,"Berlin Kreuzberg",-11.1,10.9,37,4,null,null,null,-11,null,null,2095,1926]
[null,688,12049,"Berlin Neukölln",-11.8,10.3,60,4,null,null,null,-12,null,null,2084,1866]
[null,689,12051,"Berlin Neukölln",-12,10.1,41,4,null,null,null,-12,null,null,2088,1856]
[null,690,12053,"Berlin Neukölln",-11.9,10.199999999999999,46,4,null,null,null,-12,null,null,2091,1866]
[null,691,12055,"Berlin Neukölln",-12,10.1,32,4,null,null,null,-12,null,null,2099,1866]
[null,692,12057,"Berlin Neukölln",-12.1,10,35,4,null,null,null,-12,null,null,2106,1865]
[null,693,12059,"Berlin Neukölln",-11.9,10.199999999999999,35,4,null,null,null,-12,null,null,2101,1874]
[null,694,12099,"Berlin Tempelhof",-11.9,10.199999999999999,35,4,null,null,null,-12,null,null,2063,1841]
[null,695,12101,"Berlin Tempelhof",-11.9,10.199999999999999,49,4,null,null,null,-12,null,null,2090,1865]
[null,696,12103,"Berlin Tempelhof",-11.9,10.1,48,4,null,null,null,-12,null,null,2092,1866]
[null,697,12105,"Berlin Mariendorf",-11.9,10.1,40,4,null,null,null,-12,null,null,2106,1879]
[null,698,12107,"Berlin Mariendorf",-11.9,10.199999999999999,48,4,null,null,null,-12,null,null,2110,1883]
[null,699,12109,"Berlin Mariendorf",-12.3,9.9,45,4,null,null,null,-12,null,null,2095,1842]
[null,700,12157,"Berlin Schöneberg",-12.1,9.9,50,4,null,null,null,-12,null,null,2115,1873]
[null,701,12159,"Berlin Friedenau",-12,10,47,4,null,null,null,-12,null,null,2122,1886]
[null,702,12161,"Berlin Friedenau",-12,10,47,4,null,null,null,-12,null,null,2131,1894]
[null,703,12163,"Berlin Steglitz",-12,9.9,53,4,null,null,null,-12,null,null,2138,1900]
[null,704,12165,"Berlin Steglitz",-12,10,44,4,null,null,null,-12,null,null,2147,1908]
[null,705,12167,"Berlin Steglitz",-12,10,45,4,null,null,null,-12,null,null,2136,1899]
[null,706,12169,"Berlin Steglitz",-12.1,9.9,50,4,null,null,null,-12,null,null,2123,{"$f":"ROUND(O711*24/(15-E711),0)","v":1880}]
[null,707,12203,"Berlin Lichtenfelde",-12,9.9,46,4,null,null,null,-12,null,null,2145,1907]
[null,708,12205,"Berlin Lichtenfelde",-12.1,9.9,48,4,null,null,null,-12,null,null,2142,1897]
[null,709,12207,"Berlin Lichtenfelde",-12,10,46,4,null,null,null,-12,null,null,2133,1896]
[null,710,12209,"Berlin Lichtenfelde",-12,10,47,4,null,null,null,-12,null,null,2129,1892]
[null,711,12247,"Berlin Lankwitz",-12,10,43,4,null,null,null,-12,null,null,2128,1892]
[null,712,12249,"Berlin Lankwitz",-12.1,10,45,4,null,null,null,-12,null,null,2123,1880]
[null,713,12277,"Berlin",-12,10.1,46,4,null,null,null,-12,null,null,2121,1885]
[null,714,12279,"Berlin",-12,10,46,4,null,null,null,-12,null,null,2125,1889]
[null,715,12305,"Berlin",-12.2,9.9,46,4,null,null,null,-12,null,null,2124,1874]
[null,716,12307,"Berlin",-13,9.6,42,4,null,null,null,-13,null,null,2128,1824]
[null,717,12309,"Berlin",-12.4,9.8000000000000007,43,4,null,null,null,-12,null,null,2130,1866]
[null,718,12347,"Berlin Britz",-12,10.1,39,4,null,null,null,-12,null,null,2095,1862]
[null,719,12349,"Berlin Buckow",-12.1,10,45,4,null,null,null,-12,null,null,2115,1873]
[null,720,12351,"Berlin Buckow",-12.1,10,45,4,null,null,null,-12,null,null,2117,1875]
[null,721,12353,"Berlin Gropiusstadt",-12.8,9.6999999999999993,42,4,null,null,null,-13,null,null,2122,1832]
[null,722,12355,"Berlin Rudow",-12.1,10,38,4,null,null,null,-12,null,null,2146,1901]
[null,723,12357,"Berlin Rudow",-12.2,9.9,36,4,null,null,null,-12,null,null,2131,1880]
[null,724,12359,"Berlin Britz",-12.1,10,45,4,null,null,null,-12,null,null,2108,1867]
[null,725,12435,"Berlin Alt Treptow",-12.3,9.8000000000000007,40,4,null,null,null,-12,null,null,2108,1853]
[null,726,12437,"Berlin Baumschulenweg",-12,10.1,35,4,null,null,null,-12,null,null,2116,1881]
[null,727,12439,"Berlin Niederschöneweide",-12.3,9.9,36,4,null,null,null,-12,null,null,2130,1873]
[null,728,12459,"Berlin Oberschöneweide",-12.2,9.9,36,4,null,null,null,-12,null,null,2124,1874]
[null,729,12487,"Berlin",-12.1,10,34,4,null,null,null,-12,null,null,2128,1885]
[null,730,12489,"Berlin Teltowkanal III",-12.1,10,37,4,null,null,null,-12,null,null,2138,1893]
[null,731,12524,"Berlin Altglienicke",-12.1,10.1,44,4,null,null,null,-12,null,null,2151,1905]
[null,732,12526,"Berlin Bohnsdorf",-12.6,9.6999999999999993,41,4,null,null,null,-13,null,null,2155,1874]
[null,733,12527,"Berlin Schmöckwitz",-13.3,9.5,45,4,null,null,null,-13,null,null,2148,1822]
[null,734,12529,"Schönefeld",-13.2,9.5,40,4,null,null,null,-13,null,null,2162,1840]
[null,735,12555,"Berlin Köpenik",-12.2,9.9,34,4,null,null,null,-12,null,null,2134,1883]
[null,736,12557,"Berlin",-12.5,9.8000000000000007,33,4,null,null,null,-13,null,null,2142,1869]
[null,737,12559,"Berlin Köpenick",-13.2,9.6,37,4,null,null,null,-13,null,null,2141,1822]
[null,738,12587,"Berlin Wiesengrund",-13.2,9.5,47,4,null,null,null,-13,null,null,2137,1819]
[null,739,12589,"Berlin Rahnsdorf",-13,9.5,54,4,null,null,null,-13,null,null,2139,1833]
[null,740,12619,"Berlin",-12,10,55,4,null,null,null,-12,null,null,2133,1896]
[null,741,12621,"Berlin Kaulsdorf",-12.4,9.9,36,4,null,null,null,-12,null,null,2132,1867]
[null,742,12623,"Berlin Mahlsdorf",-12.2,9.9,48,4,null,null,null,-12,null,null,2133,1882]
[null,743,12627,"Berlin Hellersdorf",-12.1,10.1,55,4,null,null,null,-12,null,null,2135,1891]
[null,744,12629,"Berlin",-12.2,9.9,52,4,null,null,null,-12,null,null,2135,1884]
[null,745,12679,"Berlin",-12.2,10,62,4,null,null,null,-12,null,null,2134,1883]
[null,746,12681,"Berlin",-12.1,10,56,4,null,null,null,-12,null,null,2128,1885]
[null,747,12683,"Berlin Biesdorf",-12.1,10,51,4,null,null,null,-12,null,null,2129,1885]
[null,748,12685,"Berlin",-12.2,10,61,4,null,null,null,-12,null,null,2133,1882]
[null,749,12687,"Berlin",-12.2,9.9,57,4,null,null,null,-12,null,null,2136,1885]
[null,750,12689,"Berlin",-12.2,10,62,4,null,null,null,-12,null,null,2138,1886]
[null,751,13051,"Berlin Neu-Schönhausen",-12.6,9.6999999999999993,46,4,null,null,null,-13,null,null,2139,1860]
[null,752,13053,"Berlin Alt-Hohenschönhausen",-12.1,10,59,4,null,null,null,-12,null,null,2128,1885]
[null,753,13055,"Berlin Alt-Hohenschönhausen",-12,10.1,53,4,null,null,null,-12,null,null,2124,1888]
[null,754,13057,"Berlin Falkenberg",-12.1,10,56,4,null,null,null,-12,null,null,2141,1896]
[null,755,13059,"Berlin Wartenberg",-12.6,9.6999999999999993,52,4,null,null,null,-13,null,null,2139,1860]
[null,756,13086,"Berlin Weißensee",-12.1,10,51,4,null,null,null,-12,null,null,2125,1882]
[null,757,13088,"Berlin Weißensee",-12.1,10,53,4,null,null,null,-12,null,null,2130,1886]
[null,758,13089,"Berlin Heinelsdorf",-12,10.199999999999999,51,4,null,null,null,-12,null,null,2130,1893]
[null,759,13125,"Berlin Buch",-12.8,9.6,50,4,null,null,null,-13,null,null,2159,1864]
[null,760,13127,"Berlin Französisch Buchholz",-12.8,9.6,49,4,null,null,null,-13,null,null,2141,1848]
[null,761,13129,"Berlin Blankenburg",-12.3,9.9,49,4,null,null,null,-12,null,null,2140,1881]
[null,762,13156,"Berlin Niederschönhausen",-11.9,10.199999999999999,48,4,null,null,null,-12,null,null,2129,1899]
[null,763,13158,"Berlin Rosenthal",-12.2,10,42,4,null,null,null,-12,null,null,2131,1880]
[null,764,13159,"Berlin Blankenfelde",-12.9,9.6,48,4,null,null,null,-13,null,null,2137,1838]
[null,765,13187,"Berlin Pankow",-11.8,10.3,46,4,null,null,null,-12,null,null,2125,1903]
[null,766,13189,"Berlin Pankow",-12,10.1,54,4,null,null,null,-12,null,null,2125,1889]
[null,767,13347,"Berlin Wedding",-11.3,10.7,44,4,null,null,null,-11,null,null,2121,1936]
[null,768,13349,"Berlin Wedding",-11.3,10.6,38,4,null,null,null,-11,null,null,2122,1936]
[null,769,13351,"Berlin Wedding",-12,10.3,36,4,null,null,null,-12,null,null,2122,1886]
[null,770,13353,"Berlin Wedding",-11.3,10.7,42,4,null,null,null,-11,null,null,2119,{"$f":"ROUND(O775*24/(15-E775),0)","v":1934}]
[null,771,13355,"Berlin Wedding",-11.8,10.4,46,4,null,null,null,-12,null,null,2117,1896]
[null,772,13357,"Berlin Gesundbrunnen",-11.2,10.8,43,4,null,null,null,-11,null,null,2120,1942]
[null,773,13359,"Berlin Gesundbrunnen",-11.3,10.7,48,4,null,null,null,-11,null,null,2123,1937]
[null,774,13403,"Berlin Reinickendorf",-11.9,10.3,38,4,null,null,null,-12,null,null,2125,1896]
[null,775,13405,"Berlin Wedding",-12.2,10,34,4,null,null,null,-12,null,null,2124,1874]
[null,776,13407,"Berlin-West",-11.8,10.4,41,4,null,null,null,-12,null,null,2125,1903]
[null,777,13409,"Berlin-West",-11.8,10.3,42,4,null,null,null,-12,null,null,2124,1902]
[null,778,13435,"Berlin Märkisches Viertel",-12.1,10.1,45,4,null,null,null,-12,null,null,2129,1885]
[null,779,13437,"Berlin Reinickendorf",-12,10.199999999999999,43,4,null,null,null,-12,null,null,2128,1892]
[null,780,13439,"Berlin Märkisches Viertel",-12,10.1,45,4,null,null,null,-12,null,null,2129,1892]
[null,781,13465,"Berlin Frohnau",-12.4,9.6999999999999993,56,4,null,null,null,-12,null,null,2131,1867]
[null,782,13467,"Berlin Hermsdorf",-12.2,10,45,4,null,null,null,-12,null,null,2130,1879]
[null,783,13469,"Berlin Lübars",-12.3,10,45,4,null,null,null,-12,null,null,2131,1873]
[null,784,13503,"Berlin Tegel",-12.5,9.8000000000000007,38,4,null,null,null,-13,null,null,2128,1857]
[null,785,13505,"Berlin Tegel",-12.8,9.6999999999999993,46,4,null,null,null,-13,null,null,2127,1836]
[null,786,13507,"Berlin Tegel",-12.3,10,33,4,null,null,null,-12,null,null,2126,1869]
[null,787,13509,"Berlin Reinickendorf",-12,10.199999999999999,38,4,null,null,null,-12,null,null,2127,1891]
[null,788,13581,"Berlin Spandau",-12.1,10.1,36,4,null,null,null,-12,null,null,2135,1891]
[null,789,13583,"Berlin Spandau",-12.1,10.1,38,4,null,null,null,-12,null,null,2134,1890]
[null,790,13585,"Berlin Spandau",-12,10.199999999999999,37,4,null,null,null,-12,null,null,2132,1895]
[null,791,13587,"Berlin Hakenfelde",-12.8,9.6999999999999993,45,4,null,null,null,-13,null,null,2127,1836]
[null,792,13589,"Berlin Falkenhagener Feld",-12.5,9.8000000000000007,42,4,null,null,null,-13,null,null,2134,1862]
[null,793,13591,"Berlin Staaken",-12.2,10,34,4,null,null,null,-12,null,null,2137,1886]
[null,794,13593,"Berlin Wilhelmstadt",-12.7,9.6,42,4,null,null,null,-13,null,null,2136,1851]
[null,795,13595,"Berlin Wlhelmstadt",-12.5,9.8000000000000007,28,4,null,null,null,-13,null,null,2135,1863]
[null,796,13597,"Berlin Spandau",-12.1,10.1,31,4,null,null,null,-12,null,null,2132,1888]
[null,797,13599,"Berlin Haselhorst",-12.1,10.1,33,4,null,null,null,-12,null,null,2126,1883]
[null,798,13627,"Berlin Charlottenburg-Nord",-12.1,10.199999999999999,34,4,null,null,null,-12,null,null,2123,1880]
[null,799,13629,"Berlin Siemensstadt",-12.4,9.9,35,4,null,null,null,-12,null,null,2125,1861]
[null,800,14050,"Berlin Westend",-12.1,10,62,4,null,null,null,-12,null,null,2125,1882]
[null,801,14052,"Berlin Westend",-12.2,9.8000000000000007,61,4,null,null,null,-12,null,null,2130,1879]
[null,802,14053,"Berlin Westend",-12.5,9.6,64,4,null,null,null,-13,null,null,2132,1861]
[null,803,14055,"Berlin Westend",-12.7,9.5,60,4,null,null,null,-13,null,null,2132,1847]
[null,804,14057,"Berlin Charlottenburg",-11.5,10.5,45,4,null,null,null,-12,null,null,2125,1925]
[null,805,14059,"Berlin Charlottenburg",-11.8,10.199999999999999,39,4,null,null,null,-12,null,null,2124,1902]
[null,806,14089,"Berlin Gatow",-12.6,9.6,46,4,null,null,null,-13,null,null,2142,1863]
[null,807,14109,"Berlin Wannsee",-12.6,9.5,61,4,null,null,null,-13,null,null,2151,1870]
[null,808,14129,"Berlin Nikolassee",-12.8,9.6,43,4,null,null,null,-13,null,null,2141,1848]
[null,809,14163,"Berlin Zehlendorf",-12.2,9.8000000000000007,44,4,null,null,null,-12,null,null,2140,1888]
[null,810,14165,"Berlin Zehlendorf",-12,9.9,41,4,null,null,null,-12,null,null,2138,1900]
[null,811,14167,"Berlin Zehlendorf",-12.2,9.8000000000000007,47,4,null,null,null,-12,null,null,2138,1886]
[null,812,14169,"Berlin Zehlendorf",-12.5,9.6,50,4,null,null,null,-13,null,null,2141,1869]
[null,813,14193,"Berlin Grunewald",-12.7,9.5,66,4,null,null,null,-13,null,null,2136,1851]
[null,814,14195,"Berlin Dahlem",-12.2,9.8000000000000007,53,4,null,null,null,-12,null,null,2146,1894]
[null,815,14197,"Berlin Wilmersdorf",-12,10,44,4,null,null,null,-12,null,null,2135,1898]
[null,816,14199,"Berlin Schmargendorf",-12,9.9,47,4,null,null,null,-12,null,null,2137,1900]
[null,817,14467,"Potsdam",-12.1,10,34,4,null,null,null,-12,null,null,2171,1923]
[null,818,14469,"Potsdam",-12.6,9.6,41,4,null,null,null,-13,null,null,2162,1880]
[null,819,14471,"Potsdam",-12.5,9.6,50,4,null,null,null,-13,null,null,2166,1890]
[null,820,14473,"Potsdam",-12.6,9.5,69,4,null,null,null,-13,null,null,2175,1891]
[null,821,14476,"Potsdam",-12.7,9.6999999999999993,32,4,null,null,null,-13,null,null,2171,1881]
[null,822,14478,"Potsdam",-12.4,9.8000000000000007,36,4,null,null,null,-12,null,null,2169,1900]
[null,823,14480,"Potsdam",-12.4,9.6999999999999993,34,4,null,null,null,-12,null,null,2158,1890]
[null,824,14482,"Potsdam",-12.2,9.9,39,4,null,null,null,-12,null,null,2165,1910]
[null,825,14513,"Teltow",-12.8,9.6,37,4,null,null,null,-13,null,null,2135,1843]
[null,826,14532,"Kleinmachnow",-12.8,9.6,40,4,null,null,null,-13,null,null,2144,1851]
[null,827,14542,"Werder/ Havel",-12.7,9.6999999999999993,29,4,null,null,null,-13,null,null,2172,1882]
[null,828,14547,"Beelitz",-12.9,9.6,39,4,null,null,null,-13,null,null,2198,1891]
[null,829,14548,"Schwielowswee",-12.8,9.6999999999999993,27,4,null,null,null,-13,null,null,2173,1876]
[null,830,14550,"Groß Kreutz",-12.9,9.6,38,4,null,null,null,-13,null,null,2155,1854]
[null,831,14552,"Michendorf",-12.8,9.6,42,4,null,null,null,-13,null,null,2157,1862]
[null,832,14554,"Seddinger See",-13,9.6,45,4,null,null,null,-13,null,null,2152,1845]
[null,833,14558,"Nuthetal",-12.9,9.6,32,4,null,null,null,-13,null,null,2153,1852]
[null,834,14612,"Falkensee",-12.2,10,33,4,null,null,null,-12,null,null,2167,{"$f":"ROUND(O839*24/(15-E839),0)","v":1912}]
[null,835,14621,"Schönwalde",-12.8,9.6,51,4,null,null,null,-13,null,null,2167,1871]
[null,836,14624,"Dallgow-Döberitz",-12.8,9.6,40,4,null,null,null,-13,null,null,2169,1873]
[null,837,14641,"Nauen",-12.6,9.6,37,4,null,null,null,-13,null,null,2164,1882]
[null,838,14656,"Brieselang",-12.8,9.6999999999999993,33,4,null,null,null,-13,null,null,2167,1871]
[null,839,14662,"Friesack",-13.2,9.4,32,4,null,null,null,-13,null,null,2195,1868]
[null,840,14669,"Ketzin",-12.8,9.6999999999999993,31,4,null,null,null,-13,null,null,2168,1872]
[null,841,14712,"Rathenow",-12.9,9.4,25,4,null,null,null,-13,null,null,2148,1848]
[null,842,14715,"Milower Land, Schollene, Nennhausen u.a.",-12.9,9.5,32,4,null,null,null,-13,null,null,2149,1849]
[null,843,14727,"Premnitz",-12.8,9.5,37,4,null,null,null,-13,null,null,2145,1852]
[null,844,14728,"Rhinow",-12.8,9.3000000000000007,58,4,null,null,null,-13,null,null,2209,1907]
[null,845,14770,"Brandenburg/ Havel",-12.4,9.9,30,4,null,null,null,-12,null,null,2134,1869]
[null,846,14772,"Brandenburg/ Havel",-12.9,9.5,39,4,null,null,null,-13,null,null,2137,1838]
[null,847,14774,"Brandenburg/ Havel",-13,9.5,27,4,null,null,null,-13,null,null,2128,1824]
[null,848,14776,"Brandenburg/ Havel",-12.9,9.6,26,4,null,null,null,-13,null,null,2137,1838]
[null,849,14778,"Beetzsee, Wollin, Wenzlow, Golzow u.a",-12.8,9.6,27,4,null,null,null,-13,null,null,2150,1856]
[null,850,14789,"Wusterwitz, Rosenau, Bensdorf",-13.1,9.4,31,4,null,null,null,-13,null,null,2128,1818]
[null,851,14793,"Ziesar",-13.2,9.3000000000000007,62,4,null,null,null,-13,null,null,2197,1870]
[null,852,14797,"Lehnin",-12.8,9.5,38,4,null,null,null,-13,null,null,2195,1895]
[null,853,14798,"Havelsee",-12.9,9.5,25,4,null,null,null,-13,null,null,2143,1843]
[null,854,14806,"Belzig",-13,9.1,122,4,null,null,null,-13,null,null,2241,1921]
[null,855,14822,"Brück, Borkheide u.a",-13,9.5,44,4,null,null,null,-13,null,null,2214,1898]
[null,856,14823,"Niemegk",-13,9.3000000000000007,101,4,null,null,null,-13,null,null,2256,1934]
[null,857,14827,"Wiesenburg",-13.1,8.9,156,4,null,null,null,-13,null,null,2290,1956]
[null,858,14828,"Görzke",-13.1,9.1,119,4,null,null,null,-13,null,null,2232,1906]
[null,859,14913,"Jüterbog",-13.5,9.5,75,4,null,null,null,-14,null,null,2256,1900]
[null,860,14929,"Treuenbrietzen",-13.2,9.4,85,4,null,null,null,-13,null,null,2253,1917]
[null,861,14943,"Luckenwalde",-13,9.6999999999999993,66,4,null,null,null,-13,null,null,2233,1914]
[null,862,14947,"Nuthe-Urstromtal",-14.1,9.5,44,4,null,null,null,-14,null,null,2246,1852]
[null,863,14959,"Trebbin",-13.2,9.6,34,4,null,null,null,-13,null,null,2191,1865]
[null,864,14974,"Ludwigsfelde",-13,9.5,43,4,null,null,null,-13,null,null,2172,1862]
[null,865,14979,"Großbeeren",-13,9.6,37,4,null,null,null,-13,null,null,2131,1827]
[null,866,15230,"Frankfurt/ Oder",-13.7,9.6,39,4,null,null,null,-14,null,null,2231,1866]
[null,867,15232,"Frankfurt/ Oder",-13.8,9.5,77,4,null,null,null,-14,null,null,2231,1859]
[null,868,15234,"Frankfurt/ Oder",-14.1,9.3000000000000007,92,4,null,null,null,-14,null,null,2232,1841]
[null,869,15236,"Treplin, Jacobsdorf, Frankfurt (Oder)",-13.9,9.4,92,4,null,null,null,-14,null,null,2239,1859]
[null,870,15295,"Brieskow-Finkenheerd",-14.3,9.5,20,4,null,null,null,-14,null,null,2247,1841]
[null,871,15299,"Müllrose",-13.8,9.5,64,4,null,null,null,-14,null,null,2242,1868]
[null,872,15306,"Seelow, Lietzen u.a.",-13.9,9.3000000000000007,49,4,null,null,null,-14,null,null,2234,1855]
[null,873,15320,"Neutrebbin, Neuhardenberg",-13.7,9.4,17,4,null,null,null,-14,null,null,2259,1889]
[null,874,15324,"Letschin",-13.7,9.5,4,4,null,null,null,-14,null,null,2249,1881]
[null,875,15326,"Zeschdorf, Podelzig, Lebus",-14.1,9.3000000000000007,49,4,null,null,null,-14,null,null,2227,1837]
[null,876,15328,"Golzow, Zechin u.a.",-13.8,9.4,9,4,null,null,null,-14,null,null,2217,1848]
[null,877,15344,"Strausberg",-12.8,9.4,74,4,null,null,null,-13,null,null,2253,1945]
[null,878,15345,"Lichtenow, Altlandsberg u.a.",-12.8,9.5,74,4,null,null,null,-13,null,null,2263,1954]
[null,879,15366,"Neuenhagen, Hoppegarten",-12.3,9.6999999999999993,56,4,null,null,null,-12,null,null,2136,1878]
[null,880,15370,"Fredersdorf-Vogelsdorf, Petershagen",-12.6,9.6,51,4,null,null,null,-13,null,null,2209,1921]
[null,881,15374,"Müncheberg",-13.6,9.5,57,4,null,null,null,-14,null,null,2264,1900]
[null,882,15377,"Oberbarnim, Märkische Höhe u.a.",-13.4,9.3000000000000007,98,4,null,null,null,-13,null,null,2266,1915]
[null,883,15378,"Rüdersdorf",-13.1,9.5,46,4,null,null,null,-13,null,null,2248,1920]
[null,884,15517,"Fürstenwalde/ Spree",-12.4,9.9,41,4,null,null,null,-12,null,null,2236,1959]
[null,885,15518,"Briesen, Rauen u.a.",-13.5,9.5,53,4,null,null,null,-14,null,null,2242,1888]
[null,886,15526,"Bad Saarow-Pieskow",-13.3,9.6,58,4,null,null,null,-13,null,null,2229,1890]
[null,887,15528,"Spreenhagen",-13,9.6,39,4,null,null,null,-13,null,null,2226,1908]
[null,888,15537,"Erkner",-13,9.5,53,4,null,null,null,-13,null,null,2225,1907]
[null,889,15562,"Rüdersdorf",-12.8,9.4,81,4,null,null,null,-13,null,null,2204,1903]
[null,890,15566,"Schöneiche bei Berlin",-13.1,9.5,46,4,null,null,null,-13,null,null,2137,1825]
[null,891,15569,"Woltersdorf",-13,9.5,51,4,null,null,null,-13,null,null,2138,1833]
[null,892,15711,"Königs Wusterhausen",-12.6,9.6999999999999993,40,4,null,null,null,-13,null,null,2160,1878]
[null,893,15712,"Königs Wusterhausen",-13.2,9.6,32,4,null,null,null,-13,null,null,2159,1837]
[null,894,15713,"Königs Wusterhausen",-13.2,9.5,45,4,null,null,null,-13,null,null,2142,1823]
[null,895,15732,"Schulzendorf b. Eichenwade",-12.6,9.8000000000000007,39,4,null,null,null,-13,null,null,2152,1871]
[null,896,15738,"Zeuthen",-12.6,9.6999999999999993,36,4,null,null,null,-13,null,null,2148,1868]
[null,897,15741,"Bestensee",-13.7,9.5,35,4,null,null,null,-14,null,null,2168,1813]
[null,898,15745,"Wildau",-12.6,9.6999999999999993,59,4,null,null,null,-13,null,null,2145,{"$f":"ROUND(O903*24/(15-E903),0)","v":1865}]
[null,899,15746,"Groß Köris",-14.1,9.5,42,4,null,null,null,-14,null,null,2210,1823]
[null,900,15748,"Märkisch Buchholz",-13.7,9.5,47,4,null,null,null,-14,null,null,2223,1859]
[null,901,15749,"Mittenwalde",-13.2,9.5,35,4,null,null,null,-13,null,null,2160,1838]
[null,902,15754,"Heidesee",-13.3,9.6,34,4,null,null,null,-13,null,null,2210,1874]
[null,903,15755,"Teupitz",-14.3,9.5,43,4,null,null,null,-14,null,null,2216,1815]
[null,904,15757,"Halbe",-14,9.5,43,4,null,null,null,-14,null,null,2223,1840]
[null,905,15806,"Zossen",-13.8,9.5,44,4,null,null,null,-14,null,null,2179,1816]
[null,906,15827,"Blankenfelde-Mahlow",-13.2,9.5,46,4,null,null,null,-13,null,null,2137,1819]
[null,907,15831,"Blankenfelde-Mahlow u.a.",-13.2,9.5,43,4,null,null,null,-13,null,null,2134,1816]
[null,908,15834,"Rangsdorf",-13.2,9.5,38,4,null,null,null,-13,null,null,2139,1820]
[null,909,15837,"Baruth",-14.1,9.3000000000000007,85,4,null,null,null,-14,null,null,2233,1842]
[null,910,15838,"Am Mellensee",-14.2,9.4,54,4,null,null,null,-14,null,null,2226,1830]
[null,911,15848,"Beeskow",-13.5,9.6,49,4,null,null,null,-14,null,null,2231,1879]
[null,912,15859,"Storkow",-13.2,9.6,38,4,null,null,null,-13,null,null,2210,1881]
[null,913,15864,"Wendisch Rietz",-13.2,9.6,53,4,null,null,null,-13,null,null,2231,1899]
[null,914,15868,"Lieberose",-13.9,9.5,78,4,null,null,null,-14,null,null,2226,1849]
[null,915,15890,"Eisenhüttenstadt",-13.9,9.4,107,4,null,null,null,-14,null,null,2250,1869]
[null,916,15898,"Neuzelle",-14.1,9.4,87,4,null,null,null,-14,null,null,2259,1863]
[null,917,15907,"Lübben/ Spreewald",-13.8,9.6,53,4,null,null,null,-14,null,null,2210,1842]
[null,918,15910,"Schönwalde",-14,9.4,72,4,null,null,null,-14,null,null,2219,1836]
[null,919,15913,"Straupitz",-13.8,9.6,64,4,null,null,null,-14,null,null,2203,1836]
[null,920,15926,"Luckau, Waldrehna, Heideblick, Fürstlich Drehna",-14,9.5,67,4,null,null,null,-14,null,null,2216,1834]
[null,921,15936,"Dahme u.a.",-13.7,9.4,92,4,null,null,null,-14,null,null,2245,1877]
[null,922,15938,"Golßen",-14.2,9.4,63,4,null,null,null,-14,null,null,2221,1825]
[null,923,16225,"Eberswalde",-13.5,9.4,31,4,null,null,null,-14,null,null,2270,1912]
[null,924,16227,"Eberswalde",-13.3,9.5,24,4,null,null,null,-13,null,null,2262,1918]
[null,925,16230,"Melchow, Chorin u.a.",-13.6,9.4,15,4,null,null,null,-14,null,null,2267,1902]
[null,926,16244,"Schorfheide",-13.3,9.1999999999999993,66,4,null,null,null,-13,null,null,2291,1943]
[null,927,16247,"Joachimsthal u.a.",-14,9.1,60,4,null,null,null,-14,null,null,2288,1894]
[null,928,16248,"Oderberg u.a.",-14.1,9,100,4,null,null,null,-14,null,null,2284,1884]
[null,929,16259,"Bad Freienwalde u.a.",-13.5,9.1999999999999993,105,4,null,null,null,-14,null,null,2287,1926]
[null,930,16269,"Wriezen",-13.6,9.4,34,4,null,null,null,-14,null,null,2284,1917]
[null,931,16278,"Angermünde",-14.4,9.1999999999999993,46,4,null,null,null,-14,null,null,2282,1863]
[null,932,16303,"Schwedt",-14.1,9.4,11,4,null,null,null,-14,null,null,2313,1908]
[null,933,16306,"Biesendahlshof, Berkholz-Meyenburg",-14.2,9.1,33,4,null,null,null,-14,null,null,2321,1908]
[null,934,16307,"Gartz (Oder)",-14.1,9,47,2,null,null,null,-14,null,null,2330,1922]
[null,935,16321,"Bernau",-12.6,9.6,72,4,null,null,null,-13,null,null,2179,1895]
[null,936,16341,"Panketal",-12.6,9.6,75,4,null,null,null,-13,null,null,2166,1883]
[null,937,16348,"Wandlitz",-12.7,9.5,62,4,null,null,null,-13,null,null,2243,1943]
[null,938,16356,"Werneuchen",-12.9,9.4,74,4,null,null,null,-13,null,null,2196,1889]
[null,939,16359,"Biesenthal",-12.9,9.5,52,4,null,null,null,-13,null,null,2250,1935]
[null,940,16515,"Oranienburg, Mühlenbecker Land",-12.7,9.6,51,4,null,null,null,-13,null,null,2190,1897]
[null,941,16540,"Hohen Neuendorf",-12.7,9.6,55,4,null,null,null,-13,null,null,2131,1846]
[null,942,16547,"Birkenwerder",-12.7,9.6,47,4,null,null,null,-13,null,null,2169,1879]
[null,943,16548,"Glienicke/Nordbahn",-12.3,9.8000000000000007,42,4,null,null,null,-12,null,null,2132,1874]
[null,944,16552,"Mühlenbecker Land",-12.8,9.6999999999999993,42,4,null,null,null,-13,null,null,2136,1844]
[null,945,16556,"Borgsdorf",-12.5,9.6999999999999993,41,4,null,null,null,-13,null,null,2172,1896]
[null,946,16559,"Liebenwalde",-12.7,9.5,41,4,null,null,null,-13,null,null,2260,1958]
[null,947,16562,"Hohen Neuendorf OT Bergfelde",-12.8,9.5,60,4,null,null,null,-13,null,null,2134,1842]
[null,948,16567,"Mühlenbecker Land",-12.8,9.6,50,4,null,null,null,-13,null,null,2137,1845]
[null,949,16727,"Velten, Oberkrämer",-12.8,9.5,53,4,null,null,null,-13,null,null,2162,1866]
[null,950,16761,"Hennigsdorf",-12.4,9.8000000000000007,31,4,null,null,null,-12,null,null,2129,1865]
[null,951,16766,"Kremmen",-13,9.5,31,4,null,null,null,-13,null,null,2222,1905]
[null,952,16767,"Leegebruch",-12.7,9.6999999999999993,32,4,null,null,null,-13,null,null,2203,1909]
[null,953,16775,"Gransee, Löwenberg",-13.2,9.3000000000000007,63,4,null,null,null,-13,null,null,2332,1985]
[null,954,16792,"Zehdenick",-12.8,9.4,45,4,null,null,null,-13,null,null,2316,1999]
[null,955,16798,"Fürstenberg",-13.3,9.1,54,4,null,null,null,-13,null,null,2364,2005]
[null,956,16816,"Neuruppin",-13,9.4,39,4,null,null,null,-13,null,null,2268,1944]
[null,957,16818,"Fehrbellin, Temnitzquell, Märkisch Linden u.a.",-13.1,9.4,42,4,null,null,null,-13,null,null,2267,1936]
[null,958,16827,"Neuruppin",-13.3,9.3000000000000007,56,4,null,null,null,-13,null,null,2289,1941]
[null,959,16831,"Rheinsberg",-13,9.1999999999999993,60,4,null,null,null,-13,null,null,2345,2010]
[null,960,16833,"Fehrbellin",-13.2,9.4,40,4,null,null,null,-13,null,null,2192,1866]
[null,961,16835,"Lindow u.a.",-13.2,9.3000000000000007,56,4,null,null,null,-13,null,null,2311,1967]
[null,962,16837,"Rheinsberg",-13,9.1,92,4,null,null,null,-13,null,null,2335,{"$f":"ROUND(O967*24/(15-E967),0)","v":2001}]
[null,963,16845,"Neustadt (Dosse) u.a.",-13,9.3000000000000007,38,4,null,null,null,-13,null,null,2224,1906]
[null,964,16866,"Kyritz u.a.",-12.9,9.1999999999999993,53,4,null,null,null,-13,null,null,2252,1937]
[null,965,16868,"Wusterhausen",-13,9.3000000000000007,34,4,null,null,null,-13,null,null,2255,1933]
[null,966,16909,"Wittstock/Dosse, Heiligengrabe",-13,9.1999999999999993,71,4,null,null,null,-13,null,null,2316,1985]
[null,967,16928,"Pritzwalk, Groß Pankow",-12.7,9.1,98,4,null,null,null,-13,null,null,2279,1975]
[null,968,16945,"Meyenburg, Kümmernitztal u.a.",-12.5,9.1,84,4,null,null,null,-13,null,null,2287,1996]
[null,969,16949,"Triglitz, Putlitz",-12.7,9.1999999999999993,56,4,null,null,null,-13,null,null,2279,1975]
[null,970,17033,"Neubrandenburg",-13.2,9.3000000000000007,15,4,null,null,null,-13,null,null,2299,1957]
[null,971,17034,"Neubrandenburg",-12.7,9.6999999999999993,12,4,null,null,null,-13,null,null,2282,1977]
[null,972,17036,"Neubrandenburg",-13,9.1,65,4,null,null,null,-13,null,null,2303,1974]
[null,973,17039,"Sponholz, Neunkirchen u.a.",-13,9.1999999999999993,61,4,null,null,null,-13,null,null,2292,1965]
[null,974,17087,"Altentreptow",-13.1,9.1999999999999993,42,4,null,null,null,-13,null,null,2304,1968]
[null,975,17089,"Burow",-13.1,9.1999999999999993,35,4,null,null,null,-13,null,null,2270,1939]
[null,976,17091,"Rosenow",-13.1,9.1999999999999993,49,4,null,null,null,-13,null,null,2258,1929]
[null,977,17094,"Cölpin",-13.2,9,90,4,null,null,null,-13,null,null,2349,1999]
[null,978,17098,"Friedland",-13.2,9.3000000000000007,16,4,null,null,null,-13,null,null,2280,1940]
[null,979,17099,"Friedland, Galenbeck, Datzetal",-13.3,9.1999999999999993,19,4,null,null,null,-13,null,null,2282,1935]
[null,980,17109,"Demmin",-12.5,9.1999999999999993,13,4,null,null,null,-13,null,null,2312,2018]
[null,981,17111,"Demmin u.a.",-12.7,9.1999999999999993,23,4,null,null,null,-13,null,null,2288,1982]
[null,982,17121,"Loitz",-11.8,9,5,4,null,null,null,-12,null,null,2303,2062]
[null,983,17126,"Jarmen",-12.1,9.1,4,4,null,null,null,-12,null,null,2269,2009]
[null,984,17129,"Bentzin",-12.5,9.1,19,4,null,null,null,-13,null,null,2269,1980]
[null,985,17139,"Malchin",-12.5,9.4,3,4,null,null,null,-13,null,null,2273,1984]
[null,986,17153,"Stavenhagen",-12.7,9.1,71,4,null,null,null,-13,null,null,2258,1956]
[null,987,17154,"Neukalen",-12.4,9.3000000000000007,-2,4,null,null,null,-12,null,null,2281,1998]
[null,988,17159,"Dargun",-12.4,9.1999999999999993,12,4,null,null,null,-12,null,null,2312,2025]
[null,989,17166,"Dahmen, Groß Wokern, Teterow",-12.3,9.1,46,4,null,null,null,-12,null,null,2263,1989]
[null,990,17168,"Jördenstorf, Prebberede u.a.",-12.3,9,37,4,null,null,null,-12,null,null,2285,2009]
[null,991,17179,"Gnoien u.a.",-12.1,9.1,17,4,null,null,null,-12,null,null,2312,2048]
[null,992,17192,"Waren/ Müritz",-12.3,9.1999999999999993,72,4,null,null,null,-12,null,null,2264,1990]
[null,993,17194,"Grabowhöfe, Moltzow u.a.",-12.5,9.1999999999999993,69,4,null,null,null,-13,null,null,2260,1972]
[null,994,17207,"Röbel/ Müritz",-12.6,9.1999999999999993,71,4,null,null,null,-13,null,null,2280,1983]
[null,995,17209,"Wredenhagen",-12.7,9.1,74,4,null,null,null,-13,null,null,2293,1987]
[null,996,17213,"Malchow u.a.",-12.5,9.1999999999999993,65,4,null,null,null,-13,null,null,2280,1990]
[null,997,17214,"Nossentiner Hütte",-12.5,9.1,80,4,null,null,null,-13,null,null,2264,1976]
[null,998,17217,"Penzlin",-13.1,9.1,48,4,null,null,null,-13,null,null,2307,1970]
[null,999,17219,"Möllenhagen",-12.6,9,99,4,null,null,null,-13,null,null,2257,1963]
[null,1000,17235,"Neustrelitz",-13.1,9.1,59,4,null,null,null,-13,null,null,2370,2024]
[null,1001,17237,"Möllenbeck",-13,8.9,106,4,null,null,null,-13,null,null,2373,2034]
[null,1002,17248,"Rechlin",-12.7,9.1,78,4,null,null,null,-13,null,null,2310,2001]
[null,1003,17252,"Mirow",-12.8,9.1,80,4,null,null,null,-13,null,null,2325,2007]
[null,1004,17255,"Wesenberg",-13,9.1999999999999993,53,4,null,null,null,-13,null,null,2372,2033]
[null,1005,17258,"Feldberger Seenlandschaft",-13.2,8.8000000000000007,129,4,null,null,null,-13,null,null,2403,2045]
[null,1006,17268,"Templin, Boitzenburg u.a.",-13.9,8.9,79,4,null,null,null,-14,null,null,2333,1937]
[null,1007,17279,"Lychen",-13.6,9,54,4,null,null,null,-14,null,null,2374,1992]
[null,1008,17291,"Prenzlau u.a.",-14.2,9.1999999999999993,22,4,null,null,null,-14,null,null,2332,1917]
[null,1009,17309,"Pasewalk u.a.",-13.8,9.1999999999999993,6,2,null,null,null,-14,null,null,2323,1936]
[null,1010,17321,"Löcknitz, Rothenklempenow",-13.7,9.1,13,2,null,null,null,-14,null,null,2335,1953]
[null,1011,17322,"Blankensee, Grambow u.a.",-13.8,9.1999999999999993,13,2,null,null,null,-14,null,null,2324,1937]
[null,1012,17326,"Brüssow",-14.1,9.1,34,2,null,null,null,-14,null,null,2332,1923]
[null,1013,17328,"Penkun u.a.",-14.2,9.1,33,2,null,null,null,-14,null,null,2330,1915]
[null,1014,17329,"Nadrensee u.a.",-13.9,9,43,2,null,null,null,-14,null,null,2338,1942]
[null,1015,17335,"Strasburg",-13.8,9,64,4,null,null,null,-14,null,null,2300,1917]
[null,1016,17337,"Uckerland, Groß Luckow, Schönhausen",-13.9,8.9,75,4,null,null,null,-14,null,null,2343,1946]
[null,1017,17348,"Woldegk",-13.3,8.9,107,4,null,null,null,-13,null,null,2356,1998]
[null,1018,17349,"Groß Miltzow",-13.3,9,81,4,null,null,null,-13,null,null,2326,1973]
[null,1019,17358,"Torgelow",-13.2,9.1,3,2,null,null,null,-13,null,null,2298,1956]
[null,1020,17367,"Eggesin",-13.2,9,18,2,null,null,null,-13,null,null,2299,1957]
[null,1021,17373,"Ueckermünde",-13.4,9,-2,2,null,null,null,-13,null,null,2285,1931]
[null,1022,17375,"Vogelsang-Warsin, Meiersberg, Mönkebude u.a.",-13.3,9,0,2,null,null,null,-13,null,null,2310,1959]
[null,1023,17379,"Ferdinandshof u.a.",-13.2,9.1,3,2,null,null,null,-13,null,null,2298,1956]
[null,1024,17389,"Anklam",-12.4,9.1,7,2,null,null,null,-12,null,null,2295,2010]
[null,1025,17390,"Klein Bünzow",-12.3,8.9,25,2,null,null,null,-12,null,null,2297,2019]
[null,1026,17391,"Krien u.a.",-12.8,9.1999999999999993,9,2,null,null,null,-13,null,null,2275,{"$f":"ROUND(O1031*24/(15-E1031),0)","v":1964}]
[null,1027,17392,"Spantekow",-13.2,9.1999999999999993,20,4,null,null,null,-13,null,null,2285,1945]
[null,1028,17398,"Ducherow",-12.9,9.1,3,2,null,null,null,-13,null,null,2298,1977]
[null,1029,17406,"Usedom u.a.",-12.4,9,10,2,null,null,null,-12,null,null,2303,2017]
[null,1030,17419,"Seebad Ahlbeck",-11.8,9,-3,2,null,null,null,-12,null,null,2301,2061]
[null,1031,17424,"Ostseebad Heringsdorf",-11.5,9,0,2,null,null,null,-12,null,null,2305,2088]
[null,1032,17429,"Benz, Heringsdorf u.a.",-11.8,8.8000000000000007,29,2,null,null,null,-12,null,null,2306,2065]
[null,1033,17438,"Wolgast",-11.6,8.8000000000000007,26,2,null,null,null,-12,null,null,2309,2083]
[null,1034,17440,"Kröslin, Krummin, Lassan u.a.",-11.5,9,1,2,2,null,null,-12,null,null,2311,2093]
[null,1035,17449,"Karlshagen",-11.3,9,-1,2,null,null,null,-11,null,null,2329,2125]
[null,1036,17454,"Zinnowitz",-11.5,9,-4,2,null,null,null,-12,null,null,2309,2091]
[null,1037,17459,"Koserow",-11.4,9,2,2,null,null,null,-11,null,null,2295,2086]
[null,1038,17489,"Greifswald",-11.5,9,-1,2,null,null,null,-12,null,null,2266,2052]
[null,1039,17491,"Greifswald",-11.5,9,7,2,null,null,null,-12,null,null,2264,2050]
[null,1040,17493,"Greifswald",-11.8,9,-1,2,null,null,null,-12,null,null,2269,2032]
[null,1041,17495,"Karlsburg",-11.7,8.8000000000000007,42,2,null,null,null,-12,null,null,2291,2059]
[null,1042,17498,"Neuenkirchen",-11.5,9,4,2,null,null,null,-12,null,null,2277,2062]
[null,1043,17506,"Gützkow",-12.1,8.9,21,2,null,null,null,-12,null,null,2287,2025]
[null,1044,17509,"Lubmin",-11.4,8.9,6,2,null,null,null,-11,null,null,2296,2087]
[null,1045,18055,"Rostock",-10.7,9.3000000000000007,0,2,null,null,null,-11,null,null,2236,2088]
[null,1046,18057,"Rostock",-10.199999999999999,9.8000000000000007,15,2,null,null,null,-10,null,null,2206,2101]
[null,1047,18059,"Rostock, Papendorf u.a.",-11.8,9,31,2,null,null,null,-12,null,null,2234,2001]
[null,1048,18069,"Rostock, Lambrechtshagen",-10.4,9.1999999999999993,18,2,null,null,null,-10,null,null,2189,2068]
[null,1049,18106,"Rostock",-10,9.5,5,2,null,null,null,-10,null,null,2174,2087]
[null,1050,18107,"Elmenhorst/Lichtenhagen, Rostock",-10.1,9.4,7,2,null,null,null,-10,null,null,2161,2066]
[null,1051,18109,"Rostock",-10,9.6,5,2,null,null,null,-10,null,null,2141,2055]
[null,1052,18119,"Rostock",-10.199999999999999,9.5,2,2,null,null,null,-10,null,null,2117,2016]
[null,1053,18146,"Rostock",-10.3,9.3000000000000007,4,2,null,null,null,-10,null,null,2181,2069]
[null,1054,18147,"Rostock",-10.199999999999999,9.4,2,2,null,null,null,-10,null,null,2184,2080]
[null,1055,18181,"Rostock, Graal-Müritz",-10.199999999999999,9.4,0,2,null,null,null,-10,null,null,2207,2102]
[null,1056,18182,"Rostock, Gelbensande, Rövershagen u.a.",-10.8,9.1,19,2,null,null,null,-11,null,null,2229,2073]
[null,1057,18184,"Roggentin, Broderstorf u.a.",-11.6,9,33,2,null,null,null,-12,null,null,2279,2056]
[null,1058,18190,"Sanitz",-12,8.9,40,2,null,null,null,-12,null,null,2288,2034]
[null,1059,18195,"Tessin, Grammow u.a.",-12,9,30,2,null,null,null,-12,null,null,2315,2058]
[null,1060,18196,"Dummerstorf",-12,8.9,45,4,null,null,null,-12,null,null,2268,2016]
[null,1061,18198,"Stäbelow, Kritzmow",-11.5,9,41,2,null,null,null,-12,null,null,2213,2004]
[null,1062,18209,"Bad Doberan, Bartenshagen-Parkentin u.a.",-10.199999999999999,9.1,52,2,null,null,null,-10,null,null,2170,2067]
[null,1063,18211,"Retschow, Admannshagen-Bargeshagen u.a.",-10.199999999999999,9.3000000000000007,11,2,null,null,null,-10,null,null,2181,2077]
[null,1064,18225,"Kühlungsborn",-9.5,9.3000000000000007,18,2,null,null,null,-10,null,null,2171,2127]
[null,1065,18230,"Rerik, Bastorf, Biendorf",-10,9.1,28,2,null,null,null,-10,null,null,2149,2063]
[null,1066,18233,"Neubukow, Ravensberg, Westenbrügge u.a.",-10.9,9.1999999999999993,25,2,null,null,null,-11,null,null,2152,1994]
[null,1067,18236,"Kröpelin, Carinerland",-10.9,9.1,33,2,null,null,null,-11,null,null,2175,2015]
[null,1068,18239,"Satow",-11.5,9,43,2,null,null,null,-12,null,null,2222,2012]
[null,1069,18246,"Bützow u.a.",-11.8,9,33,4,null,null,null,-12,null,null,2292,2053]
[null,1070,18249,"Bernitt, Qualitz, Warnow, Zernin u.a.",-11.8,9.1999999999999993,17,4,null,null,null,-12,null,null,2289,2050]
[null,1071,18258,"Schwaan u.a.",-12,9.1,14,4,null,null,null,-12,null,null,2251,2001]
[null,1072,18273,"Güstrow",-12.1,9.1999999999999993,6,4,null,null,null,-12,null,null,2278,2017]
[null,1073,18276,"Reimershagen, Lohmen, Zehna, Hägerfelde u.a.",-12,9.1,28,4,null,null,null,-12,null,null,2275,2022]
[null,1074,18279,"Lalendorf, Langhagen",-12.2,9.1,33,4,null,null,null,-12,null,null,2272,2005]
[null,1075,18292,"Krakow, Dobbin-Linstow u.a.",-12.1,9.1,46,4,null,null,null,-12,null,null,2265,2006]
[null,1076,18299,"Laage, Wardow u.a.",-12,9.1,9,4,null,null,null,-12,null,null,2291,2036]
[null,1077,18311,"Ribnitz-Damgarten",-11.2,9.1,8,2,null,null,null,-11,null,null,2247,2058]
[null,1078,18314,"Löbnitz",-12,8.9,4,2,null,null,null,-12,null,null,2316,2059]
[null,1079,18317,"Saal",-11.6,8.9,7,2,null,null,null,-12,null,null,2317,2091]
[null,1080,18320,"Ahrenshagen-Daskow, Trinwillershagen u.a.",-11.8,8.8000000000000007,19,2,null,null,null,-12,null,null,2319,2077]
[null,1081,18334,"Bad Sülze",-11.6,9.1,-2,2,null,null,null,-12,null,null,2325,2098]
[null,1082,18337,"Marlow",-11.3,8.9,36,2,null,null,null,-11,null,null,2321,2118]
[null,1083,18347,"Dierhagen",-9.9,9.3000000000000007,-2,2,null,null,null,-10,null,null,2235,2154]
[null,1084,18356,"Barth",-12,8.8000000000000007,13,2,null,null,null,-12,null,null,2316,2059]
[null,1085,18374,"Zingst a. Darß",-10.9,9,7,2,null,null,null,-11,null,null,2293,2125]
[null,1086,18375,"Prerow a. Darß",-11.7,8.8000000000000007,15,2,null,null,null,-12,null,null,2320,2085]
[null,1087,18435,"Stralsund",-10.8,8.9,14,2,2,null,null,-11,null,null,2309,2148]
[null,1088,18437,"Stralsund",-10.7,9.1,8,2,null,null,null,-11,null,null,2320,2167]
[null,1089,18439,"Stralsund",-10.8,8.9,14,2,null,null,null,-11,null,null,2339,2176]
[null,1090,18442,"Niepars",-11.5,8.8000000000000007,18,2,null,null,null,-12,null,null,2336,{"$f":"ROUND(O1095*24/(15-E1095),0)","v":2116}]
[null,1091,18445,"Prohn",-11.3,8.8000000000000007,8,2,null,null,null,-11,null,null,2294,2093]
[null,1092,18461,"Franzburg, Richtenberg, u.a.",-11.6,8.8000000000000007,27,2,null,null,null,-12,null,null,2332,2104]
[null,1093,18465,"Tribsees",-11.8,8.9,11,4,null,null,null,-12,null,null,2331,2087]
[null,1094,18469,"Velgast",-11.8,8.8000000000000007,15,2,null,null,null,-12,null,null,2327,2084]
[null,1095,18507,"Grimmen",-11.6,9,6,2,null,null,null,-12,null,null,2319,2092]
[null,1096,18510,"Wittenhagen",-11.5,8.8000000000000007,20,2,null,null,null,-12,null,null,2338,2117]
[null,1097,18513,"Glewitz",-11.8,9,2,4,null,null,null,-12,null,null,2322,2079]
[null,1098,18516,"Rakow",-11.7,8.9,13,2,null,null,null,-12,null,null,2308,2075]
[null,1099,18519,"Miltzow u.a.",-10.8,8.8000000000000007,25,2,null,null,null,-11,null,null,2313,2152]
[null,1100,18528,"Bergen/ Rügen",-9.6,8.8000000000000007,28,2,null,null,null,-10,null,null,2292,2236]
[null,1101,18546,"Sassnitz",-9.5,8.5,108,2,null,null,null,-10,null,null,2286,2239]
[null,1102,18551,"Sagard",-8.6,8.6999999999999993,44,2,null,null,null,-9,null,null,2278,2317]
[null,1103,18556,"Dranske",-7.9,9,4,2,null,null,null,-8,null,null,2263,2372]
[null,1104,18565,"Hiddensee",-8.9,9,0,2,null,null,null,-9,null,null,2214,2223]
[null,1105,18569,"Gingst",-9.5,8.9,12,2,null,null,null,-10,null,null,2268,2222]
[null,1106,18573,"Samtens",-10.5,8.9,1,2,null,null,null,-11,null,null,2302,2167]
[null,1107,18574,"Garz/ Rügen",-10.3,8.9,16,2,null,null,null,-10,null,null,2315,2196]
[null,1108,18581,"Putbus",-10.199999999999999,8.6999999999999993,50,2,null,null,null,-10,null,null,2328,2217]
[null,1109,18586,"Sellin",-9.4,8.8000000000000007,28,2,2,null,null,-9,null,null,2299,2261]
[null,1110,18609,"Binz",-9.3000000000000007,8.9,3,2,null,null,null,-9,null,null,2297,2269]
[null,1111,19053,"Schwerin",-10.8,9.6,65,4,null,null,null,-11,null,null,2208,2054]
[null,1112,19055,"Schwerin",-11.3,9.3000000000000007,42,4,null,null,null,-11,null,null,2206,2013]
[null,1113,19057,"Schwerin",-11.3,9.3000000000000007,48,4,null,null,null,-11,null,null,2207,2014]
[null,1114,19059,"Schwerin",-11.2,9.4,43,4,null,null,null,-11,null,null,2211,2025]
[null,1115,19061,"Schwerin",-11.3,9.1999999999999993,57,4,null,null,null,-11,null,null,2211,2018]
[null,1116,19063,"Schwerin",-11.4,9.3000000000000007,35,4,null,null,null,-11,null,null,2212,2011]
[null,1117,19065,"Pinnow",-11.5,9.1999999999999993,63,4,null,null,null,-12,null,null,2232,2021]
[null,1118,19067,"Leezen",-11.4,9.1999999999999993,50,2,null,null,null,-11,null,null,2196,1996]
[null,1119,19069,"Lübstorf",-11.3,9.1999999999999993,51,4,null,null,null,-11,null,null,2198,2006]
[null,1120,19071,"Brüsewitz",-11.3,9.1999999999999993,60,4,null,null,null,-11,null,null,2200,2008]
[null,1121,19073,"Wittenförden u.a.",-11.3,9.1999999999999993,50,3,null,null,null,-11,null,null,2210,2017]
[null,1122,19075,"Pampow",-11.3,9.3000000000000007,39,4,null,null,null,-11,null,null,2223,2029]
[null,1123,19077,"Rastow",-11.6,9.1999999999999993,52,4,null,null,null,-12,null,null,2219,2002]
[null,1124,19079,"Banzkow, Sukow",-11.6,9.3000000000000007,36,4,null,null,null,-12,null,null,2239,2020]
[null,1125,19086,"Plate",-11.5,9.1999999999999993,55,4,null,null,null,-12,null,null,2233,2022]
[null,1126,19089,"Crivitz",-11.8,9,88,4,null,null,null,-12,null,null,2246,2011]
[null,1127,19205,"Gadebusch",-11.1,9.1999999999999993,42,2,null,null,null,-11,null,null,2216,2038]
[null,1128,19209,"Lützow",-11.3,9.1,69,3,null,null,null,-11,null,null,2215,2021]
[null,1129,19217,"Rehna, Carlow u.a.",-11.2,9,48,2,null,null,null,-11,null,null,2217,2031]
[null,1130,19230,"Hagenow u.a.",-11.4,9.3000000000000007,34,3,null,null,null,-11,null,null,2217,2015]
[null,1131,19243,"Wittenburg u.a.",-11.1,9.3000000000000007,37,3,null,null,null,-11,null,null,2208,2030]
[null,1132,19246,"Zarrentin",-11.1,9.3000000000000007,32,3,null,null,null,-11,null,null,2208,2030]
[null,1133,19249,"Lübtheen",-11.3,9.5,13,3,null,null,null,-11,null,null,2178,1988]
[null,1134,19258,"Boizenburg/ Elbe",-11,9.4,37,3,null,null,null,-11,null,null,2193,2024]
[null,1135,19260,"Vellahn",-11,9.3000000000000007,37,3,null,null,null,-11,null,null,2203,2034]
[null,1136,19273,"Amt Neuhaus, Stapel",-11.2,9.4,19,3,null,null,null,-11,null,null,2180,1997]
[null,1137,19288,"Ludwigslust",-11.8,9.4,27,4,null,null,null,-12,null,null,2218,1986]
[null,1138,19294,"Neu Kaliß",-11.8,9.4,32,4,null,null,null,-12,null,null,2196,1967]
[null,1139,19300,"Grabow u.a.",-12.3,9.3000000000000007,33,4,null,null,null,-12,null,null,2210,1943]
[null,1140,19303,"Dömitz",-11.7,9.4,32,4,null,null,null,-12,null,null,2178,1958]
[null,1141,19306,"Neustadt-Glewe",-12.2,9.3000000000000007,31,4,null,null,null,-12,null,null,2224,1962]
[null,1142,19309,"Lenzen",-11.9,9.4,16,4,null,null,null,-12,null,null,2185,1949]
[null,1143,19322,"Wittenberge, Rühstädt",-12.3,9.4,25,4,null,null,null,-12,null,null,2196,1931]
[null,1144,19336,"Legde/Quitzöbel, Bad Wilsnack",-12.5,9.4,28,4,null,null,null,-13,null,null,2195,1916]
[null,1145,19339,"Plattenburg",-12.5,9.4,32,4,null,null,null,-13,null,null,2223,1940]
[null,1146,19348,"Perleberg, Berge u.a.",-12.3,9.1999999999999993,52,4,null,null,null,-12,null,null,2205,1938]
[null,1147,19357,"Karstädt, Dambeck, Klüß",-12.1,9.4,23,4,null,null,null,-12,null,null,2206,1954]
[null,1148,19370,"Parchim",-11.5,9.6999999999999993,47,4,null,null,null,-12,null,null,2256,2043]
[null,1149,19372,"Spornitz",-12.3,9.1,82,4,null,null,null,-12,null,null,2246,1975]
[null,1150,19374,"Mestlin, Severin u.a.",-12,9.1,69,4,null,null,null,-12,null,null,2257,2006]
[null,1151,19376,"Siggelkow",-12.5,9.1999999999999993,60,4,null,null,null,-13,null,null,2258,1971]
[null,1152,19386,"Lübz, Passow",-12.3,9,98,4,null,null,null,-12,null,null,2278,2003]
[null,1153,19395,"Plau am See",-12.3,9.1,72,4,null,null,null,-12,null,null,2264,1990]
[null,1154,19399,"Goldberg",-12.3,9.1,50,4,null,null,null,-12,null,null,2273,{"$f":"ROUND(O1159*24/(15-E1159),0)","v":1998}]
[null,1155,19406,"Sternberg",-11.9,9.1999999999999993,41,4,null,null,null,-12,null,null,2262,2018]
[null,1156,19412,"Brüel",-11.7,9.1999999999999993,48,4,null,null,null,-12,null,null,2216,1992]
[null,1157,19417,"Warin",-11.5,9.1999999999999993,24,4,null,null,null,-12,null,null,2187,1981]
[null,1158,20095,"Hamburg",-8.1999999999999993,10.6,6,3,null,null,null,-8,null,null,2072,2143]
[null,1159,20097,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,7,3,null,null,null,-9,null,null,2071,2045]
[null,1160,20099,"Hamburg",-9.1,9.9,16,3,null,null,null,-9,null,null,2098,2089]
[null,1161,20144,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.8000000000000007,7,3,null,null,null,-9,null,null,2101,2084]
[null,1162,20146,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.8000000000000007,22,3,null,null,null,-9,null,null,2100,2083]
[null,1163,20148,"Hamburg",-9,9.9,15,3,null,null,null,-9,null,null,2101,2101]
[null,1164,20149,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.8000000000000007,22,3,null,null,null,-9,null,null,2103,2086]
[null,1165,20249,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.9,8,3,null,null,null,-9,null,null,2107,2090]
[null,1166,20251,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.8000000000000007,20,3,null,null,null,-9,null,null,2107,2090]
[null,1167,20253,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.8000000000000007,12,3,null,null,null,-9,null,null,2103,2086]
[null,1168,20255,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.8000000000000007,20,3,null,null,null,-9,null,null,2102,2085]
[null,1169,20257,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.8000000000000007,20,3,null,null,null,-9,null,null,2100,2083]
[null,1170,20259,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.8000000000000007,12,3,null,null,null,-9,null,null,2100,2083]
[null,1171,20354,"Hamburg",-9.1,9.9,13,3,null,null,null,-9,null,null,2096,2087]
[null,1172,20355,"Hamburg",-8.6999999999999993,10.199999999999999,23,3,null,null,null,-9,null,null,2095,2122]
[null,1173,20357,"Hamburg",-9,9.9,14,3,null,null,null,-9,null,null,2097,2097]
[null,1174,20359,"Hamburg",-9,10,19,3,null,null,null,-9,null,null,2068,2068]
[null,1175,20457,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,3,3,null,null,null,-9,null,null,2065,2040]
[null,1176,20459,"Hamburg",-8.9,10,23,3,null,null,null,-9,null,null,2068,2077]
[null,1177,20535,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.8000000000000007,16,3,null,null,null,-9,null,null,2101,2084]
[null,1178,20537,"Hamburg",-9.4,9.6999999999999993,3,3,null,null,null,-9,null,null,2073,2039]
[null,1179,20539,"Hamburg",-9.6999999999999993,9.5,4,3,null,null,null,-10,null,null,2067,2008]
[null,1180,21029,"Hamburg",-9.8000000000000007,9.6999999999999993,21,3,null,null,null,-10,null,null,2067,2000]
[null,1181,21031,"Hamburg",-10.3,9.3000000000000007,44,3,null,null,null,-10,null,null,2068,1962]
[null,1182,21033,"Hamburg",-10.199999999999999,9.4,-1,3,null,null,null,-10,null,null,2067,1969]
[null,1183,21035,"Hamburg",-10.199999999999999,9.4,1,3,null,null,null,-10,null,null,2065,1967]
[null,1184,21037,"Hamburg",-10.3,9.4,-2,3,null,null,null,-10,null,null,2062,1956]
[null,1185,21039,"Hamburg",-10.5,9.5,2,3,null,null,null,-11,null,null,2065,1944]
[null,1186,21073,"Hamburg",-9.4,9.6999999999999993,21,3,null,null,null,-9,null,null,2047,2013]
[null,1187,21075,"Hamburg",-9.6999999999999993,9.3000000000000007,34,3,null,null,null,-10,null,null,2040,1982]
[null,1188,21077,"Hamburg",-9.8000000000000007,9.1999999999999993,55,3,null,null,null,-10,null,null,2045,1979]
[null,1189,21079,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,12,3,null,null,null,-9,null,null,2053,2028]
[null,1190,21107,"Hamburg",-9.8000000000000007,9.5,-1,3,null,null,null,-10,null,null,2051,1985]
[null,1191,21109,"Hamburg",-9.9,9.3000000000000007,1,3,null,null,null,-10,null,null,2058,1984]
[null,1192,21129,"Hamburg",-9.8000000000000007,9.3000000000000007,0,1,null,null,null,-10,null,null,2060,1994]
[null,1193,21147,"Hamburg",-9.8000000000000007,9.3000000000000007,0,3,null,null,null,-10,null,null,2039,1973]
[null,1194,21149,"Hamburg",-9.6,9.3000000000000007,32,3,null,null,null,-10,null,null,2039,1989]
[null,1195,21217,"Seevetal",-10.1,9.3000000000000007,2,3,null,null,null,-10,null,null,2057,1967]
[null,1196,21218,"Seevetal",-10.1,9.1999999999999993,28,3,null,null,null,-10,null,null,2053,1963]
[null,1197,21220,"Seevetal",-10.3,9.3000000000000007,19,3,null,null,null,-10,null,null,2056,1950]
[null,1198,21224,"Rosengarten",-10.199999999999999,9,88,3,null,null,null,-10,null,null,2047,1950]
[null,1199,21227,"Bendestorf",-10.3,9.3000000000000007,31,3,null,null,null,-10,null,null,2055,1949]
[null,1200,21228,"Harmstorf",-10.3,9.1999999999999993,41,3,null,null,null,-10,null,null,2055,1949]
[null,1201,21244,"Buchholz in der Nordheide",-10.1,9.3000000000000007,73,3,null,null,null,-10,null,null,2054,1964]
[null,1202,21255,"Tostedt, Kakenstorf u.a.",-10.1,9.1999999999999993,66,3,null,null,null,-10,null,null,2060,1970]
[null,1203,21256,"Handeloh",-10.3,9.1999999999999993,54,3,null,null,null,-10,null,null,2093,1985]
[null,1204,21258,"Heidenau",-10,9.1,42,3,null,null,null,-10,null,null,2064,1981]
[null,1205,21259,"Otter",-10.7,9.1999999999999993,49,3,null,null,null,-11,null,null,2068,1931]
[null,1206,21261,"Welle",-10.5,9.1999999999999993,46,3,null,null,null,-11,null,null,2097,1974]
[null,1207,21266,"Jesteburg",-10.3,9.3000000000000007,46,3,null,null,null,-10,null,null,2054,1948]
[null,1208,21271,"Hanstedt, Asendorf",-10.8,9.1999999999999993,60,3,null,null,null,-11,null,null,2086,1940]
[null,1209,21272,"Eggestorf",-11,9.1,99,3,null,null,null,-11,null,null,2174,2007]
[null,1210,21274,"Undeloh",-10.7,9,103,3,null,null,null,-11,null,null,2102,1963]
[null,1211,21279,"Hollenstedt, Drestedt u.a.",-9.9,9.1,40,3,null,null,null,-10,null,null,2058,1984]
[null,1212,21335,"Lüneburg",-11.1,9.4,32,3,null,null,null,-11,null,null,2194,2017]
[null,1213,21337,"Lüneburg",-10.7,9.6,38,3,null,null,null,-11,null,null,2194,2049]
[null,1214,21339,"Lüneburg",-10.9,9.3000000000000007,42,3,null,null,null,-11,null,null,2183,2023]
[null,1215,21354,"Bleckede",-10.9,9.5,6,3,null,null,null,-11,null,null,2191,2030]
[null,1216,21357,"Bardowick, Wittorf, Barum",-10.6,9.5,5,3,null,null,null,-11,null,null,2179,2043]
[null,1217,21358,"Mechtersen",-10.8,9.5,12,3,null,null,null,-11,null,null,2176,2024]
[null,1218,21360,"Vögelsen",-10.8,9.4,18,3,null,null,null,-11,null,null,2179,{"$f":"ROUND(O1223*24/(15-E1223),0)","v":2027}]
[null,1219,21365,"Adendorf",-11,9.5,30,3,null,null,null,-11,null,null,2197,2028]
[null,1220,21368,"Dahlenburg",-11.2,9.3000000000000007,39,3,null,null,null,-11,null,null,2192,2008]
[null,1221,21369,"Nahrendorf",-11.1,9.1,102,3,null,null,null,-11,null,null,2181,2006]
[null,1222,21371,"Tosterglope",-11.1,9.1,83,3,null,null,null,-11,null,null,2182,2006]
[null,1223,21376,"Salzhausen",-11,9.3000000000000007,43,3,null,null,null,-11,null,null,2201,2032]
[null,1224,21379,"Scharnebeck, Echem, Lüdersburg, Rullstorf",-10.8,9.5,6,3,null,null,null,-11,null,null,2196,2043]
[null,1225,21380,"Artlenburg",-10.8,9.5,3,3,null,null,null,-11,null,null,2197,2044]
[null,1226,21382,"Brietlingen",-10.7,9.5,7,3,null,null,null,-11,null,null,2197,2052]
[null,1227,21385,"Oldendorf (Luhe), Amelinghausen, Rehlingen",-11.3,9,93,3,null,null,null,-11,null,null,2229,2034]
[null,1228,21386,"Betzendorf",-11.3,9,99,3,null,null,null,-11,null,null,2223,2029]
[null,1229,21388,"Soderstorf",-11.1,9.1,75,3,null,null,null,-11,null,null,2215,2037]
[null,1230,21391,"Reppenstedt, Lüneburg",-11.1,9.3000000000000007,48,3,null,null,null,-11,null,null,2182,2006]
[null,1231,21394,"Kirchgellersen, Westergellersen, Südergellersen",-11.2,9.1,86,3,null,null,null,-11,null,null,2204,2019]
[null,1232,21395,"Tespe",-10.6,9.5,0,3,null,null,null,-11,null,null,2199,2062]
[null,1233,21397,"Barendorf, Vastorf",-11.1,9.3000000000000007,55,3,null,null,null,-11,null,null,2194,2017]
[null,1234,21398,"Neetze",-10.9,9.5,12,3,null,null,null,-11,null,null,2195,2034]
[null,1235,21400,"Reinstorf",-11.1,9.1999999999999993,60,3,null,null,null,-11,null,null,2193,2017]
[null,1236,21401,"Thomasburg",-11.2,9.3000000000000007,41,3,null,null,null,-11,null,null,2192,2008]
[null,1237,21403,"Wendisch Evern",-11,9.1999999999999993,67,3,null,null,null,-11,null,null,2196,2027]
[null,1238,21406,"Melbeck, Barnstedt",-11.3,9.3000000000000007,29,3,null,null,null,-11,null,null,2212,2019]
[null,1239,21407,"Deutsch Evern",-11.2,9.4,23,3,null,null,null,-11,null,null,2195,2011]
[null,1240,21409,"Embsen",-11.3,9.3000000000000007,46,3,null,null,null,-11,null,null,2216,2022]
[null,1241,21423,"Winsen",-10.5,9.5,2,3,null,null,null,-11,null,null,2104,1980]
[null,1242,21435,"Stelle",-10.5,9.4,13,3,null,null,null,-11,null,null,2058,1937]
[null,1243,21436,"Marschacht",-10.5,9.5,4,3,null,null,null,-11,null,null,2172,2044]
[null,1244,21438,"Brackel",-10.6,9.1999999999999993,56,3,null,null,null,-11,null,null,2086,1956]
[null,1245,21439,"Marxen",-10.5,9.3000000000000007,34,3,null,null,null,-11,null,null,2075,1953]
[null,1246,21441,"Garstedt",-10.8,9.3000000000000007,31,3,null,null,null,-11,null,null,2108,1961]
[null,1247,21442,"Toppenstedt",-10.8,9.3000000000000007,45,3,null,null,null,-11,null,null,2097,1951]
[null,1248,21444,"Vierhöfen",-10.9,9.4,27,3,null,null,null,-11,null,null,2123,1967]
[null,1249,21445,"Wulfsen",-10.7,9.4,23,3,null,null,null,-11,null,null,2097,1958]
[null,1250,21447,"Handorf",-10.6,9.5,2,3,null,null,null,-11,null,null,2174,2038]
[null,1251,21449,"Radbruch",-10.8,9.4,17,3,null,null,null,-11,null,null,2171,2020]
[null,1252,21465,"Reinbek",-10.5,9.1999999999999993,50,3,null,null,null,-11,null,null,2071,1949]
[null,1253,21481,"Lauenburg/Elbe",-10.9,9.4,34,3,null,null,null,-11,null,null,2196,2035]
[null,1254,21483,"Gülzow",-10.8,9.4,20,3,null,null,null,-11,null,null,2198,2045]
[null,1255,21493,"Fuhlenhagen",-10.8,9.1999999999999993,44,3,null,null,null,-11,null,null,2210,2056]
[null,1256,21502,"Geesthacht",-10.7,9.1999999999999993,72,3,null,null,null,-11,null,null,2200,2054]
[null,1257,21509,"Glinde",-10.3,9.3000000000000007,24,3,null,null,null,-10,null,null,2071,1965]
[null,1258,21514,"Bröthen",-10.8,9.4,21,3,null,null,null,-11,null,null,2211,2057]
[null,1259,21516,"Woltersdorf, Müssen u.a.",-10.7,9.4,21,3,null,null,null,-11,null,null,2203,2057]
[null,1260,21521,"Aumühle",-10.9,9.1999999999999993,55,3,null,null,null,-11,null,null,2178,2018]
[null,1261,21522,"Hohnstorf (Elbe), Hittbergen",-10.8,9.6,4,3,null,null,null,-11,null,null,2193,2040]
[null,1262,21524,"Brunstorf",-10.7,9.3000000000000007,48,3,null,null,null,-11,null,null,2203,2057]
[null,1263,21526,"Hohenhorn",-10.8,9.1999999999999993,61,3,null,null,null,-11,null,null,2202,2048]
[null,1264,21527,"Kollow",-10.8,9.3000000000000007,41,3,null,null,null,-11,null,null,2202,2048]
[null,1265,21529,"Kröppelshagen-Fahrendorf",-10.7,9.1,84,3,null,null,null,-11,null,null,2175,2031]
[null,1266,21614,"Buxtehude",-9.5,9.3000000000000007,7,1,null,null,null,-10,null,null,2067,2025]
[null,1267,21629,"Neu Wulmstorf",-9.9,9.1,49,3,null,null,null,-10,null,null,2050,1976]
[null,1268,21635,"Jork",-9.8000000000000007,9.3000000000000007,-3,1,null,null,null,-10,null,null,2085,2018]
[null,1269,21640,"Horneburg",-9.8000000000000007,9.3000000000000007,5,1,null,null,null,-10,null,null,2086,2019]
[null,1270,21641,"Apensen",-10,9,47,3,null,null,null,-10,null,null,2074,1991]
[null,1271,21643,"Beckdorf",-10,9.1,29,3,null,null,null,-10,null,null,2069,1986]
[null,1272,21644,"Sauensiek",-10.1,9.1,38,3,null,null,null,-10,null,null,2071,1980]
[null,1273,21646,"Halvesbostel",-10,9.1,36,3,null,null,null,-10,null,null,2066,1983]
[null,1274,21647,"Moisburg",-9.8000000000000007,9.1999999999999993,18,3,null,null,null,-10,null,null,2061,1995]
[null,1275,21649,"Regesbostel",-10,9.1,36,3,null,null,null,-10,null,null,2065,1982]
[null,1276,21680,"Stade",-9.6999999999999993,9.3000000000000007,18,1,null,null,null,-10,null,null,2118,2058]
[null,1277,21682,"Stade",-9.8000000000000007,9.4,2,1,null,null,null,-10,null,null,2119,2051]
[null,1278,21683,"Stade",-9.6999999999999993,9.3000000000000007,-2,1,null,null,null,-10,null,null,2120,2060]
[null,1279,21684,"Stade",-9.9,9.1999999999999993,15,3,null,null,null,-10,null,null,2098,2022]
[null,1280,21698,"Harsefeld",-9.8000000000000007,9.1999999999999993,20,3,null,null,null,-10,null,null,2096,2028]
[null,1281,21702,"Ahlerstedt",-10.1,9.1999999999999993,31,3,null,null,null,-10,null,null,2121,2028]
[null,1282,21706,"Drochtersen",-9.8000000000000007,9.3000000000000007,-2,1,null,null,null,-10,null,null,2124,{"$f":"ROUND(O1287*24/(15-E1287),0)","v":2055}]
[null,1283,21709,"Himmelpforten",-9.8000000000000007,9.3000000000000007,6,3,null,null,null,-10,null,null,2125,2056]
[null,1284,21710,"Engelschoff",-9.6999999999999993,9.4,-2,3,null,null,null,-10,null,null,2124,2064]
[null,1285,21712,"Großenwörden",-9.6,9.4,-2,3,null,null,null,-10,null,null,2139,2087]
[null,1286,21714,"Hammah",-9.8000000000000007,9.3000000000000007,10,3,null,null,null,-10,null,null,2122,2054]
[null,1287,21717,"Fredenbeck",-9.8000000000000007,9.1999999999999993,17,3,null,null,null,-10,null,null,2122,2054]
[null,1288,21720,"Gründeich",-9.9,9.3000000000000007,-1,1,null,null,null,-10,null,null,2107,2031]
[null,1289,21723,"Hollern-Twielenfleth",-9.8000000000000007,9.3000000000000007,-1,1,null,null,null,-10,null,null,2108,2040]
[null,1290,21726,"Oldendorf",-10,9.1999999999999993,28,3,null,null,null,-10,null,null,2125,2040]
[null,1291,21727,"Estorf",-9.8000000000000007,9.3000000000000007,7,3,null,null,null,-10,null,null,2135,2066]
[null,1292,21729,"Freiburg (Elbe)",-9.1,9.4,1,1,null,null,null,-9,null,null,2132,2123]
[null,1293,21730,"Balje",-8.8000000000000007,9.5,-2,1,null,null,null,-9,null,null,2143,2161]
[null,1294,21732,"Krummendeich",-9.1,9.4,-1,1,null,null,null,-9,null,null,2133,2124]
[null,1295,21734,"Oederquart",-9.3000000000000007,9.4,-2,1,null,null,null,-9,null,null,2135,2109]
[null,1296,21737,"Wischhafen",-9.1999999999999993,9.4,-3,1,null,null,null,-9,null,null,2137,2119]
[null,1297,21739,"Dollern",-9.6999999999999993,9.1,30,1,null,null,null,-10,null,null,2099,2040]
[null,1298,21745,"Hemmoor",-9.6,9.4,13,1,null,null,null,-10,null,null,2141,2089]
[null,1299,21755,"Hechthausen",-9.6999999999999993,9.3000000000000007,15,3,null,null,null,-10,null,null,2140,2079]
[null,1300,21756,"Osten",-9.6,9.4,-4,3,null,null,null,-10,null,null,2137,2085]
[null,1301,21762,"Otterndorf",-8.5,9.6,2,1,null,null,null,-9,null,null,2093,2138]
[null,1302,21763,"Neuenkirchen",-9.1,9.5,1,1,null,null,null,-9,null,null,2107,2098]
[null,1303,21765,"Nordleda",-9,9.6,-2,1,null,null,null,-9,null,null,2101,2101]
[null,1304,21769,"Lamstedt",-9.6999999999999993,9.1999999999999993,26,3,null,null,null,-10,null,null,2142,2081]
[null,1305,21770,"Mittelstenahe",-9.6999999999999993,9.4,18,1,null,null,null,-10,null,null,2145,2084]
[null,1306,21772,"Stinstedt",-9.5,9.5,6,1,null,null,null,-10,null,null,2150,2106]
[null,1307,21775,"Ihlienworth",-9.3000000000000007,9.5,-3,1,null,null,null,-9,null,null,2146,2120]
[null,1308,21776,"Wanna",-9.3000000000000007,9.5,-2,1,null,null,null,-9,null,null,2120,2094]
[null,1309,21781,"Cadenberge",-9.1999999999999993,9.5,-3,1,null,null,null,-9,null,null,2105,2088]
[null,1310,21782,"Bülkau",-9.1,9.5,-1,1,null,null,null,-9,null,null,2147,2138]
[null,1311,21784,"Geversdorf",-9.1999999999999993,9.5,-1,1,null,null,null,-9,null,null,2120,2102]
[null,1312,21785,"Neuhaus (Oste)",-8.8000000000000007,9.5,0,1,null,null,null,-9,null,null,2097,2115]
[null,1313,21787,"Oberndorf",-9.5,9.4,-3,1,null,null,null,-10,null,null,2140,2096]
[null,1314,21789,"Wingst",-9.9,9.1999999999999993,57,1,null,null,null,-10,null,null,2145,2067]
[null,1315,22041,"Hamburg",-8.8000000000000007,10.199999999999999,15,3,null,null,null,-9,null,null,2104,2122]
[null,1316,22043,"Hamburg",-9.5,9.6999999999999993,19,3,null,null,null,-10,null,null,2104,2061]
[null,1317,22045,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,20,3,null,null,null,-9,null,null,2106,2080]
[null,1318,22047,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,18,3,null,null,null,-9,null,null,2107,2081]
[null,1319,22049,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.8000000000000007,14,3,null,null,null,-9,null,null,2106,2089]
[null,1320,22081,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.8000000000000007,10,3,null,null,null,-9,null,null,2104,2087]
[null,1321,22083,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,10,3,null,null,null,-9,null,null,2104,2078]
[null,1322,22085,"Hamburg",-9.4,9.6999999999999993,5,3,null,null,null,-9,null,null,2103,2069]
[null,1323,22087,"Hamburg",-9.1,9.9,10,3,null,null,null,-9,null,null,2100,2091]
[null,1324,22089,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.9,16,3,null,null,null,-9,null,null,2102,2085]
[null,1325,22111,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.8000000000000007,15,3,null,null,null,-9,null,null,2073,2056]
[null,1326,22113,"Hamburg, Oststeinbek",-9.6,9.6,10,3,null,null,null,-10,null,null,2067,2017]
[null,1327,22115,"Hamburg",-10,9.4,30,3,null,null,null,-10,null,null,2070,1987]
[null,1328,22117,"Hamburg",-9.9,9.5,9,3,null,null,null,-10,null,null,2073,1998]
[null,1329,22119,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,18,3,null,null,null,-9,null,null,2075,2049]
[null,1330,22143,"Hamburg",-9.6999999999999993,9.5,29,3,null,null,null,-10,null,null,2109,2049]
[null,1331,22145,"Hamburg",-10.3,9.1,56,3,null,null,null,-10,null,null,2110,2002]
[null,1332,22147,"Hamburg",-9.6,9.6,28,3,null,null,null,-10,null,null,2110,2059]
[null,1333,22149,"Hamburg",-9.6,9.6,24,3,null,null,null,-10,null,null,2107,2056]
[null,1334,22159,"Hamburg",-9.5,9.6,30,3,null,null,null,-10,null,null,2109,2066]
[null,1335,22175,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.6999999999999993,40,3,null,null,null,-9,null,null,2112,2086]
[null,1336,22177,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,21,3,null,null,null,-9,null,null,2110,2084]
[null,1337,22179,"Hamburg",-9.5,9.6999999999999993,16,3,null,null,null,-10,null,null,2110,2067]
[null,1338,22297,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,15,3,null,null,null,-9,null,null,2111,2085]
[null,1339,22299,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.9,6,3,null,null,null,-9,null,null,2108,2091]
[null,1340,22301,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.9,8,3,null,null,null,-9,null,null,2105,2088]
[null,1341,22303,"Hamburg",-9.6999999999999993,9.5,6,3,null,null,null,-10,null,null,2108,2048]
[null,1342,22305,"Hamburg",-9.1,9.9,12,3,null,null,null,-9,null,null,2107,2098]
[null,1343,22307,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,18,3,null,null,null,-9,null,null,2109,2083]
[null,1344,22309,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.6999999999999993,27,3,null,null,null,-9,null,null,2110,2084]
[null,1345,22335,"Hamburg",-9.5,9.6,8,3,null,null,null,-10,null,null,2113,2070]
[null,1346,22337,"Hamburg",-9.6999999999999993,9.4,29,3,null,null,null,-10,null,null,2113,{"$f":"ROUND(O1351*24/(15-E1351),0)","v":2053}]
[null,1347,22339,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.6999999999999993,17,3,null,null,null,-9,null,null,2115,2089]
[null,1348,22359,"Hamburg",-9.9,9.3000000000000007,44,3,null,null,null,-10,null,null,2114,2038]
[null,1349,22391,"Hamburg",-9.5,9.6,34,3,null,null,null,-10,null,null,2115,2072]
[null,1350,22393,"Hamburg",-9.5,9.6,35,3,null,null,null,-10,null,null,2114,2071]
[null,1351,22395,"Hamburg",-10,9.3000000000000007,28,3,null,null,null,-10,null,null,2117,2032]
[null,1352,22397,"Hamburg",-10.199999999999999,9.1999999999999993,19,3,null,null,null,-10,null,null,2167,2064]
[null,1353,22399,"Hamburg",-9.5,9.6,33,3,null,null,null,-10,null,null,2118,2075]
[null,1354,22415,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.6999999999999993,29,3,null,null,null,-9,null,null,2115,2089]
[null,1355,22417,"Hamburg",-9.6999999999999993,9.4,27,3,null,null,null,-10,null,null,2119,2059]
[null,1356,22419,"Hamburg",-9.6,9.4,38,3,null,null,null,-10,null,null,2120,2068]
[null,1357,22453,"Hamburg",-9.5,9.6,13,3,null,null,null,-10,null,null,2111,2068]
[null,1358,22455,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.6999999999999993,17,3,null,null,null,-9,null,null,2117,2091]
[null,1359,22457,"Hamburg",-9.4,9.6,17,3,null,null,null,-9,null,null,2121,2086]
[null,1360,22459,"Hamburg",-9.6999999999999993,9.4,11,3,null,null,null,-10,null,null,2114,2054]
[null,1361,22523,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.8000000000000007,21,3,null,null,null,-9,null,null,2112,2095]
[null,1362,22525,"Hamburg",-9.4,9.6,19,3,null,null,null,-9,null,null,2103,2069]
[null,1363,22527,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.6,23,3,null,null,null,-9,null,null,2108,2082]
[null,1364,22529,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.6999999999999993,17,3,null,null,null,-9,null,null,2106,2080]
[null,1365,22547,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.6,23,3,null,null,null,-9,null,null,2107,2081]
[null,1366,22549,"Hamburg",-9.4,9.5,30,1,null,null,null,-9,null,null,2102,2068]
[null,1367,22559,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.4,29,1,null,null,null,-9,null,null,2083,2057]
[null,1368,22587,"Hamburg",-9.6999999999999993,9.1,75,1,null,null,null,-10,null,null,2077,2018]
[null,1369,22589,"Hamburg",-9.8000000000000007,9.1999999999999993,18,1,null,null,null,-10,null,null,2080,2013]
[null,1370,22605,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.5,26,3,null,null,null,-9,null,null,2070,2044]
[null,1371,22607,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.6999999999999993,30,3,null,null,null,-9,null,null,2095,2078]
[null,1372,22609,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.6,25,1,null,null,null,-9,null,null,2073,2056]
[null,1373,22761,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.6999999999999993,26,3,null,null,null,-9,null,null,2095,2078]
[null,1374,22763,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.5,42,3,null,null,null,-9,null,null,2088,2062]
[null,1375,22765,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.5,31,3,null,null,null,-9,null,null,2090,2064]
[null,1376,22767,"Hamburg",-9.3000000000000007,9.6999999999999993,30,3,null,null,null,-9,null,null,2066,2040]
[null,1377,22769,"Hamburg",-9.1999999999999993,9.8000000000000007,14,3,null,null,null,-9,null,null,2097,2080]
[null,1378,22844,"Norderstedt",-10,9.1,41,3,null,null,null,-10,null,null,2168,2081]
[null,1379,22846,"Norderstedt",-10,9.1,31,3,null,null,null,-10,null,null,2139,2053]
[null,1380,22848,"Norderstedt",-10,9.1999999999999993,18,3,null,null,null,-10,null,null,2123,2038]
[null,1381,22850,"Norderstedt",-9.4,9.6,29,3,null,null,null,-9,null,null,2128,2093]
[null,1382,22851,"Norderstedt",-10,9.1,39,3,null,null,null,-10,null,null,2125,2040]
[null,1383,22869,"Schenefeld",-10,9.1,17,1,null,null,null,-10,null,null,2108,2024]
[null,1384,22880,"Wedel",-9.6999999999999993,9.4,2,1,null,null,null,-10,null,null,2106,2046]
[null,1385,22885,"Barsbüttel",-10.3,9.1999999999999993,43,3,null,null,null,-10,null,null,2106,1998]
[null,1386,22889,"Tangstedt",-10.199999999999999,9,34,3,null,null,null,-10,null,null,2172,2069]
[null,1387,22926,"Ahrensburg",-10.1,9.4,49,3,null,null,null,-10,null,null,2168,2073]
[null,1388,22927,"Großhansdorf",-10.5,9.1,49,3,null,null,null,-11,null,null,2172,2044]
[null,1389,22929,"Hamfelde, Kasseburg, Köthel, Rausdorf, Schönberg",-10.7,9,78,3,null,null,null,-11,null,null,2212,2066]
[null,1390,22941,"Bargteheide, Delingsdorf u.a.",-10.3,9.1,44,3,null,null,null,-10,null,null,2180,2068]
[null,1391,22946,"Trittau",-10.7,9.1,58,3,null,null,null,-11,null,null,2186,2041]
[null,1392,22949,"Ammersbek",-10.3,9.1,25,3,null,null,null,-10,null,null,2170,2058]
[null,1393,22952,"Lütjensee",-10.8,9.1,53,3,null,null,null,-11,null,null,2185,2033]
[null,1394,22955,"Hoisdorf",-10.6,9.1,51,3,null,null,null,-11,null,null,2188,2051]
[null,1395,22956,"Grönwohld",-10.8,9.1,47,3,null,null,null,-11,null,null,2190,2037]
[null,1396,22958,"Kuddewörde",-10.9,9.1999999999999993,32,3,null,null,null,-11,null,null,2183,2023]
[null,1397,22959,"Linau",-10.8,9.1,53,3,null,null,null,-11,null,null,2211,2057]
[null,1398,22961,"Hoisdorf",-10.7,9.1,46,3,null,null,null,-11,null,null,2190,2045]
[null,1399,22962,"Siek",-10.5,9.1,55,3,null,null,null,-11,null,null,2171,2043]
[null,1400,22964,"Steinburg",-10.7,9,50,3,null,null,null,-11,null,null,2225,2078]
[null,1401,22965,"Todendorf",-10.6,9.1,48,3,null,null,null,-11,null,null,2192,2055]
[null,1402,22967,"Tremsbüttel",-10.6,9.1,36,3,null,null,null,-11,null,null,2189,2052]
[null,1403,22969,"Witzhave",-10.8,9.3000000000000007,25,3,null,null,null,-11,null,null,2174,2022]
[null,1404,23552,"Lübeck",-9.6,10.3,5,2,null,null,null,-10,null,null,2196,2142]
[null,1405,23554,"Lübeck St. Lorenz Nord",-9.8000000000000007,9.8000000000000007,14,2,null,null,null,-10,null,null,2192,2121]
[null,1406,23556,"Lübeck",-10.7,9.1999999999999993,21,2,null,null,null,-11,null,null,2217,2070]
[null,1407,23558,"Lübeck",-9.8000000000000007,9.9,11,2,null,null,null,-10,null,null,2197,2126]
[null,1408,23560,"Lübeck",-11,9.1,8,3,null,null,null,-11,null,null,2212,2042]
[null,1409,23562,"Lübeck",-11,9.1,13,2,null,null,null,-11,null,null,2212,2042]
[null,1410,23564,"Lübeck",-10.3,9.4,7,2,null,null,null,-10,null,null,2200,{"$f":"ROUND(O1415*24/(15-E1415),0)","v":2087}]
[null,1411,23566,"Lübeck",-10.199999999999999,9.4,14,2,null,null,null,-10,null,null,2193,2089]
[null,1412,23568,"Lübeck Schlutup/St. Gertrud",-10.5,9.1,20,2,null,null,null,-11,null,null,2188,2059]
[null,1413,23569,"Lübeck",-10.3,9.1,21,2,null,null,null,-10,null,null,2181,2069]
[null,1414,23570,"Lübeck",-9.1,9.1999999999999993,2,2,null,null,null,-9,null,null,2171,2162]
[null,1415,23611,"Bad Schwartau",-10.3,9.1,17,2,null,null,null,-10,null,null,2184,2072]
[null,1416,23617,"Stockelsdorf",-10.8,9,35,2,null,null,null,-11,null,null,2185,2033]
[null,1417,23619,"Zarpen",-10.8,9.1,13,3,null,null,null,-11,null,null,2221,2066]
[null,1418,23623,"Ahrensbök",-10.5,8.8000000000000007,68,3,null,null,null,-11,null,null,2177,2049]
[null,1419,23626,"Ratekau",-9.3000000000000007,9.1999999999999993,0,2,null,null,null,-9,null,null,2175,2148]
[null,1420,23627,"Groß Grönau",-11.1,9,28,2,null,null,null,-11,null,null,2212,2034]
[null,1421,23628,"Krummesse, Klempau",-11,9.1,13,3,null,null,null,-11,null,null,2213,2043]
[null,1422,23629,"Sarkwitz",-10.1,9,19,2,null,null,null,-10,null,null,2174,2079]
[null,1423,23669,"Timmendorfer Strand",-8.6999999999999993,9.1999999999999993,0,2,null,null,null,-9,null,null,2170,2197]
[null,1424,23683,"Scharbeutz",-8.1999999999999993,9.1999999999999993,5,2,null,null,null,-8,null,null,2162,2237]
[null,1425,23684,"Scharbeutz, Süsel",-9.6999999999999993,9.1,18,2,null,null,null,-10,null,null,2169,2108]
[null,1426,23689,"Pansdorf",-9.6999999999999993,9,26,2,null,null,null,-10,null,null,2173,2111]
[null,1427,23701,"Eutin, Süsel",-10.1,8.9,43,2,null,null,null,-10,null,null,2172,2077]
[null,1428,23714,"Malente, Kirchnüchel",-9.6,8.8000000000000007,44,3,null,null,null,-10,null,null,2174,2121]
[null,1429,23715,"Bosau",-10,8.8000000000000007,50,3,null,null,null,-10,null,null,2181,2094]
[null,1430,23717,"Kasseedorf",-9.5,8.9,49,3,null,null,null,-10,null,null,2164,2120]
[null,1431,23719,"Glasau",-10.1,8.9,44,3,null,null,null,-10,null,null,2198,2102]
[null,1432,23730,"Neustadt",-8.3000000000000007,9.1999999999999993,-2,2,null,null,null,-8,null,null,2145,2209]
[null,1433,23738,"Lensahn",-8.6,9.1,14,2,null,null,null,-9,null,null,2149,2185]
[null,1434,23743,"Grömitz",-8.4,9.1,19,2,null,null,null,-8,null,null,2159,2214]
[null,1435,23744,"Schönwalde am Bungsberg",-9.6999999999999993,8.6,105,2,null,null,null,-10,null,null,2151,2090]
[null,1436,23746,"Kellenhusen",-8.5,9.1999999999999993,2,2,null,null,null,-9,null,null,2163,2209]
[null,1437,23747,"Dahme",-8.5,9.1999999999999993,8,2,null,null,null,-9,null,null,2163,2209]
[null,1438,23749,"Grube",-8.4,9.1999999999999993,-1,2,null,null,null,-8,null,null,2162,2217]
[null,1439,23758,"Oldenburg in Holstein",-7.8,9.1999999999999993,4,2,null,null,null,-8,null,null,2142,2255]
[null,1440,23769,"Fehmarn",-7,9.1999999999999993,10,2,null,null,null,-8,null,null,2126,2319]
[null,1441,23774,"Heiligenhafen",-7.3,9.3000000000000007,9,2,null,null,null,-8,null,null,2136,2299]
[null,1442,23775,"Großenbrode",-7.3,9.3000000000000007,-1,2,null,null,null,-8,null,null,2133,2296]
[null,1443,23777,"Heringsdorf",-8.1,9.1,22,2,null,null,null,-8,null,null,2139,2222]
[null,1444,23779,"Neukirchen",-7.8,9.1999999999999993,9,2,null,null,null,-8,null,null,2137,2249]
[null,1445,23795,"Bad Segeberg",-10.4,9,45,3,null,null,null,-10,null,null,2236,2113]
[null,1446,23812,"Wahlstedt",-10.1,8.9,60,3,null,null,null,-10,null,null,2242,2144]
[null,1447,23813,"Nehms",-10.199999999999999,8.8000000000000007,54,3,null,null,null,-10,null,null,2233,2127]
[null,1448,23815,"Geschendorf",-10.8,8.9,57,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2077]
[null,1449,23816,"Leezen",-10.5,9,29,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2102]
[null,1450,23818,"Neuengörs",-10.7,8.9,41,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2085]
[null,1451,23820,"Pronstorf",-10.5,8.9,40,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2102]
[null,1452,23821,"Rohlstorf",-10.4,8.9,34,3,null,null,null,-10,null,null,2233,2110]
[null,1453,23823,"Seedorf",-9.8000000000000007,8.9,33,3,null,null,null,-10,null,null,2233,2161]
[null,1454,23824,"Tensfeld",-9.9,8.9,40,3,null,null,null,-10,null,null,2233,2152]
[null,1455,23826,"Bark",-10.4,9,31,3,null,null,null,-10,null,null,2233,2110]
[null,1456,23827,"Wensin",-10.3,8.8000000000000007,53,3,null,null,null,-10,null,null,2233,2118]
[null,1457,23829,"Wittenborn",-10.4,9,38,3,null,null,null,-10,null,null,2233,2110]
[null,1458,23843,"Bad Oldesloe",-10.4,9.1999999999999993,16,3,null,null,null,-10,null,null,2233,2110]
[null,1459,23845,"Seth",-10.5,9,34,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2102]
[null,1460,23847,"Lasbek",-10.9,9,53,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2069]
[null,1461,23858,"Reinfeld (Holstein)",-10.8,9.1,19,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2077]
[null,1462,23860,"Klein Wesenberg",-10.9,9.1,11,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2069]
[null,1463,23863,"Bargfeld-Stegen",-10.3,9.1,27,3,null,null,null,-10,null,null,2233,2118]
[null,1464,23866,"Nahe",-10.4,9.1,29,3,null,null,null,-10,null,null,2233,2110]
[null,1465,23867,"Sülfeld",-10.5,9,32,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2102]
[null,1466,23869,"Elmenhorst",-10.5,9.1,35,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2102]
[null,1467,23879,"Mölln",-10.8,9.3000000000000007,39,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2077]
[null,1468,23881,"Breitenfelde, Lankau",-11.1,9.1999999999999993,36,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2053]
[null,1469,23883,"Sterley",-11,9.1999999999999993,39,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2061]
[null,1470,23896,"Nusse",-11.1,9.1,44,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2053]
[null,1471,23898,"Sandesneben u.a.",-11,9.1,39,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2061]
[null,1472,23899,"Gudow",-10.9,9.3000000000000007,40,3,null,null,null,-11,null,null,2233,2069]
[null,1473,23909,"Ratzeburg",-10.9,9.1999999999999993,1,3,null,null,null,-11,null,null,2217,2054]
[null,1474,23911,"Ziethen",-11.2,9,48,3,null,null,null,-11,null,null,2217,{"$f":"ROUND(O1479*24/(15-E1479),0)","v":2031}]
[null,1475,23919,"Berkenthin",-11,9.1,15,3,null,null,null,-11,null,null,2217,2046]
[null,1476,23923,"Schönberg",-10.7,9.1,14,2,null,null,null,-11,null,null,2217,2070]
[null,1477,23936,"Grevesmühlen, Stepenitztal, Upahl u.a.",-10.5,9.1,38,2,null,null,null,-11,null,null,2217,2087]
[null,1478,23942,"Dassow",-9.4,9.1,27,2,null,null,null,-9,null,null,2217,2181]
[null,1479,23946,"Boltenhagen",-9.6999999999999993,9.1999999999999993,-1,2,null,null,null,-10,null,null,2217,2154]
[null,1480,23948,"Klütz",-9.6,9.1,17,2,null,null,null,-10,null,null,2217,2163]
[null,1481,23966,"Wismar, Groß Krankow u.a.",-10.6,9,61,2,null,null,null,-11,null,null,2217,2078]
[null,1482,23968,"Barnekow, Gägelow u.a.",-9.8000000000000007,9.1,37,2,null,null,null,-10,null,null,2181,2111]
[null,1483,23970,"Wismar",-10.7,9,46,2,null,null,null,-11,null,null,2178,2034]
[null,1484,23972,"Dorf Mecklenburg, Lübow u.a.",-10.9,9.1999999999999993,28,2,null,null,null,-11,null,null,2184,2024]
[null,1485,23974,"Neuburg-Steinhausen, Hornstorf",-10,9.1999999999999993,16,2,null,null,null,-10,null,null,2172,2085]
[null,1486,23992,"Neukloster",-11.3,9.1,37,2,null,null,null,-11,null,null,2182,1991]
[null,1487,23996,"Bad Kleinen u.a.",-11.2,9,65,4,null,null,null,-11,null,null,2188,2004]
[null,1488,23999,"Insel Poel",-9.6,9.3000000000000007,0,"-",3,null,null,-10,null,null,2163,2110]
[null,1489,24103,"Kiel",-7.9,9.6,31,2,2,null,null,-8,null,null,2137,2240]
[null,1490,24105,"Kiel",-8.1,9.4,25,2,null,null,null,-8,null,null,2137,2220]
[null,1491,24106,"Kiel",-7.9,9.5,19,2,null,null,null,-8,null,null,2135,2238]
[null,1492,24107,"Kiel",-8.6,9,25,2,null,null,null,-9,null,null,2150,2186]
[null,1493,24109,"Melsdorf",-8.5,9.1,33,2,null,null,null,-9,null,null,2149,2195]
[null,1494,24111,"Kiel Russee",-8.6,9.1,16,2,null,null,null,-9,null,null,2175,2212]
[null,1495,24113,"Kiel",-8.6,9.1,22,2,null,null,null,-9,null,null,2177,2214]
[null,1496,24114,"Kiel",-7.9,9.6999999999999993,16,2,null,null,null,-8,null,null,2142,2245]
[null,1497,24116,"Kiel",-8.1,9.5,27,2,null,null,null,-8,null,null,2141,2224]
[null,1498,24118,"Kiel",-7.9,9.6,33,2,null,null,null,-8,null,null,2138,2241]
[null,1499,24119,"Kronshagen",-8.1,9.4,20,2,null,null,null,-8,null,null,2142,2225]
[null,1500,24143,"Kiel",-8,9.6,24,2,null,null,null,-8,null,null,2139,2232]
[null,1501,24145,"Kiel",-8.6,8.9,47,2,null,null,null,-9,null,null,2177,2214]
[null,1502,24146,"Kiel",-8.6999999999999993,9,28,2,null,null,null,-9,null,null,2146,2173]
[null,1503,24147,"Kiel",-8.4,9.1999999999999993,52,2,null,null,null,-8,null,null,2142,2197]
[null,1504,24148,"Kiel",-8.3000000000000007,9.1999999999999993,22,2,null,null,null,-8,null,null,2139,2203]
[null,1505,24149,"Kiel",-8.3000000000000007,9,41,2,null,null,null,-8,null,null,2136,2200]
[null,1506,24159,"Kiel",-7.7,9.3000000000000007,12,2,null,null,null,-8,null,null,2132,2254]
[null,1507,24161,"Altenholz",-8.3000000000000007,9.1,16,2,null,null,null,-8,null,null,2135,2199]
[null,1508,24211,"Preetz",-9.1,8.9,39,2,null,null,null,-9,null,null,2187,2178]
[null,1509,24214,"Gettorf u.a.",-8.1,9.1,18,2,null,null,null,-8,null,null,2162,2246]
[null,1510,24217,"Schönberg (Holstein)",-8.1999999999999993,9.1,12,2,null,null,null,-8,null,null,2118,2191]
[null,1511,24220,"Flintbek",-8.9,8.8000000000000007,48,2,null,null,null,-9,null,null,2185,2194]
[null,1512,24222,"Schwentinental",-8.4,9.1,23,2,null,null,null,-8,null,null,2143,2198]
[null,1513,24223,"Schwentinetal",-8.8000000000000007,8.9,31,2,null,null,null,-9,null,null,2150,2168]
[null,1514,24226,"Heikendorf",-8.3000000000000007,9.1,7,2,null,null,null,-8,null,null,2132,2196]
[null,1515,24229,"Dänischenhagen",-8.3000000000000007,9.1,17,2,null,null,null,-8,null,null,2127,2191]
[null,1516,24232,"Schönkirchen",-8.5,9,21,2,null,null,null,-9,null,null,2144,2190]
[null,1517,24235,"Laboe",-8.3000000000000007,9.1,11,2,null,null,null,-8,null,null,2126,2190]
[null,1518,24238,"Selent",-9.1,8.8000000000000007,46,2,null,null,null,-9,null,null,2176,2167]
[null,1519,24239,"Achterwehr",-8.8000000000000007,9,12,2,null,null,null,-9,null,null,2164,2182]
[null,1520,24241,"Blumenthal",-9.1,8.8000000000000007,50,3,null,null,null,-9,null,null,2204,2195]
[null,1521,24242,"Felde",-8.8000000000000007,9,15,3,null,null,null,-9,null,null,2203,2222]
[null,1522,24244,"Felm",-8.1999999999999993,9.1,19,2,null,null,null,-8,null,null,2140,2214]
[null,1523,24245,"Kirchbarkau",-9.1,8.9,31,3,null,null,null,-9,null,null,2194,2185]
[null,1524,24247,"Mielkendorf",-8.8000000000000007,9,20,2,null,null,null,-9,null,null,2183,2201]
[null,1525,24248,"Mönkeberg",-8.3000000000000007,9,41,2,null,null,null,-8,null,null,2135,2199]
[null,1526,24250,"Nettelsee",-9.1999999999999993,8.8000000000000007,50,3,null,null,null,-9,null,null,2201,2183]
[null,1527,24251,"Osdorf",-8,9.1,13,2,null,null,null,-8,null,null,2144,2237]
[null,1528,24253,"Probsteierhagen",-8.5,9,30,2,null,null,null,-9,null,null,2133,2178]
[null,1529,24254,"Rumohr",-9,8.9,30,2,null,null,null,-9,null,null,2187,2187]
[null,1530,24256,"Fargau-Pratjau",-8.6,8.8000000000000007,54,2,null,null,null,-9,null,null,2145,2181]
[null,1531,24257,"Hohenfelde",-8.1999999999999993,8.9,49,2,null,null,null,-8,null,null,2128,2201]
[null,1532,24259,"Westensee",-9,9,15,3,null,null,null,-9,null,null,2207,2207]
[null,1533,24306,"Plön",-9.3000000000000007,8.9,26,3,null,null,null,-9,null,null,2207,2180]
[null,1534,24321,"Lütjenburg",-8.5,8.6999999999999993,91,2,null,null,null,-9,null,null,2157,2203]
[null,1535,24326,"Ascheberg",-9.5,9,18,3,null,null,null,-10,null,null,2207,2162]
[null,1536,24327,"Blekendorf",-8.6,8.9,41,2,null,null,null,-9,null,null,2164,2201]
[null,1537,24329,"Grebin",-9.3000000000000007,8.8000000000000007,44,3,null,null,null,-9,null,null,2179,2152]
[null,1538,24340,"Eckernförde",-8.1,9.1,12,2,null,null,null,-8,null,null,2238,{"$f":"ROUND(O1543*24/(15-E1543),0)","v":2325}]
[null,1539,24351,"Damp",-7.8,9.1,23,2,null,null,null,-8,null,null,2159,2273]
[null,1540,24354,"Kosel, Rieseby u.a.",-8.6,9,16,2,null,null,null,-9,null,null,2232,2270]
[null,1541,24357,"Fleckeby u.a.",-8.9,8.9,26,2,null,null,null,-9,null,null,2241,2250]
[null,1542,24358,"Ascheffel",-8.8000000000000007,8.8000000000000007,54,2,null,null,null,-9,null,null,2240,2259]
[null,1543,24360,"Barkelsby",-8.1,9,23,2,null,null,null,-8,null,null,2222,2309]
[null,1544,24361,"Groß Wittensee",-8.8000000000000007,8.9,26,2,null,null,null,-9,null,null,2239,2258]
[null,1545,24363,"Holtsee",-8.5,9,22,2,null,null,null,-9,null,null,2207,2254]
[null,1546,24364,"Holzdorf",-7.9,9.1,21,2,null,null,null,-8,null,null,2194,2299]
[null,1547,24366,"Loose",-8.1,9.1,22,2,null,null,null,-8,null,null,2221,2308]
[null,1548,24367,"Osterby",-8.9,9,18,2,null,null,null,-9,null,null,2239,2248]
[null,1549,24369,"Waabs",-7.9,9,34,2,null,null,null,-8,null,null,2147,2250]
[null,1550,24376,"Kappeln",-7.1,9.1,31,2,null,null,null,-8,null,null,2186,2374]
[null,1551,24392,"Süderbrarup",-8.6,8.9,33,3,null,null,null,-9,null,null,2227,2265]
[null,1552,24395,"Gelting",-7.1,9.1999999999999993,4,2,null,null,null,-8,null,null,2206,2396]
[null,1553,24398,"Dörphof",-7.3,9.1999999999999993,5,2,null,null,null,-8,null,null,2175,2341]
[null,1554,24399,"Arnis, Marienhof",-7.5,9.1999999999999993,0,2,null,null,null,-8,null,null,2186,2332]
[null,1555,24401,"Böel",-8.6,8.9,24,3,null,null,null,-9,null,null,2214,2252]
[null,1556,24402,"Esgrus, Schrepperie",-7.8,9,40,2,null,null,null,-8,null,null,2208,2324]
[null,1557,24404,"Maasholm, Schleimünde",-6.8,9.3000000000000007,-2,"-",3,null,null,-8,null,null,2172,2391]
[null,1558,24405,"Mohrkirch, Rügge",-8.6,8.9,39,3,null,null,null,-9,null,null,2211,2248]
[null,1559,24407,"Rabenkirchen-Faulück",-8.5,9,31,2,null,null,null,-9,null,null,2208,2255]
[null,1560,24409,"Stoltebüll",-7.6,9,27,2,null,null,null,-8,null,null,2207,2344]
[null,1561,24534,"Neumünster",-8.8000000000000007,9.4,25,3,null,null,null,-9,null,null,2251,2270]
[null,1562,24536,"Neumünster",-9.1,9,27,3,null,null,null,-9,null,null,2241,2232]
[null,1563,24537,"Neumünster",-8.9,9.1,24,3,null,null,null,-9,null,null,2247,2256]
[null,1564,24539,"Neumünster",-9.1999999999999993,9.1999999999999993,19,3,null,null,null,-9,null,null,2253,2234]
[null,1565,24558,"Henstedt-Ulzburg",-10.1,9,30,3,null,null,null,-10,null,null,2177,2082]
[null,1566,24568,"Kaltenkirchen",-10,9.1,20,3,null,null,null,-10,null,null,2217,2128]
[null,1567,24576,"Bad Bramstedt",-9.6,9.1999999999999993,12,3,null,null,null,-10,null,null,2232,2178]
[null,1568,24582,"Bordesholm",-9,9,29,3,null,null,null,-9,null,null,2242,2242]
[null,1569,24589,"Nortorf",-9.1999999999999993,8.9,29,3,null,null,null,-9,null,null,2240,2221]
[null,1570,24594,"Hohenwestedt",-9.3000000000000007,8.9,54,3,null,null,null,-9,null,null,2204,2177]
[null,1571,24598,"Boostedt",-9.8000000000000007,8.9,54,3,null,null,null,-10,null,null,2246,2174]
[null,1572,24601,"Wankendorf",-9.1999999999999993,8.8000000000000007,43,3,null,null,null,-9,null,null,2230,2212]
[null,1573,24610,"Trappenkamp",-9.8000000000000007,8.9,39,3,null,null,null,-10,null,null,2236,2164]
[null,1574,24613,"Aukrug, Wiedenborstel",-9.3000000000000007,9,17,3,null,null,null,-9,null,null,2222,2195]
[null,1575,24616,"Brokstedt",-9.6,9.1,14,3,null,null,null,-10,null,null,2223,2169]
[null,1576,24619,"Börnhöved",-9.6,8.9,40,3,null,null,null,-10,null,null,2236,2181]
[null,1577,24620,"Bönebüttel",-9.3000000000000007,9,26,3,null,null,null,-9,null,null,2248,2220]
[null,1578,24622,"Gnutz",-9,9,20,3,null,null,null,-9,null,null,2242,2242]
[null,1579,24623,"Großenaspe",-9.6999999999999993,9,31,3,null,null,null,-10,null,null,2250,2186]
[null,1580,24625,"Großharrie",-9.1,8.9,27,3,null,null,null,-9,null,null,2236,2227]
[null,1581,24626,"Groß Kummerfeld",-9.6999999999999993,9,26,3,null,null,null,-10,null,null,2247,2183]
[null,1582,24628,"Hartenholm",-10,9,26,3,null,null,null,-10,null,null,2244,2154]
[null,1583,24629,"Kisdorf",-10,8.9,72,3,null,null,null,-10,null,null,2185,2098]
[null,1584,24631,"Langwedel",-9.1,8.9,25,3,null,null,null,-9,null,null,2209,2200]
[null,1585,24632,"Lentföhrden",-9.9,9,27,3,null,null,null,-10,null,null,2221,2141]
[null,1586,24634,"Padenstedt",-9.6,9.1,14,3,null,null,null,-10,null,null,2245,2190]
[null,1587,24635,"Rickling",-10.199999999999999,8.9,35,3,null,null,null,-10,null,null,2238,2131]
[null,1588,24637,"Schillsdorf",-9.1,8.8000000000000007,48,3,null,null,null,-9,null,null,2235,2226]
[null,1589,24638,"Schmalensee",-9.8000000000000007,8.8000000000000007,51,3,null,null,null,-10,null,null,2229,2157]
[null,1590,24640,"Schmalfeld",-9.9,9,22,3,null,null,null,-10,null,null,2246,2165]
[null,1591,24641,"Sievershütten",-10.3,9.1,24,3,null,null,null,-10,null,null,2231,2116]
[null,1592,24643,"Struvenhütten",-10.1,9.1,21,3,null,null,null,-10,null,null,2231,2133]
[null,1593,24644,"Timmaspe",-9,9,24,3,null,null,null,-9,null,null,2244,2244]
[null,1594,24646,"Warder",-9.1999999999999993,8.9,24,3,null,null,null,-9,null,null,2237,2219]
[null,1595,24647,"Wasbek",-9.3000000000000007,9,17,3,null,null,null,-9,null,null,2234,2206]
[null,1596,24649,"Wiemersdorf",-9.6,9,32,3,null,null,null,-10,null,null,2248,2193]
[null,1597,24768,"Rendsburg",-8.6,9.3000000000000007,7,3,null,null,null,-9,null,null,2242,2280]
[null,1598,24782,"Büdelsdorf, Rickert",-9,9,12,3,null,null,null,-9,null,null,2241,2241]
[null,1599,24783,"Osterrönfeld",-8.9,9,9,3,null,null,null,-9,null,null,2238,2247]
[null,1600,24784,"Westerrönfeld",-8.9,9,5,3,null,null,null,-9,null,null,2242,2251]
[null,1601,24787,"Fockbek",-8.9,9,10,3,null,null,null,-9,null,null,2247,2256]
[null,1602,24790,"Schacht-Audorf",-9,9,16,3,null,null,null,-9,null,null,2233,{"$f":"ROUND(O1607*24/(15-E1607),0)","v":2233}]
[null,1603,24791,"Alt Duvenstedt",-9,9,7,3,null,null,null,-9,null,null,2243,2243]
[null,1604,24793,"Bargstedt, Brammer, Oldenbüttel",-9.1999999999999993,8.9,27,3,null,null,null,-9,null,null,2238,2220]
[null,1605,24794,"Borgstedt",-9,9,14,3,null,null,null,-9,null,null,2238,2238]
[null,1606,24796,"Bredenbek",-8.6,9,12,3,null,null,null,-9,null,null,2217,2255]
[null,1607,24797,"Breiholz, Tackesdorf",-8.9,9.1,1,3,null,null,null,-9,null,null,2230,2239]
[null,1608,24799,"Meggerdorf, Friedrichsholm, Friedrichsgraben u.a.",-9,9.1,-2,3,null,null,null,-9,null,null,2228,2228]
[null,1609,24800,"Elsdorf-Westermühlen",-9,9,11,3,null,null,null,-9,null,null,2235,2235]
[null,1610,24802,"Emkendorf",-9.1,9,11,3,null,null,null,-9,null,null,2237,2228]
[null,1611,24803,"Erfde",-8.9,9,12,3,null,null,null,-9,null,null,2208,2217]
[null,1612,24805,"Hamdorf",-8.8000000000000007,9,4,3,null,null,null,-9,null,null,2228,2247]
[null,1613,24806,"Hohn",-9,9,0,3,null,null,null,-9,null,null,2245,2245]
[null,1614,24808,"Jevenstedt",-8.8000000000000007,9,5,3,null,null,null,-9,null,null,2236,2255]
[null,1615,24809,"Nübbel",-8.9,9,0,3,null,null,null,-9,null,null,2235,2244]
[null,1616,24811,"Owschlag u.a.",-9,9,12,3,null,null,null,-9,null,null,2248,2248]
[null,1617,24813,"Schülp bei Rendsburg",-8.8000000000000007,9.1,-2,3,null,null,null,-9,null,null,2232,2251]
[null,1618,24814,"Sehestedt",-8.6999999999999993,9,10,3,null,null,null,-9,null,null,2234,2262]
[null,1619,24816,"Hamweddel",-8.9,8.9,24,3,null,null,null,-9,null,null,2216,2225]
[null,1620,24817,"Tetenhusen",-9,9,1,3,null,null,null,-9,null,null,2238,2238]
[null,1621,24819,"Todenbüttel",-9.1,8.9,44,3,null,null,null,-9,null,null,2208,2199]
[null,1622,24837,"Schleswig",-8.6999999999999993,9.1,25,3,null,null,null,-9,null,null,2243,2271]
[null,1623,24848,"Kropp u.a.",-9.1,9,11,3,null,null,null,-9,null,null,2249,2240]
[null,1624,24850,"Schuby",-8.8000000000000007,9,20,3,null,null,null,-9,null,null,2246,2265]
[null,1625,24852,"Eggebek, Langstedt, Sollerup, Süderhackstedt",-9,9,12,3,null,null,null,-9,null,null,2225,2225]
[null,1626,24855,"Bollingstedt, Jübek",-8.9,9,13,3,null,null,null,-9,null,null,2235,2244]
[null,1627,24857,"Fahrdorf",-8.8000000000000007,8.9,27,3,null,null,null,-9,null,null,2246,2265]
[null,1628,24860,"Böklund u.a.",-8.6999999999999993,8.8000000000000007,42,3,null,null,null,-9,null,null,2232,2260]
[null,1629,24861,"Bergenhusen",-8.9,9,18,3,null,null,null,-9,null,null,2224,2233]
[null,1630,24863,"Börm",-9.1,9.1,-2,3,null,null,null,-9,null,null,2232,2223]
[null,1631,24864,"Brodersby, Goltoft",-8.8000000000000007,9,14,3,null,null,null,-9,null,null,2241,2260]
[null,1632,24866,"Busdorf",-9,9,23,3,null,null,null,-9,null,null,2247,2247]
[null,1633,24867,"Dannewerk",-9.1999999999999993,9,21,3,null,null,null,-9,null,null,2248,2229]
[null,1634,24869,"Dörpstedt",-9,9.1,-1,3,null,null,null,-9,null,null,2231,2231]
[null,1635,24870,"Ellingstedt",-9.1,9,7,3,null,null,null,-9,null,null,2247,2238]
[null,1636,24872,"Groß Rheide",-9.1999999999999993,9,7,3,null,null,null,-9,null,null,2248,2229]
[null,1637,24873,"Havetoft",-8.6,8.9,25,3,null,null,null,-9,null,null,2227,2265]
[null,1638,24876,"Hollingstedt",-9.1,9.1,0,3,null,null,null,-9,null,null,2234,2225]
[null,1639,24878,"Jagel, Lottorf",-9.1999999999999993,9,15,3,null,null,null,-9,null,null,2249,2230]
[null,1640,24879,"Idstedt",-8.6999999999999993,8.8000000000000007,57,3,null,null,null,-9,null,null,2237,2265]
[null,1641,24881,"Nübel",-8.8000000000000007,8.9,33,3,null,null,null,-9,null,null,2245,2264]
[null,1642,24882,"Schaalby, Geelbek",-9,9.1,1,3,null,null,null,-9,null,null,2246,2246]
[null,1643,24884,"Selk, Geltdorf, Hahnekrug",-9.1,9,19,3,null,null,null,-9,null,null,2247,2238]
[null,1644,24885,"Sieverstedt",-8.6999999999999993,8.9,33,3,null,null,null,-9,null,null,2229,2257]
[null,1645,24887,"Silberstedt, Schwittschau",-9,9,5,3,null,null,null,-9,null,null,2230,2230]
[null,1646,24888,"Steinfeld",-8.6999999999999993,8.9,21,3,null,null,null,-9,null,null,2233,2261]
[null,1647,24890,"Stolk",-8.8000000000000007,8.8000000000000007,43,3,null,null,null,-9,null,null,2235,2254]
[null,1648,24891,"Struxdorf, Schnarup-Thumby",-8.6999999999999993,8.9,30,3,null,null,null,-9,null,null,2229,2257]
[null,1649,24893,"Taarstedt",-8.8000000000000007,9,17,3,null,null,null,-9,null,null,2236,2255]
[null,1650,24894,"Tolk, Twedt",-8.8000000000000007,8.9,22,3,null,null,null,-9,null,null,2237,2256]
[null,1651,24896,"Treia, Ahrenviölfeld",-9,9,4,3,null,null,null,-9,null,null,2224,2224]
[null,1652,24897,"Ulsnis",-8.8000000000000007,9.1,2,3,null,null,null,-9,null,null,2234,2253]
[null,1653,24899,"Wohlde",-8.9,9,17,3,null,null,null,-9,null,null,2228,2237]
[null,1654,24937,"Flensburg",-7.5,9.4,41,2,null,null,null,-8,null,null,2204,2351]
[null,1655,24939,"Flensburg",-7.8,9,46,2,null,null,null,-8,null,null,2203,2319]
[null,1656,24941,"Flensburg",-7.9,9,36,2,null,null,null,-8,null,null,2209,2315]
[null,1657,24943,"Flensburg, Tastrup",-7.9,9,40,2,null,null,null,-8,null,null,2204,2310]
[null,1658,24944,"Flensburg",-8,9,46,2,null,null,null,-8,null,null,2195,2290]
[null,1659,24955,"Harrislee",-8.1,8.8000000000000007,49,3,null,null,null,-8,null,null,2206,2292]
[null,1660,24960,"Glücksburg, Munkbrarup",-8.1,9.1,17,2,null,null,null,-8,null,null,2195,2281]
[null,1661,24963,"Tarp",-8.6999999999999993,8.9,23,3,null,null,null,-9,null,null,2225,2253]
[null,1662,24966,"Sörup",-8.1,8.8000000000000007,53,2,null,null,null,-8,null,null,2207,2293]
[null,1663,24969,"Großenwiehe, Lindewitt",-9.1,8.8000000000000007,28,3,null,null,null,-9,null,null,2200,2191]
[null,1664,24972,"Steinberg, Steinbergkirche",-7.6,9,35,2,null,null,null,-8,null,null,2206,2343]
[null,1665,24975,"Husby",-8,8.9,40,3,null,null,null,-8,null,null,2209,2305]
[null,1666,24976,"Handewitt",-8.1,8.9,37,3,null,null,null,-8,null,null,2214,{"$f":"ROUND(O1671*24/(15-E1671),0)","v":2300}]
[null,1667,24977,"Langballig",-8.1,9,29,2,null,null,null,-8,null,null,2200,2286]
[null,1668,24980,"Schafflund, Meyn u.a",-8.9,8.8000000000000007,14,3,null,null,null,-9,null,null,2206,2215]
[null,1669,24983,"Handewitt",-8.4,8.9,31,3,null,null,null,-8,null,null,2215,2272]
[null,1670,24986,"Mittelangeln",-8.6999999999999993,8.8000000000000007,42,3,null,null,null,-9,null,null,2224,2252]
[null,1671,24988,"Oeversee",-8.6,8.9,35,3,null,null,null,-9,null,null,2220,2258]
[null,1672,24989,"Dollerup",-7.9,9,29,2,null,null,null,-8,null,null,2204,2310]
[null,1673,24991,"Großsolt",-8.6,8.9,30,2,null,null,null,-9,null,null,2219,2257]
[null,1674,24992,"Jörl",-8.9,8.9,26,3,null,null,null,-9,null,null,2218,2227]
[null,1675,24994,"Medelby",-8.9,8.8000000000000007,28,3,null,null,null,-9,null,null,2208,2217]
[null,1676,24996,"Sterup",-8,8.9,41,2,null,null,null,-8,null,null,2208,2304]
[null,1677,24997,"Wanderup",-8.8000000000000007,8.9,22,3,null,null,null,-9,null,null,2200,2218]
[null,1678,24999,"Wees",-8.1,8.9,42,2,null,null,null,-8,null,null,2196,2282]
[null,1679,25335,"Elmshorn",-9.9,9.3000000000000007,-3,1,null,null,null,-10,null,null,2144,2067]
[null,1680,25336,"Elmshorn",-9.9,9.1999999999999993,11,1,null,null,null,-10,null,null,2144,2067]
[null,1681,25337,"Elmshorn",-9.9,9.1999999999999993,13,3,null,null,null,-10,null,null,2152,2074]
[null,1682,25348,"Glückstadt",-9.1,9.4,-1,1,null,null,null,-9,null,null,2146,2137]
[null,1683,25355,"Barmstedt",-9.9,9.1,13,3,null,null,null,-10,null,null,2171,2093]
[null,1684,25358,"Horst",-9.9,9.1999999999999993,3,1,null,null,null,-10,null,null,2181,2102]
[null,1685,25361,"Krempe, Grevenkop, Süderau, Muchelndorf",-9.6999999999999993,9.3000000000000007,-2,1,null,null,null,-10,null,null,2151,2090]
[null,1686,25364,"Brande-Hörnerkirchen",-10,9.1,9,3,null,null,null,-10,null,null,2182,2095]
[null,1687,25365,"Klein Offenseth-Sparrieshoop",-9.8000000000000007,9.1999999999999993,9,3,null,null,null,-10,null,null,2184,2114]
[null,1688,25368,"Kiebitzreihe",-9.9,9.3000000000000007,-2,1,null,null,null,-10,null,null,2164,2086]
[null,1689,25370,"Seester",-9.9,9.3000000000000007,-2,1,null,null,null,-10,null,null,2145,2067]
[null,1690,25371,"Seestermühe",-9.5,9.3000000000000007,0,1,null,null,null,-10,null,null,2139,2095]
[null,1691,25373,"Ellerhoop",-9.9,9.1999999999999993,5,3,null,null,null,-10,null,null,2159,2081]
[null,1692,25376,"Borsfleth",-9.1999999999999993,9.3000000000000007,-3,1,null,null,null,-9,null,null,2148,2130]
[null,1693,25377,"Kollmar, Pagensand",-9.3000000000000007,9.3000000000000007,-3,1,null,null,null,-9,null,null,2140,2114]
[null,1694,25379,"Herzhorn, Kamerlanderdeich",-9.6999999999999993,9.3000000000000007,-4,1,null,null,null,-10,null,null,2135,2074]
[null,1695,25421,"Pinneberg",-9.5,9.3000000000000007,8,3,null,null,null,-10,null,null,2143,2099]
[null,1696,25436,"Uetersen",-9.3000000000000007,9.6,6,1,null,null,null,-9,null,null,2141,2115]
[null,1697,25451,"Quickborn",-10.3,9.1,19,3,null,null,null,-10,null,null,2176,2064]
[null,1698,25462,"Rellingen",-10.1,9.1999999999999993,12,3,null,null,null,-10,null,null,2126,2033]
[null,1699,25469,"Halstenbek",-9.9,9.1999999999999993,17,3,null,null,null,-10,null,null,2119,2042]
[null,1700,25474,"Ellerbek",-10.199999999999999,9.1,13,3,null,null,null,-10,null,null,2138,2036]
[null,1701,25479,"Ellerau",-10.3,9,27,3,null,null,null,-10,null,null,2175,2063]
[null,1702,25482,"Appen",-9.8000000000000007,9.1999999999999993,4,1,null,null,null,-10,null,null,2141,2072]
[null,1703,25485,"Hemdingen",-10.3,9,21,3,null,null,null,-10,null,null,2178,2066]
[null,1704,25486,"Alveslohe",-10.3,9,32,3,null,null,null,-10,null,null,2172,2060]
[null,1705,25488,"Holm",-9.8000000000000007,9.1999999999999993,15,1,null,null,null,-10,null,null,2132,2063]
[null,1706,25489,"Haseldorf",-9.8000000000000007,9.3000000000000007,-1,1,null,null,null,-10,null,null,2130,2061]
[null,1707,25491,"Hetlingen",-9.9,9.3000000000000007,0,1,null,null,null,-10,null,null,2109,2033]
[null,1708,25492,"Heist",-9.8000000000000007,9.1999999999999993,9,1,null,null,null,-10,null,null,2135,2066]
[null,1709,25494,"Borstel-Hohenraden",-10.1,9.1,8,3,null,null,null,-10,null,null,2163,2068]
[null,1710,25495,"Kummerfeld",-9.9,9.1,12,3,null,null,null,-10,null,null,2155,2077]
[null,1711,25497,"Prisdorf",-9.8000000000000007,9.1999999999999993,3,3,null,null,null,-10,null,null,2148,2079]
[null,1712,25499,"Tangstedt",-10.1,9.1999999999999993,5,3,null,null,null,-10,null,null,2159,2064]
[null,1713,25524,"Itzehoe",-9.6999999999999993,9.1,38,1,null,null,null,-10,null,null,2161,2100]
[null,1714,25541,"Brunsbüttel",-8.3000000000000007,9.5,-1,1,null,null,null,-8,null,null,2145,2209]
[null,1715,25548,"Kellinghusen",-9.6,9.1,20,3,null,null,null,-10,null,null,2199,2145]
[null,1716,25551,"Hohenlockstedt",-9.6,9.1,23,3,null,null,null,-10,null,null,2170,2117]
[null,1717,25554,"Wilster",-9.3000000000000007,9.3000000000000007,-3,1,null,null,null,-9,null,null,2151,2124]
[null,1718,25557,"Hanerau-Hademarschen, Seefeld u.a.",-9.1,9,31,1,null,null,null,-9,null,null,2184,2175]
[null,1719,25560,"Schenefeld",-9.6,9.1,24,1,null,null,null,-10,null,null,2175,2122]
[null,1720,25563,"Wrist",-9.8000000000000007,9.1999999999999993,5,3,null,null,null,-10,null,null,2206,2135]
[null,1721,25566,"Lägerdorf",-9.6,9.1999999999999993,2,1,null,null,null,-10,null,null,2173,2120]
[null,1722,25569,"Kremperheide",-9.3000000000000007,9.3000000000000007,-4,1,null,null,null,-9,null,null,2151,2124]
[null,1723,25572,"Sankt Margarethen",-9.1,9.4,-5,1,null,null,null,-9,null,null,2144,2135]
[null,1724,25573,"Beidenfleth, Klein Kampen",-9.1999999999999993,9.3000000000000007,-2,1,null,null,null,-9,null,null,2148,2130]
[null,1725,25575,"Beringstedt",-9.3000000000000007,9,24,1,null,null,null,-9,null,null,2198,2171]
[null,1726,25576,"Brokdorf",-9.1,9.4,-3,1,null,null,null,-9,null,null,2142,2133]
[null,1727,25578,"Dägeling, Neuenbrook",-9.5,9.3000000000000007,-6,1,null,null,null,-10,null,null,2154,2110]
[null,1728,25579,"Fitzbek",-9.6999999999999993,9.1,8,3,null,null,null,-10,null,null,2212,2149]
[null,1729,25581,"Hennstedt",-9.6,8.9,63,3,null,null,null,-10,null,null,2202,2148]
[null,1730,25582,"Hohenaspe",-9.6,9.1,12,1,null,null,null,-10,null,null,2170,{"$f":"ROUND(O1735*24/(15-E1735),0)","v":2117}]
[null,1731,25584,"Holstenniendorf",-9.4,9.1,14,1,null,null,null,-9,null,null,2174,2138]
[null,1732,25585,"Lütjenwestedt, Tackesdorf",-9.1,9,16,3,null,null,null,-9,null,null,2207,2198]
[null,1733,25587,"Münsterdorf",-9.4,9.1999999999999993,6,1,null,null,null,-9,null,null,2157,2122]
[null,1734,25588,"Oldendorf",-9.4,9.1999999999999993,3,1,null,null,null,-9,null,null,2160,2125]
[null,1735,25590,"Osterstedt",-9.4,9.1,10,3,null,null,null,-9,null,null,2174,2138]
[null,1736,25591,"Ottenbüttel",-9.5,9.1,19,1,null,null,null,-10,null,null,2162,2118]
[null,1737,25593,"Reher",-9.6,9,24,1,null,null,null,-10,null,null,2172,2119]
[null,1738,25594,"Vaale",-9.4,9.1999999999999993,0,1,null,null,null,-9,null,null,2161,2126]
[null,1739,25596,"Wacken",-9.3000000000000007,9.1999999999999993,4,1,null,null,null,-9,null,null,2180,2153]
[null,1740,25597,"Westermoor",-9.4,9.1999999999999993,-4,3,null,null,null,-9,null,null,2173,2137]
[null,1741,25599,"Wewelsfleth",-9.1,9.4,-3,1,null,null,null,-9,null,null,2144,2135]
[null,1742,25693,"Sankt Michaelisdonn,Gudendorf,Volsemenhusen,Trennewurth",-9.1,9.3000000000000007,-3,1,null,null,null,-9,null,null,2155,2146]
[null,1743,25704,"Meldorf",-9.1,9.3000000000000007,0,1,null,null,null,-9,null,null,2170,2161]
[null,1744,25709,"Kronprinzenkoog, Marne u.a.",-9,9.4,-1,1,null,null,null,-9,null,null,2107,2107]
[null,1745,25712,"Burg (Dithmarschen)",-9.1999999999999993,9.1,29,1,null,null,null,-9,null,null,2153,2135]
[null,1746,25715,"Eddelak, Averlak, Dingen, Ramhusen",-8.8000000000000007,9.4,-2,1,null,null,null,-9,null,null,2151,2169]
[null,1747,25718,"Friedrichskoog",-9,9.4,0,1,null,null,null,-9,null,null,2105,2105]
[null,1748,25719,"Barlt, Busenwurth",-9.1,9.3000000000000007,-1,1,null,null,null,-9,null,null,2161,2152]
[null,1749,25721,"Eggstedt",-9.3000000000000007,9.1999999999999993,10,1,null,null,null,-9,null,null,2171,2144]
[null,1750,25724,"Neufeld, Schmedeswurth",-8.1999999999999993,9.5,-2,1,null,null,null,-8,null,null,2095,2167]
[null,1751,25725,"Schafstedt, Weidenhof, Bornholt",-9.3000000000000007,9.1,13,1,null,null,null,-9,null,null,2171,2144]
[null,1752,25727,"Süderhastedt",-9.1,9.1999999999999993,5,1,null,null,null,-9,null,null,2157,2148]
[null,1753,25729,"Windbergen",-9.3000000000000007,9.1999999999999993,5,1,null,null,null,-9,null,null,2158,2131]
[null,1754,25746,"Heide u.a.",-8.8000000000000007,9.1,12,1,null,null,null,-9,null,null,2183,2201]
[null,1755,25761,"Büsum",-8.6,9.4,0,1,null,null,null,-9,null,null,2101,2137]
[null,1756,25764,"Wesselburen",-8.8000000000000007,9.3000000000000007,0,1,null,null,null,-9,null,null,2151,2169]
[null,1757,25767,"Albersdorf",-9,8.8000000000000007,57,1,null,null,null,-9,null,null,2217,2217]
[null,1758,25770,"Hemmingstedt",-9.1999999999999993,9.1999999999999993,2,1,null,null,null,-9,null,null,2177,2159]
[null,1759,25774,"Lunden",-8.4,9.1999999999999993,-1,1,null,null,null,-8,null,null,2179,2235]
[null,1760,25776,"Sankt Annen, Rehm-Flehde-Bargen",-8.8000000000000007,9.1,-4,1,null,null,null,-9,null,null,2181,2199]
[null,1761,25779,"Hennstedt",-8.6,9,8,1,null,null,null,-9,null,null,2184,2221]
[null,1762,25782,"Tellingstedt",-8.8000000000000007,9,12,1,null,null,null,-9,null,null,2214,2233]
[null,1763,25785,"Nordhastedt",-8.9,9.1,3,1,null,null,null,-9,null,null,2182,2191]
[null,1764,25786,"Dellstedt",-8.8000000000000007,9.1,-1,3,null,null,null,-9,null,null,2218,2237]
[null,1765,25788,"Delve",-8.8000000000000007,9.1,0,1,null,null,null,-9,null,null,2216,2235]
[null,1766,25791,"Linden, Barkenholm",-8.6999999999999993,9.1,-1,1,null,null,null,-9,null,null,2203,2231]
[null,1767,25792,"Neuenkirchen",-8.5,9.1999999999999993,0,1,null,null,null,-9,null,null,2156,2202]
[null,1768,25794,"Pahlen",-8.8000000000000007,9.1,-2,1,null,null,null,-9,null,null,2215,2234]
[null,1769,25795,"Weddingstedt",-8.8000000000000007,9.1,-1,1,null,null,null,-9,null,null,2180,2198]
[null,1770,25797,"Wöhrden",-9.1,9.1999999999999993,1,1,null,null,null,-9,null,null,2176,2167]
[null,1771,25799,"Wrohm",-8.8000000000000007,9,13,3,null,null,null,-9,null,null,2220,2239]
[null,1772,25813,"Husum, Schwesing u.a.",-8.8000000000000007,9.1,-4,1,null,null,null,-9,null,null,2186,2204]
[null,1773,25821,"Bredstedt, Breklum u.a.",-9,9,0,1,null,null,null,-9,null,null,2177,2177]
[null,1774,25826,"Sankt Peter-Ording",-8,9.4,4,1,null,null,null,-8,null,null,2102,2193]
[null,1775,25832,"Tönning",-8.4,9.3000000000000007,0,1,null,null,null,-8,null,null,2136,2191]
[null,1776,25836,"Garding, Osterhever, Poppenbüll u.a.",-8.1999999999999993,9.3000000000000007,-1,1,null,null,null,-8,null,null,2125,2198]
[null,1777,25840,"Friedrichstadt, Koldenbüttel u.a.",-8.8000000000000007,9.1,0,1,null,null,null,-9,null,null,2197,2215]
[null,1778,25842,"Langenhorn, Ockholm u.a.",-9,8.9,-3,1,null,null,null,-9,null,null,2212,2212]
[null,1779,25845,"Nordstrand, Elisabeth-Sophien-Koog, Südfall",-8.1999999999999993,9.1999999999999993,-1,1,null,null,null,-8,null,null,2164,2239]
[null,1780,25849,"Süderoog, Pellworm",-7,9.4,-2,1,null,null,null,-8,null,null,2153,2349]
[null,1781,25850,"Behrendorf, Bondelum",-8.9,8.9,14,3,null,null,null,-9,null,null,2213,2222]
[null,1782,25852,"Bordelum",-8.8000000000000007,8.9,9,1,null,null,null,-9,null,null,2184,2202]
[null,1783,25853,"Ahrenshöft",-9.1,8.9,8,1,null,null,null,-9,null,null,2194,2185]
[null,1784,25855,"Haselund",-9,8.9,14,3,null,null,null,-9,null,null,2204,2204]
[null,1785,25856,"Hattstedt u.a.",-8.8000000000000007,9.1,-3,1,null,null,null,-9,null,null,2178,2196]
[null,1786,25858,"Högel",-9.1,8.9,6,1,null,null,null,-9,null,null,2199,2190]
[null,1787,25859,"Hallig Hooge",-6.6,9.4,-1,1,null,null,null,-8,null,null,2157,2397]
[null,1788,25860,"Horstedt",-8.9,9,6,1,null,null,null,-9,null,null,2178,2187]
[null,1789,25862,"Joldelund",-9,8.8000000000000007,16,1,null,null,null,-9,null,null,2199,2199]
[null,1790,25863,"Langeneß",-7.3,9.3000000000000007,0,1,2,null,null,-8,null,null,2169,2334]
[null,1791,25864,"Löwenstedt",-9.1,8.8000000000000007,20,3,null,null,null,-9,null,null,2209,2200]
[null,1792,25866,"Mildstedt",-9,9,7,1,null,null,null,-9,null,null,2190,2190]
[null,1793,25867,"Oland",-7.3,9.3000000000000007,0,1,2,null,null,-8,null,null,2181,2347]
[null,1794,25868,"Norderstapel",-8.8000000000000007,9.1,1,3,null,null,null,-9,null,null,2190,{"$f":"ROUND(O1799*24/(15-E1799),0)","v":2208}]
[null,1795,25869,"Habel, Gröde",-7.9,9.1,0,1,null,null,null,-8,null,null,2175,2279]
[null,1796,25870,"Oldenswort",-8.5,9.1999999999999993,2,1,null,null,null,-9,null,null,2153,2199]
[null,1797,25872,"Ostenfeld",-8.8000000000000007,8.8000000000000007,40,3,null,null,null,-9,null,null,2205,2224]
[null,1798,25873,"Rantrum",-9,8.9,15,3,null,null,null,-9,null,null,2196,2196]
[null,1799,25876,"Schwabstedt",-8.9,8.9,32,3,null,null,null,-9,null,null,2203,2212]
[null,1800,25878,"Drage, Seeth",-8.8000000000000007,9,3,1,null,null,null,-9,null,null,2202,2221]
[null,1801,25879,"Süderstapel",-8.9,9.1,0,3,null,null,null,-9,null,null,2221,2230]
[null,1802,25881,"Tating, Westerhever, Tümlauer Koog",-8.1999999999999993,9.3000000000000007,-1,1,null,null,null,-8,null,null,2113,2186]
[null,1803,25882,"Tetenbüll",-8.5,9.3000000000000007,-2,1,null,null,null,-9,null,null,2141,2187]
[null,1804,25884,"Viöl",-9,8.9,7,3,null,null,null,-9,null,null,2197,2197]
[null,1805,25885,"Wester-Ohrstedt",-8.9,8.9,30,3,null,null,null,-9,null,null,2210,2219]
[null,1806,25887,"Winnert",-9,9,4,3,null,null,null,-9,null,null,2204,2204]
[null,1807,25889,"Uelvesbüll, Witzwort",-8.6,9.1999999999999993,-4,1,null,null,null,-9,null,null,2159,2196]
[null,1808,25899,"Niebüll",-8.6,9,-1,1,null,null,null,-9,null,null,2191,2228]
[null,1809,25917,"Leck",-9.1999999999999993,8.8000000000000007,5,1,null,null,null,-9,null,null,2221,2203]
[null,1810,25920,"Risum-Lindholm, Stedesand",-9.1,8.9,0,1,null,null,null,-9,null,null,2211,2202]
[null,1811,25923,"Süderlügum, Braderup u.a.",-9.1,8.8000000000000007,10,1,null,null,null,-9,null,null,2202,2193]
[null,1812,25924,"Rodenäs",-7.6,9.1,0,1,null,null,null,-8,null,null,2162,2296]
[null,1813,25926,"Ladelund",-9,8.8000000000000007,20,3,null,null,null,-9,null,null,2222,2222]
[null,1814,25927,"Neukirchen, Aventoft",-8.5,9,-2,1,null,null,null,-9,null,null,2181,2227]
[null,1815,25938,"Föhr",-7.6,9.1999999999999993,0,1,null,null,null,-8,null,null,2139,2272]
[null,1816,25946,"Amrum",-6.6,9.4,16,1,null,null,null,-8,null,null,2131,2368]
[null,1817,25980,"Sylt",-6.9,9.4,0,1,2,null,null,-8,null,null,2123,2327]
[null,1818,25992,"List",-6.8,9.5,2,1,null,null,null,-8,null,null,2088,2299]
[null,1819,25996,"Wenningstedt-Braderup (Sylt)",-7,9.4,17,1,null,null,null,-8,null,null,2114,2306]
[null,1820,25997,"Hörnum (Sylt)",-7.1,9.3000000000000007,4,1,null,null,null,-8,null,null,2126,2309]
[null,1821,25999,"Kampen (Sylt)",-6.8,9.5,1,1,null,null,null,-8,null,null,2107,2320]
[null,1822,26121,"Oldenburg (Oldenburg)",-8.8000000000000007,10,9,3,null,null,null,-9,null,null,2036,2053]
[null,1823,26122,"Oldenburg",-8.8000000000000007,10,8,3,null,null,null,-9,null,null,2038,2055]
[null,1824,26123,"Oldenburg (Oldenburg)",-8.8000000000000007,9.9,8,3,null,null,null,-9,null,null,2038,2055]
[null,1825,26125,"Oldenburg (Oldenburg)",-9.5,9.5,15,3,null,null,null,-10,null,null,2038,1996]
[null,1826,26127,"Oldenburg (Oldenburg)",-8.8000000000000007,9.8000000000000007,11,3,null,null,null,-9,null,null,2034,2051]
[null,1827,26129,"Oldenburg (Oldenburg)",-9,9.6999999999999993,6,3,null,null,null,-9,null,null,2033,2033]
[null,1828,26131,"Oldenburg (Oldenburg)",-9.1,9.6999999999999993,2,3,null,null,null,-9,null,null,2036,2028]
[null,1829,26133,"Oldenburg (Oldenburg)",-8.8000000000000007,10,4,3,null,null,null,-9,null,null,2042,2059]
[null,1830,26135,"Oldenburg (Oldenburg)",-9.3000000000000007,9.6,4,3,null,null,null,-9,null,null,2043,2018]
[null,1831,26160,"Bad Zwischenahn",-9.5,9.6,8,3,null,null,null,-10,null,null,2020,1979]
[null,1832,26169,"Friesoythe",-9.5,9.6,5,3,null,null,null,-10,null,null,2008,1967]
[null,1833,26180,"Rastede",-9.4,9.6,3,1,null,null,null,-9,null,null,2034,2001]
[null,1834,26188,"Edewecht",-9.5,9.6,3,3,null,null,null,-10,null,null,2010,1969]
[null,1835,26197,"Großenkneten",-9.6,9.4,59,3,null,null,null,-10,null,null,2080,2029]
[null,1836,26203,"Wardenburg",-9.6,9.5,10,3,null,null,null,-10,null,null,2042,1992]
[null,1837,26209,"Hatten",-9.6,9.5,10,3,null,null,null,-10,null,null,2064,2014]
[null,1838,26215,"Wiefelstede",-9.6,9.5,10,1,null,null,null,-10,null,null,2028,1979]
[null,1839,26219,"Bösel",-9.6,9.6,5,3,null,null,null,-10,null,null,2011,1962]
[null,1840,26316,"Varel",-8.9,9.5,15,1,null,null,null,-9,null,null,1969,1977]
[null,1841,26340,"Zetel",-8.6999999999999993,9.5,5,1,null,null,null,-9,null,null,2009,2034]
[null,1842,26345,"Bockhorn",-9,9.6,3,1,null,null,null,-9,null,null,2004,2004]
[null,1843,26349,"Jade",-9,9.6999999999999993,-2,1,null,null,null,-9,null,null,1970,1970]
[null,1844,26382,"Wilhelmshaven",-7.8,9.9,0,1,null,null,null,-8,null,null,1989,2094]
[null,1845,26384,"Wilhelmshaven",-7.9,9.8000000000000007,1,1,null,null,null,-8,null,null,1967,2061]
[null,1846,26386,"Wilhelmshaven",-8.1999999999999993,9.6,2,1,null,null,null,-8,null,null,1985,2053]
[null,1847,26388,"Wilhelmshaven",-8.1999999999999993,9.6,-2,1,null,null,null,-8,null,null,1978,2046]
[null,1848,26389,"Wilhelmshaven",-8,9.6999999999999993,1,1,null,null,null,-8,null,null,1990,2077]
[null,1849,26409,"Wittmund",-8.6,9.6999999999999993,1,1,null,null,null,-9,null,null,2040,2075]
[null,1850,26419,"Schortens",-8.6,9.6,0,1,null,null,null,-9,null,null,1993,2027]
[null,1851,26427,"Esens, Neuharlingersiel u.a.",-8.1999999999999993,9.6999999999999993,0,1,null,null,null,-8,null,null,2021,2091]
[null,1852,26434,"Wangerland",-8.1,9.6,-2,1,null,null,null,-8,null,null,1993,2071]
[null,1853,26441,"Jever",-8.5,9.6,1,1,null,null,null,-9,null,null,2021,2064]
[null,1854,26446,"Friedeburg",-8.6999999999999993,9.5,3,1,null,null,null,-9,null,null,2018,2044]
[null,1855,26452,"Sande",-8.5,9.6,-2,1,null,null,null,-9,null,null,2004,2047]
[null,1856,26465,"Langeoog",-6.9,9.9,-1,1,null,null,null,-8,null,null,1989,2180]
[null,1857,26474,"Spiekeroog",-6.9,9.9,0,1,null,null,null,-8,null,null,1996,2187]
[null,1858,26486,"Wangerooge",-7.9,9.6999999999999993,3,1,null,null,null,-8,null,null,1972,{"$f":"ROUND(O1863*24/(15-E1863),0)","v":2067}]
[null,1859,26487,"Blomberg, Neuschoo",-8.5,9.6999999999999993,3,1,null,null,null,-9,null,null,2031,2074]
[null,1860,26489,"Ochtersum",-8.4,9.6999999999999993,5,1,null,null,null,-8,null,null,2024,2076]
[null,1861,26506,"Norden",-7.5,9.8000000000000007,-1,1,null,null,null,-8,null,null,1963,2094]
[null,1862,26524,"Hage, Halbemond u.a.",-7.5,9.8000000000000007,2,1,null,null,null,-8,null,null,1991,2124]
[null,1863,26529,"Upgant-Schott, Osteel u.a.",-8.6,9.6999999999999993,-3,3,null,null,null,-9,null,null,2008,2042]
[null,1864,26532,"Großheide",-8.4,9.6999999999999993,2,1,null,null,null,-8,null,null,2008,2059]
[null,1865,26548,"Norderney",-7.1,9.9,1,1,null,null,null,-8,null,null,1962,2131]
[null,1866,26553,"Dornum",-7.5,9.9,-2,1,null,null,null,-8,null,null,2007,2141]
[null,1867,26556,"Westerholt, Schweindorf u.a.",-8.3000000000000007,9.6999999999999993,0,1,null,null,null,-8,null,null,2017,2078]
[null,1868,26571,"Juist, Memmert",-7.3,9.9,6,1,2,null,null,-8,null,null,1932,2079]
[null,1869,26579,"Baltrum",-7.3,9.9,0,1,null,null,null,-8,null,null,1993,2145]
[null,1870,26603,"Aurich",-8.4,9.8000000000000007,7,3,null,null,null,-8,null,null,2026,2078]
[null,1871,26605,"Aurich",-8.6999999999999993,9.6,5,3,null,null,null,-9,null,null,2031,2057]
[null,1872,26607,"Aurich",-8.6999999999999993,9.6,6,3,null,null,null,-9,null,null,2030,2056]
[null,1873,26624,"Südbrookmerland",-9,9.6999999999999993,-1,3,null,null,null,-9,null,null,2017,2017]
[null,1874,26629,"Großefehn",-8.9,9.6,5,3,null,null,null,-9,null,null,2040,2049]
[null,1875,26632,"Ihlow",-9.1,9.6,-1,3,null,null,null,-9,null,null,2022,2014]
[null,1876,26639,"Wiesmoor",-8.9,9.5,16,3,null,null,null,-9,null,null,2032,2041]
[null,1877,26655,"Westerstede",-9.5,9.6,8,3,null,null,null,-10,null,null,2018,1977]
[null,1878,26670,"Uplengen",-9.3000000000000007,9.6,7,3,null,null,null,-9,null,null,2030,2005]
[null,1879,26676,"Barßel",-9.4,9.6,1,3,null,null,null,-9,null,null,2003,1970]
[null,1880,26683,"Saterland",-9.5,9.6,4,3,null,null,null,-10,null,null,1983,1943]
[null,1881,26689,"Apen",-9.3000000000000007,9.6,0,3,null,null,null,-9,null,null,2006,1981]
[null,1882,26721,"Emden",-8.9,9.6999999999999993,0,1,null,null,null,-9,null,null,2029,2037]
[null,1883,26723,"Emden",-9.1,9.6999999999999993,-2,1,null,null,null,-9,null,null,2000,1992]
[null,1884,26725,"Emden",-9.3000000000000007,9.6,-2,1,null,null,null,-9,null,null,2025,2000]
[null,1885,26736,"Krummhörn",-8.8000000000000007,9.6999999999999993,-1,1,null,null,null,-9,null,null,1988,2005]
[null,1886,26757,"Borkum","-","-",-2,1,4,null,null,-8,null,null,1931,{"$f":"ROUND(O1891*24/(15-E1891),0)","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,1887,26759,"Hinte",-9.3000000000000007,9.6,-1,1,null,null,null,-9,null,null,2023,1998]
[null,1888,26789,"Leer",-8.6999999999999993,9.9,2,3,null,null,null,-9,null,null,2005,2030]
[null,1889,26802,"Moormerland",-9.1,9.6999999999999993,-2,3,null,null,null,-9,null,null,2031,2023]
[null,1890,26810,"Westoverledingen",-9.3000000000000007,9.6,0,3,null,null,null,-9,null,null,2000,1975]
[null,1891,26817,"Rhauderfehn",-9.3000000000000007,9.6,3,3,null,null,null,-9,null,null,1997,1972]
[null,1892,26826,"Weener",-9.1,9.8000000000000007,-1,3,null,null,null,-9,null,null,2003,1995]
[null,1893,26831,"Bunde",-9.3000000000000007,9.6999999999999993,-3,1,null,null,null,-9,null,null,2024,1999]
[null,1894,26835,"Hesel, Neukamperfehn u.a.",-9.3000000000000007,9.5,12,3,null,null,null,-9,null,null,2031,2006]
[null,1895,26842,"Ostrhauderfehn",-9.4,9.6,1,3,null,null,null,-9,null,null,1996,1963]
[null,1896,26844,"Jemgum",-9.3000000000000007,9.6999999999999993,-4,1,null,null,null,-9,null,null,2028,2003]
[null,1897,26845,"Nortmoor",-9.3000000000000007,9.6,0,3,null,null,null,-9,null,null,2028,2003]
[null,1898,26847,"Detern",-9.3000000000000007,9.6,0,3,null,null,null,-9,null,null,1998,1973]
[null,1899,26849,"Filsum",-9.3000000000000007,9.6,3,3,null,null,null,-9,null,null,2026,2001]
[null,1900,26871,"Papenburg",-9.3000000000000007,9.6999999999999993,0,3,null,null,null,-9,null,null,1987,1962]
[null,1901,26892,"Dörpen, Lehe, u.a.",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,3,3,null,null,null,-9,null,null,1989,1964]
[null,1902,26897,"Esterwegen u.a.",-9.6,9.6,31,3,null,null,null,-10,null,null,1985,1937]
[null,1903,26899,"Rhede (Ems)",-9.3000000000000007,9.6999999999999993,1,3,null,null,null,-9,null,null,2000,1975]
[null,1904,26901,"Lorup, Rastdorf",-9.4,9.6999999999999993,23,3,null,null,null,-9,null,null,1985,1952]
[null,1905,26903,"Surwold",-9.5,9.6999999999999993,7,3,null,null,null,-10,null,null,1987,1946]
[null,1906,26904,"Börger",-9.6,9.6,40,3,null,null,null,-10,null,null,1992,1943]
[null,1907,26906,"Dersum",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,5,3,null,null,null,-9,null,null,1990,1965]
[null,1908,26907,"Walchum",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,6,3,null,null,null,-9,null,null,1991,1966]
[null,1909,26909,"Neubörger, Neulehe",-9.4,9.6999999999999993,6,3,null,null,null,-9,null,null,1991,1958]
[null,1910,26919,"Brake",-9.1,9.6999999999999993,1,3,null,null,null,-9,null,null,2040,2032]
[null,1911,26931,"Elsfleth",-9.4,9.6,0,3,null,null,null,-9,null,null,2071,2037]
[null,1912,26935,"Stadland",-9.1,9.6999999999999993,2,1,null,null,null,-9,null,null,1973,1965]
[null,1913,26936,"Stadland",-9,9.6999999999999993,-1,1,null,null,null,-9,null,null,1972,1972]
[null,1914,26937,"Stadland",-8.6,9.6999999999999993,-2,1,null,null,null,-9,null,null,1971,2004]
[null,1915,26939,"Ovelgönne",-9.3000000000000007,9.6999999999999993,-2,3,null,null,null,-9,null,null,1971,1947]
[null,1916,26954,"Nordenham",-8.8000000000000007,9.8000000000000007,1,1,null,null,null,-9,null,null,1973,1990]
[null,1917,26969,"Butjadingen",-8.8000000000000007,9.6999999999999993,-1,1,null,null,null,-9,null,null,1971,1988]
[null,1918,27211,"Bassum",-9.6999999999999993,9.6,45,3,null,null,null,-10,null,null,2089,2030]
[null,1919,27232,"Sulingen",-9.9,9.8000000000000007,44,3,null,null,null,-10,null,null,2053,1979]
[null,1920,27239,"Twistringen",-9.6999999999999993,9.6,48,3,null,null,null,-10,null,null,2085,2026]
[null,1921,27243,"Harpstedt, Groß Ippener, Colnrade u.a.",-9.6,9.5,44,3,null,null,null,-10,null,null,2082,2031]
[null,1922,27245,"Bahrenborstel, Barenburg, Kirchdorf",-10.3,10,46,3,null,null,null,-10,null,null,2045,{"$f":"ROUND(O1927*24/(15-E1927),0)","v":1940}]
[null,1923,27246,"Borstel",-10.3,10,34,3,null,null,null,-10,null,null,2048,1943]
[null,1924,27248,"Ehrenburg",-9.8000000000000007,9.6999999999999993,44,3,null,null,null,-10,null,null,2069,2002]
[null,1925,27249,"Maasen, Mellinghausen",-10.199999999999999,9.9,48,3,null,null,null,-10,null,null,2053,1955]
[null,1926,27251,"Neuenkirchen, Scholen",-10,9.6999999999999993,52,3,null,null,null,-10,null,null,2072,1989]
[null,1927,27252,"Schwaförden",-10.1,9.6999999999999993,55,3,null,null,null,-10,null,null,2068,1977]
[null,1928,27254,"Siedenburg, Staffhorst",-10.3,9.9,45,3,null,null,null,-10,null,null,2058,1952]
[null,1929,27257,"Affinghausen und Sudwalde",-9.8000000000000007,9.6,51,3,null,null,null,-10,null,null,2071,2004]
[null,1930,27259,"Freistatt, Varrel, Wehrbleck",-9.8000000000000007,9.9,39,3,null,null,null,-10,null,null,2055,1989]
[null,1931,27283,"Verden",-10.1,9.6,21,3,null,null,null,-10,null,null,2076,1985]
[null,1932,27299,"Langwedel",-9.8000000000000007,9.5,13,3,null,null,null,-10,null,null,2105,2037]
[null,1933,27305,"Bruchhausen-Vilsen, Süstedt",-10,9.6,57,3,null,null,null,-10,null,null,2066,1983]
[null,1934,27308,"Kirchlinteln",-10.3,9.5,39,3,null,null,null,-10,null,null,2120,2011]
[null,1935,27313,"Dörverden",-10.5,9.6,23,3,null,null,null,-11,null,null,2066,1944]
[null,1936,27318,"Hoya, Hoyerhagen, Hilgermissen",-10.199999999999999,9.6999999999999993,13,3,null,null,null,-10,null,null,2057,1959]
[null,1937,27321,"Thedinghausen, Emtinghausen",-9.6,9.6,6,3,null,null,null,-10,null,null,2087,2036]
[null,1938,27324,"Eystrup, Hassel u.a.",-10.5,9.8000000000000007,17,3,null,null,null,-11,null,null,2038,1918]
[null,1939,27327,"Martfeld, Schwarme",-9.6,9.6999999999999993,12,3,null,null,null,-10,null,null,2063,2013]
[null,1940,27330,"Asendorf",-10.3,9.8000000000000007,51,3,null,null,null,-10,null,null,2059,1953]
[null,1941,27333,"Schweringen, Warpe, Bücken",-10.6,9.8000000000000007,25,3,null,null,null,-11,null,null,2053,1925]
[null,1942,27336,"Rethem (Aller), Häuslingen, Frankenfeld",-10.6,9.8000000000000007,18,3,null,null,null,-11,null,null,2065,1936]
[null,1943,27337,"Blender",-9.8000000000000007,9.6999999999999993,8,3,null,null,null,-10,null,null,2073,2006]
[null,1944,27339,"Riede",-9.5,9.6,7,3,null,null,null,-10,null,null,2083,2040]
[null,1945,27356,"Rotenburg",-10.1,9.4,30,3,null,null,null,-10,null,null,2130,2037]
[null,1946,27367,"Sottrum, Reeßum, Bötersen u.a.",-9.9,9.4,20,3,null,null,null,-10,null,null,2113,2037]
[null,1947,27374,"Visselhövede",-10.5,9.3000000000000007,55,3,null,null,null,-11,null,null,2182,2054]
[null,1948,27383,"Scheeßel",-10.3,9.4,28,3,null,null,null,-10,null,null,2142,2032]
[null,1949,27386,"Bothel, Kirchwalsede u.a.",-10.1,9.4,23,3,null,null,null,-10,null,null,2146,2052]
[null,1950,27389,"Fintel, Lauenbrück u.a.",-10.4,9.3000000000000007,42,3,null,null,null,-10,null,null,2142,2024]
[null,1951,27404,"Zeven, Elsdorf",-10,9.1999999999999993,43,3,null,null,null,-10,null,null,2130,2045]
[null,1952,27412,"Tarmstedt, Breddorf u.a.",-10,9.1999999999999993,52,3,null,null,null,-10,null,null,2133,2048]
[null,1953,27419,"Sittensen u.a.",-10.1,9.1999999999999993,31,3,null,null,null,-10,null,null,2121,2028]
[null,1954,27432,"Bremervörde",-9.6999999999999993,9.3000000000000007,3,3,null,null,null,-10,null,null,2141,2080]
[null,1955,27442,"Gnarrenburg",-9.8000000000000007,9.3000000000000007,6,3,null,null,null,-10,null,null,2134,2065]
[null,1956,27446,"Selsingen",-10.1,9.1999999999999993,38,3,null,null,null,-10,null,null,2130,2037]
[null,1957,27449,"Kutenholz",-10,9.1999999999999993,20,3,null,null,null,-10,null,null,2128,2043]
[null,1958,27472,"Cuxhaven",-7.7,9.8000000000000007,-2,1,null,null,null,-8,null,null,2017,2133]
[null,1959,27474,"Cuxhaven",-7.9,9.6999999999999993,-1,1,null,null,null,-8,null,null,2021,2118]
[null,1960,27476,"Cuxhaven",-8.4,9.6,7,1,null,null,null,-8,null,null,2056,2109]
[null,1961,27478,"Cuxhaven",-8.8000000000000007,9.6,0,1,null,null,null,-9,null,null,2084,2102]
[null,1962,27498,"Helgoland","-","-",0,"-","3, 4",null,null,-8,null,null,1879,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,1963,27499,"Neuwerk",-8.3000000000000007,9.6,0,1,2,null,null,-8,null,null,2072,2134]
[null,1964,27568,"Bremerhaven",-8.1,10,1,1,2,null,null,-8,null,null,2002,2080]
[null,1965,27570,"Bremerhaven",-7.8,10.3,2,1,null,null,null,-8,null,null,1985,2089]
[null,1966,27572,"Bremerhaven",-8.6,9.8000000000000007,0,1,null,null,null,-9,null,null,1994,2028]
[null,1967,27574,"Bremerhaven",-8.4,9.9,4,1,null,null,null,-8,null,null,1997,2048]
[null,1968,27576,"Bremerhaven",-8.4,9.9,1,1,null,null,null,-8,null,null,2019,2071]
[null,1969,27578,"Bremerhaven",-8.6,9.8000000000000007,9,1,null,null,null,-9,null,null,2045,2080]
[null,1970,27580,"Bremerhaven",-8.1,10,2,1,null,null,null,-8,null,null,2040,2119]
[null,1971,27607,"Geestland",-9.3000000000000007,9.5,7,1,null,null,null,-9,null,null,2090,2064]
[null,1972,27612,"Loxstedt",-9.1999999999999993,9.6999999999999993,5,1,null,null,null,-9,null,null,2014,1997]
[null,1973,27616,"Beverstedt",-9.4,9.5,6,3,null,null,null,-9,null,null,2080,2046]
[null,1974,27619,"Schiffdorf",-9.3000000000000007,9.6,-3,1,null,null,null,-9,null,null,2055,2030]
[null,1975,27624,"Geestland",-9.6,9.5,9,3,null,null,null,-10,null,null,2105,2054]
[null,1976,27628,"Hagen",-9.4,9.6,7,1,null,null,null,-9,null,null,2048,2014]
[null,1977,27639,"Wurster Nordseeküste",-9.1,9.6,0,1,null,null,null,-9,null,null,2107,2098]
[null,1978,27711,"Osterholz-Scharmbeck",-9.6999999999999993,9.3000000000000007,39,3,null,null,null,-10,null,null,2105,2045]
[null,1979,27721,"Ritterhude",-9.4,9.5,27,3,null,null,null,-9,null,null,2097,2063]
[null,1980,27726,"Worpswede",-9.6,9.5,3,3,null,null,null,-10,null,null,2123,2071]
[null,1981,27729,"Hambergen, Holste u.a.",-9.6999999999999993,9.3000000000000007,24,3,null,null,null,-10,null,null,2137,2076]
[null,1982,27749,"Delmenhorst",-8.9,10,8,3,null,null,null,-9,null,null,2074,2083]
[null,1983,27751,"Delmenhorst",-9.3000000000000007,9.6,5,3,null,null,null,-9,null,null,2081,2055]
[null,1984,27753,"Delmenhorst",-9,9.9,7,3,null,null,null,-9,null,null,2075,2075]
[null,1985,27755,"Delmenhorst",-9.3000000000000007,9.6,9,3,null,null,null,-9,null,null,2075,2049]
[null,1986,27777,"Ganderkesee",-9.4,9.4,34,3,null,null,null,-9,null,null,2077,{"$f":"ROUND(O1991*24/(15-E1991),0)","v":2043}]
[null,1987,27793,"Wildeshausen",-9.6,9.5,38,3,null,null,null,-10,null,null,2081,2030]
[null,1988,27798,"Hude (Oldenburg)",-9.5,9.6,2,3,null,null,null,-10,null,null,2073,2031]
[null,1989,27801,"Dötlingen",-9.6,9.4,38,3,null,null,null,-10,null,null,2080,2029]
[null,1990,27804,"Berne",-9.4,9.6,-1,3,null,null,null,-9,null,null,2070,2036]
[null,1991,27809,"Lemwerder",-9.5,9.6,-1,3,null,null,null,-10,null,null,2089,2046]
[null,1992,28195,"Bremen",-8.6,10.1,17,3,null,null,null,-9,null,null,2074,2109]
[null,1993,28197,"Bremen",-9.3000000000000007,9.6,2,3,null,null,null,-9,null,null,2081,2055]
[null,1994,28199,"Bremen",-8.8000000000000007,10,5,3,null,null,null,-9,null,null,2066,2083]
[null,1995,28201,"Bremen",-9.1,9.8000000000000007,0,3,null,null,null,-9,null,null,2069,2060]
[null,1997,28205,"Bremen",-8.8000000000000007,10,8,3,null,null,null,-9,null,null,2075,2092]
[null,1999,28209,"Bremen",-8.8000000000000007,10,7,3,null,null,null,-9,null,null,2077,2094]
[null,2002,28215,"Bremen",-9,9.9,4,3,null,null,null,-9,null,null,2078,2078]
[null,2006,28239,"Bremen",-8.9,9.9,8,3,null,null,null,-9,null,null,2085,2094]
[null,2009,28279,"Bremen",-9.1,9.8000000000000007,6,3,null,null,null,-9,null,null,2073,2064]
[null,2012,28325,"Bremen",-8.8000000000000007,10,4,3,null,null,null,-9,null,null,2093,2111]
[null,2014,28329,"Bremen",-8.8000000000000007,10,6,3,null,null,null,-9,null,null,2081,2098]
[null,2015,28355,"Bremen",-9.5,9.6,9,3,null,null,null,-10,null,null,2095,2052]
[null,2019,28719,"Bremen",-9,9.6999999999999993,6,3,null,null,null,-9,null,null,2090,2090]
[null,2022,28759,"Bremen",-9,9.8000000000000007,21,3,null,null,null,-9,null,null,2091,2091]
[null,2025,28790,"Schwanewede",-9.4,9.5,8,3,null,null,null,-9,null,null,2098,2064]
[null,2029,28857,"Syke",-9.6999999999999993,9.5,47,3,null,null,null,-10,null,null,2072,2013]
[null,2032,28876,"Oyten",-9.6,9.5,12,3,null,null,null,-10,null,null,2103,2052]
[null,2033,28879,"Grasberg",-9.6,9.5,4,3,null,null,null,-10,null,null,2113,2061]
[null,2035,29223,"Celle",-11.1,9.9,52,3,null,null,null,-11,null,null,2142,1970]
[null,2038,29229,"Celle, Wittbeck",-11.2,9.6,50,3,null,null,null,-11,null,null,2165,1983]
[null,2042,29320,"Hermannsburg",-11.3,9.1999999999999993,59,3,null,null,null,-11,null,null,2221,2027]
[null,2045,29331,"Lachendorf",-11.3,9.6,52,3,null,null,null,-11,null,null,2153,1965]
[null,2048,29342,"Wienhausen",-11.1,9.6999999999999993,39,3,null,null,null,-11,null,null,2144,1971]
[null,2052,29352,"Adelheidsdorf",-11.1,9.8000000000000007,42,3,null,null,null,-11,null,null,2096,1927]
[null,2054,29355,"Beedenbostel",-11.3,9.5,54,3,null,null,null,-11,null,null,2181,1990]
[null,2055,29356,"Bröckel",-11.2,9.6999999999999993,43,3,null,null,null,-11,null,null,2115,1937]
[null,2058,29361,"Höfer",-11.3,9.4,68,3,null,null,null,-11,null,null,2184,1993]
[null,2061,29365,"Sprakensehl",-11.7,9.1,128,3,null,null,null,-12,null,null,2238,2012]
[null,2065,29379,"Wittingen",-11.6,9.4,74,3,null,null,null,-12,null,null,2227,2009]
[null,2068,29392,"Wesendorf",-11.3,9.5,59,3,null,null,null,-11,null,null,2172,1982]
[null,2071,29396,"Schönewörde",-11.5,9.5,60,3,null,null,null,-12,null,null,2227,2017]
[null,2073,29410,"Salzwedel",-11.7,9.6,20,4,null,null,null,-12,null,null,2175,1955]
[null,2077,29451,"Dannenberg",-11.6,9.5,11,4,null,null,null,-12,null,null,2174,1962]
[null,2078,29456,"Hitzacker (Elbe)",-11.6,9.4,27,4,null,null,null,-12,null,null,2176,1963]
[null,2081,29465,"Schnega",-11.8,9.3000000000000007,49,4,null,null,null,-12,null,null,2196,1967]
[null,2084,29472,"Damnatz",-11.6,9.5,10,4,null,null,null,-12,null,null,2176,1963]
[null,2088,29478,"Höhbeck",-12,9.3000000000000007,40,4,null,null,null,-12,null,null,2182,1940]
[null,2091,29482,"Küsten",-11.6,9.4,26,4,null,null,null,-12,null,null,2173,1961]
[null,2094,29487,"Luckau (Wendland)",-11.7,9.4,27,4,null,null,null,-12,null,null,2175,1955]
[null,2097,29491,"Prezelle",-11.8,9.4,20,4,null,null,null,-12,null,null,2177,1950]
[null,2100,29496,"Waddeweitz",-11.7,9.3000000000000007,49,4,null,null,null,-12,null,null,2179,1959]
[null,2101,29497,"Woltersdorf",-11.7,9.4,22,4,null,null,null,-12,null,null,2172,1952]
[null,2104,29549,"Bad Bevensen",-11.6,9.3000000000000007,35,3,null,null,null,-12,null,null,2217,2000]
[null,2107,29559,"Wrestedt",-11.8,9.1,85,3,null,null,null,-12,null,null,2224,1992]
[null,2111,29574,"Ebstorf",-12,9.1,70,3,null,null,null,-12,null,null,2225,1978]
[null,2113,29576,"Barum",-12,9.1,72,3,null,null,null,-12,null,null,2218,1972]
[null,2117,29582,"Hanstedt",-12,9.1,77,3,null,null,null,-12,null,null,2225,1978]
[null,2120,29587,"Natendorf",-11.8,9.1,68,3,null,null,null,-12,null,null,2220,1988]
[null,2123,29591,"Römstedt",-11.6,9.1999999999999993,52,3,null,null,null,-12,null,null,2194,1980]
[null,2124,29593,"Schwienau",-12,9.1999999999999993,55,3,null,null,null,-12,null,null,2233,1985]
[null,2127,29599,"Weste",-11.7,9.1999999999999993,63,3,null,null,null,-12,null,null,2191,1969]
[null,2130,29640,"Schneverdingen, Heimbuch",-10.6,9.1,113,3,null,null,null,-11,null,null,2163,2028]
[null,2134,29664,"Walsrode, Ostenholz",-10.6,9.5,37,3,null,null,null,-11,null,null,2159,2024]
[null,2136,29690,"Schwarmstedt u.a.",-10.8,9.8000000000000007,25,3,null,null,null,-11,null,null,2089,1943]
[null,2140,30161,"Hannover",-10.7,10.4,63,3,null,null,null,-11,null,null,2029,1895]
[null,2143,30167,"Hannover",-10.7,10.3,62,3,null,null,null,-11,null,null,2029,1895]
[null,2146,30173,"Hannover",-10.7,10.4,60,3,null,null,null,-11,null,null,2027,1893]
[null,2147,30175,"Hannover",-10.7,10.3,57,3,null,null,null,-11,null,null,2028,1894]
[null,2150,30419,"Hannover",-11,10.1,54,3,null,null,null,-11,null,null,2032,1876]
[null,2153,30453,"Hannover",-10.6,10.4,58,3,null,null,null,-11,null,null,2027,1900]
[null,2156,30459,"Hannover",-10.7,10.199999999999999,58,3,null,null,null,-11,null,null,2025,1891]
[null,2159,30539,"Hannover",-11.3,9.6999999999999993,100,3,null,null,null,-11,null,null,2048,1869]
[null,2163,30629,"Hannover",-11.3,9.8000000000000007,65,3,null,null,null,-11,null,null,2051,1872]
[null,2166,30659,"Hannover",-11.1,9.9,61,3,null,null,null,-11,null,null,2048,1883]
[null,2169,30826,"Garbsen",-11,10,51,3,null,null,null,-11,null,null,2023,1867]
[null,2170,30827,"Garbsen",-10.9,10,56,3,null,null,null,-11,null,null,2032,1883]
[null,2174,30880,"Laatzen",-11.1,9.8000000000000007,63,3,null,null,null,-11,null,null,2024,1861]
[null,2176,30900,"Wedemark",-11.1,9.8000000000000007,58,3,null,null,null,-11,null,null,2046,1881]
[null,2179,30938,"Burgwedel",-11.1,9.8000000000000007,45,3,null,null,null,-11,null,null,2098,1929]
[null,2182,30974,"Wennigsen (Deister)",-11.1,9.8000000000000007,87,3,null,null,null,-11,null,null,2037,1873]
[null,2186,31020,"Salzhemmendorf",-11.5,9.4,154,3,null,null,null,-12,null,null,2123,1923]
[null,2189,31032,"Betheln",-11.3,9.4,144,3,null,null,null,-11,null,null,2140,1953]
[null,2191,31035,"Despetal",-11.2,9.5,130,3,null,null,null,-11,null,null,2140,1960]
[null,2192,31036,"Eime",-11.1,9.6,105,3,null,null,null,-11,null,null,2148,1975]
[null,2195,31073,"Grünenplan, Delligsen",-12,9.3000000000000007,146,7,null,null,null,-12,null,null,2209,1964]
[null,2199,31087,"Landwehr",-12.2,9.1,189,7,null,null,null,-12,null,null,2200,1941]
[null,2202,31091,"Coppengrave",-12.1,9.1999999999999993,169,7,null,null,null,-12,null,null,2150,1904]
[null,2205,31096,"Weenzen",-12.1,9,199,3,null,null,null,-12,null,null,2150,1904]
[null,2209,31135,"Hildesheim",-11,9.9,93,3,null,null,null,-11,null,null,2163,1997]
[null,2210,31137,"Hildesheim",-10.8,10.1,76,3,null,null,null,-11,null,null,2159,2008]
[null,2212,31141,"Hildesheim",-11,9.6,112,3,null,null,null,-11,null,null,2169,2002]
[null,2215,31167,"Bockenem",-11.7,9.6,123,7,null,null,null,-12,null,null,2189,1968]
[null,2218,31177,"Harsum",-11.2,9.6999999999999993,87,3,null,null,null,-11,null,null,2157,1976]
[null,2222,31191,"Algermissen",-11.2,9.8000000000000007,70,3,null,null,null,-11,null,null,2099,1923]
[null,2225,31199,"Diekholzen",-11.7,9,219,3,null,null,null,-12,null,null,2180,1960]
[null,2228,31228,"Peine",-11.1,9.8000000000000007,70,3,null,null,null,-11,null,null,2070,1903]
[null,2231,31246,"Lahstedt",-11.3,9.6999999999999993,101,3,null,null,null,-11,null,null,2104,1920]
[null,2234,31303,"Burgdorf",-11.2,9.6999999999999993,62,3,null,null,null,-11,null,null,2072,1898]
[null,2235,31311,"Uetze",-11.2,9.6999999999999993,51,3,null,null,null,-11,null,null,2072,1898]
[null,2238,31535,"Neustadt am Rübenberge",-10.8,10,52,3,null,null,null,-11,null,null,2021,1880]
[null,2241,31552,"Apelern, Rodenberg",-10.7,9.9,88,3,null,null,null,-11,null,null,1996,1864]
[null,2245,31558,"Hagenburg",-10.6,10.1,42,3,null,null,null,-11,null,null,1996,1871]
[null,2248,31592,"Stolzenau",-10.6,10.199999999999999,33,3,null,null,null,-11,null,null,1998,1873]
[null,2250,31600,"Uchte",-10.3,10.1,45,3,null,null,null,-10,null,null,2005,1902]
[null,2254,31608,"Marklohe",-10.8,9.9,66,3,null,null,null,-11,null,null,2035,1893]
[null,2257,31618,"Liebenau",-10.6,10.1,33,3,null,null,null,-11,null,null,2011,1885]
[null,2258,31619,"Binnen",-10.8,10,50,3,null,null,null,-11,null,null,2036,1894]
[null,2261,31623,"Drakenburg",-10.7,10,21,3,null,null,null,-11,null,null,2032,1898]
[null,2264,31628,"Landesbergen",-10.6,10.1,27,3,null,null,null,-11,null,null,2007,1882]
[null,2268,31634,"Steimbke",-10.7,9.9,25,3,null,null,null,-11,null,null,2028,1894]
[null,2271,31638,"Stöckse",-11,9.9,67,3,null,null,null,-11,null,null,2027,1871]
[null,2274,31683,"Obernkirchen",-10.8,9.6,204,3,null,null,null,-11,null,null,1967,1830]
[null,2277,31693,"Hespe",-10.5,10.199999999999999,57,3,null,null,null,-11,null,null,1973,1857]
[null,2280,31700,"Heuerßen",-10.6,10.1,72,3,null,null,null,-11,null,null,1992,1868]
[null,2281,31702,"Lüdersfeld",-10.6,10.1,57,3,null,null,null,-11,null,null,1990,1866]
[null,2284,31710,"Buchholz",-10.5,9.9,129,7,null,null,null,-11,null,null,1970,1854]
[null,2287,31714,"Lauenhagen",-10.6,10.1,54,3,null,null,null,-11,null,null,1987,1863]
[null,2290,31718,"Pollhagen",-10.6,10.199999999999999,50,3,null,null,null,-11,null,null,1986,1862]
[null,2293,31749,"Auetal",-10.8,9.6,172,7,null,null,null,-11,null,null,1981,1843]
[null,2297,31812,"Bad Pyrmont",-11.3,9.4,144,6,null,null,null,-11,null,null,2221,2027]
[null,2300,31848,"Bad Münder am Deister",-10.7,9.6999999999999993,120,7,null,null,null,-11,null,null,2038,1903]
[null,2303,31863,"Coppenbrügge",-11.6,8.6999999999999993,277,7,null,null,null,-12,null,null,2056,1855]
[null,2304,31867,"Pohle, Lauenau, Messenkamp, Hülsede etc",-10.8,10,86,3,null,null,null,-11,null,null,2028,1887]
[null,2307,32051,"Herford",-10,9.9,91,6,null,null,null,-10,null,null,2068,1985]
[null,2311,32108,"Bad Salzuflen",-10.199999999999999,9.6,137,5,null,null,null,-10,null,null,2076,1977]
[null,2313,32130,"Enger",-9.9,10,92,6,null,null,null,-10,null,null,2078,2003]
[null,2316,32278,"Kirchlengern",-10.1,9.8000000000000007,123,6,null,null,null,-10,null,null,2060,1970]
[null,2320,32351,"Stemwede",-9.8000000000000007,9.9,43,5,null,null,null,-10,null,null,2045,1979]
[null,2323,32423,"Minden",-10,10.5,42,5,null,null,null,-10,null,null,1997,1917]
[null,2326,32429,"Minden",-10.3,10.199999999999999,55,5,null,null,null,-10,null,null,2015,1911]
[null,2327,32457,"Porta Westfalica",-10.3,9.9,102,5,null,null,null,-10,null,null,2002,1899]
[null,2330,32545,"Bad Oeynhausen",-10.3,9.6999999999999993,140,5,null,null,null,-10,null,null,2049,1944]
[null,2333,32584,"Löhne",-9.8000000000000007,10.3,53,5,null,null,null,-10,null,null,2050,1984]
[null,2336,32657,"Lemgo",-10,10,110,6,null,null,null,-10,null,null,2049,1967]
[null,2339,32689,"Kalletal",-11.3,8.9,282,5,null,null,null,-11,null,null,2024,1847]
[null,2343,32758,"Detmold",-10.3,9.6,150,6,null,null,null,-10,null,null,2143,2033]
[null,2346,32805,"Horn-Bad Meinberg",-11.1,9.1999999999999993,201,6,null,null,null,-11,null,null,2158,1984]
[null,2349,32832,"Augustdorf",-10.6,9.4,209,6,null,null,null,-11,null,null,2077,1947]
[null,2351,33014,"Bad Driburg",-11.5,9.1,205,6,null,null,null,-12,null,null,2209,2001]
[null,2352,33034,"Brakel",-11.4,9.3000000000000007,141,6,null,null,null,-11,null,null,2245,2041]
[null,2356,33102,"Paderborn",-9.6,10.3,110,6,null,null,null,-10,null,null,2114,2062]
[null,2359,33129,"Delbrück",-10.3,10,100,5,null,null,null,-10,null,null,2027,1923]
[null,2362,33161,"Hövelhof",-10.4,9.9,116,5,null,null,null,-10,null,null,2050,1937]
[null,2366,33181,"Wünnenberg",-11.3,8.6999999999999993,338,6,null,null,null,-11,null,null,2310,2108]
[null,2369,33330,"Gütersloh",-9.6999999999999993,10.3,78,5,null,null,null,-10,null,null,2021,1964]
[null,2370,33332,"Gütersloh",-9.5,10.6,81,5,null,null,null,-10,null,null,2018,{"$f":"ROUND(O2375*24/(15-E2375),0)","v":1977}]
[null,2372,33334,"Gütersloh",-9.6999999999999993,10.3,78,5,null,null,null,-10,null,null,2019,1962]
[null,2375,33397,"Rietberg",-10.1,10.199999999999999,75,5,null,null,null,-10,null,null,2004,1916]
[null,2379,33449,"Langenberg",-10.1,10.1,88,5,null,null,null,-10,null,null,1993,1906]
[null,2382,33605,"Bielefeld",-10.1,9.8000000000000007,157,6,null,null,null,-10,null,null,2076,1985]
[null,2385,33611,"Bielefeld",-9.6999999999999993,10.199999999999999,105,6,null,null,null,-10,null,null,2075,2016]
[null,2387,33615,"Bielefeld",-9.5,10.4,118,6,null,null,null,-10,null,null,2075,2033]
[null,2391,33649,"Bielefeld",-10.1,10,99,6,null,null,null,-10,null,null,2067,1976]
[null,2392,33659,"Bielefeld",-10.199999999999999,10,123,6,null,null,null,-10,null,null,2076,1977]
[null,2395,33719,"Bielefeld",-9.9,9.9,93,6,null,null,null,-10,null,null,2076,2001]
[null,2398,33758,"Schloß Holte-Stukenbrock",-10.3,9.8000000000000007,131,6,null,null,null,-10,null,null,2077,1970]
[null,2402,33813,"Oerlinghausen",-11,9,306,6,null,null,null,-11,null,null,2076,1916]
[null,2405,33829,"Borgholzhausen",-10.1,9.6999999999999993,150,6,null,null,null,-10,null,null,2071,1980]
[null,2408,34121,"Kassel",-10.3,10,171,7,null,null,null,-10,null,null,2284,2167]
[null,2411,34127,"Kassel",-10.5,9.9,166,7,null,null,null,-11,null,null,2268,2135]
[null,2414,34131,"Kassel",-12.4,8,453,7,null,null,null,-12,null,null,2298,2013]
[null,2415,34132,"Kassel",-11.5,8.9,281,7,null,null,null,-12,null,null,2297,2080]
[null,2418,34225,"Baunatal",-11.1,9.3000000000000007,206,7,null,null,null,-11,null,null,2286,2102]
[null,2421,34253,"Lohfelden",-11.2,9.1999999999999993,220,7,null,null,null,-11,null,null,2241,2053]
[null,2425,34277,"Fuldabrück",-11.6,9.1999999999999993,191,7,null,null,null,-12,null,null,2295,2071]
[null,2427,34286,"Spangenberg",-12.6,8.1,420,7,null,null,null,-13,null,null,2264,1969]
[null,2431,34298,"Helsa",-12.3,8.3000000000000007,384,7,null,null,null,-12,null,null,2280,2004]
[null,2434,34308,"Bad Emstal",-12.1,8.8000000000000007,291,7,null,null,null,-12,null,null,2288,{"$f":"ROUND(O2439*24/(15-E2439),0)","v":2026}]
[null,2437,34317,"Habichtswald",-12.6,7.7,489,7,null,null,null,-13,null,null,2295,1996]
[null,2438,34320,"Söhrewald",-12.8,7.8,470,7,null,null,null,-13,null,null,2299,1985]
[null,2441,34327,"Körle",-11.7,8.9,253,7,null,null,null,-12,null,null,2287,2056]
[null,2444,34355,"Staufenberg",-11.8,8.8000000000000007,277,7,null,null,null,-12,null,null,2218,1986]
[null,2448,34379,"Calden",-11.5,8.9,239,7,null,null,null,-12,null,null,2287,2071]
[null,2450,34388,"Trendelburg",-11.6,8.9,223,7,null,null,null,-12,null,null,2210,1994]
[null,2454,34414,"Warburg",-11.6,9.1,184,6,null,null,null,-12,null,null,2291,2067]
[null,2457,34439,"Willebadessen",-11.7,8.6,292,6,null,null,null,-12,null,null,2249,2022]
[null,2460,34471,"Volkmarsen",-11.3,9.1,179,7,null,null,null,-11,null,null,2309,2107]
[null,2461,34474,"Diemelstadt",-11.9,8.6,311,6,null,null,null,-12,null,null,2338,2086]
[null,2464,34497,"Korbach",-11.9,8.4,378,6,null,null,null,-12,null,null,2380,2123]
[null,2467,34516,"Vöhl",-11.9,8.5,350,7,null,null,null,-12,null,null,2402,2143]
[null,2470,34549,"Edertal",-12,9.1999999999999993,201,7,null,null,null,-12,null,null,2346,2085]
[null,2473,34582,"Borken",-11.8,9.4,181,7,null,null,null,-12,null,null,2376,2128]
[null,2477,34596,"Bad Zwesten",-12,9.1,227,7,null,null,null,-12,null,null,2408,2140]
[null,2480,34621,"Frielendorf",-12,8.6999999999999993,311,7,null,null,null,-12,null,null,2487,2211]
[null,2483,34630,"Gilserberg",-12.1,8.6,342,7,null,null,null,-12,null,null,2517,2229]
[null,2484,34632,"Jesberg",-11.8,9,248,7,null,null,null,-12,null,null,2474,2216]
[null,2488,35037,"Marburg",-11.5,9.5,202,7,null,null,null,-12,null,null,2196,1989]
[null,2490,35041,"Marburg",-11.5,9.1999999999999993,243,7,null,null,null,-12,null,null,2191,1984]
[null,2493,35075,"Gladenbach",-11.2,9,301,6,null,null,null,-11,null,null,2325,2130]
[null,2496,35085,"Ebsdorfergrund",-11.5,9.3000000000000007,216,7,null,null,null,-12,null,null,2252,2040]
[null,2500,35096,"Weimar (Lahn)",-11.3,9.4,203,7,null,null,null,-11,null,null,2210,2017]
[null,2503,35104,"Lichtenfels",-12,8.1999999999999993,425,6,null,null,null,-12,null,null,2599,2310]
[null,2506,35112,"Fronhausen",-11.1,9.6,168,7,null,null,null,-11,null,null,2212,2034]
[null,2507,35114,"Haina",-12.3,8.1999999999999993,428,7,null,null,null,-12,null,null,2415,2123]
[null,2509,35117,"Münchhausen",-11.6,8.8000000000000007,307,6,null,null,null,-12,null,null,2398,2164]
[null,2513,35236,"Breidenbach",-11.3,8.3000000000000007,441,6,null,null,null,-11,null,null,2562,2338]
[null,2516,35274,"Kirchhain",-11.5,9.3000000000000007,199,7,null,null,null,-12,null,null,2327,2107]
[null,2519,35285,"Gemünden",-11.8,9,259,7,null,null,null,-12,null,null,2428,2174]
[null,2523,35315,"Homberg (Ohm)",-11.6,9.1,253,7,null,null,null,-12,null,null,2381,2148]
[null,2526,35327,"Ulrichstein",-12.7,7.4,589,7,null,null,null,-13,null,null,2804,2429]
[null,2528,35390,"Gießen",-10.5,10.1,163,7,null,null,null,-11,null,null,2158,2031]
[null,2529,35392,"Gießen",-10.9,9.6999999999999993,187,7,null,null,null,-11,null,null,2165,2006]
[null,2532,35398,"Gießen",-11.1,9.6999999999999993,152,7,null,null,null,-11,null,null,2159,1985]
[null,2536,35423,"Lich",-10.9,9.6999999999999993,180,7,null,null,null,-11,null,null,2260,2094]
[null,2539,35440,"Linden",-11.1,9.6,168,7,null,null,null,-11,null,null,2151,1978]
[null,2542,35452,"Heuchelheim",-11.3,9.5,189,7,null,null,null,-11,null,null,2172,1982]
[null,2546,35466,"Rabenau",-11.3,9.1,278,7,null,null,null,-11,null,null,2254,2057]
[null,2547,35469,"Allendorf",-11.2,9.4,198,7,null,null,null,-11,null,null,2236,2048]
[null,2549,35516,"Münzenberg",-10.9,9.8000000000000007,168,7,null,null,null,-11,null,null,2210,2048]
[null,2552,35578,"Wetzlar",-10.8,9.5,240,7,null,null,null,-11,null,null,2169,2018]
[null,2555,35581,"Wetzlar",-11.3,9.3000000000000007,237,7,null,null,null,-11,null,null,2164,1975]
[null,2559,35585,"Wetzlar",-11.2,8.9,327,7,null,null,null,-11,null,null,2208,2023]
[null,2562,35614,"Aßlar",-11.1,9,315,7,null,null,null,-11,null,null,2211,{"$f":"ROUND(O2567*24/(15-E2567),0)","v":2033}]
[null,2566,35633,"Lahnau",-11.3,9.4,208,7,null,null,null,-11,null,null,2171,1981]
[null,2568,35641,"Schöffengrund",-10.8,9.1999999999999993,280,7,null,null,null,-11,null,null,2164,2013]
[null,2571,35649,"Bischoffen",-11.2,9,297,6,null,null,null,-11,null,null,2204,2019]
[null,2572,35683,"Dillenburg",-11,9.4,235,6,null,null,null,-11,null,null,2555,2358]
[null,2575,35686,"Dillenburg",-11.1,8.6,387,6,null,null,null,-11,null,null,2540,2336]
[null,2578,35689,"Dillenburg",-11.3,8.6,378,6,null,null,null,-11,null,null,2570,2345]
[null,2582,35716,"Dietzhölztal",-11.5,7.7,552,6,null,null,null,-12,null,null,2644,2395]
[null,2585,35753,"Greifenstein",-11.1,8.6999999999999993,385,6,null,null,null,-11,null,null,2322,2135]
[null,2588,35764,"Sinn",-11.3,9.4,208,6,null,null,null,-11,null,null,2340,2135]
[null,2591,35781,"Weilburg",-10.8,9.6999999999999993,187,7,null,null,null,-11,null,null,2234,2078]
[null,2594,35794,"Mengerskirchen",-10.9,8.8000000000000007,372,6,null,null,null,-11,null,null,2318,2148]
[null,2595,35796,"Weinbach",-10.8,9.6,199,7,null,null,null,-11,null,null,2213,2059]
[null,2598,36039,"Fulda",-12.3,8.4,412,7,null,null,null,-12,null,null,2481,2181]
[null,2601,36088,"Hünfeld",-12.3,9,260,7,null,null,null,-12,null,null,2344,2061]
[null,2604,36103,"Flieden",-12,8.8000000000000007,316,7,null,null,null,-12,null,null,2398,2132]
[null,2607,36119,"Neuhof",-12.1,8.6,359,7,null,null,null,-12,null,null,2505,2218]
[null,2611,36137,"Großenlüder",-12.1,8.9,284,7,null,null,null,-12,null,null,2472,2189]
[null,2614,36148,"Kalbach",-12.3,8.3000000000000007,441,10,null,null,null,-12,null,null,2517,2213]
[null,2617,36157,"Ebersburg",-12.4,8.4,402,10,null,null,null,-12,null,null,2767,2424]
[null,2618,36160,"Dipperz",-12.3,8.4,390,7,null,null,null,-12,null,null,2882,2534]
[null,2621,36167,"Nüsttal",-12.4,8.6,358,7,null,null,null,-12,null,null,2642,2314]
[null,2625,36205,"Sontra",-12,9,251,7,null,null,null,-12,null,null,2332,2073]
[null,2627,36211,"Alheim",-11.8,9.1999999999999993,185,7,null,null,null,-12,null,null,2415,2163]
[null,2630,36219,"Cornberg",-12.5,8.6,323,7,null,null,null,-13,null,null,2317,2022]
[null,2634,36272,"Niederaula",-12.2,9.1,216,7,null,null,null,-12,null,null,2404,2121]
[null,2637,36280,"Oberaula",-12.5,8.6,328,7,null,null,null,-13,null,null,2486,2170]
[null,2640,36286,"Neuenstein (Hessen)",-12.8,8.1,432,7,null,null,null,-13,null,null,2444,2110]
[null,2641,36287,"Breitenbach am Herzberg",-12.4,8.8000000000000007,290,7,null,null,null,-12,null,null,2423,2122]
[null,2644,36318,"Schwalmtal",-11.8,8.8000000000000007,307,7,null,null,null,-12,null,null,2489,2229]
[null,2647,36325,"Feldatal",-12.1,8.1999999999999993,434,7,null,null,null,-12,null,null,2612,2313]
[null,2650,36341,"Lauterbach",-11.8,8.6999999999999993,349,7,null,null,null,-12,null,null,2525,2261]
[null,2653,36364,"Bad Salzschlirf",-12.1,8.9,262,7,null,null,null,-12,null,null,2492,2207]
[null,2657,36391,"Sinntal",-11.4,9.1999999999999993,262,10,null,null,null,-11,null,null,2331,2119]
[null,2660,36404,"Vacha, Unterbreizbach",-13.3,7.9,475,7,null,null,null,-13,null,null,2369,2009]
[null,2663,36433,"Bad Salzungen",-12.6,8.9,302,7,null,null,null,-13,null,null,2417,2102]
[null,2665,36452,"Kaltennordheim",-13,8.3000000000000007,409,10,null,null,null,-13,null,null,2579,2211]
[null,2666,36456,"Barchfeld-Immelborn",-12.1,9.1999999999999993,245,7,null,null,null,-12,null,null,2540,2249]
[null,2670,36469,"Tiefenort",-12.6,8.6999999999999993,323,7,null,null,null,-13,null,null,2494,2169]
[null,2673,37077,"Göttingen",-12.3,8.6,311,7,null,null,null,-12,null,null,2249,1977]
[null,2676,37083,"Göttingen",-12.1,9.3000000000000007,160,7,null,null,null,-12,null,null,2204,1952]
[null,2680,37124,"Rosdorf",-12.2,9.1,212,7,null,null,null,-12,null,null,2228,1966]
[null,2683,37133,"Friedland",-12.1,9.1,207,7,null,null,null,-12,null,null,2230,1975]
[null,2684,37136,"Seulingen, Waake u.a.",-12,9,221,7,null,null,null,-12,null,null,2275,2022]
[null,2686,37154,"Northeim",-11.7,9.4,117,7,null,null,null,-12,null,null,2294,2062]
[null,2689,37181,"Hardegsen",-12.6,8.4,344,7,null,null,null,-13,null,null,2300,2000]
[null,2693,37197,"Hattorf",-12.1,9.1,177,7,null,null,null,-12,null,null,2410,2134]
[null,2696,37214,"Witzenhausen",-12.3,8.6999999999999993,308,7,null,null,null,-12,null,null,2232,1962]
[null,2699,37217,"Witzenhausen",-12.7,8.1999999999999993,402,7,null,null,null,-13,null,null,2204,1910]
[null,2703,37247,"Großalmerode",-12.8,7.9,463,7,null,null,null,-13,null,null,2236,1930]
[null,2705,37269,"Eschwege",-11.9,9.1,237,7,null,null,null,-12,null,null,2215,1976]
[null,2706,37276,"Meinhard",-12.1,9,249,7,null,null,null,-12,null,null,2214,1961]
[null,2709,37287,"Wehretal",-11.8,9.3000000000000007,183,7,null,null,null,-12,null,null,2264,2027]
[null,2712,37296,"Ringgau",-12.8,8.5,358,7,null,null,null,-13,null,null,2300,1986]
[null,2716,37318,"Arenshausen, Uder u.a.",-12.6,8.4,365,7,null,null,null,-13,null,null,2245,1952]
[null,2719,37345,"Am Ohmberg, Sonnenstein",-12.7,8.8000000000000007,263,7,null,null,null,-13,null,null,2482,2150]
[null,2723,37412,"Herzberg, Elbingerode, Hörden",-12.3,8.9,221,7,null,null,null,-12,null,null,2363,2077]
[null,2724,37431,"Bad Lauterberg",-13.5,7.7,444,6,null,null,null,-14,null,null,2635,2219]
[null,2728,37445,"Walkenried",-13,8.6999999999999993,271,7,null,null,null,-13,null,null,2831,2427]
[null,2729,37447,"Wieda",-13.5,7.9,405,6,null,null,null,-14,null,null,2600,2189]
[null,2732,37539,"Bad Grund",-12.3,9,213,7,null,null,null,-12,null,null,2266,1992]
[null,2735,37586,"Dassel",-11.9,9.1,172,7,null,null,null,-12,null,null,2246,2004]
[null,2739,37620,"Halle",-11.6,9.5,110,7,null,null,null,-12,null,null,2123,1915]
[null,2742,37633,"Dielmissen",-11.7,9.4,117,7,null,null,null,-12,null,null,2121,1907]
[null,2745,37640,"Golmbach",-11.7,9.1999999999999993,142,7,null,null,null,-12,null,null,2142,1925]
[null,2748,37647,"Brevörde, Polle, Vahlbruch",-11.6,9.3000000000000007,132,7,null,null,null,-12,null,null,2197,1982]
[null,2751,37688,"Beverungen",-11.6,8.6999999999999993,277,7,null,null,null,-12,null,null,2278,2055]
[null,2752,37691,"Boffzen, Derental",-12.4,8.3000000000000007,362,7,null,null,null,-12,null,null,2198,1925]
[null,2755,37699,"Fürstenberg",-11.5,8.9,225,7,null,null,null,-12,null,null,2206,1998]
[null,2758,38104,"Braunschweig",-11.5,9.6999999999999993,82,3,null,null,null,-12,null,null,2111,1912]
[null,2762,38112,"Braunschweig",-11.3,9.8000000000000007,65,3,null,null,null,-11,null,null,2091,1908]
[null,2764,38116,"Braunschweig",-11.3,9.8000000000000007,89,3,null,null,null,-11,null,null,2079,1897]
[null,2768,38124,"Braunschweig",-11.2,9.9,75,3,null,null,null,-11,null,null,2105,1928]
[null,2771,38159,"Vechelde",-11.3,9.6999999999999993,79,3,null,null,null,-11,null,null,2093,1910]
[null,2774,38170,"Schöppenstedt",-12,9.6,104,3,null,null,null,-12,null,null,2190,1947]
[null,2775,38173,"Sickte, Dettum u.a.",-11.7,9.6,107,3,null,null,null,-12,null,null,2136,1920]
[null,2778,38226,"Salzgitter",-11,10,92,3,null,null,null,-11,null,null,2116,1953]
[null,2781,38239,"Salzgitter",-11.4,9.6999999999999993,85,3,null,null,null,-11,null,null,2108,1916]
[null,2784,38271,"Baddeckenstedt",-11.5,9.6999999999999993,102,3,null,null,null,-12,null,null,2161,1957]
[null,2787,38275,"Haverlah",-11.8,9.4,155,3,null,null,null,-12,null,null,2137,1914]
[null,2791,38302,"Wolfenbüttel",-11.5,9.6999999999999993,92,3,null,null,null,-12,null,null,2116,1916]
[null,2794,38315,"Schladen-Werla",-12,9.6999999999999993,94,3,null,null,null,-12,null,null,2568,2283]
[null,2797,38322,"Hedeper",-12.1,9.6,107,3,null,null,null,-12,null,null,2133,1889]
[null,2798,38324,"Kissenbrück",-11.8,9.6,101,3,null,null,null,-12,null,null,2100,1881]
[null,2802,38350,"Helmstedt",-11.9,9.6,116,3,null,null,null,-12,null,null,2220,1981]
[null,2804,38368,"Rennau, Querenhorst, Mariental, Grasleben",-12.2,9.3000000000000007,161,4,null,null,null,-12,null,null,2217,1956]
[null,2807,38375,"Räbke",-12.2,9.3000000000000007,155,3,null,null,null,-12,null,null,2206,1946]
[null,2810,38379,"Wolsdorf",-12.1,9.4,123,3,null,null,null,-12,null,null,2212,1959]
[null,2814,38385,"Ingeleben",-12.3,9.5,129,3,null,null,null,-12,null,null,2150,1890]
[null,2817,38440,"Wolfsburg",-11.1,10,61,3,null,null,null,-11,null,null,2178,2003]
[null,2818,38442,"Wolfsburg",-11.5,9.6999999999999993,57,3,null,null,null,-12,null,null,2168,{"$f":"ROUND(O2823*24/(15-E2823),0)","v":1963}]
[null,2821,38448,"Wolfsburg",-11.7,9.6,80,3,null,null,null,-12,null,null,2184,1963]
[null,2823,38459,"Bahrdorf",-12.2,9.4,99,4,null,null,null,-12,null,null,2223,1961]
[null,2827,38465,"Brome",-12,9.4,82,4,null,null,null,-12,null,null,2222,1975]
[null,2830,38470,"Parsau",-11.8,9.5,62,4,null,null,null,-12,null,null,2221,1989]
[null,2833,38474,"Tülau",-11.9,9.5,74,3,null,null,null,-12,null,null,2224,1984]
[null,2837,38486,"Klötze, Apenburg-Winterfeld",-12.2,9.3000000000000007,83,4,null,null,null,-12,null,null,2214,1954]
[null,2840,38524,"Sassenburg",-11.5,9.6,63,3,null,null,null,-12,null,null,2192,1985]
[null,2842,38528,"Adenbüttel",-11.4,9.6999999999999993,70,3,null,null,null,-11,null,null,2104,1913]
[null,2843,38530,"Didderse",-11.3,9.8000000000000007,60,3,null,null,null,-11,null,null,2102,1918]
[null,2846,38536,"Meinersen",-11.2,9.6999999999999993,49,3,null,null,null,-11,null,null,2119,1941]
[null,2850,38547,"Calberlah",-11.5,9.6999999999999993,57,3,null,null,null,-12,null,null,2160,1956]
[null,2853,38553,"Wasbüttel",-11.5,9.6999999999999993,61,3,null,null,null,-12,null,null,2152,1949]
[null,2856,38557,"Osloß",-11.5,9.6,65,3,null,null,null,-12,null,null,2178,1973]
[null,2860,38644,"Goslar",-12.9,8.8000000000000007,324,6,null,null,null,-13,null,null,2611,2246]
[null,2861,38667,"Bad Harzburg, Torfhaus",-13.5,8,403,6,null,null,null,-14,null,null,2452,2065]
[null,2863,38685,"Langelsheim",-12.7,9,267,6,null,null,null,-13,null,null,2521,2184]
[null,2866,38704,"Liebenburg",-12.3,9.3000000000000007,185,3,null,null,null,-12,null,null,2567,2257]
[null,2869,38723,"Seesen",-12.2,9.1999999999999993,216,7,null,null,null,-12,null,null,2198,1939]
[null,2873,38828,"Wegeleben",-12.8,9.4,105,4,null,null,null,-13,null,null,2206,1904]
[null,2876,38836,"Badersleben u.a.",-12.5,9.5,123,3,null,null,null,-13,null,null,2133,1862]
[null,2880,38875,"Oberharz am Brocken",-13.8,7.3,504,6,null,null,null,-14,null,null,3249,2708]
[null,2882,38879,"Wernigerode",-15.6,4.7,979,8,null,null,null,-16,null,null,3642,{"$f":"ROUND(O2887*24/(15-E2887),0)","v":2856}]
[null,2885,38899,"Oberharz am Brocken",-14.2,7.4,495,6,null,null,null,-14,null,null,2882,2369]
[null,2886,39104,"Magdeburg",-12,9.9,41,4,null,null,null,-12,null,null,2077,1846]
[null,2889,39110,"Magdeburg",-12.4,9.5,72,4,null,null,null,-12,null,null,2073,1816]
[null,2892,39116,"Magdeburg",-12.3,9.5,85,4,null,null,null,-12,null,null,2070,1820]
[null,2896,39124,"Magdeburg",-11.8,9.9,54,4,null,null,null,-12,null,null,2090,1872]
[null,2899,39130,"Magdeburg",-12,9.8000000000000007,62,4,null,null,null,-12,null,null,2087,1855]
[null,2901,39167,"Eichenbarleben, Ochtmersleben, Irxleben, Schnarsleben, Wellen etc",-12.5,9.3000000000000007,132,4,null,null,null,-13,null,null,2128,1857]
[null,2905,39217,"Schönebeck (Elbe)",-12.6,9.5,49,4,null,null,null,-13,null,null,2107,1832]
[null,2908,39240,"Calbe, Rosenburg, Lödderitz etc",-12.8,9.5,53,4,null,null,null,-13,null,null,2116,1827]
[null,2909,39245,"Gommern, Dannigkow",-12.5,9.5,52,4,null,null,null,-13,null,null,2113,1844]
[null,2912,39264,"Güterglück, Lübs, Deetz, Jütrichau etc",-12.8,9.4,77,4,null,null,null,-13,null,null,2241,1935]
[null,2915,39291,"Möckern, Schermen, Nedlitz etc",-12.7,9.3000000000000007,76,4,null,null,null,-13,null,null,2154,1866]
[null,2919,39326,"Wolmirstedt u.a.",-12.5,9.5,52,4,null,null,null,-13,null,null,2120,1850]
[null,2922,39345,"Haldensleben, Flechtingen, Bülstringen u.a.",-12.3,9.4,87,4,null,null,null,-12,null,null,2164,1902]
[null,2925,39365,"Harbke, Sommersdorf, Wefensleben, Ummendorf, Eilsleben",-12.3,9.3000000000000007,156,4,null,null,null,-12,null,null,2227,1958]
[null,2928,39397,"Schwanebeck, Gröningen, Kroppenstedt",-12.6,9.5,87,4,null,null,null,-13,null,null,2133,1855]
[null,2931,39439,"Güsten",-12.8,9.5,75,4,null,null,null,-13,null,null,2127,1836]
[null,2932,39443,"Staßfurt",-12.7,9.5,68,4,null,null,null,-13,null,null,2110,1828]
[null,2935,39448,"Börde-Hakel",-12.6,9.5,73,4,null,null,null,-13,null,null,2108,1833]
[null,2939,39576,"Stendal",-12.5,9.4,31,4,null,null,null,-13,null,null,2160,1885]
[null,2941,39590,"Tangermünde",-12.6,9.4,34,4,null,null,null,-13,null,null,2148,1868]
[null,2944,39606,"Osterburg, Altmärkische Höhe",-12.4,9.4,22,4,null,null,null,-12,null,null,2170,1901]
[null,2948,39629,"Bismark",-12.3,9.4,40,4,null,null,null,-12,null,null,2172,1909]
[null,2951,39649,"Gardelegen",-12.2,9.4,55,4,null,null,null,-12,null,null,2210,1950]
[null,2954,40212,"Düsseldorf",-6.9,11.8,43,5,null,null,null,-8,null,null,1838,2014]
[null,2955,40213,"Düsseldorf",-6.9,11.8,43,5,null,null,null,-8,null,null,1837,2013]
[null,2958,40219,"Düsseldorf",-7.8,11.3,38,5,null,null,null,-8,null,null,1820,1916]
[null,2961,40225,"Düsseldorf",-7.7,11.3,43,5,null,null,null,-8,null,null,1848,1954]
[null,2964,40231,"Düsseldorf",-7.7,11.3,45,5,null,null,null,-8,null,null,1849,1955]
[null,2967,40237,"Düsseldorf",-7.5,11.4,44,5,null,null,null,-8,null,null,1837,1959]
[null,2971,40472,"Düsseldorf",-8.1,11,37,5,null,null,null,-8,null,null,1831,1902]
[null,2974,40477,"Düsseldorf",-7.6,11.4,44,5,null,null,null,-8,null,null,1831,1944]
[null,2975,40479,"Düsseldorf",-7.7,11.3,44,5,null,null,null,-8,null,null,1834,1939]
[null,2979,40549,"Düsseldorf",-7.8,11.3,38,5,null,null,null,-8,null,null,1808,1903]
[null,2980,40589,"Düsseldorf",-8,11,38,5,null,null,null,-8,null,null,1858,1939]
[null,2984,40597,"Düsseldorf",-7.6,11.3,45,5,null,null,null,-8,null,null,1867,1983]
[null,2987,40627,"Düsseldorf",-8,11,44,5,null,null,null,-8,null,null,1862,1943]
[null,2990,40668,"Meerbusch",-8.3000000000000007,10.9,35,5,null,null,null,-8,null,null,1789,1843]
[null,2994,40723,"Hilden",-7.7,11.2,53,5,null,null,null,-8,null,null,1879,1987]
[null,2997,40789,"Monheim am Rhein",-8.1,10.9,43,5,null,null,null,-8,null,null,1862,1935]
[null,2998,40822,"Mettmann",-8.4,10.4,140,5,null,null,null,-8,null,null,1882,1930]
[null,3000,40880,"Ratingen",-8.4,10.8,42,5,null,null,null,-8,null,null,1820,1867]
[null,3003,40885,"Ratingen",-8.3000000000000007,10.6,74,5,null,null,null,-8,null,null,1828,1883]
[null,3007,41066,"Mönchengladbach",-7.6,11,41,5,null,null,null,-8,null,null,1792,1903]
[null,3010,41169,"Mönchengladbach",-8.4,10.7,73,5,null,null,null,-8,null,null,1782,{"$f":"ROUND(O3015*24/(15-E3015),0)","v":1828}]
[null,3013,41199,"Mönchengladbach",-8,10.9,65,5,null,null,null,-8,null,null,1771,1848]
[null,3017,41334,"Nettetal",-8.1,10.7,44,5,null,null,null,-8,null,null,1800,1870]
[null,3019,41363,"Jüchen",-8.3000000000000007,10.8,69,5,null,null,null,-8,null,null,1779,1832]
[null,3020,41366,"Schwalmtal",-8.5,10.7,66,5,null,null,null,-9,null,null,1792,1830]
[null,3023,41460,"Neuss",-7.8,11.2,35,5,null,null,null,-8,null,null,1787,1881]
[null,3026,41466,"Neuss",-7.9,11.1,40,5,null,null,null,-8,null,null,1786,1872]
[null,3030,41472,"Neuss",-8.1999999999999993,10.8,53,5,null,null,null,-8,null,null,1786,1848]
[null,3033,41517,"Grevenbroich",-8.4,10.8,64,5,null,null,null,-8,null,null,1810,1856]
[null,3037,41542,"Dormagen",-8.1999999999999993,10.8,39,5,null,null,null,-8,null,null,1840,1903]
[null,3038,41564,"Kaarst",-8.1999999999999993,10.9,38,5,null,null,null,-8,null,null,1788,1850]
[null,3042,41749,"Viersen",-8.1,10.8,36,5,null,null,null,-8,null,null,1800,1870]
[null,3043,41751,"Viersen",-8.1,10.7,60,5,null,null,null,-8,null,null,1796,1866]
[null,3046,41844,"Wegberg",-8.6999999999999993,10.7,79,5,null,null,null,-9,null,null,1781,1804]
[null,3049,42105,"Wuppertal",-8.1,10.7,180,6,null,null,null,-8,null,null,1956,2032]
[null,3053,42113,"Wuppertal",-8.5,10.199999999999999,211,5,null,null,null,-9,null,null,1954,1996]
[null,3056,42119,"Wuppertal",-8.6,10.1,300,6,null,null,null,-9,null,null,1955,1988]
[null,3059,42279,"Wuppertal",-9.1999999999999993,9.6,292,6,null,null,null,-9,null,null,2014,1997]
[null,3062,42285,"Wuppertal",-8.3000000000000007,10.3,248,6,null,null,null,-8,null,null,1963,2022]
[null,3065,42327,"Wuppertal",-8.3000000000000007,10.199999999999999,209,6,null,null,null,-8,null,null,1911,1968]
[null,3066,42329,"Wuppertal",-8.5,10.1,258,6,null,null,null,-9,null,null,1943,1984]
[null,3069,42389,"Wuppertal",-8.5,10.4,208,6,null,null,null,-9,null,null,1994,2036]
[null,3073,42499,"Hückeswagen",-9.6999999999999993,9.4,290,6,null,null,null,-10,null,null,2137,2076]
[null,3076,42553,"Velbert",-8.5,10.3,171,5,null,null,null,-9,null,null,1956,1998]
[null,3078,42579,"Heiligenhaus",-8.3000000000000007,10.5,126,5,null,null,null,-8,null,null,1875,1931]
[null,3082,42657,"Solingen",-8.1,10.6,186,5,null,null,null,-8,null,null,1928,2003]
[null,3085,42699,"Solingen",-8.1,10.7,128,5,null,null,null,-8,null,null,1891,1965]
[null,3088,42799,"Leichlingen",-8.8000000000000007,10.3,173,5,null,null,null,-9,null,null,1879,1895]
[null,3089,42853,"Remscheid",-8.8000000000000007,9.8000000000000007,308,6,null,null,null,-9,null,null,1961,1977]
[null,3092,42859,"Remscheid",-9,10.1,250,6,null,null,null,-9,null,null,1964,1964]
[null,3096,44135,"Dortmund",-7.5,11.4,98,5,null,null,null,-8,null,null,1986,2118]
[null,3099,44141,"Dortmund",-8.1999999999999993,10.8,125,5,null,null,null,-8,null,null,1990,2059]
[null,3101,44145,"Dortmund",-8,11,76,5,null,null,null,-8,null,null,1983,2069]
[null,3105,44227,"Dortmund",-8.6999999999999993,10.4,97,5,null,null,null,-9,null,null,1993,2018]
[null,3108,44265,"Dortmund",-9.1,9.9,194,5,null,null,null,-9,null,null,2007,1999]
[null,3111,44287,"Dortmund",-8.6999999999999993,10.5,118,5,null,null,null,-9,null,null,1995,2020]
[null,3112,44289,"Dortmund",-9,10.199999999999999,150,5,null,null,null,-9,null,null,1977,1977]
[null,3115,44328,"Dortmund",-8.6,10.6,75,5,null,null,null,-9,null,null,1945,1978]
[null,3118,44357,"Dortmund",-8.6,10.4,83,5,null,null,null,-9,null,null,1973,2006]
[null,3121,44379,"Dortmund",-8.1,11,74,5,null,null,null,-8,null,null,1980,2057]
[null,3124,44534,"Lünen",-9,10.4,56,5,null,null,null,-9,null,null,1944,1944]
[null,3128,44579,"Castrop-Rauxel",-8.3000000000000007,10.6,57,5,null,null,null,-8,null,null,1970,2029]
[null,3131,44625,"Herne",-7.6,11.2,64,5,null,null,null,-8,null,null,1930,2050]
[null,3132,44627,"Herne",-8.5,10.5,115,5,null,null,null,-9,null,null,1962,2004]
[null,3135,44649,"Herne",-7.8,11.1,45,5,null,null,null,-8,null,null,1928,2029]
[null,3139,44787,"Bochum",-7.3,11.5,103,5,null,null,null,-8,null,null,1954,2103]
[null,3141,44791,"Bochum",-8,10.8,132,5,null,null,null,-8,null,null,1948,2033]
[null,3144,44797,"Bochum",-8.4,10.5,121,5,null,null,null,-8,null,null,1974,2025]
[null,3147,44803,"Bochum",-8,10.8,119,5,null,null,null,-8,null,null,1966,2051]
[null,3151,44866,"Bochum",-7.8,11.1,75,5,null,null,null,-8,null,null,1949,2052]
[null,3154,44879,"Bochum",-8.1,10.7,102,5,null,null,null,-8,null,null,1960,2036]
[null,3156,44894,"Bochum",-8.1,10.9,102,5,null,null,null,-8,null,null,1973,2050]
[null,3157,45127,"Essen",-7.1,11.6,87,5,null,null,null,-8,null,null,1886,2048]
[null,3160,45131,"Essen",-8,10.7,119,5,null,null,null,-8,null,null,1886,1968]
[null,3164,45138,"Essen",-7.6,11,102,5,null,null,null,-8,null,null,1935,2055]
[null,3167,45143,"Essen",-7.5,11.3,58,5,null,null,null,-8,null,null,1883,2009]
[null,3170,45147,"Essen",-7.7,11,103,5,null,null,null,-8,null,null,1888,1996]
[null,3174,45257,"Essen",-8.3000000000000007,10.6,94,5,null,null,null,-8,null,null,1914,1972]
[null,3175,45259,"Essen",-8,10.8,130,5,null,null,null,-8,null,null,1911,1994]
[null,3177,45277,"Essen",-7.6,11.1,88,5,null,null,null,-8,null,null,1941,2061]
[null,3180,45307,"Essen",-7.9,10.9,82,5,null,null,null,-8,null,null,1945,2038]
[null,3183,45327,"Essen",-7.8,11.1,47,5,null,null,null,-8,null,null,1885,1984]
[null,3187,45357,"Essen",-7.8,11,70,5,null,null,null,-8,null,null,1874,1973]
[null,3190,45470,"Mülheim an der Ruhr",-8.1999999999999993,10.6,81,5,null,null,null,-8,null,null,1867,1931]
[null,3194,45476,"Mülheim an der Ruhr",-7.5,11.3,34,5,null,null,null,-8,null,null,1838,1961]
[null,3196,45479,"Mülheim an der Ruhr",-8.3000000000000007,10.7,87,5,null,null,null,-8,null,null,1834,1889]
[null,3199,45527,"Hattingen",-8.6,10.3,159,5,null,null,null,-9,null,null,1989,2023]
[null,3200,45529,"Hattingen",-8.6999999999999993,10,217,5,null,null,null,-9,null,null,1978,2003]
[null,3203,45659,"Recklinghausen",-8.1999999999999993,10.7,98,5,null,null,null,-8,null,null,1933,2000]
[null,3206,45665,"Recklinghausen",-8.5,10.5,78,5,null,null,null,-9,null,null,1943,1984]
[null,3210,45721,"Haltern am See",-8.5,10.4,46,5,null,null,null,-9,null,null,1931,1972]
[null,3213,45768,"Marl",-8.3000000000000007,10.5,49,5,null,null,null,-8,null,null,1933,1991]
[null,3215,45772,"Marl",-8.1999999999999993,10.7,39,5,null,null,null,-8,null,null,1934,2001]
[null,3219,45884,"Gelsenkirchen Rotthausen",-7.7,11.1,51,5,null,null,null,-8,null,null,1946,2057]
[null,3222,45889,"Gelsenkirchen",-7.4,11.3,40,5,null,null,null,-8,null,null,1926,2064]
[null,3223,45891,"Gelsenkirchen",-8.1,11,49,5,null,null,null,-8,null,null,1926,2001]
[null,3226,45896,"Gelsenkirchen",-8,10.9,64,5,null,null,null,-8,null,null,1875,1957]
[null,3230,45966,"Gladbeck",-8.1,10.8,64,5,null,null,null,-8,null,null,1869,1942]
[null,3233,46047,"Oberhausen",-7.4,11.3,46,5,null,null,null,-8,null,null,1839,1970]
[null,3236,46119,"Oberhausen",-7.9,11,72,5,null,null,null,-8,null,null,1858,1947]
[null,3239,46149,"Oberhausen",-7.7,11.2,31,5,null,null,null,-8,null,null,1825,1930]
[null,3242,46240,"Bottrop",-8.1,10.8,46,5,null,null,null,-8,null,null,1865,1938]
[null,3245,46282,"Dorsten",-8.1999999999999993,10.6,37,5,null,null,null,-8,null,null,1875,1940]
[null,3246,46284,"Dorsten",-8.3000000000000007,10.5,37,5,null,null,null,-8,null,null,1877,1933]
[null,3249,46342,"Velen",-8.8000000000000007,10.1,71,5,null,null,null,-9,null,null,1922,1938]
[null,3253,46395,"Bocholt",-8.3000000000000007,10.5,22,5,null,null,null,-8,null,null,1883,1940]
[null,3255,46399,"Bocholt",-8.4,10.4,22,5,null,null,null,-8,null,null,1928,1977]
[null,3258,46446,"Emmerich am Rhein",-8.1,10.6,26,5,null,null,null,-8,null,null,1893,1967]
[null,3262,46487,"Wesel",-8.1999999999999993,10.5,19,5,null,null,null,-8,null,null,1831,1894]
[null,3265,46514,"Schermbeck",-8.3000000000000007,10.4,46,5,null,null,null,-8,null,null,1869,1925]
[null,3268,46537,"Dinslaken",-8,10.9,30,5,null,null,null,-8,null,null,1814,1893]
[null,3269,46539,"Dinslaken",-8.3000000000000007,10.6,40,5,null,null,null,-8,null,null,1819,1874]
[null,3272,47051,"Duisburg",-7.8,11.2,41,5,null,null,null,-8,null,null,1822,1918]
[null,3276,47058,"Duisburg",-7.9,11.1,35,5,null,null,null,-8,null,null,1826,1914]
[null,3278,47119,"Duisburg",-7.8,11.1,29,5,null,null,null,-8,null,null,1814,1909]
[null,3281,47139,"Duisburg",-7.9,11,30,5,null,null,null,-8,null,null,1804,1891]
[null,3285,47178,"Duisburg",-8.1,10.8,21,5,null,null,null,-8,null,null,1805,1875]
[null,3288,47199,"Duisburg",-8.1999999999999993,10.7,30,5,null,null,null,-8,null,null,1800,1862]
[null,3289,47226,"Duisburg",-7.8,11.2,31,5,null,null,null,-8,null,null,1817,1913]
[null,3292,47239,"Duisburg",-8,11.1,28,5,null,null,null,-8,null,null,1792,1870]
[null,3295,47269,"Duisburg",-8.4,10.8,43,5,null,null,null,-8,null,null,1816,1863]
[null,3298,47443,"Moers",-7.9,11,26,5,null,null,null,-8,null,null,1809,1896]
[null,3301,47475,"Kamp-Lintfort",-8.1999999999999993,10.7,25,5,null,null,null,-8,null,null,1801,1863]
[null,3304,47509,"Rheurdt",-8.3000000000000007,10.6,52,5,null,null,null,-8,null,null,1802,1856]
[null,3308,47559,"Kranenburg",-8.1999999999999993,10.5,13,5,null,null,null,-8,null,null,1896,1961]
[null,3311,47608,"Geldern",-8.3000000000000007,10.6,23,5,null,null,null,-8,null,null,1808,1862]
[null,3312,47623,"Kevelaer",-8.1999999999999993,10.7,21,5,null,null,null,-8,null,null,1836,1899]
[null,3316,47627,"Kevelaer-Kervenheim",-8.3000000000000007,10.6,28,5,null,null,null,-8,null,null,1846,1901]
[null,3317,47638,"Straelen",-8.1999999999999993,10.6,45,5,null,null,null,-8,null,null,1807,1869]
[null,3321,47665,"Sonsbeck",-8.3000000000000007,10.6,27,5,null,null,null,-8,null,null,1838,1893]
[null,3324,47799,"Krefeld",-7.6,11.3,38,5,null,null,null,-8,null,null,1794,1905]
[null,3327,47803,"Krefeld",-7.9,11.1,39,5,null,null,null,-8,null,null,1795,1881]
[null,3331,47809,"Krefeld",-8.1999999999999993,10.9,36,5,null,null,null,-8,null,null,1792,1854]
[null,3333,47839,"Krefeld",-8.1,10.8,36,5,null,null,null,-8,null,null,1795,1865]
[null,3334,47877,"Willich",-8.1999999999999993,10.8,38,5,null,null,null,-8,null,null,1794,1856]
[null,3337,47929,"Grefrath",-8.1,10.8,32,5,null,null,null,-8,null,null,1801,1871]
[null,3340,48147,"Münster",-8.5,10.6,62,5,null,null,null,-9,null,null,1947,1988]
[null,3344,48155,"Münster",-8.8000000000000007,10.6,60,5,null,null,null,-9,null,null,1946,1962]
[null,3347,48161,"Münster",-9.1999999999999993,10.1,74,5,null,null,null,-9,null,null,1945,1929]
[null,3351,48231,"Warendorf",-9.6999999999999993,10.199999999999999,54,5,null,null,null,-10,null,null,1958,1903]
[null,3352,48249,"Dülmen",-8.9,10.199999999999999,82,5,null,null,null,-9,null,null,1929,1937]
[null,3356,48301,"Nottuln",-9.1999999999999993,10,91,5,null,null,null,-9,null,null,1929,1913]
[null,3357,48308,"Senden",-9.3000000000000007,10.199999999999999,58,5,null,null,null,-9,null,null,1937,1913]
[null,3360,48329,"Havixbeck",-9.1999999999999993,10.1,69,5,null,null,null,-9,null,null,1945,1929]
[null,3363,48346,"Ostbevern",-9.3000000000000007,10.199999999999999,51,5,null,null,null,-9,null,null,1986,1961]
[null,3367,48366,"Laer",-9.1,10,74,5,null,null,null,-9,null,null,1949,1941]
[null,3370,48431,"Rheine",-8.1999999999999993,10.5,41,5,null,null,null,-8,null,null,1998,2067]
[null,3373,48465,"Engden, Isterberg, Schüttorf u.a.",-9.1,10.1,30,5,null,null,null,-9,null,null,1971,1963]
[null,3376,48485,"Neuenkirchen",-8.9,10.199999999999999,54,5,null,null,null,-9,null,null,1994,2002]
[null,3379,48496,"Hopsten",-9.1999999999999993,10.1,39,5,null,null,null,-9,null,null,2051,2034]
[null,3380,48499,"Salzbergen",-9,10.1,36,5,null,null,null,-9,null,null,2000,2000]
[null,3383,48531,"Nordhorn",-9,10.1,22,5,null,null,null,-9,null,null,1984,1984]
[null,3387,48612,"Horstmar",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,127,5,null,null,null,-9,null,null,1947,1923]
[null,3390,48629,"Metelen",-9.1,10,55,5,null,null,null,-9,null,null,1948,1940]
[null,3392,48683,"Ahaus",-9,10,51,5,null,null,null,-9,null,null,1961,1961]
[null,3396,48720,"Rosendahl",-9.1,9.9,104,5,null,null,null,-9,null,null,1937,1929]
[null,3399,48739,"Legden",-9,10,63,5,null,null,null,-9,null,null,1943,1943]
[null,3402,49078,"Osnabrück",-9.6,10,68,5,null,null,null,-10,null,null,2056,2006]
[null,3403,49080,"Osnabrück",-9.5,10.1,80,5,null,null,null,-10,null,null,2062,2020]
[null,3406,49086,"Osnabrück",-9.8000000000000007,10,74,5,null,null,null,-10,null,null,2099,2031]
[null,3410,49134,"Wallenhorst",-9.6,9.9,94,5,null,null,null,-10,null,null,2074,2023]
[null,3413,49163,"Bohmte",-9.6,9.9,42,5,null,null,null,-10,null,null,2063,2013]
[null,3415,49176,"Hilter",-9.8000000000000007,9.6999999999999993,139,6,null,null,null,-10,null,null,2053,1987]
[null,3419,49196,"Bad Laer",-9.8000000000000007,10,87,6,null,null,null,-10,null,null,2068,2001]
[null,3422,49214,"Bad Rothenfelde",-10,10,90,6,null,null,null,-10,null,null,2069,1986]
[null,3425,49326,"Melle",-9.9,9.8000000000000007,106,6,null,null,null,-10,null,null,2073,1998]
[null,3426,49328,"Melle",-10.1,9.9,74,6,null,null,null,-10,null,null,2065,1975]
[null,3429,49393,"Lohne",-9.6,9.8000000000000007,36,3,null,null,null,-10,null,null,2076,2025]
[null,3432,49413,"Dinklage",-9.5,9.9,28,3,null,null,null,-10,null,null,2081,2039]
[null,3435,49429,"Visbek",-9.6,9.6,49,3,null,null,null,-10,null,null,2079,2028]
[null,3438,49448,"Lemförde u.a.",-9.6999999999999993,9.8000000000000007,37,5,null,null,null,-10,null,null,2053,1995]
[null,3442,49457,"Drebber",-9.8000000000000007,9.8000000000000007,35,3,null,null,null,-10,null,null,2061,1995]
[null,3445,49479,"Ibbenbüren",-9.1,10.1,61,6,null,null,null,-9,null,null,2030,2022]
[null,3446,49492,"Westerkappeln",-9.6,9.9,67,5,null,null,null,-10,null,null,2052,2002]
[null,3449,49509,"Recke",-9.1999999999999993,10.1,44,5,null,null,null,-9,null,null,2050,2033]
[null,3453,49549,"Ladbergen",-9.3000000000000007,10.199999999999999,51,5,null,null,null,-9,null,null,1966,1942]
[null,3455,49577,"Kettenkamp, Eggermühlen, Ankum",-9.6,9.8000000000000007,65,5,null,null,null,-10,null,null,2098,2047]
[null,3458,49593,"Bersenbrück",-9.4,9.9,43,3,null,null,null,-9,null,null,2094,{"$f":"ROUND(O3463*24/(15-E3463),0)","v":2060}]
[null,3461,49597,"Rieste",-9.5,9.9,51,5,null,null,null,-10,null,null,2094,2051]
[null,3465,49626,"Berge, Bippen",-9.3000000000000007,9.9,62,3,null,null,null,-9,null,null,2058,2033]
[null,3468,49637,"Menslage",-9.3000000000000007,10,23,3,null,null,null,-9,null,null,2060,2035]
[null,3469,49638,"Nortrup",-9.3000000000000007,10,27,3,null,null,null,-9,null,null,2085,2059]
[null,3472,49685,"Emstek",-9.6999999999999993,9.6,59,3,null,null,null,-10,null,null,2061,2003]
[null,3474,49692,"Cappeln (Oldenburg)",-9.6,9.6999999999999993,36,3,null,null,null,-10,null,null,2054,2004]
[null,3478,49733,"Haren",-8.8000000000000007,10,9,3,null,null,null,-9,null,null,1994,2011]
[null,3481,49751,"Sögel u.a.",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,48,3,null,null,null,-9,null,null,1993,1968]
[null,3485,49770,"Herzlake, Dohren",-9.1999999999999993,10,28,3,null,null,null,-9,null,null,2038,2021]
[null,3488,49779,"Oberlangen, Niederlangen",-9,9.9,10,3,null,null,null,-9,null,null,1993,1993]
[null,3491,49811,"Lingen",-9.1,9.9,52,3,null,null,null,-9,null,null,2038,2030]
[null,3493,49828,"Esche, Georgsdorf, Lage, Neuenhaus, Osterwald",-8.9,10.1,18,5,null,null,null,-9,null,null,1986,1994]
[null,3494,49832,"Andervenne, Beesten, Freren, Messingen, Thuine",-9.3000000000000007,10,39,5,null,null,null,-9,null,null,2052,2027]
[null,3497,49843,"Uelsen, Halle, Gölenkamp, Getelo",-9,10,50,5,null,null,null,-9,null,null,1983,1983]
[null,3501,49849,"Wilsum",-9,10,26,5,null,null,null,-9,null,null,1984,1984]
[null,3504,50129,"Bergheim",-8.6,10.7,96,5,null,null,null,-9,null,null,1849,1880]
[null,3508,50181,"Bedburg",-8.6,10.7,87,5,null,null,null,-9,null,null,1811,1842]
[null,3511,50259,"Pulheim",-8.5,10.8,55,5,null,null,null,-9,null,null,1857,1897]
[null,3512,50321,"Brühl",-8.4,10.8,85,5,null,null,null,-8,null,null,1861,1909]
[null,3514,50374,"Erftstadt",-8.6,10.8,100,5,null,null,null,-9,null,null,1898,1930]
[null,3517,50668,"Köln",-7.2,11.9,57,5,null,null,null,-8,null,null,1858,2009]
[null,3520,50674,"Köln",-7.7,11.5,51,5,null,null,null,-8,null,null,1858,1964]
[null,3524,50679,"Köln",-7.7,11.4,42,5,null,null,null,-8,null,null,1860,1967]
[null,3527,50737,"Köln",-7.7,11.3,50,5,null,null,null,-8,null,null,1873,1980]
[null,3529,50765,"Köln",-8.5,10.8,49,5,null,null,null,-9,null,null,1876,1916]
[null,3533,50825,"Köln",-7.7,11.3,50,5,null,null,null,-8,null,null,1858,1964]
[null,3536,50858,"Köln",-8.1999999999999993,11,59,5,null,null,null,-8,null,null,1858,1922]
[null,3537,50859,"Köln",-8.5,10.9,56,5,null,null,null,-9,null,null,1857,1897]
[null,3540,50935,"Köln",-8,11.3,61,5,null,null,null,-8,null,null,1858,1939]
[null,3544,50969,"Köln",-8,11.2,53,5,null,null,null,-8,null,null,1858,1939]
[null,3547,50999,"Köln",-8.1,11.1,51,5,null,null,null,-8,null,null,1871,1944]
[null,3550,51065,"Köln",-7.9,11.3,47,5,null,null,null,-8,null,null,1899,1990]
[null,3553,51103,"Köln",-8,11.2,51,5,null,null,null,-8,null,null,1910,1993]
[null,3556,51109,"Köln",-8.1999999999999993,10.9,50,5,null,null,null,-8,null,null,1908,1974]
[null,3559,51147,"Köln",-8.3000000000000007,10.9,63,5,null,null,null,-8,null,null,1882,1939]
[null,3560,51149,"Köln",-8.4,10.9,51,5,null,null,null,-8,null,null,1903,1952]
[null,3563,51375,"Leverkusen",-8.4,10.8,72,5,null,null,null,-8,null,null,1932,1982]
[null,3567,51399,"Burscheid",-8.8000000000000007,10.3,184,5,null,null,null,-9,null,null,1941,1957]
[null,3569,51429,"Bergisch Gladbach",-9.3000000000000007,10.1,230,5,null,null,null,-9,null,null,1923,1899]
[null,3572,51469,"Bergisch Gladbach",-8.1999999999999993,11.1,78,5,null,null,null,-8,null,null,1926,1992]
[null,3576,51519,"Odenthal",-9.1,10.199999999999999,189,5,null,null,null,-9,null,null,1936,1928]
[null,3579,51580,"Reichshof",-10.199999999999999,8.9,370,6,null,null,null,-10,null,null,2281,2172]
[null,3582,51598,"Friesenhagen",-9.8000000000000007,9.4,303,6,null,null,null,-10,null,null,2286,2212]
[null,3583,51643,"Gummersbach",-9.6,9.9,225,6,null,null,null,-10,null,null,2312,2256]
[null,3586,51674,"Wiehl",-9.5,10,200,6,null,null,null,-10,null,null,2251,{"$f":"ROUND(O3591*24/(15-E3591),0)","v":2205}]
[null,3590,51766,"Engelskirchen",-9.3000000000000007,10.199999999999999,162,6,null,null,null,-9,null,null,2238,2210]
[null,3592,52062,"Aachen",-7.1,11.5,171,6,null,null,null,-8,null,null,2029,2203]
[null,3595,52068,"Aachen",-7.8,11,185,6,null,null,null,-8,null,null,2027,2134]
[null,3599,52076,"Aachen",-8.8000000000000007,10.1,270,6,null,null,null,-9,null,null,2175,2193]
[null,3602,52134,"Herzogenrath",-8.3000000000000007,10.8,112,5,null,null,null,-8,null,null,2055,2117]
[null,3603,52146,"Würselen",-8.8000000000000007,10.4,181,5,null,null,null,-9,null,null,2022,2039]
[null,3606,52159,"Roetgen",-9.9,9,434,6,null,null,null,-10,null,null,2194,2115]
[null,3609,52224,"Stolberg",-8.8000000000000007,10,284,6,null,null,null,-9,null,null,2037,2054]
[null,3612,52351,"Düren",-8.3000000000000007,10.9,142,5,null,null,null,-8,null,null,1941,1999]
[null,3615,52372,"Kreuzau",-8.5,10.6,153,6,null,null,null,-9,null,null,1997,2039]
[null,3618,52385,"Nideggen",-9.1,9.9,286,6,null,null,null,-9,null,null,2134,2125]
[null,3622,52396,"Heimbach",-8.9,10.1,253,6,null,null,null,-9,null,null,2176,2185]
[null,3625,52441,"Linnich",-8.6,10.9,63,5,null,null,null,-9,null,null,1895,1927]
[null,3626,52445,"Titz",-8.6,10.7,91,5,null,null,null,-9,null,null,1807,1838]
[null,3630,52499,"Baesweiler",-8.6999999999999993,10.7,114,5,null,null,null,-9,null,null,2058,2084]
[null,3631,52511,"Geilenkirchen",-8.8000000000000007,10.9,81,5,null,null,null,-9,null,null,2051,2068]
[null,3635,53111,"Bonn",-7.4,11.7,65,5,null,null,null,-8,null,null,1880,2014]
[null,3638,53117,"Bonn",-8.1999999999999993,11.1,59,5,null,null,null,-8,null,null,1878,1943]
[null,3642,53125,"Bonn",-8.9,10.3,178,5,null,null,null,-9,null,null,1892,1900]
[null,3645,53173,"Bonn",-8,11.3,67,5,null,null,null,-8,null,null,1886,1968]
[null,3648,53179,"Bonn",-8.4,10.8,93,5,null,null,null,-8,null,null,1886,1934]
[null,3649,53225,"Bonn",-8.1,11.1,56,5,null,null,null,-8,null,null,1908,1982]
[null,3651,53229,"Bonn",-8.6,10.7,116,5,null,null,null,-9,null,null,1905,1937]
[null,3654,53343,"Wachtberg",-9.1999999999999993,10.1,225,5,null,null,null,-9,null,null,1893,1877]
[null,3658,53426,"Schalkenbach, Königsfeld, Dedenbach",-9.9,9.4,324,6,null,null,null,-10,null,null,1944,1874]
[null,3661,53498,"Bad Breisig, Waldorf, Gönnersdorf",-9.3000000000000007,10.1,217,5,null,null,null,-9,null,null,1984,1960]
[null,3665,53507,"Dernau",-9.1999999999999993,10.199999999999999,173,6,null,null,null,-9,null,null,1950,1934]
[null,3668,53520,"Reifferscheid, Kaltenborn, Wershofen u.a.",-11,8.4,492,6,null,null,null,-11,null,null,2292,2116]
[null,3670,53534,"Barweiler, Bauler, Hoffeld, Pomster, Wiesemscheid, Wirft",-10.6,8.8000000000000007,429,6,null,null,null,-11,null,null,2427,2275]
[null,3671,53539,"Bodenbach, Kelberg, Kirsbach u.a.",-11,8.4,487,6,null,null,null,-11,null,null,2448,2260]
[null,3674,53557,"Bad Hönningen",-9.1,10.3,154,5,null,null,null,-9,null,null,2024,2016]
[null,3677,53567,"Asbach, Buchholz",-9.3000000000000007,9.9,269,6,null,null,null,-9,null,null,2115,2089]
[null,3681,53579,"Erpel",-9.3000000000000007,10.1,224,5,null,null,null,-9,null,null,1999,1974]
[null,3684,53639,"Königswinter",-9.1,10.3,176,5,null,null,null,-9,null,null,1912,1904]
[null,3688,53783,"Eitorf",-9,10.6,130,6,null,null,null,-9,null,null,2057,2057]
[null,3689,53797,"Lohmar",-9,10.6,70,5,null,null,null,-9,null,null,1922,1922]
[null,3693,53840,"Troisdorf",-8.1999999999999993,11.1,61,5,null,null,null,-8,null,null,1903,1969]
[null,3694,53842,"Troisdorf",-9.1,10.6,98,5,null,null,null,-9,null,null,1879,1871]
[null,3697,53879,"Euskirchen",-8.3000000000000007,10.7,164,6,null,null,null,-8,null,null,1966,2025]
[null,3701,53909,"Zülpich",-8.6999999999999993,10.5,169,6,null,null,null,-9,null,null,1936,1961]
[null,3704,53925,"Kall",-11,8.3000000000000007,506,6,null,null,null,-11,null,null,2472,2282]
[null,3707,53945,"Blankenheim",-10.5,8.9,403,6,null,null,null,-11,null,null,2544,2394]
[null,3710,54290,"Trier",-8.8000000000000007,10.7,137,7,null,null,null,-9,null,null,1973,1990]
[null,3713,54294,"Trier",-9.1999999999999993,10.3,181,7,null,null,null,-9,null,null,1917,1901]
[null,3716,54298,"Welschbillig, Igel, Aach",-9.8000000000000007,9.5,365,7,null,null,null,-10,null,null,2020,1955]
[null,3717,54306,"Kordel",-9.5,9.9,270,7,null,null,null,-10,null,null,2008,1967]
[null,3720,54310,"Ralingen",-9.4,10.1,228,7,2,null,null,-9,null,null,2024,1991]
[null,3724,54316,"Pluwig",-9.3000000000000007,10.1,243,7,null,null,null,-9,null,null,2008,1983]
[null,3727,54320,"Waldrach",-9.4,9.9,277,7,null,null,null,-9,null,null,2032,1999]
[null,3729,54331,"Pellingen",-9.3000000000000007,9.8000000000000007,300,7,null,null,null,-9,null,null,1992,1967]
[null,3733,54341,"Fell",-9.3000000000000007,10.199999999999999,204,7,null,null,null,-9,null,null,2056,2031]
[null,3736,54346,"Mehring",-9.3000000000000007,10.199999999999999,202,7,null,null,null,-9,null,null,2091,2065]
[null,3739,54411,"Deuselbach, Hermeskeil, Rorodt",-11.3,8.5,531,6,null,null,null,-11,null,null,2242,2046]
[null,3740,54413,"Gusenburg",-11.4,8.3000000000000007,548,6,null,null,null,-11,null,null,2120,1927]
[null,3743,54424,"Thalfang",-10.6,9,448,6,null,null,null,-11,null,null,2297,2153]
[null,3746,54429,"Schillingen",-10.8,8.8000000000000007,483,6,null,null,null,-11,null,null,2065,1921]
[null,3749,54450,"Freudenburg",-9.8000000000000007,9.5,380,7,null,null,null,-10,null,null,2008,1943]
[null,3752,54455,"Serrig",-9,10.3,190,7,null,null,null,-9,null,null,2013,2013]
[null,3756,54470,"Bernkastel-Kues u.a.",-9.1999999999999993,10.4,123,7,null,null,null,-9,null,null,2390,2370]
[null,3759,54484,"Maring-Noviand",-9.3000000000000007,10.199999999999999,178,7,null,null,null,-9,null,null,2405,2375]
[null,3760,54486,"Mülheim (Mosel)",-9.3000000000000007,10.199999999999999,186,7,null,null,null,-9,null,null,2385,2356]
[null,3763,54497,"Morbach",-10.4,9.1999999999999993,407,6,null,null,null,-10,null,null,2367,2237]
[null,3767,54523,"Hetzerath, Dierscheid, Heckenmünster",-9.3000000000000007,10.1,200,7,null,null,null,-9,null,null,2075,2049]
[null,3769,54526,"Landscheid",-10,9.5,327,7,null,null,null,-10,null,null,2289,2197]
[null,3772,54531,"Manderscheid",-10.6,8.9,404,6,null,null,null,-11,null,null,2441,2288]
[null,3775,54536,"Kröv",-10.199999999999999,9.3000000000000007,361,7,null,null,null,-10,null,null,2425,2310]
[null,3779,54552,"Mehren u.a.",-11.3,8.1,528,6,null,null,null,-11,null,null,2451,2237]
[null,3782,54570,"Pelm, Neroth u.a.",-12.4,7.3,662,6,null,null,null,-12,null,null,2444,2141]
[null,3783,54574,"Birresborn",-10.7,8.8000000000000007,432,6,null,null,null,-11,null,null,2560,2391]
[null,3786,54579,"Üxheim",-10.5,8.9,403,6,null,null,null,-11,null,null,2527,2378]
[null,3788,54585,"Esch",-11.6,7.9,559,6,null,null,null,-12,null,null,2589,2336]
[null,3792,54595,"Prüm",-11.5,8.1,542,6,null,null,null,-12,null,null,2685,2432]
[null,3795,54610,"Büdesheim",-11.3,8.1999999999999993,523,6,null,null,null,-11,null,null,2596,2369]
[null,3799,54616,"Winterspelt",-10.8,8.3000000000000007,504,6,null,null,null,-11,null,null,2562,2383]
[null,3802,54634,"Bitburg",-9.6999999999999993,9.6999999999999993,327,7,null,null,null,-10,null,null,2222,2159]
[null,3805,54647,"Dudeldorf",-9.8000000000000007,9.8000000000000007,282,7,null,null,null,-10,null,null,2246,2174]
[null,3807,54655,"Kyllburg",-10.7,8.8000000000000007,438,6,null,null,null,-11,null,null,2444,2282]
[null,3808,54657,"Badem, Gindorf, Neidenbach",-9.8000000000000007,9.6,322,6,null,null,null,-10,null,null,2255,2182]
[null,3811,54666,"Irrel",-9.1999999999999993,10.3,182,7,null,null,null,-9,null,null,2063,2046]
[null,3815,54675,"Körperich u.a.",-9.6,9.6999999999999993,319,6,null,null,null,-10,null,null,2137,2085]
[null,3818,55116,"Mainz",-8.6,11.7,95,12,null,null,null,-9,null,null,1972,2005]
[null,3822,55124,"Mainz",-9.5,10.8,122,12,null,null,null,-10,null,null,1953,1913]
[null,3825,55128,"Mainz",-9.6,10.8,121,12,null,null,null,-10,null,null,1940,1893]
[null,3826,55129,"Mainz Ebersheim, Hechtsheim",-10,10.5,167,12,null,null,null,-10,null,null,1951,1873]
[null,3828,55131,"Mainz",-9,11.3,123,12,null,null,null,-9,null,null,1962,1962]
[null,3831,55234,"Albig",-10.1,10.3,212,12,null,null,null,-10,null,null,2018,1930]
[null,3834,55246,"Wiesbaden",-9.6,10.8,98,12,null,null,null,-10,null,null,1988,1940]
[null,3838,55263,"Wackernheim",-10.199999999999999,10.1,223,12,null,null,null,-10,null,null,1942,1850]
[null,3841,55271,"Stadecken-Elsheim",-10,10.7,110,12,null,null,null,-10,null,null,1917,1840]
[null,3845,55286,"Wörrstadt",-10.3,10.199999999999999,222,12,null,null,null,-10,null,null,1928,1829]
[null,3847,55291,"Saulheim",-10,10.6,149,12,null,null,null,-10,null,null,1923,1846]
[null,3850,55299,"Nackenheim",-10,10.7,125,12,null,null,null,-10,null,null,1965,1886]
[null,3851,55411,"Bingen am Rhein",-9.6999999999999993,10.7,104,12,null,null,null,-10,null,null,1865,1812]
[null,3854,55424,"Münster-Sarmsheim",-9.5,10.4,154,12,null,null,null,-10,null,null,1931,1892]
[null,3858,55435,"Gau-Algesheim",-9.9,10.7,112,12,null,null,null,-10,null,null,1870,1802]
[null,3861,55444,"Seibersbach",-10.6,9.1,365,6,null,null,null,-11,null,null,2077,1947]
[null,3864,55457,"Gensingen",-10,10.7,102,12,null,null,null,-10,null,null,1868,1793]
[null,3866,55469,"Simmern/Hunsrück u.a.",-10.4,9.1999999999999993,342,6,null,null,null,-10,null,null,2357,2227]
[null,3870,55487,"Sohren",-10.7,8.9,417,6,null,null,null,-11,null,null,2408,2249]
[null,3873,55494,"Rheinböllen",-10.9,8.6999999999999993,451,6,null,null,null,-11,null,null,2269,2103]
[null,3874,55496,"Argenthal",-11.6,8.1999999999999993,537,6,null,null,null,-12,null,null,2263,2042]
[null,3877,55543,"Bad Kreuznach",-10.199999999999999,10.1,215,12,null,null,null,-10,null,null,1893,1803]
[null,3881,55566,"Sobernheim",-10.6,9.1999999999999993,341,6,null,null,null,-11,null,null,2128,1995]
[null,3884,55571,"Odernheim am Glan",-9.8000000000000007,9.9,222,12,null,null,null,-10,null,null,2118,2050]
[null,3887,55583,"Bad Kreuznach",-10.1,10.3,161,12,null,null,null,-10,null,null,1967,1881]
[null,3890,55592,"Rehborn",-10.1,9.6999999999999993,265,12,null,null,null,-10,null,null,2173,2078]
[null,3893,55596,"Waldböckelheim",-9.8000000000000007,10,198,12,null,null,null,-10,null,null,2094,2026]
[null,3894,55597,"Wöllstein",-10.1,10.5,132,12,null,null,null,-10,null,null,1891,1808]
[null,3897,55608,"Bergen",-11.1,8.6999999999999993,426,6,null,null,null,-11,null,null,2371,2180]
[null,3900,55621,"Hundsbach",-10.8,9.1999999999999993,346,12,null,null,null,-11,null,null,2192,2039]
[null,3904,55629,"Seesbach",-10.8,8.8000000000000007,424,6,null,null,null,-11,null,null,2373,2207]
[null,3906,55756,"Herrstein",-10.8,8.9,370,6,null,null,null,-11,null,null,2370,{"$f":"ROUND(O3911*24/(15-E3911),0)","v":2205}]
[null,3909,55767,"Brücken, Oberbrombach u.a.",-11.2,8.5,483,6,null,null,null,-11,null,null,2360,2162]
[null,3913,55777,"Berschweiler bei Baumholder",-11.2,8.6,479,6,null,null,null,-11,null,null,2246,2057]
[null,3916,56070,"Koblenz",-8.1999999999999993,11.2,68,5,null,null,null,-8,null,null,1979,2047]
[null,3917,56072,"Koblenz",-9.1,10.3,183,5,null,null,null,-9,null,null,1959,1951]
[null,3920,56076,"Koblenz",-9.3000000000000007,10,291,5,null,null,null,-9,null,null,2096,2070]
[null,3923,56130,"Bad Ems",-9,10.4,134,7,null,null,null,-9,null,null,2059,2059]
[null,3926,56154,"Boppard",-10.4,9,405,7,null,null,null,-10,null,null,2192,2071]
[null,3929,56182,"Urbar (bei Koblenz)",-8.8000000000000007,10.7,127,5,null,null,null,-9,null,null,2041,2058]
[null,3932,56204,"Hillscheid",-10.199999999999999,9.1,389,7,null,null,null,-10,null,null,2063,1965]
[null,3936,56235,"Ransbach-Baumbach",-9.6999999999999993,9.8000000000000007,306,6,null,null,null,-10,null,null,2237,2174]
[null,3939,56244,"Freilingen, Freirachdorf u.a.",-10,9.5,322,6,null,null,null,-10,null,null,2399,2303]
[null,3940,56249,"Herschbach",-10.199999999999999,9.1999999999999993,356,6,null,null,null,-10,null,null,2358,2246]
[null,3944,56271,"Kleinmaischeid",-9.5,9.6999999999999993,291,6,null,null,null,-10,null,null,2342,2294]
[null,3945,56276,"Großmaischeid",-9.6,9.8000000000000007,283,6,null,null,null,-10,null,null,2117,2065]
[null,3949,56290,"Beltheim",-10.1,9.4,332,7,null,null,null,-10,null,null,2384,2280]
[null,3952,56295,"Lonnig",-9.6,9.9,258,5,null,null,null,-10,null,null,2117,2065]
[null,3956,56316,"Raubach",-9.4,10,228,6,null,null,null,-9,null,null,2150,2115]
[null,3959,56322,"Spay",-9.1999999999999993,10.199999999999999,198,7,null,null,null,-9,null,null,2182,2164]
[null,3962,56330,"Kobern-Gondorf",-9.1999999999999993,10.199999999999999,192,5,null,null,null,-9,null,null,2093,2076]
[null,3963,56332,"Lehmen, Niederfell, Oberfell, Wolken u.a.",-9.4,10.1,224,7,null,null,null,-9,null,null,2206,2170]
[null,3965,56335,"Neuhäusel",-9.6999999999999993,9.8000000000000007,284,7,null,null,null,-10,null,null,2061,2003]
[null,3968,56340,"Osterspai",-10.199999999999999,9.1999999999999993,371,7,null,null,null,-10,null,null,2031,1934]
[null,3972,56349,"Kaub",-10.3,9.1,374,7,null,null,null,-10,null,null,2035,1930]
[null,3975,56368,"Katzenelnbogen",-10,9.6999999999999993,268,7,null,null,null,-10,null,null,2174,2087]
[null,3979,56410,"Montabaur",-9.8000000000000007,9.6999999999999993,264,6,null,null,null,-10,null,null,2310,2235]
[null,3982,56422,"Wirges, Stadt",-9.8000000000000007,9.6999999999999993,288,6,null,null,null,-10,null,null,2328,2253]
[null,3984,56427,"Siershahn",-9.8000000000000007,9.6999999999999993,299,6,null,null,null,-10,null,null,2276,2203]
[null,3985,56428,"Dernbach (Westerwald)",-10.1,9.3000000000000007,352,6,null,null,null,-10,null,null,2263,2164]
[null,3988,56462,"Höhn",-11,8.1,515,6,null,null,null,-11,null,null,2509,2316]
[null,3991,56477,"Rennerod, Zehnhausen, Nister-Möhrendorf, Waigandshain",-11,8.1,513,6,null,null,null,-11,null,null,2430,2243]
[null,3995,56567,"Neuwied",-9,10.5,143,5,null,null,null,-9,null,null,1959,1959]
[null,3998,56581,"Melsbach",-10,9.5,331,6,null,null,null,-10,null,null,2083,2000]
[null,4002,56589,"Niederbreitbach",-9.1,10.5,96,5,null,null,null,-9,null,null,2058,2049]
[null,4003,56593,"Horhausen (Westerwald)",-9.5,9.6999999999999993,299,6,null,null,null,-10,null,null,2184,2139]
[null,4007,56626,"Andernach",-9.3000000000000007,10.3,178,5,null,null,null,-9,null,null,1936,1912]
[null,4008,56630,"Kretz",-9.1999999999999993,10.5,126,5,null,null,null,-9,null,null,1917,1901]
[null,4011,56645,"Nickenich",-9.5,10.1,206,5,null,null,null,-10,null,null,1934,1895]
[null,4015,56656,"Brohl-Lützing",-9.3000000000000007,10.1,208,5,null,null,null,-9,null,null,1972,1948]
[null,4018,56729,"Ettringen",-11,8.4,486,6,null,null,null,-11,null,null,2309,2131]
[null,4021,56745,"Bell",-10.6,8.9,406,6,null,null,null,-11,null,null,2040,1913]
[null,4024,56753,"Mertloch, Welling u.a.",-9.5,10,212,6,null,null,null,-10,null,null,2254,2208]
[null,4027,56761,"Düngenheim",-11.1,8.5,461,6,null,null,null,-11,null,null,2319,2132]
[null,4030,56769,"Retterath",-11.5,8,544,6,null,null,null,-12,null,null,2452,2221]
[null,4031,56812,"Cochem",-9.3000000000000007,10.4,96,7,null,null,null,-9,null,null,2433,2403]
[null,4034,56820,"Senheim",-9.3000000000000007,10,212,7,null,null,null,-9,null,null,2417,{"$f":"ROUND(O4039*24/(15-E4039),0)","v":2387}]
[null,4038,56826,"Lutzerath",-10.7,8.8000000000000007,412,7,null,null,null,-11,null,null,2442,2280]
[null,4041,56841,"Traben-Trarbach",-9.1999999999999993,10.4,101,7,null,null,null,-9,null,null,2397,2377]
[null,4043,56850,"Enkirch u.a.",-10.199999999999999,9.1999999999999993,368,7,null,null,null,-10,null,null,2424,2309]
[null,4047,56861,"Reil",-10.1,9.4,339,7,null,null,null,-10,null,null,2425,2319]
[null,4050,56865,"Blankenrath u.a.",-10.8,8.8000000000000007,439,7,null,null,null,-11,null,null,2384,2218]
[null,4051,56867,"Briedel",-10.5,9.1,385,7,null,null,null,-11,null,null,2421,2279]
[null,4054,57074,"Siegen",-9.9,9.4,304,6,null,null,null,-10,null,null,2604,2510]
[null,4057,57080,"Siegen",-9.6,9.6999999999999993,273,6,null,null,null,-10,null,null,2392,2334]
[null,4061,57258,"Freudenberg",-10.1,9.1999999999999993,337,6,null,null,null,-10,null,null,2345,2242]
[null,4064,57299,"Burbach",-11.1,8,515,6,null,null,null,-11,null,null,2441,2245]
[null,4066,57334,"Bad Laasphe",-11.7,8,497,6,null,null,null,-12,null,null,2821,2536]
[null,4070,57399,"Kirchhundem",-10.4,8.8000000000000007,374,6,null,null,null,-10,null,null,2482,2345]
[null,4073,57462,"Olpe",-10.199999999999999,9,347,6,null,null,null,-10,null,null,2330,2219]
[null,4074,57482,"Wenden",-10.5,8.6999999999999993,415,6,null,null,null,-11,null,null,2322,2185]
[null,4077,57520,"Emmerzhausen, Niederdreisbach, Steinebach",-10.8,8.4,468,6,null,null,null,-11,null,null,2514,2339]
[null,4080,57548,"Kirchen (Sieg)",-9.8000000000000007,9.4,300,6,null,null,null,-10,null,null,2369,2293]
[null,4083,57567,"Daaden",-10,9.3000000000000007,300,6,null,null,null,-10,null,null,2470,2371]
[null,4086,57578,"Elkenroth",-10.6,8.4,454,6,null,null,null,-11,null,null,2451,2298]
[null,4089,57583,"Nauroth",-10.3,8.8000000000000007,402,6,null,null,null,-10,null,null,2471,2344]
[null,4093,57589,"Pracht",-9.3000000000000007,10,226,6,null,null,null,-9,null,null,2191,2164]
[null,4096,57614,"Steimel",-9.9,9.4,327,6,null,null,null,-10,null,null,2320,2236]
[null,4097,57627,"Hachenburg",-10.1,9.3000000000000007,338,6,null,null,null,-10,null,null,2418,2312]
[null,4100,57635,"Weyerbusch",-9.4,9.8000000000000007,265,6,null,null,null,-9,null,null,2172,2136]
[null,4102,57638,"Neitersen",-9.3000000000000007,10.1,199,6,null,null,null,-9,null,null,2184,2157]
[null,4106,57644,"Hattert",-9.9,9.4,318,6,null,null,null,-10,null,null,2358,2273]
[null,4109,57648,"Unnau",-10.3,8.6999999999999993,411,6,null,null,null,-10,null,null,2524,2394]
[null,4113,58095,"Hagen",-8.1999999999999993,10.8,135,6,null,null,null,-8,null,null,2161,2236]
[null,4116,58119,"Hagen",-9,10.1,179,6,null,null,null,-9,null,null,2306,2306]
[null,4119,58256,"Ennepetal",-10,9,341,6,null,null,null,-10,null,null,2118,2033]
[null,4121,58300,"Wetter (Ruhr)",-8.6999999999999993,10.3,125,5,null,null,null,-9,null,null,2115,2142]
[null,4122,58313,"Herdecke",-9.1,9.9,233,5,null,null,null,-9,null,null,2019,2011]
[null,4125,58452,"Witten",-8.4,10.5,114,5,null,null,null,-8,null,null,2013,2065]
[null,4129,58456,"Witten",-8.8000000000000007,10.1,195,5,null,null,null,-9,null,null,2002,2019]
[null,4132,58511,"Lüdenscheid",-9.8000000000000007,8.9,403,6,null,null,null,-10,null,null,2375,2298]
[null,4136,58553,"Halver",-10.3,8.6,408,6,null,null,null,-10,null,null,2349,2228]
[null,4139,58636,"Iserlohn",-9.5,9.6999999999999993,227,6,null,null,null,-10,null,null,2161,2117]
[null,4140,58638,"Iserlohn",-9.5,9.5,271,6,null,null,null,-10,null,null,2232,2186]
[null,4142,58642,"Iserlohn",-9.1,10,139,6,null,null,null,-9,null,null,2240,2231]
[null,4145,58706,"Menden",-9.3000000000000007,10.199999999999999,161,6,null,null,null,-9,null,null,2109,2083]
[null,4149,58739,"Wickede (Ruhr)",-9.6,10.1,138,5,null,null,null,-10,null,null,2059,2009]
[null,4152,58791,"Werdohl",-9.6,9.5,235,6,null,null,null,-10,null,null,2381,2323]
[null,4155,58840,"Plettenberg",-10.199999999999999,8.9,353,6,null,null,null,-10,null,null,2375,2262]
[null,4159,59067,"Hamm",-9.1,10.7,60,5,null,null,null,-9,null,null,1956,1948]
[null,4161,59071,"Hamm",-9.6999999999999993,10.199999999999999,79,5,null,null,null,-10,null,null,1973,1917]
[null,4164,59077,"Hamm",-9.6,10.3,62,5,null,null,null,-10,null,null,1921,1874]
[null,4165,59174,"Kamen",-9.1,10.6,67,5,null,null,null,-9,null,null,1924,1916]
[null,4168,59227,"Ahlen",-9.6999999999999993,10.199999999999999,75,5,null,null,null,-10,null,null,1930,1875]
[null,4172,59320,"Ennigerloh",-10,10,119,5,null,null,null,-10,null,null,1973,1894]
[null,4175,59368,"Werne",-9.1,10.4,64,5,null,null,null,-9,null,null,1927,1919]
[null,4178,59394,"Nordkirchen",-9.4,10.3,61,5,null,null,null,-9,null,null,1926,1894]
[null,4180,59423,"Unna",-9.4,10.199999999999999,130,5,null,null,null,-9,null,null,1983,1950]
[null,4184,59457,"Werl",-9.5,10.3,83,5,null,null,null,-10,null,null,1945,1905]
[null,4187,59505,"Bad Sassendorf",-9.9,10.1,103,5,null,null,null,-10,null,null,1994,1922]
[null,4188,59510,"Lippetal",-9.9,10.199999999999999,81,5,null,null,null,-10,null,null,1941,1871]
[null,4191,59555,"Lippstadt",-9.3000000000000007,10.6,76,5,null,null,null,-9,null,null,1952,1928]
[null,4195,59581,"Warstein",-10.8,8.5,407,6,null,null,null,-11,null,null,2174,2022]
[null,4198,59602,"Rüthen",-11,8.6999999999999993,361,6,null,null,null,-11,null,null,2178,2010]
[null,4201,59757,"Arnsberg",-10,9.4,269,6,null,null,null,-10,null,null,2132,2047]
[null,4204,59823,"Arnsberg",-10.6,8.6,388,6,null,null,null,-11,null,null,2184,2048]
[null,4207,59889,"Eslohe",-10.3,8.9,343,6,null,null,null,-10,null,null,2518,2389]
[null,4208,59909,"Bestwig",-10.5,8.8000000000000007,341,6,null,null,null,-11,null,null,2739,2578]
[null,4211,59955,"Winterberg",-13.2,6.8,673,6,null,null,null,-13,null,null,3039,2586]
[null,4214,60306,"Frankfurt am Main, Opernturm",-8.1999999999999993,11.9,106,12,null,null,null,-8,null,null,1797,1859]
[null,4218,60313,"Frankfurt am Main",-8.3000000000000007,11.8,108,12,null,null,null,-8,null,null,1806,1860]
[null,4220,60316,"Frankfurt am Main",-9.1999999999999993,11.3,110,12,null,null,null,-9,null,null,1815,1800]
[null,4223,60322,"Frankfurt am Main",-9.1,11.3,118,12,null,null,null,-9,null,null,1784,1777]
[null,4227,60327,"Frankfurt am Main",-9.1,11.3,100,12,null,null,null,-9,null,null,1825,1817]
[null,4230,60386,"Frankfurt am Main",-9.6,11.1,102,12,null,null,null,-10,null,null,1872,1826]
[null,4231,60388,"Frankfurt am Main",-10.1,10.5,154,12,null,null,null,-10,null,null,1864,1782]
[null,4234,60433,"Frankfurt am Main",-9.6999999999999993,10.8,119,12,null,null,null,-10,null,null,1986,1930]
[null,4237,60438,"Frankfurt am Main",-10,10.5,141,12,null,null,null,-10,null,null,2099,2015]
[null,4241,60488,"Frankfurt am Main",-9.5,11,101,12,null,null,null,-10,null,null,1825,1788]
[null,4243,60528,"Frankfurt am Main",-9.8000000000000007,10.8,111,12,null,null,null,-10,null,null,1847,1787]
[null,4246,60594,"Frankfurt am Main",-9.1999999999999993,11.2,101,12,null,null,null,-9,null,null,1824,1809]
[null,4250,61118,"Bad Vilbel",-10,10.7,111,12,null,null,null,-10,null,null,1873,1798]
[null,4253,61138,"Niederdorfelden",-10.3,10.5,133,12,null,null,null,-10,null,null,1872,1776]
[null,4254,61169,"Friedberg (Hessen)",-10.199999999999999,10.3,160,12,null,null,null,-10,null,null,1948,1855]
[null,4257,61194,"Niddatal",-10.3,10.4,132,12,null,null,null,-10,null,null,1923,1824]
[null,4260,61203,"Reichelsheim (Wetterau)",-10.5,10.3,133,12,null,null,null,-11,null,null,1972,1856]
[null,4263,61231,"Bad Nauheim",-10.6,10.199999999999999,138,12,null,null,null,-11,null,null,2062,1933]
[null,4266,61267,"Neu-Anspach",-11,9.1999999999999993,343,7,null,null,null,-11,null,null,2536,2341]
[null,4270,61348,"Bad Homburg v.d. Höhe",-9.8000000000000007,10.4,192,12,null,null,null,-10,null,null,2357,2281]
[null,4273,61381,"Friedrichsdorf",-10.7,9.5,298,7,null,null,null,-11,null,null,2230,2082]
[null,4276,61449,"Steinbach (Taunus)",-10.1,10.3,182,12,null,null,null,-10,null,null,2200,2104]
[null,4277,61462,"Königstein im Taunus",-10.9,9,413,7,null,null,null,-11,null,null,2738,2537]
[null,4281,63067,"Offenbach am Main",-9.5,11.2,103,12,null,null,null,-10,null,null,1881,1843]
[null,4282,63069,"Offenbach am Main",-10.3,10.6,132,12,null,null,null,-10,null,null,1900,1802]
[null,4286,63110,"Rodgau",-10.199999999999999,10.7,126,12,null,null,null,-10,null,null,1935,1843]
[null,4289,63165,"Mühlheim am Main",-10.3,10.7,116,12,null,null,null,-10,null,null,1899,1801]
[null,4293,63303,"Dreieich",-10.1,10.5,167,12,null,null,null,-10,null,null,1871,1789]
[null,4296,63450,"Hanau",-9.4,11.3,107,12,null,null,null,-9,null,null,1896,1865]
[null,4298,63454,"Hanau",-10.1,10.7,115,12,null,null,null,-10,null,null,1884,1801]
[null,4299,63456,"Hanau",-10.199999999999999,10.8,101,12,null,null,null,-10,null,null,1899,1809]
[null,4302,63486,"Bruchköbel",-10.3,10.6,114,12,null,null,null,-10,null,null,1982,1880]
[null,4306,63517,"Rodenbach",-10.5,10.5,141,12,null,null,null,-11,null,null,1974,1858]
[null,4309,63538,"Großkrotzenburg",-9.9,10.9,110,12,null,null,null,-10,null,null,1927,1857]
[null,4312,63549,"Ronneburg",-10.5,10.199999999999999,165,12,null,null,null,-11,null,null,2028,1909]
[null,4316,63589,"Linsengericht",-10.8,10,187,12,null,null,null,-11,null,null,2137,1988]
[null,4317,63594,"Hasselroth",-10.4,10.4,145,12,null,null,null,-10,null,null,2007,1896]
[null,4321,63628,"Bad Soden-Salmünster",-11.5,9.1999999999999993,307,12,null,null,null,-12,null,null,2360,2137]
[null,4322,63633,"Birstein",-11.5,8.6999999999999993,368,7,null,null,null,-12,null,null,2466,2233]
[null,4325,63639,"Flörsbachtal",-12.1,8.5,444,6,null,null,null,-12,null,null,2343,2075]
[null,4329,63679,"Schotten",-11.6,8.3000000000000007,445,7,null,null,null,-12,null,null,2847,2569]
[null,4332,63691,"Ranstadt",-10.5,10.199999999999999,136,12,null,null,null,-11,null,null,2262,2129]
[null,4335,63697,"Hirzenhain",-11.3,9,316,7,null,null,null,-11,null,null,2478,2261]
[null,4338,63741,"Aschaffenburg",-9.8000000000000007,11,117,12,null,null,null,-10,null,null,2032,1966]
[null,4341,63762,"Großostheim",-10.3,10.6,145,12,null,null,null,-10,null,null,1972,1871]
[null,4344,63776,"Mömbris",-11.1,9.6999999999999993,240,12,null,null,null,-11,null,null,2046,1881]
[null,4345,63785,"Obernburg a.Main",-10.5,10.6,130,12,null,null,null,-11,null,null,2151,2024]
[null,4348,63801,"Kleinostheim",-10.4,10.7,113,12,null,null,null,-10,null,null,1932,1826]
[null,4352,63820,"Elsenfeld",-10.8,10.3,164,12,null,null,null,-11,null,null,2190,2037]
[null,4355,63828,"Kleinkahl",-11.3,9.6999999999999993,241,6,null,null,null,-11,null,null,2182,1991]
[null,4357,63831,"Wiesen, Wiesener Forst",-12,8.6,434,6,null,null,null,-12,null,null,2314,2057]
[null,4361,63843,"Niedernberg",-10.5,10.6,121,12,null,null,null,-11,null,null,1987,1870]
[null,4364,63853,"Mömlingen",-10.5,10.4,149,12,null,null,null,-11,null,null,2108,1984]
[null,4365,63856,"Bessenbach",-11.1,9.9,221,12,null,null,null,-11,null,null,2195,2018]
[null,4368,63863,"Eschau",-11.3,9.4,299,12,null,null,null,-11,null,null,2172,1982]
[null,4371,63868,"Großwallstadt",-10.6,10.5,145,12,null,null,null,-11,null,null,2121,1988]
[null,4375,63874,"Dammbach",-11.6,9.3000000000000007,330,6,null,null,null,-12,null,null,2192,1978]
[null,4378,63879,"Weibersbrunn, Rohrbrunner Forst",-11.8,9,372,6,null,null,null,-12,null,null,2238,2004]
[null,4380,63906,"Erlenbach a.Main",-10.6,10.3,177,12,null,null,null,-11,null,null,2201,2063]
[null,4384,63924,"Kleinheubach, Rüdenau",-11.7,9.3000000000000007,371,12,null,null,null,-12,null,null,2231,2005]
[null,4387,63928,"Eichenbühl",-11.1,9.8000000000000007,253,13,null,null,null,-11,null,null,2191,2015]
[null,4388,63930,"Neunkirchen",-11.5,9.3000000000000007,341,13,null,null,null,-12,null,null,2165,1961]
[null,4391,63934,"Röllbach",-11.1,9.8000000000000007,247,12,null,null,null,-11,null,null,2135,1963]
[null,4394,63939,"Wörth a.Main",-11,9.8000000000000007,255,12,null,null,null,-11,null,null,2207,2037]
[null,4397,64287,"Darmstadt",-10.199999999999999,10.6,163,6,null,null,null,-10,null,null,2007,1911]
[null,4400,64293,"Darmstadt",-9.5,11.1,123,12,null,null,null,-10,null,null,1996,1955]
[null,4403,64319,"Pfungstadt",-10.1,10.9,98,12,null,null,null,-10,null,null,1965,1879]
[null,4407,64354,"Reinheim",-10.4,10.5,185,6,null,null,null,-10,null,null,2010,1899]
[null,4410,64380,"Roßdorf",-10.3,10.5,167,6,null,null,null,-10,null,null,1985,1883]
[null,4411,64385,"Reichelsheim (Odenwald)",-10.8,9.6,313,6,null,null,null,-11,null,null,2229,2073]
[null,4414,64397,"Modautal",-11,9.4,356,6,null,null,null,-11,null,null,2021,1866]
[null,4418,64407,"Fränkisch-Crumbach",-10.5,10.1,231,6,null,null,null,-11,null,null,2146,{"$f":"ROUND(O4423*24/(15-E4423),0)","v":2020}]
[null,4420,64521,"Groß-Gerau",-9.6999999999999993,10.9,93,12,null,null,null,-10,null,null,1945,1890]
[null,4423,64569,"Nauheim",-9.6999999999999993,10.9,89,12,null,null,null,-10,null,null,1934,1879]
[null,4427,64589,"Stockstadt am Rhein",-10.1,10.9,88,12,null,null,null,-10,null,null,1952,1866]
[null,4430,64653,"Lorsch",-10.6,11,94,12,null,null,null,-11,null,null,1903,1784]
[null,4433,64668,"Rimbach",-10.1,10.5,197,6,null,null,null,-10,null,null,2102,2010]
[null,4434,64673,"Zwingenberg",-10.5,10.9,94,12,null,null,null,-11,null,null,1929,1816]
[null,4437,64686,"Lautertal (Odenwald)",-10.6,9.8000000000000007,299,6,null,null,null,-11,null,null,2130,1997]
[null,4439,64711,"Erbach",-10.8,9.9,255,6,null,null,null,-11,null,null,2196,2043]
[null,4443,64743,"Beerfelden",-11.7,8.9,455,6,null,null,null,-12,null,null,2180,1960]
[null,4446,64753,"Brombachtal",-11,9.5,314,6,null,null,null,-11,null,null,2225,2054]
[null,4450,64759,"Sensbachtal",-11.6,9,438,6,null,null,null,-12,null,null,2220,2003]
[null,4453,64832,"Babenhausen",-10.1,10.8,128,12,null,null,null,-10,null,null,1941,1856]
[null,4456,64850,"Schaafheim",-11,9.9,244,12,null,null,null,-11,null,null,1976,1824]
[null,4458,64859,"Eppertshausen",-10.3,10.5,165,12,null,null,null,-10,null,null,1962,1861]
[null,4459,65183,"Wiesbaden",-8.8000000000000007,11.5,125,12,null,null,null,-9,null,null,2046,2063]
[null,4463,65191,"Wiesbaden",-9.5,10.5,207,12,null,null,null,-10,null,null,2259,2213]
[null,4466,65197,"Wiesbaden",-9.5,10.6,163,12,null,null,null,-10,null,null,2023,1982]
[null,4469,65203,"Wiesbaden",-9.1,11.1,91,12,null,null,null,-9,null,null,2001,1993]
[null,4473,65239,"Hochheim am Main",-9.8000000000000007,10.7,124,12,null,null,null,-10,null,null,1987,1923]
[null,4475,65321,"Heidenrod",-10.9,8.6999999999999993,460,7,null,null,null,-11,null,null,2029,1880]
[null,4478,65343,"Eltville am Rhein",-10,10.4,171,12,null,null,null,-10,null,null,1964,1885]
[null,4479,65344,"Eltville am Rhein",-10.5,9.6,300,12,null,null,null,-11,null,null,1976,1860]
[null,4482,65347,"Eltville am Rhein",-10.3,9.5,317,12,null,null,null,-10,null,null,1933,{"$f":"ROUND(O4487*24/(15-E4487),0)","v":1834}]
[null,4486,65388,"Schlangenbad",-11.1,8.6999999999999993,467,7,null,null,null,-11,null,null,1983,1823]
[null,4489,65399,"Kiedrich",-10.3,9.6,293,12,null,null,null,-10,null,null,1954,1854]
[null,4492,65451,"Kelsterbach",-9.5,11,100,12,null,null,null,-10,null,null,1902,1863]
[null,4494,65468,"Trebur",-9.9,10.9,84,12,null,null,null,-10,null,null,1936,1866]
[null,4498,65520,"Bad Camberg",-10.6,9.3000000000000007,312,7,null,null,null,-11,null,null,2416,2265]
[null,4501,65549,"Limburg",-9.3000000000000007,10.6,146,7,null,null,null,-9,null,null,2165,2138]
[null,4502,65550,"Limburg",-9.9,10,182,7,null,null,null,-10,null,null,2160,2082]
[null,4505,65553,"Limburg",-10,10,169,7,null,null,null,-10,null,null,2158,2072]
[null,4509,65558,"Burgschwalbach",-10.1,9.6999999999999993,258,7,null,null,null,-10,null,null,2289,2189]
[null,4512,65594,"Runkel",-10.1,10,136,7,null,null,null,-10,null,null,2152,2058]
[null,4515,65604,"Elz",-9.9,10,163,7,null,null,null,-10,null,null,2252,2171]
[null,4518,65614,"Beselich",-10.5,9.5,248,6,null,null,null,-11,null,null,2249,2117]
[null,4521,65623,"Hahnstätten u.a.",-9.8000000000000007,9.9,203,7,null,null,null,-10,null,null,2172,2102]
[null,4522,65624,"Altendiez",-9.8000000000000007,9.9,213,7,null,null,null,-10,null,null,2193,2122]
[null,4525,65629,"Niederneisen",-9.8000000000000007,10.1,166,7,null,null,null,-10,null,null,2184,2114]
[null,4528,65779,"Kelkheim",-10.3,10,242,7,null,null,null,-10,null,null,2534,2404]
[null,4532,65824,"Schwalbach am Taunus",-9.5,10.7,149,7,null,null,null,-10,null,null,2241,2195]
[null,4534,65835,"Liederbach am Taunus",-9.8000000000000007,10.6,150,12,null,null,null,-10,null,null,2330,2255]
[null,4537,65931,"Frankfurt am Main",-9.6999999999999993,10.9,97,12,null,null,null,-10,null,null,1925,1870]
[null,4541,66111,"Saarbrücken",-8.5,11.2,197,6,null,null,null,-9,null,null,1974,2016]
[null,4544,66117,"Saarbrücken",-9.1999999999999993,10.4,226,6,null,null,null,-9,null,null,1943,1927]
[null,4545,66119,"Saarbrücken",-9.8000000000000007,10,306,6,null,null,null,-10,null,null,1991,1927]
[null,4548,66125,"Saarbrücken",-9.5,10.199999999999999,223,6,null,null,null,-10,null,null,2012,1971]
[null,4551,66128,"Saarbrücken",-9.4,10.3,245,6,null,null,null,-9,null,null,1907,1876]
[null,4555,66132,"Saarbrücken",-10.199999999999999,9.6999999999999993,330,6,null,null,null,-10,null,null,2078,1979]
[null,4557,66265,"Heusweiler",-9.6999999999999993,10.1,265,6,null,null,null,-10,null,null,2039,1981]
[null,4561,66292,"Riegelsberg",-9.5,10.199999999999999,252,6,null,null,null,-10,null,null,1988,1947]
[null,4564,66346,"Püttlingen",-9.4,10.199999999999999,233,6,null,null,null,-9,null,null,1979,1947]
[null,4567,66386,"Sankt Ingbert",-9.6,10.1,270,6,null,null,null,-10,null,null,2056,2006]
[null,4568,66399,"Mandelbachtal",-10.3,9.5,362,6,null,null,null,-10,null,null,2071,1965]
[null,4571,66450,"Bexbach",-10,9.8000000000000007,304,6,null,null,null,-10,null,null,2113,2028]
[null,4574,66482,"Zweibrücken",-9.1999999999999993,10.6,226,6,null,null,null,-9,null,null,2116,2099]
[null,4577,66500,"Hornbach",-9.6999999999999993,10.199999999999999,238,6,null,null,null,-10,null,null,2118,2058]
[null,4580,66504,"Bottenbach",-10.199999999999999,9.6999999999999993,342,6,null,null,null,-10,null,null,2124,2023]
[null,4584,66538,"Neunkirchen",-9.6,10.3,283,6,null,null,null,-10,null,null,2116,2064]
[null,4587,66557,"Illingen",-9.8000000000000007,9.9,286,6,null,null,null,-10,null,null,2090,2023]
[null,4590,66578,"Schiffweiler",-9.8000000000000007,9.9,291,6,null,null,null,-10,null,null,2138,2069]
[null,4591,66583,"Spiesen-Elversberg",-10,9.8000000000000007,317,6,null,null,null,-10,null,null,2060,1978]
[null,4595,66625,"Nohfelden",-10.8,9,445,6,null,null,null,-11,null,null,2226,2071]
[null,4596,66629,"Freisen",-10.6,9.1999999999999993,416,6,null,null,null,-11,null,null,2222,2083]
[null,4600,66649,"Oberthal",-11.2,8.6,512,6,null,null,null,-11,null,null,2176,1993]
[null,4603,66687,"Wadern",-9.6999999999999993,9.9,296,6,null,null,null,-10,null,null,2197,2135]
[null,4607,66709,"Weiskirchen",-9.8000000000000007,9.6999999999999993,339,6,null,null,null,-10,null,null,2160,2090]
[null,4610,66773,"Schwalbach",-9.4,10.3,230,6,null,null,null,-9,null,null,2022,{"$f":"ROUND(O4615*24/(15-E4615),0)","v":1989}]
[null,4613,66793,"Saarwellingen",-9.5,10.1,246,6,null,null,null,-10,null,null,2053,2011]
[null,4614,66798,"Wallerfangen",-10.1,9.6,374,6,null,null,null,-10,null,null,2088,1996]
[null,4616,66806,"Ensdorf",-9.1,10.5,181,6,null,null,null,-9,null,null,2046,2038]
[null,4620,66849,"Landstuhl",-10.3,9.6,341,6,null,null,null,-10,null,null,2083,1976]
[null,4623,66869,"Kusel",-10.1,9.6,314,6,null,null,null,-10,null,null,2230,2132]
[null,4626,66879,"Steinwenden u.a.",-10.1,9.6999999999999993,314,6,null,null,null,-10,null,null,2145,2051]
[null,4630,66892,"Bruchmühlbach-Miesau",-9.5,10.199999999999999,228,6,null,null,null,-10,null,null,2092,2049]
[null,4633,66903,"Altenkirchen",-10.3,9.5,366,6,null,null,null,-10,null,null,2185,2073]
[null,4635,66907,"Glan-Münchweiler",-9.8000000000000007,9.9,278,6,null,null,null,-10,null,null,2153,2084]
[null,4636,66909,"Herschweiler-Pettersheim",-10.199999999999999,9.6,338,6,null,null,null,-10,null,null,2206,2101]
[null,4639,66917,"Wallhalben u.a.",-10.1,9.6999999999999993,332,6,null,null,null,-10,null,null,2096,2004]
[null,4643,66955,"Pirmasens",-10.1,9.8000000000000007,335,6,null,null,null,-10,null,null,2108,2016]
[null,4646,66976,"Rodalben",-10.1,9.9,299,6,null,null,null,-10,null,null,2073,1982]
[null,4649,66987,"Thaleischweiler-Fröschen",-9.8000000000000007,10.1,263,6,null,null,null,-10,null,null,2106,2038]
[null,4653,66999,"Hinterweidenthal",-10.5,9.6,367,6,null,null,null,-11,null,null,2021,1902]
[null,4654,67059,"Ludwigshafen am Rhein",-10,11.5,89,12,null,null,null,-10,null,null,1855,1781]
[null,4658,67067,"Ludwigshafen am Rhein",-10.4,11,94,12,null,null,null,-10,null,null,1854,1752]
[null,4659,67069,"Ludwigshafen am Rhein",-10.199999999999999,11.3,94,12,null,null,null,-10,null,null,1862,1773]
[null,4662,67105,"Schifferstadt",-10.199999999999999,11.1,101,12,null,null,null,-10,null,null,2014,1918]
[null,4666,67125,"Dannstadt-Schauernheim",-10.3,11,102,12,null,null,null,-10,null,null,2011,1908]
[null,4669,67133,"Maxdorf",-10.4,11.1,95,12,null,null,null,-10,null,null,1970,1861]
[null,4671,67136,"Fußgönheim",-10.3,11,100,12,null,null,null,-10,null,null,1984,1882]
[null,4675,67149,"Meckenheim",-10,10.9,118,12,null,null,null,-10,null,null,2084,2001]
[null,4678,67157,"Wachenheim an der Weinstraße",-10,10.1,259,6,null,null,null,-10,null,null,2074,1991]
[null,4679,67158,"Ellerstadt",-10.3,10.9,115,12,null,null,null,-10,null,null,1958,1857]
[null,4682,67165,"Waldsee",-10.7,11,98,12,null,null,null,-11,null,null,1827,1706]
[null,4685,67169,"Kallstadt",-9.9,10.7,154,12,null,null,null,-10,null,null,1922,1853]
[null,4689,67245,"Lambsheim",-10.3,10.9,100,12,null,null,null,-10,null,null,1858,1763]
[null,4692,67256,"Weisenheim am Sand",-9.9,10.8,125,12,null,null,null,-10,null,null,1956,1885]
[null,4694,67259,"Beindersheim",-10.5,10.9,97,12,null,null,null,-11,null,null,1877,1767]
[null,4698,67278,"Bockenheim an der Weinstraße",-10.1,10.7,152,12,null,null,null,-10,null,null,1909,1825]
[null,4701,67283,"Obrigheim (Pfalz)",-9.9,10.8,131,12,null,null,null,-10,null,null,1900,1831]
[null,4702,67292,"Kirchheimbolanden",-10.7,9.4,360,6,null,null,null,-11,null,null,2132,1991]
[null,4705,67297,"Marnheim",-10.1,10.199999999999999,226,6,null,null,null,-10,null,null,2072,1981]
[null,4708,67307,"Göllheim",-10.199999999999999,10,262,6,null,null,null,-10,null,null,2065,1967]
[null,4711,67311,"Tiefenthal",-10.199999999999999,10.3,228,6,null,null,null,-10,null,null,2095,1995]
[null,4714,67319,"Wattenheim",-10.3,9.6999999999999993,343,6,null,null,null,-10,null,null,2135,2025]
[null,4718,67361,"Freisbach",-9.8000000000000007,10.9,117,12,null,null,null,-10,null,null,2043,1977]
[null,4721,67366,"Weingarten (Pfalz)",-9.8000000000000007,11,114,12,null,null,null,-10,null,null,2020,1955]
[null,4724,67374,"Hanhofen",-10,11,106,12,null,null,null,-10,null,null,2012,1932]
[null,4725,67376,"Harthausen",-10,11,112,12,null,null,null,-10,null,null,1993,1913]
[null,4728,67433,"Neustadt an der Weinstraße",-9.6999999999999993,10.9,132,12,null,null,null,-10,null,null,2284,2219]
[null,4732,67459,"Böhl-Iggelheim",-10.199999999999999,11,104,12,null,null,null,-10,null,null,2033,1936]
[null,4734,67468,"Frankenstein, Neidenfels, Frankeneck",-10,10.3,218,6,null,null,null,-10,null,null,2111,2027]
[null,4737,67473,"Lindenberg",-10,10.199999999999999,253,6,null,null,null,-10,null,null,2297,2205]
[null,4741,67483,"Edesheim",-9.8000000000000007,10.8,141,12,null,null,null,-10,null,null,2093,2025]
[null,4744,67547,"Worms",-10.1,11.1,94,12,null,null,null,-10,null,null,1891,1808]
[null,4747,67551,"Worms",-10.3,10.8,118,12,null,null,null,-10,null,null,1904,1806]
[null,4748,67574,"Osthofen",-10.3,10.8,113,12,null,null,null,-10,null,null,1919,1820]
[null,4751,67578,"Gimbsheim",-10.199999999999999,10.9,89,12,null,null,null,-10,null,null,1937,1845]
[null,4753,67582,"Mettenheim",-10.4,10.9,94,12,null,null,null,-10,null,null,1939,1832]
[null,4757,67587,"Wintersheim",-10.1,10.4,193,12,null,null,null,-10,null,null,1944,1859]
[null,4760,67592,"Flörsheim-Dalsheim",-10,10.5,190,12,null,null,null,-10,null,null,1925,1848]
[null,4764,67598,"Gundersheim",-10,10.5,189,12,null,null,null,-10,null,null,2019,1938]
[null,4767,67657,"Kaiserslautern",-10,9.9,292,6,null,null,null,-10,null,null,2139,2053]
[null,4770,67663,"Kaiserslautern",-10.1,9.8000000000000007,316,6,null,null,null,-10,null,null,2122,2029]
[null,4772,67678,"Mehlingen",-10.199999999999999,9.6999999999999993,319,6,null,null,null,-10,null,null,2188,2084]
[null,4773,67680,"Neuhemsbach",-10.3,9.6,330,6,null,null,null,-10,null,null,2089,1982]
[null,4777,67688,"Rodenbach",-10,9.9,291,6,null,null,null,-10,null,null,2109,2025]
[null,4780,67697,"Otterberg",-10.3,9.6,322,6,null,null,null,-10,null,null,2187,2075]
[null,4783,67701,"Schallodenbach",-10.3,9.6,319,12,null,null,null,-10,null,null,2196,2083]
[null,4787,67714,"Waldfischbach-Burgalben",-9.9,10,277,6,null,null,null,-10,null,null,2048,1974]
[null,4790,67718,"Schmalenberg",-10.9,9.1999999999999993,437,6,null,null,null,-11,null,null,2142,1985]
[null,4791,67722,"Winnweiler",-10.4,9.6999999999999993,301,6,null,null,null,-10,null,null,2175,2055]
[null,4793,67725,"Börrstadt",-10.1,10,252,6,null,null,null,-10,null,null,2119,2026]
[null,4796,67729,"Sippersfeld",-10.3,9.6,342,6,null,null,null,-10,null,null,2098,1990]
[null,4800,67735,"Mehlbach",-10.199999999999999,9.8000000000000007,279,6,null,null,null,-10,null,null,2189,2085]
[null,4803,67744,"Medard, Rathskirchen u.a.",-10,9.8000000000000007,234,6,null,null,null,-10,null,null,2204,2116]
[null,4806,67748,"Odenbach",-9.8000000000000007,10.199999999999999,158,12,null,null,null,-10,null,null,2181,2111]
[null,4810,67754,"Eßweiler",-10.4,9.5,319,6,null,null,null,-10,null,null,2222,2100]
[null,4812,67757,"Kreimbach-Kaulbach",-9.6,10.1,204,6,null,null,null,-10,null,null,2204,2150]
[null,4813,67759,"Nußbach",-10.8,9.1999999999999993,367,12,null,null,null,-11,null,null,2122,1974]
[null,4816,67811,"Dielkirchen",-10.5,9.6,309,6,null,null,null,-11,null,null,2185,2056]
[null,4819,67816,"Dreisen, Standenbühl",-10,10.199999999999999,220,6,null,null,null,-10,null,null,2099,2015]
[null,4823,67822,"Winterborn, Waldgrehweiler, Niedermoschel, u.a.",-9.9,9.9,239,12,null,null,null,-10,null,null,2082,2007]
[null,4826,67826,"Hallgarten",-10.8,9.1999999999999993,361,12,null,null,null,-11,null,null,2036,1894]
[null,4829,68159,"Mannheim",-10.5,11.3,100,12,null,null,null,-11,null,null,1854,1745]
[null,4831,68163,"Mannheim",-10.3,11.3,96,12,null,null,null,-10,null,null,1847,1752]
[null,4835,68199,"Mannheim",-10.7,11.2,96,12,null,null,null,-11,null,null,1850,1728]
[null,4836,68219,"Mannheim",-10.7,11.1,102,12,null,null,null,-11,null,null,1843,1721]
[null,4839,68259,"Mannheim",-10.6,11.3,97,12,null,null,null,-11,null,null,1843,1728]
[null,4842,68309,"Mannheim",-10.5,11.3,101,12,null,null,null,-11,null,null,1843,1735]
[null,4846,68542,"Heddesheim",-11,11,98,12,null,null,null,-11,null,null,1909,1762]
[null,4849,68642,"Bürstadt",-10.6,11,92,12,null,null,null,-11,null,null,1896,1778]
[null,4852,68723,"Schwetzingen",-10.5,11.1,102,12,null,null,null,-11,null,null,1874,1764]
[null,4855,68775,"Ketsch",-10.6,11,100,12,null,null,null,-11,null,null,1824,1710]
[null,4858,68794,"Oberhausen-Rheinhausen",-10.3,11.1,93,12,null,null,null,-10,null,null,1839,1745]
[null,4859,68799,"Reilingen",-10.3,11,105,12,null,null,null,-10,null,null,1850,1755]
[null,4862,69115,"Heidelberg",-10.1,11.4,112,12,null,null,null,-10,null,null,1891,1808]
[null,4865,69120,"Heidelberg",-10.5,10.8,148,6,null,null,null,-11,null,null,1891,1780]
[null,4869,69126,"Heidelberg",-10.4,10.8,137,12,null,null,null,-10,null,null,1905,1800]
[null,4871,69168,"Wiesloch",-10.1,10.8,133,12,null,null,null,-10,null,null,1967,1881]
[null,4875,69207,"Sandhausen",-10.5,11,111,12,null,null,null,-11,null,null,1886,1775]
[null,4878,69226,"Nußloch",-10.199999999999999,10.7,158,12,null,null,null,-10,null,null,1966,1872]
[null,4881,69239,"Neckarsteinach",-10.9,9.6,335,12,null,null,null,-11,null,null,2103,1949]
[null,4882,69242,"Mühlhausen",-10.4,10.5,177,12,null,null,null,-10,null,null,1983,1874]
[null,4885,69251,"Gaiberg",-10.8,9.6999999999999993,320,12,null,null,null,-11,null,null,1918,1784]
[null,4888,69256,"Mauer",-10.199999999999999,10.7,136,12,null,null,null,-10,null,null,2008,1912]
[null,4891,69412,"Eberbach",-11,9.8000000000000007,300,6,null,null,null,-11,null,null,2213,2043]
[null,4894,69434,"Hirschhorn, Brombach, Heddesbach",-11.1,9.4,393,6,null,null,null,-11,null,null,2140,1968]
[null,4898,69469,"Weinheim",-10.199999999999999,10.4,226,12,null,null,null,-10,null,null,1957,1864]
[null,4901,69493,"Hirschberg an der Bergstraße",-10.9,10.9,126,12,null,null,null,-11,null,null,1929,1787]
[null,4904,69514,"Laudenbach",-10.7,11.1,99,12,null,null,null,-11,null,null,1972,1842]
[null,4905,69517,"Gorxheimertal",-10.199999999999999,10.4,200,6,null,null,null,-10,null,null,2053,1955]
[null,4909,70176,"Stuttgart",-9.3000000000000007,11.4,278,12,null,null,null,-9,null,null,2079,2053]
[null,4910,70178,"Stuttgart",-9.5,11.3,285,12,null,null,null,-10,null,null,2087,2044]
[null,4914,70186,"Stuttgart",-10.6,10.6,323,12,null,null,null,-11,null,null,2070,1941]
[null,4917,70191,"Stuttgart",-9.9,11.1,266,12,null,null,null,-10,null,null,1991,1919]
[null,4921,70197,"Stuttgart",-11.8,9.1999999999999993,469,12,null,null,null,-12,null,null,2119,1898]
[null,4924,70329,"Stuttgart",-10.199999999999999,10.9,227,12,null,null,null,-10,null,null,2079,1980]
[null,4927,70376,"Stuttgart",-10.5,10.7,270,12,null,null,null,-11,null,null,1969,1853]
[null,4928,70378,"Stuttgart",-10.7,10.5,266,12,null,null,null,-11,null,null,1976,1845]
[null,4930,70437,"Stuttgart",-10.199999999999999,10.9,250,12,null,null,null,-10,null,null,1966,{"$f":"ROUND(O4935*24/(15-E4935),0)","v":1872}]
[null,4934,70563,"Stuttgart",-11.5,9.5,450,6,null,null,null,-12,null,null,2142,1940]
[null,4937,70569,"Stuttgart",-11.6,9.4,434,6,null,null,null,-12,null,null,2144,1934]
[null,4940,70619,"Stuttgart",-11.3,9.5,416,12,null,null,null,-11,null,null,2084,1902]
[null,4944,70771,"Leinfelden-Echterdingen",-11.4,9.5,425,12,null,null,null,-11,null,null,2138,1944]
[null,4947,70825,"Korntal-Münchingen",-11.3,10.1,314,12,null,null,null,-11,null,null,2048,1869]
[null,4949,71032,"Böblingen",-11.9,9,499,6,null,null,null,-12,null,null,2179,1944]
[null,4950,71034,"Böblingen",-11.5,9.4,453,6,null,null,null,-12,null,null,2321,2102]
[null,4953,71067,"Sindelfingen",-11.8,9.1999999999999993,453,6,null,null,null,-12,null,null,2196,1967]
[null,4957,71093,"Weil im Schönbuch",-11.7,9.1,479,6,null,null,null,-12,null,null,2174,1954]
[null,4960,71111,"Waldenbuch",-11.6,9.5,405,6,null,null,null,-12,null,null,2155,1944]
[null,4963,71126,"Gäufelden",-11.7,9.1999999999999993,454,6,null,null,null,-12,null,null,2410,2166]
[null,4967,71144,"Steinenbronn",-11.7,9.3000000000000007,431,6,null,null,null,-12,null,null,2167,1948]
[null,4968,71149,"Bondorf",-11.7,9.3000000000000007,448,6,null,null,null,-12,null,null,2405,2162]
[null,4970,71155,"Altdorf",-12,8.8000000000000007,548,6,null,null,null,-12,null,null,2186,1943]
[null,4973,71229,"Leonberg",-11.4,9.6999999999999993,369,6,null,null,null,-11,null,null,2168,1971]
[null,4976,71272,"Renningen",-11.6,9.5,400,6,null,null,null,-12,null,null,2320,2093]
[null,4980,71292,"Friolzheim",-11.8,9.1,453,6,null,null,null,-12,null,null,2222,1990]
[null,4983,71299,"Wimsheim",-12,9,470,6,null,null,null,-12,null,null,2204,1959]
[null,4986,71336,"Waiblingen",-10.8,10.4,257,13,null,null,null,-11,null,null,2009,1869]
[null,4989,71394,"Kernen im Remstal",-10.9,10.3,289,13,null,null,null,-11,null,null,2071,1919]
[null,4992,71409,"Schwaikheim",-10.8,10.4,276,13,null,null,null,-11,null,null,2013,1873]
[null,4993,71522,"Backnang",-11,10.199999999999999,311,13,null,null,null,-11,null,null,2270,2095]
[null,4996,71546,"Aspach",-11.1,10.1,297,13,null,null,null,-11,null,null,2236,2056]
[null,4999,71560,"Sulzbach an der Murr",-11.3,9.8000000000000007,344,13,null,null,null,-11,null,null,2302,2101]
[null,5003,71573,"Allmersbach im Tal",-11.1,10.1,297,13,null,null,null,-11,null,null,2275,2092]
[null,5006,71579,"Spiegelberg",-11.7,9.3000000000000007,439,13,null,null,null,-12,null,null,2134,1918]
[null,5008,71636,"Ludwigsburg",-10.8,10.4,317,12,null,null,null,-11,null,null,2001,1861]
[null,5012,71665,"Vaihingen an der Enz",-11.5,9.6999999999999993,247,6,null,null,null,-12,null,null,2090,1893]
[null,5015,71686,"Remseck am Neckar",-10.8,10.5,212,12,null,null,null,-11,null,null,2001,1861]
[null,5016,71691,"Freiberg am Neckar",-10.9,10.3,250,12,null,null,null,-11,null,null,2017,1869]
[null,5019,71706,"Markgröningen",-11.6,9.9,289,12,null,null,null,-12,null,null,2029,1831]
[null,5022,71720,"Oberstenfeld",-11,10.1,272,13,null,null,null,-11,null,null,2101,1939]
[null,5026,71732,"Tamm",-11.2,10.1,252,12,null,null,null,-11,null,null,2021,1851]
[null,5029,71739,"Oberriexingen",-11.4,9.6999999999999993,245,6,null,null,null,-11,null,null,2038,1853]
[null,5032,72074,"Tübingen",-11.4,9.5,408,6,null,null,null,-11,null,null,2144,1949]
[null,5035,72116,"Mössingen",-12,8.9,558,6,null,null,null,-12,null,null,2285,2031]
[null,5038,72127,"Kusterdingen",-11.4,9.6,400,6,null,null,null,-11,null,null,2162,1965]
[null,5039,72131,"Ofterdingen",-11.8,9.1999999999999993,479,6,null,null,null,-12,null,null,2301,2061]
[null,5042,72141,"Walddorfhäslach",-11.7,9.3000000000000007,448,6,null,null,null,-12,null,null,2100,1888]
[null,5046,72149,"Neustetten",-11.6,9.1999999999999993,459,6,null,null,null,-12,null,null,2417,2181]
[null,5048,72172,"Sulz am Neckar",-11.5,9.5,425,6,null,null,null,-12,null,null,2594,2349]
[null,5051,72181,"Starzach",-12,9,522,6,null,null,null,-12,null,null,2413,2145]
[null,5055,72202,"Nagold",-11.7,9.4,445,6,null,null,null,-12,null,null,2517,2262]
[null,5058,72221,"Haiterbach",-12.2,8.6,590,6,null,null,null,-12,null,null,2536,{"$f":"ROUND(O5063*24/(15-E5063),0)","v":2238}]
[null,5061,72227,"Egenhausen",-11.9,8.9,527,6,null,null,null,-12,null,null,2535,2262]
[null,5062,72229,"Rohrdorf",-11.7,9.4,425,6,null,null,null,-12,null,null,2518,2263]
[null,5065,72275,"Alpirsbach",-12.6,8.3000000000000007,655,8,null,null,null,-13,null,null,2458,2137]
[null,5067,72285,"Pfalzgrafenweiler",-12.6,8.3000000000000007,643,6,null,null,null,-13,null,null,2641,2297]
[null,5071,72296,"Schopfloch",-12.7,8.1999999999999993,666,6,null,null,null,-13,null,null,2526,2189]
[null,5074,72336,"Balingen",-11.9,9.1,555,6,null,null,null,-12,null,null,2503,2233]
[null,5078,72356,"Dautmergen",-12.4,8.3000000000000007,655,6,null,null,null,-12,null,null,2571,2252]
[null,5081,72361,"Hausen am Tann",-12.8,7.9,746,14,null,null,null,-13,null,null,2694,2326]
[null,5084,72365,"Ratshausen",-12.7,8.1999999999999993,701,14,null,null,null,-13,null,null,2704,2343]
[null,5086,72369,"Zimmern unter der Burg",-12.3,8.5,624,14,null,null,null,-12,null,null,2597,2283]
[null,5087,72379,"Hechingen",-11.7,9.1999999999999993,491,6,null,null,null,-12,null,null,2390,2148]
[null,5091,72411,"Bodelshausen",-11.8,9.1999999999999993,475,6,null,null,null,-12,null,null,2380,2131]
[null,5094,72417,"Jungingen",-12.3,8.5,619,14,null,null,null,-12,null,null,2439,2144]
[null,5097,72459,"Albstadt",-13.7,7.1,931,14,null,null,null,-14,null,null,2593,2168]
[null,5101,72475,"Bitz",-13.3,7.5,852,14,null,null,null,-13,null,null,2541,2155]
[null,5104,72488,"Sigmaringen",-12.8,8.1,664,14,null,null,null,-13,null,null,2658,2295]
[null,5105,72501,"Gammertingen",-13,7.8,780,14,null,null,null,-13,null,null,2651,2272]
[null,5107,72510,"Stetten am kalten Markt",-13,7.9,801,14,null,null,null,-13,null,null,2762,2367]
[null,5110,72514,"Inzigkofen",-12.5,8.1,660,14,null,null,null,-13,null,null,2677,2336]
[null,5114,72525,"Münsingen",-13.4,7.6,802,14,null,null,null,-13,null,null,2634,2226]
[null,5117,72534,"Hayingen",-13.1,7.9,681,14,null,null,null,-13,null,null,2571,2196]
[null,5120,72539,"Pfronstetten",-13.2,7.8,738,14,null,null,null,-13,null,null,2655,2260]
[null,5124,72582,"Grabenstetten",-13.1,7.9,707,14,null,null,null,-13,null,null,2304,1968]
[null,5126,72585,"Riederich",-10.8,10.199999999999999,325,6,null,null,null,-11,null,null,2064,1920]
[null,5127,72587,"Römerstein",-13.5,7.5,799,14,null,null,null,-14,null,null,2606,2195]
[null,5130,72631,"Aichtal",-11.2,9.9,328,6,null,null,null,-11,null,null,2112,1935]
[null,5133,72644,"Oberboihingen",-11,10,324,6,null,null,null,-11,null,null,2139,1974]
[null,5137,72657,"Altenriet",-11.5,9.5,413,6,null,null,null,-12,null,null,2096,1898]
[null,5140,72661,"Grafenberg",-11.4,9.6,403,6,null,null,null,-11,null,null,2080,1891]
[null,5143,72666,"Neckartailfingen",-10.9,10.199999999999999,310,6,null,null,null,-11,null,null,2107,1952]
[null,5145,72669,"Unterensingen",-10.8,10.199999999999999,291,6,null,null,null,-11,null,null,2135,1986]
[null,5149,72766,"Reutlingen",-11.2,9.9,345,6,null,null,null,-11,null,null,2134,1955]
[null,5150,72768,"Reutlingen",-11.3,9.6999999999999993,384,6,null,null,null,-11,null,null,2101,1917]
[null,5153,72800,"Eningen",-13.1,7.8,737,14,null,null,null,-13,null,null,2201,1880]
[null,5156,72813,"St. Johann",-13.3,7.6,783,14,null,null,null,-13,null,null,2357,1999]
[null,5160,72829,"Engstingen",-13.1,7.9,733,14,null,null,null,-13,null,null,2420,2067]
[null,5163,73037,"Göppingen",-11.5,9.5,406,6,null,null,null,-12,null,null,2379,2155]
[null,5166,73066,"Uhingen",-11,10,323,6,null,null,null,-11,null,null,2305,2128]
[null,5169,73084,"Salach",-11.7,9.3000000000000007,430,6,null,null,null,-12,null,null,2526,2271]
[null,5172,73095,"Albershausen",-11.3,9.6999999999999993,375,6,null,null,null,-11,null,null,2274,2075]
[null,5173,73098,"Rechberghausen",-11.1,9.9,357,6,null,null,null,-11,null,null,2339,2151]
[null,5176,73102,"Birenbach",-12.1,9.1999999999999993,454,6,null,null,null,-12,null,null,2344,2076]
[null,5179,73107,"Eschenbach",-11.3,9.6,409,6,null,null,null,-11,null,null,2536,2314]
[null,5183,73113,"Ottenbach",-11.5,9.5,390,6,null,null,null,-12,null,null,2433,2203]
[null,5185,73116,"Wäschenbeuren",-11.9,9.3000000000000007,434,6,null,null,null,-12,null,null,2437,2174]
[null,5189,73230,"Kirchheim unter Teck",-10.8,10.3,316,6,null,null,null,-11,null,null,2168,2017]
[null,5192,73249,"Wernau (Neckar)",-11,10.199999999999999,296,6,null,null,null,-11,null,null,2164,1998]
[null,5195,73262,"Reichenbach an der Fils",-11.3,9.6999999999999993,376,6,null,null,null,-11,null,null,2144,1957]
[null,5196,73265,"Dettingen unter Teck",-11.3,9.6,389,6,null,null,null,-11,null,null,2144,1957]
[null,5199,73269,"Hochdorf",-11.1,10,334,6,null,null,null,-11,null,null,2170,1995]
[null,5202,73274,"Notzingen",-11,10.1,316,6,null,null,null,-11,null,null,2187,2019]
[null,5206,73312,"Geislingen an der Steige",-12.8,8.4,602,14,null,null,null,-13,null,null,2607,2251]
[null,5208,73329,"Kuchen",-11.7,9.4,435,14,null,null,null,-12,null,null,2595,2333]
[null,5212,73342,"Bad Ditzenbach",-13.5,7.8,726,14,null,null,null,-14,null,null,2599,2189]
[null,5215,73347,"Mühlhausen im Täle",-12.4,8.6,552,14,null,null,null,-12,null,null,2574,2255]
[null,5218,73431,"Aalen",-12.7,8.6,545,14,null,null,null,-13,null,null,2404,2083]
[null,5219,73432,"Aalen",-13.2,8.1,648,14,null,null,null,-13,null,null,2372,2019]
[null,5222,73441,"Bopfingen",-12.6,8.6,514,14,null,null,null,-13,null,null,2384,2073]
[null,5225,73453,"Abtsgmünd",-12.2,9.1,429,14,null,null,null,-12,null,null,2364,2086]
[null,5228,73463,"Westhausen",-12.5,8.8000000000000007,479,14,null,null,null,-13,null,null,2349,2050]
[null,5231,73469,"Riesbürg",-13.1,8.9,438,13,null,null,null,-13,null,null,2364,2019]
[null,5235,73488,"Ellenberg",-13.3,8.1999999999999993,576,13,null,null,null,-13,null,null,2442,2071]
[null,5238,73492,"Rainau",-12.4,8.9,454,14,null,null,null,-12,null,null,2367,2073]
[null,5241,73497,"Tannhausen",-12.9,8.5,516,13,null,null,null,-13,null,null,2426,2087]
[null,5242,73499,"Wört",-12.7,8.8000000000000007,452,13,null,null,null,-13,null,null,2453,2125]
[null,5244,73527,"Schwäbisch Gmünd, Täferrot",-12.1,9.3000000000000007,445,6,null,null,null,-12,null,null,2370,2099]
[null,5248,73550,"Waldstetten",-13,8.3000000000000007,612,6,null,null,null,-13,null,null,2343,2008]
[null,5251,73560,"Böbingen an der Rems",-11.6,9.6,384,14,null,null,null,-12,null,null,2352,2122]
[null,5254,73566,"Bartholomä",-13.2,8.1,658,14,null,null,null,-13,null,null,2411,2052]
[null,5258,73572,"Heuchlingen",-12.2,9.1,435,14,null,null,null,-12,null,null,2324,2051]
[null,5261,73577,"Ruppertshofen",-12.6,8.6999999999999993,514,13,null,null,null,-13,null,null,2363,2055]
[null,5263,73614,"Schorndorf",-11,10.4,274,13,null,null,null,-11,null,null,2201,2032]
[null,5264,73630,"Remshalden",-11.1,10.199999999999999,292,13,null,null,null,-11,null,null,2090,1922]
[null,5267,73650,"Winterbach",-11.2,10.1,322,13,null,null,null,-11,null,null,2177,1994]
[null,5271,73666,"Baltmannsweiler",-11.7,9.3000000000000007,442,6,null,null,null,-12,null,null,2119,1905]
[null,5274,73728,"Esslingen am Neckar",-10.3,10.8,267,6,null,null,null,-10,null,null,2095,1987]
[null,5277,73733,"Esslingen am Neckar",-11.2,9.8000000000000007,395,6,null,null,null,-11,null,null,2081,1906]
[null,5281,73770,"Denkendorf",-11.2,10,338,6,null,null,null,-11,null,null,2116,1938]
[null,5282,73773,"Aichwald",-11.9,9.1,472,6,null,null,null,-12,null,null,2105,1878]
[null,5284,73779,"Deizisau",-10.9,10.199999999999999,309,6,null,null,null,-11,null,null,2127,1971]
[null,5287,74076,"Heilbronn",-10.199999999999999,10.9,161,12,null,null,null,-10,null,null,1995,1900]
[null,5290,74081,"Heilbronn",-10.6,10.5,178,12,null,null,null,-11,null,null,2013,1887]
[null,5294,74189,"Weinsberg",-10.6,10.6,188,13,null,null,null,-11,null,null,1992,1868]
[null,5297,74199,"Untergruppenbach",-10.9,10,307,13,null,null,null,-11,null,null,2040,1890]
[null,5300,74214,"Schöntal",-11.1,9.9,303,13,null,null,null,-11,null,null,2189,2013]
[null,5303,74226,"Nordheim",-10.8,10.3,197,12,null,null,null,-11,null,null,2019,1878]
[null,5306,74235,"Erlenbach",-10.7,10.3,210,13,null,null,null,-11,null,null,1994,1862]
[null,5307,74238,"Krautheim",-11.1,9.9,296,13,null,null,null,-11,null,null,2223,2044]
[null,5310,74245,"Löwenstein",-10.8,10,295,13,null,null,null,-11,null,null,2050,1907]
[null,5313,74249,"Jagsthausen",-10.6,10.4,210,13,null,null,null,-11,null,null,2072,1943]
[null,5317,74255,"Roigheim",-11,10,284,6,null,null,null,-11,null,null,2147,1982]
[null,5320,74321,"Bietigheim-Bissingen",-11,10.199999999999999,218,12,null,null,null,-11,null,null,2024,1868]
[null,5322,74343,"Sachsenheim",-11.6,9.6999999999999993,314,6,null,null,null,-12,null,null,2070,1868]
[null,5326,74360,"Ilsfeld",-10.9,10.1,253,13,null,null,null,-11,null,null,2070,1918]
[null,5329,74369,"Löchgau",-11.4,9.9,274,12,null,null,null,-11,null,null,2032,1847]
[null,5330,74372,"Sersheim",-11.4,9.8000000000000007,234,6,null,null,null,-11,null,null,2041,1855]
[null,5333,74379,"Ingersheim",-11.3,10.1,237,12,null,null,null,-11,null,null,1990,1816]
[null,5336,74388,"Talheim",-11,10.1,241,12,null,null,null,-11,null,null,1997,1843]
[null,5340,74394,"Hessigheim",-10.9,10.3,207,12,null,null,null,-11,null,null,1991,1845]
[null,5343,74399,"Walheim",-11.2,10.1,239,12,null,null,null,-11,null,null,2041,1870]
[null,5346,74420,"Oberrot",-11.6,9.6,377,13,null,null,null,-12,null,null,2346,2117]
[null,5349,74426,"Bühlerzell",-12.4,8.9,471,13,null,null,null,-12,null,null,2444,2141]
[null,5352,74523,"Schwäbisch Hall",-11.6,9.5,391,13,null,null,null,-12,null,null,2270,2048]
[null,5353,74532,"Ilshofen",-12.3,9.1,442,13,null,null,null,-12,null,null,2383,2095]
[null,5356,74541,"Vellberg",-12.6,8.9,478,13,null,null,null,-13,null,null,2401,2088]
[null,5359,74545,"Michelfeld",-12.2,9,466,13,null,null,null,-12,null,null,2259,1993]
[null,5362,74564,"Crailsheim",-12.1,9.4,420,13,null,null,null,-12,null,null,2436,2157]
[null,5365,74579,"Fichtenau",-13.1,8.5,515,13,null,null,null,-13,null,null,2453,2095]
[null,5369,74589,"Satteldorf",-12.5,9.1,430,13,null,null,null,-13,null,null,2436,2126]
[null,5372,74595,"Langenburg",-12.3,9,454,13,null,null,null,-12,null,null,2339,2056]
[null,5375,74613,"Öhringen",-10.6,10.3,253,13,null,null,null,-11,null,null,2022,1896]
[null,5376,74626,"Bretzfeld",-10.6,10.3,247,13,null,null,null,-11,null,null,2046,1918]
[null,5379,74635,"Kupferzell",-11.2,9.8000000000000007,333,13,null,null,null,-11,null,null,2183,2000]
[null,5383,74670,"Forchtenberg",-11.2,9.6999999999999993,346,13,null,null,null,-11,null,null,2089,1914]
[null,5385,74676,"Niedernhall",-11.2,9.6999999999999993,346,13,null,null,null,-11,null,null,2110,1933]
[null,5388,74706,"Osterburken",-11,9.8000000000000007,319,6,null,null,null,-11,null,null,2266,2092]
[null,5392,74740,"Adelsheim",-10.8,10.3,225,6,null,null,null,-11,null,null,2227,2072]
[null,5395,74746,"Höpfingen",-11.8,9.1,421,6,null,null,null,-12,null,null,2243,2009]
[null,5398,74821,"Mosbach",-11,9.9,289,12,null,null,null,-11,null,null,2261,2087]
[null,5399,74831,"Gundelsheim",-10.8,10,271,13,null,null,null,-11,null,null,2023,1882]
[null,5402,74842,"Billigheim",-11,10.1,256,6,null,null,null,-11,null,null,2165,1998]
[null,5405,74855,"Haßmersheim",-10.5,10.5,162,12,null,null,null,-11,null,null,2051,1930]
[null,5408,74862,"Binau",-10.9,10.1,238,12,null,null,null,-11,null,null,2248,2083]
[null,5411,74867,"Neunkirchen",-10.8,9.6999999999999993,315,12,null,null,null,-11,null,null,2242,2086]
[null,5415,74909,"Meckesheim",-10.5,10.4,182,12,null,null,null,-11,null,null,2023,1904]
[null,5418,74918,"Angelbachtal",-10.6,10.4,188,12,null,null,null,-11,null,null,2005,1880]
[null,5421,74925,"Epfenbach",-10.8,10.1,237,12,null,null,null,-11,null,null,2123,1975]
[null,5423,74928,"Hüffenhardt",-10.8,9.8000000000000007,307,12,null,null,null,-11,null,null,2056,1913]
[null,5424,74930,"Ittlingen",-10.6,10.3,206,12,null,null,null,-11,null,null,2089,1958]
[null,5428,74936,"Siegelsbach",-11.1,9.9,288,12,null,null,null,-11,null,null,2053,1888]
[null,5431,75015,"Bretten",-10.7,10.199999999999999,220,6,null,null,null,-11,null,null,2120,1980]
[null,5434,75045,"Walzbachtal",-10.7,10.3,201,6,null,null,null,-11,null,null,2062,1926]
[null,5438,75057,"Kürnbach",-10.8,10.199999999999999,206,6,null,null,null,-11,null,null,2114,1967]
[null,5440,75172,"Pforzheim",-11,10.199999999999999,291,6,null,null,null,-11,null,null,2153,1987]
[null,5441,75173,"Pforzheim",-10.7,10.3,264,6,null,null,null,-11,null,null,2160,2017]
[null,5444,75179,"Pforzheim",-11.3,9.6,332,6,null,null,null,-11,null,null,2090,1907]
[null,5447,75196,"Remchingen",-10.5,10.5,191,6,null,null,null,-11,null,null,2060,1939]
[null,5451,75223,"Niefern-Öschelbronn",-11.4,9.6,278,6,null,null,null,-11,null,null,2115,1923]
[null,5454,75236,"Kämpfelbach",-11.3,9.6999999999999993,294,6,null,null,null,-11,null,null,2085,1903]
[null,5457,75245,"Neulingen",-11.5,9.5,321,6,null,null,null,-12,null,null,2120,1920]
[null,5459,75249,"Kieselbronn",-11.5,9.5,363,6,null,null,null,-12,null,null,2113,1914]
[null,5463,75331,"Engelsbrand",-12.4,8.5,573,6,null,null,null,-12,null,null,2284,2001]
[null,5464,75334,"Straubenhardt",-11.5,9.5,379,6,null,null,null,-12,null,null,2001,1812]
[null,5467,75339,"Höfen an der Enz",-11.4,9.6,365,6,null,null,null,-11,null,null,2216,2015]
[null,5470,75382,"Althengstett",-11.8,8.9,525,6,null,null,null,-12,null,null,2364,2117]
[null,5474,75391,"Gechingen",-11.8,9.1,482,6,null,null,null,-12,null,null,2372,2124]
[null,5477,75395,"Ostelsheim",-12.1,8.8000000000000007,535,6,null,null,null,-12,null,null,2357,2087]
[null,5480,75417,"Mühlacker",-11.5,9.6,292,6,null,null,null,-12,null,null,2132,1931]
[null,5483,75438,"Knittlingen",-11,10,233,6,null,null,null,-11,null,null,2126,1962]
[null,5486,75447,"Sternenfels",-11.7,9.4,349,6,null,null,null,-12,null,null,2129,1914]
[null,5487,75449,"Wurmberg",-11.8,9.1999999999999993,408,6,null,null,null,-12,null,null,2191,1962]
[null,5490,76135,"Karlsruhe",-9.5,11.5,114,12,null,null,null,-10,null,null,1885,1847]
[null,5493,76149,"Karlsruhe",-9.8000000000000007,11.2,111,12,null,null,null,-10,null,null,1896,1835]
[null,5497,76199,"Karlsruhe",-10,11.1,114,12,null,null,null,-10,null,null,1923,1846]
[null,5499,76228,"Karlsruhe",-10.7,10.1,251,6,null,null,null,-11,null,null,1998,1866]
[null,5503,76297,"Stutensee",-10.1,11,115,12,null,null,null,-10,null,null,1900,1817]
[null,5506,76327,"Pfinztal",-10.199999999999999,10.8,144,6,null,null,null,-10,null,null,2038,{"$f":"ROUND(O5511*24/(15-E5511),0)","v":1941}]
[null,5509,76344,"Eggenstein-Leopoldshafen",-10,11.1,100,12,null,null,null,-10,null,null,1834,1761]
[null,5510,76351,"Linkenheim-Hochstetten",-10,11,104,12,null,null,null,-10,null,null,1831,1758]
[null,5513,76437,"Rastatt",-9.6999999999999993,11.3,112,12,null,null,null,-10,null,null,1917,1863]
[null,5516,76461,"Muggensturm",-10.199999999999999,11,122,12,null,null,null,-10,null,null,1933,1841]
[null,5520,76474,"Au am Rhein",-10,11.1,110,12,null,null,null,-10,null,null,1875,1800]
[null,5522,76477,"Elchesheim-Illingen",-10,11.1,110,12,null,null,null,-10,null,null,1886,1811]
[null,5526,76534,"Baden-Baden",-11,9.8000000000000007,323,6,null,null,null,-11,null,null,1994,1841]
[null,5529,76571,"Gaggenau",-10.7,10.1,266,6,null,null,null,-11,null,null,1959,1829]
[null,5532,76597,"Loffenau",-11.5,9.4,402,8,null,null,null,-12,null,null,1967,1781]
[null,5533,76599,"Weisenbach",-10.8,10,274,8,null,null,null,-11,null,null,2132,1983]
[null,5536,76669,"Bad Schönborn",-10.199999999999999,11,106,12,null,null,null,-10,null,null,1938,1846]
[null,5539,76689,"Karlsdorf-Neuthard",-10.1,11,110,12,null,null,null,-10,null,null,1880,1798]
[null,5542,76703,"Kraichtal",-10.5,10.3,198,6,null,null,null,-11,null,null,2019,1900]
[null,5545,76709,"Kronau",-10.1,11,108,12,null,null,null,-10,null,null,1899,1816]
[null,5549,76756,"Bellheim",-9.9,11,116,12,null,null,null,-10,null,null,1992,1920]
[null,5552,76767,"Hagenbach",-10,11.1,104,12,null,null,null,-10,null,null,1872,1797]
[null,5555,76771,"Hördt",-9.9,11,101,12,null,null,null,-10,null,null,1831,1765]
[null,5556,76773,"Kuhardt",-10,11,110,12,null,null,null,-10,null,null,1833,1760]
[null,5560,76779,"Scheibenhardt",-10.1,11,125,12,2,null,null,-10,null,null,1881,1799]
[null,5562,76831,"Billigheim-Ingenheim, Birkweiler",-10,10.7,163,6,null,null,null,-10,null,null,1939,1861]
[null,5565,76846,"Hauenstein",-10.1,10,295,6,null,null,null,-10,null,null,1982,1895]
[null,5568,76857,"Albersweiler, Silz u.a.",-10.8,9.5,417,6,null,null,null,-11,null,null,1987,1848]
[null,5572,76872,"Steinweiler",-10.1,10.9,132,12,null,null,null,-10,null,null,1936,1851]
[null,5575,76887,"Bad Bergzabern u.a.",-10.199999999999999,10.6,196,6,null,null,null,-10,null,null,1852,1764]
[null,5578,77652,"Offenburg",-9.5,10.9,151,12,null,null,null,-10,null,null,1854,1816]
[null,5579,77654,"Offenburg",-9.5,10.7,193,12,null,null,null,-10,null,null,1850,1812]
[null,5581,77694,"Kehl",-9.4,11,136,12,null,null,null,-9,null,null,1879,1848]
[null,5585,77723,"Gengenbach",-9.8000000000000007,10.6,218,12,null,null,null,-10,null,null,1883,1822]
[null,5588,77736,"Zell am Harmersbach",-10.7,10.1,329,12,null,null,null,-11,null,null,2032,1898]
[null,5591,77746,"Schutterwald",-9.5,10.8,156,12,null,null,null,-10,null,null,1852,1814]
[null,5595,77767,"Appenweier",-9.5,11,142,12,null,null,null,-10,null,null,1879,1841]
[null,5598,77776,"Bad Rippoldsau-Schapbach",-13.2,7.8,752,8,null,null,null,-13,null,null,2339,1991]
[null,5600,77784,"Oberharmersbach",-10.8,10,347,6,null,null,null,-11,null,null,2149,1999]
[null,5601,77787,"Nordrach",-10.9,9.9,365,6,null,null,null,-11,null,null,1918,1777]
[null,5604,77793,"Gutach (Schwarzwaldbahn)",-11,9.8000000000000007,390,6,null,null,null,-11,null,null,2109,1947]
[null,5608,77799,"Ortenberg",-9.6,10.7,190,12,null,null,null,-10,null,null,1847,1802]
[null,5611,77833,"Ottersweier",-9.6999999999999993,11,131,12,null,null,null,-10,null,null,1947,1892]
[null,5614,77855,"Achern",-9.3000000000000007,11,136,12,null,null,null,-9,null,null,1915,1891]
[null,5617,77876,"Kappelrodeck",-10.7,9.8000000000000007,369,6,null,null,null,-11,null,null,1910,1784]
[null,5620,77886,"Lauf",-10.7,9.8000000000000007,364,6,null,null,null,-11,null,null,1994,1862]
[null,5621,77887,"Sasbachwalden",-13.3,7.7,772,6,null,null,null,-13,null,null,2007,1702]
[null,5624,77948,"Friesenheim",-9.6999999999999993,10.7,185,12,null,null,null,-10,null,null,1886,1833]
[null,5627,77963,"Schwanau",-9.6999999999999993,10.8,151,12,null,null,null,-10,null,null,1859,1806]
[null,5631,77974,"Meißenheim",-9.5,10.9,147,12,null,null,null,-10,null,null,1858,1820]
[null,5634,77978,"Schuttertal",-10.6,9.6999999999999993,436,6,null,null,null,-11,null,null,2002,{"$f":"ROUND(O5639*24/(15-E5639),0)","v":1877}]
[null,5636,78050,"Villingen-Schwenningen",-12.8,8.3000000000000007,730,14,null,null,null,-13,null,null,2717,2346]
[null,5640,78073,"Bad Dürrheim",-12.7,8.3000000000000007,696,14,null,null,null,-13,null,null,2715,2352]
[null,5643,78086,"Brigachtal",-12.7,8.3000000000000007,691,14,null,null,null,-13,null,null,2714,2351]
[null,5644,78087,"Mönchweiler",-13,7.9,759,14,null,null,null,-13,null,null,2701,2315]
[null,5647,78112,"Sankt Georgen im Schwarzwald",-13.3,7.6,824,8,null,null,null,-13,null,null,2380,2018]
[null,5650,78132,"Hornberg",-12.1,8.6999999999999993,628,8,null,null,null,-12,null,null,2254,1996]
[null,5654,78147,"Vöhrenbach",-13.1,7.7,809,8,null,null,null,-13,null,null,2620,2238]
[null,5657,78176,"Blumberg",-12.6,8.3000000000000007,727,14,null,null,null,-13,null,null,2464,2143]
[null,5660,78194,"Immendingen",-13.1,7.8,804,14,null,null,null,-13,null,null,2594,2216]
[null,5663,78234,"Engen",-10.5,9.3000000000000007,525,14,null,null,null,-11,null,null,2471,2326]
[null,5666,78247,"Hilzingen",-11.3,8.6999999999999993,639,13,null,null,null,-11,null,null,2253,2056]
[null,5667,78250,"Tengen",-11.3,8.6999999999999993,639,14,null,null,null,-11,null,null,2372,2165]
[null,5670,78259,"Mühlhausen-Ehingen",-10,9.6,474,13,null,null,null,-10,null,null,2302,2210]
[null,5673,78267,"Aach",-10.3,9.4,514,13,null,null,null,-10,null,null,2318,2199]
[null,5676,78333,"Stockach",-10.199999999999999,9.5,514,13,null,null,null,-10,null,null,2333,2222]
[null,5679,78345,"Moos",-9.6,10,407,13,null,null,null,-10,null,null,2258,2203]
[null,5683,78357,"Mühlingen",-12,8.4,652,13,null,null,null,-12,null,null,2542,2260]
[null,5686,78464,"Konstanz",-9.4,10.1,418,13,null,null,null,-9,null,null,2126,2091]
[null,5689,78476,"Allensbach",-9.6999999999999993,9.6,477,13,null,null,null,-10,null,null,2223,2160]
[null,5690,78479,"Reichenau",-9.3000000000000007,10.1,392,13,null,null,null,-9,null,null,2131,2105]
[null,5693,78554,"Aldingen",-12.4,8.5,662,6,null,null,null,-12,null,null,2742,2402]
[null,5697,78570,"Mühlheim an der Donau",-13.1,7.8,807,14,null,null,null,-13,null,null,2803,2394]
[null,5699,78576,"Emmingen-Liptingen",-12.6,8.1,756,14,null,null,null,-13,null,null,2593,2255]
[null,5702,78582,"Balgheim",-12.6,8.1999999999999993,716,14,null,null,null,-13,null,null,2792,2428]
[null,5706,78588,"Denkingen",-12.7,8.1999999999999993,720,14,null,null,null,-13,null,null,2810,2435]
[null,5709,78592,"Egesheim",-13.4,7.4,888,14,null,null,null,-13,null,null,2788,2356]
[null,5712,78597,"Irndorf",-13.3,7.5,850,14,null,null,null,-13,null,null,2795,2370]
[null,5713,78598,"Königsheim",-13.4,7.4,888,14,null,null,null,-13,null,null,2793,2360]
[null,5716,78603,"Renquishausen",-13.5,7.4,894,14,null,null,null,-14,null,null,2788,2348]
[null,5719,78607,"Talheim",-12.9,8.1,750,14,null,null,null,-13,null,null,2723,2342]
[null,5722,78647,"Trossingen",-12.7,8.4,696,14,null,null,null,-13,null,null,2715,2352]
[null,5725,78658,"Zimmern ob Rottweil",-12.5,8.4,657,6,null,null,null,-13,null,null,2655,2317]
[null,5729,78665,"Frittlingen",-12.5,8.4,688,14,null,null,null,-13,null,null,2710,2365]
[null,5732,78713,"Schramberg",-12.8,8.1999999999999993,694,6,null,null,null,-13,null,null,2439,2106]
[null,5735,78733,"Aichhalden",-12.7,8.1999999999999993,673,6,null,null,null,-13,null,null,2402,2081]
[null,5737,78737,"Fluorn-Winzeln",-12.6,8.3000000000000007,658,6,null,null,null,-13,null,null,2456,2136]
[null,5738,78739,"Hardt",-13.1,7.8,768,14,null,null,null,-13,null,null,2479,2117]
[null,5742,79104,"Freiburg im Breisgau",-10.199999999999999,10.8,323,6,null,null,null,-10,null,null,1929,1837]
[null,5745,79110,"Freiburg im Breisgau",-9.6999999999999993,11.5,238,12,null,null,null,-10,null,null,1887,1834]
[null,5748,79114,"Freiburg im Breisgau",-9.5,11.6,242,12,null,null,null,-10,null,null,1907,1868]
[null,5752,79189,"Bad Krozingen",-10,10.9,243,12,null,null,null,-10,null,null,1960,1882]
[null,5755,79206,"Breisach am Rhein",-10.1,11,192,12,null,null,null,-10,null,null,1903,1820]
[null,5756,79211,"Denzlingen",-10.1,11.2,228,6,null,null,null,-10,null,null,1931,1846]
[null,5758,79219,"Staufen im Breisgau",-10.3,10.5,314,6,null,null,null,-10,null,null,2328,2208]
[null,5761,79232,"March",-10.1,11.2,196,12,null,null,null,-10,null,null,1920,1836]
[null,5765,79244,"Münstertal",-13,8,794,8,null,null,null,-13,null,null,2607,2235]
[null,5768,79254,"Oberried",-13.6,6,1156,8,null,null,null,-14,null,null,2821,2367]
[null,5771,79261,"Gutach im Breisgau",-10.7,9.6999999999999993,447,6,null,null,null,-11,null,null,1991,1859]
[null,5775,79274,"St. Märgen",-13.3,7.5,861,8,null,null,null,-13,null,null,2731,2316]
[null,5777,79279,"Vörstetten",-10.1,11.2,206,12,null,null,null,-10,null,null,1920,1836]
[null,5778,79280,"Au (Breisgau)",-10.5,10.3,361,6,null,null,null,-11,null,null,2336,2199]
[null,5781,79285,"Ebringen",-10.8,9.9,448,6,null,null,null,-11,null,null,2325,2163]
[null,5784,79289,"Horben",-11.1,9.4,572,6,null,null,null,-11,null,null,2437,2241]
[null,5788,79295,"Sulzburg",-10.9,9.5,538,6,null,null,null,-11,null,null,2249,2084]
[null,5791,79312,"Emmendingen",-10.1,11.1,219,6,null,null,null,-10,null,null,1936,1851]
[null,5795,79346,"Endingen am Kaiserstuhl",-10.199999999999999,10.9,229,12,null,null,null,-10,null,null,1887,1797]
[null,5796,79348,"Freiamt",-10.6,9.8000000000000007,434,6,null,null,null,-11,null,null,1971,1848]
[null,5800,79359,"Riegel",-9.8000000000000007,11,175,12,null,null,null,-10,null,null,1894,1833]
[null,5801,79361,"Sasbach am Kaiserstuhl",-9.9,11,187,12,null,null,null,-10,null,null,1884,1816]
[null,5804,79365,"Rheinhausen",-9.6,10.9,167,12,null,null,null,-10,null,null,1882,1836]
[null,5807,79379,"Müllheim",-9.8000000000000007,10.8,270,12,null,null,null,-10,null,null,1978,1914]
[null,5811,79415,"Bad Bellingen",-10.4,10.199999999999999,363,12,null,null,null,-10,null,null,2206,2084]
[null,5813,79423,"Heitersheim",-10,10.9,235,12,null,null,null,-10,null,null,2212,2124]
[null,5817,79429,"Malsburg-Marzell",-11.3,9.1,640,6,null,null,null,-11,null,null,2250,2053]
[null,5820,79541,"Lörrach",-10.1,10.6,313,12,null,null,null,-10,null,null,1955,1869]
[null,5823,79588,"Efringen-Kirchen",-10.3,10.4,329,12,null,null,null,-10,null,null,2220,2106]
[null,5824,79589,"Binzen",-10.199999999999999,10.7,272,12,null,null,null,-10,null,null,1960,1867]
[null,5827,79594,"Inzlingen",-10.199999999999999,10.1,383,12,null,null,null,-10,null,null,1932,1840]
[null,5830,79599,"Wittlingen",-10.199999999999999,10.5,313,12,null,null,null,-10,null,null,1963,1870]
[null,5834,79664,"Wehr",-10.1,10,423,6,null,null,null,-10,null,null,2004,1916]
[null,5836,79674,"Todtnau",-13.8,6.8,993,11,null,null,null,-14,null,null,3252,2710]
[null,5840,79686,"Hasel",-10.5,9.6999999999999993,514,6,null,null,null,-11,null,null,2016,1897]
[null,5843,79692,"Kleines Wiesental",-12.5,8.4,754,6,null,null,null,-13,null,null,2381,2078]
[null,5846,79713,"Bad Säckingen",-9.9,10.5,329,12,null,null,null,-10,null,null,2077,2002]
[null,5847,79725,"Laufenburg (Baden)",-10,9.8000000000000007,435,12,null,null,null,-10,null,null,2205,2117]
[null,5850,79736,"Rickenbach",-12.8,8.3000000000000007,781,6,null,null,null,-13,null,null,2542,2195]
[null,5853,79761,"Waldshut-Tiengen",-10,9.6999999999999993,440,6,null,null,null,-10,null,null,2468,2369]
[null,5856,79777,"Ühlingen-Birkendorf",-12.1,8.6,712,6,null,null,null,-12,null,null,2468,2186]
[null,5859,79790,"Küssaberg",-9.6999999999999993,10.1,369,12,null,null,null,-10,null,null,2470,2400]
[null,5863,79802,"Dettighofen",-10.3,9.5,501,12,null,null,null,-10,null,null,2330,2210]
[null,5866,79807,"Lottstetten",-9.8000000000000007,9.9,412,12,null,null,null,-10,null,null,2324,2249]
[null,5869,79837,"St. Blasien, Ibach",-13.8,7.3,931,11,null,null,null,-14,null,null,3221,2684]
[null,5870,79843,"Löffingen",-13.4,7.7,834,14,null,null,null,-13,null,null,2724,2302]
[null,5874,79859,"Schluchsee",-14.1,6.9,1012,8,null,null,null,-14,null,null,3186,2628]
[null,5876,79865,"Grafenhausen",-13.8,7.3,922,8,null,null,null,-14,null,null,2651,2209]
[null,5879,79872,"Bernau im Schwarzwald",-13.7,7.2,946,11,null,null,null,-14,null,null,3383,2829]
[null,5882,79877,"Friedenweiler",-13.7,7.2,939,8,null,null,null,-14,null,null,3061,2560]
[null,5886,80335,"München",-11.2,10.1,521,13,null,null,null,-11,null,null,2222,2035]
[null,5889,80339,"München",-12.3,9.1999999999999993,528,13,null,null,null,-12,null,null,2244,1973]
[null,5890,80469,"München",-11.3,10.1,522,13,null,null,null,-11,null,null,2273,{"$f":"ROUND(O5895*24/(15-E5895),0)","v":2074}]
[null,5893,80634,"München",-11.5,9.9,524,13,null,null,null,-12,null,null,2210,2002]
[null,5895,80637,"München",-11.5,9.8000000000000007,520,13,null,null,null,-12,null,null,2165,1961]
[null,5899,80687,"München",-12.9,9,532,13,null,null,null,-13,null,null,2251,1936]
[null,5902,80797,"München",-11.3,10,520,13,null,null,null,-11,null,null,2183,1992]
[null,5905,80801,"München",-11.3,10,517,13,null,null,null,-11,null,null,2218,2024]
[null,5909,80805,"München",-13.1,9,501,13,null,null,null,-13,null,null,2252,1923]
[null,5912,80933,"München",-13.1,9,495,13,null,null,null,-13,null,null,2262,1932]
[null,5914,80937,"München",-13.5,8.9,497,13,null,null,null,-14,null,null,2258,1901]
[null,5915,80939,"München",-12.9,9.1999999999999993,495,13,null,null,null,-13,null,null,2277,1959]
[null,5918,80995,"München",-13.6,8.8000000000000007,495,13,null,null,null,-14,null,null,2274,1908]
[null,5922,81243,"München",-13.2,9,530,13,null,null,null,-13,null,null,2317,1972]
[null,5925,81249,"München",-13.7,8.8000000000000007,533,13,null,null,null,-14,null,null,2339,1956]
[null,5928,81373,"München",-11.8,9.6,538,13,null,null,null,-12,null,null,2278,2040]
[null,5932,81475,"München",-13.9,8.6,564,13,null,null,null,-14,null,null,2371,1969]
[null,5933,81476,"München",-13.7,8.6999999999999993,565,13,null,null,null,-14,null,null,2372,1984]
[null,5935,81479,"München",-13.5,8.8000000000000007,570,13,null,null,null,-14,null,null,2406,2026]
[null,5938,81543,"München",-12.5,9.1999999999999993,523,13,null,null,null,-13,null,null,2325,2029]
[null,5941,81549,"München",-13.1,9,541,13,null,null,null,-13,null,null,2379,2032]
[null,5945,81673,"München",-12.8,9.1,526,13,null,null,null,-13,null,null,2321,2004]
[null,5948,81679,"München",-12.3,9.3000000000000007,524,13,null,null,null,-12,null,null,2270,1996]
[null,5952,81825,"München",-12.9,9.1,530,13,null,null,null,-13,null,null,2352,2023]
[null,5954,81829,"München",-13.2,8.9,525,13,null,null,null,-13,null,null,2352,{"$f":"ROUND(O5959*24/(15-E5959),0)","v":2002}]
[null,5957,81929,"München",-13.4,8.8000000000000007,511,13,null,null,null,-13,null,null,2303,1946]
[null,5958,82008,"Unterhaching",-13.8,8.6,558,13,null,null,null,-14,null,null,2451,2043]
[null,5961,82041,"Oberhaching",-14.3,8.1999999999999993,623,13,null,null,null,-14,null,null,2550,2089]
[null,5964,82057,"Icking",-14.4,7.8,701,13,null,null,null,-14,null,null,2532,2067]
[null,5968,82067,"Schäftlarn",-14.3,8.1,647,13,null,null,null,-14,null,null,2571,2106]
[null,5971,82131,"Gauting",-14.2,8.4,618,13,null,null,null,-14,null,null,2399,1972]
[null,5973,82152,"Planegg/Krailling",-14.1,8.5,562,13,null,null,null,-14,null,null,2364,1950]
[null,5977,82205,"Gilching",-14.3,8.6,557,13,null,null,null,-14,null,null,2391,1958]
[null,5980,82223,"Eichenau",-14.2,8.6999999999999993,530,13,null,null,null,-14,null,null,2382,1958]
[null,5981,82229,"Seefeld",-14,8.4,619,13,null,null,null,-14,null,null,2474,2047]
[null,5984,82239,"Alling",-14.3,8.5,573,13,null,null,null,-14,null,null,2392,1959]
[null,5987,82269,"Geltendorf",-14.3,8.6,569,13,null,null,null,-14,null,null,2475,2027]
[null,5991,82278,"Althegnenberg",-14.5,8.6,538,13,null,null,null,-15,null,null,2455,1997]
[null,5994,82284,"Grafrath",-14.1,8.6,570,13,null,null,null,-14,null,null,2463,2031]
[null,5997,82288,"Kottgeisering",-14.1,8.5,580,13,null,null,null,-14,null,null,2465,2033]
[null,6000,82293,"Mittelstetten",-14.3,8.6999999999999993,509,13,null,null,null,-14,null,null,2453,2009]
[null,6003,82297,"Steindorf",-14.5,8.6,534,13,null,null,null,-15,null,null,2461,2002]
[null,6004,82299,"Türkenfeld",-14,8.5,599,13,null,null,null,-14,null,null,2469,2043]
[null,6007,82335,"Berg",-14.2,8.1999999999999993,646,13,null,null,null,-14,null,null,2527,2077]
[null,6011,82347,"Bernried",-14.1,8.3000000000000007,632,13,null,null,null,-14,null,null,2526,2083]
[null,6013,82362,"Weilheim i. OB",-13.8,8.6999999999999993,557,13,null,null,null,-14,null,null,2548,2123]
[null,6016,82383,"Hohenpeißenberg",-14.1,7.9,787,15,null,null,null,-14,null,null,2749,2267]
[null,6020,82390,"Eberfing",-14.1,8.1,660,13,null,null,null,-14,null,null,2568,2118]
[null,6023,82395,"Obersöchering",-13.8,7.9,676,13,null,null,null,-14,null,null,2635,2196]
[null,6026,82399,"Raisting",-13.8,8.6999999999999993,556,13,null,null,null,-14,null,null,2541,2118]
[null,6027,82401,"Rottenbuch",-14.1,7.7,807,15,null,null,null,-14,null,null,2715,2239]
[null,6030,82405,"Wessobrunn",-14.1,8.1999999999999993,673,15,null,null,null,-14,null,null,2651,2186]
[null,6033,82418,"Murnau a. Staffelsee",-14.1,7.9,690,13,null,null,null,-14,null,null,2652,2187]
[null,6036,82433,"Bad Kohlgrub",-14.2,7.5,750,15,null,null,null,-14,null,null,2681,2204]
[null,6039,82438,"Eschenlohe",-14.7,7.2,839,15,null,null,null,-15,null,null,3473,2806]
[null,6043,82444,"Schlehdorf",-13.9,8.1,632,15,null,null,null,-14,null,null,2650,2201]
[null,6046,82449,"Uffing a. Staffelsee",-14,7.7,711,15,null,null,null,-14,null,null,2663,2204]
[null,6047,82467,"Garmisch-Partenkirchen",-15.3,7,972,15,null,null,null,-15,null,null,3605,2855]
[null,6051,82488,"Ettal",-14.8,7.3,872,15,null,null,null,-15,null,null,3522,2837]
[null,6052,82490,"Farchant",-14,7.6,667,15,null,null,null,-14,null,null,3511,2906]
[null,6056,82496,"Oberau",-13.9,7.8,651,15,null,null,null,-14,null,null,3505,2911]
[null,6059,82515,"Wolfratshausen",-13.6,8.6,580,13,null,null,null,-14,null,null,2537,2129]
[null,6062,82544,"Egling",-14.3,8.1,646,13,null,null,null,-14,null,null,2559,2096]
[null,6066,83024,"Rosenheim",-12.1,9.4,450,13,null,null,null,-12,null,null,2491,2206]
[null,6069,83052,"Bruckmühl",-12.8,8.6999999999999993,502,13,null,null,null,-13,null,null,2528,2182]
[null,6070,83059,"Kolbermoor",-12.3,9,464,13,null,null,null,-12,null,null,2526,2221]
[null,6072,83071,"Stephanskirchen",-12.6,8.8000000000000007,482,13,null,null,null,-13,null,null,2470,2148]
[null,6075,83083,"Riedering",-12.9,8.5,548,13,null,null,null,-13,null,null,2575,2215]
[null,6079,83101,"Rohrdorf",-12.6,8.8000000000000007,483,13,null,null,null,-13,null,null,2614,2273]
[null,6082,83112,"Frasdorf",-13.1,8.3000000000000007,600,13,null,null,null,-13,null,null,2589,{"$f":"ROUND(O6087*24/(15-E6087),0)","v":2211}]
[null,6085,83122,"Samerberg",-13.3,8.1,662,13,null,null,null,-13,null,null,2588,2195]
[null,6089,83128,"Halfing",-12.8,8.6,502,13,null,null,null,-13,null,null,2471,2133]
[null,6091,83131,"Nußdorf a. Inn",-13.7,7.5,749,15,null,null,null,-14,null,null,2573,2152]
[null,6092,83132,"Pittenhart",-13.2,8.3000000000000007,587,13,null,null,null,-13,null,null,2459,2093]
[null,6095,83137,"Schonstett",-12.9,8.6,488,13,null,null,null,-13,null,null,2493,2145]
[null,6098,83224,"Grassau",-12.8,8.5,538,13,null,null,null,-13,null,null,2614,2257]
[null,6102,83242,"Reit im Winkl",-14.4,6.6,1032,15,null,null,null,-14,null,null,2783,2272]
[null,6105,83253,"Rimsting",-12.8,8.5,546,13,null,null,null,-13,null,null,2447,2113]
[null,6109,83259,"Schleching",-14,7.3,807,15,null,null,null,-14,null,null,2682,2220]
[null,6110,83278,"Traunstein",-12.8,8.3000000000000007,635,13,null,null,null,-13,null,null,2500,2158]
[null,6114,83317,"Teisendorf",-13.1,8.9,490,13,null,null,null,-13,null,null,2499,2134]
[null,6115,83324,"Ruhpolding",-15,5.0999999999999996,1360,15,null,null,null,-15,null,null,2630,2104]
[null,6118,83339,"Chieming",-13.1,8.5,550,13,null,null,null,-13,null,null,2438,2082]
[null,6121,83349,"Palling",-13,8.5,539,13,null,null,null,-13,null,null,2451,2101]
[null,6125,83361,"Kienberg",-13.1,8.3000000000000007,552,13,null,null,null,-13,null,null,2443,2087]
[null,6128,83365,"Nußdorf",-13.3,8.4,577,13,null,null,null,-13,null,null,2451,2079]
[null,6131,83370,"Seeon-Seebruck",-13.2,8.5,534,13,null,null,null,-13,null,null,2442,2078]
[null,6134,83374,"Traunreut",-13.1,8.5,557,13,null,null,null,-13,null,null,2459,2100]
[null,6137,83379,"Wonneberg",-13.2,8.5,573,13,null,null,null,-13,null,null,2487,2117]
[null,6138,83395,"Freilassing",-12.9,9.6,421,13,null,null,null,-13,null,null,2488,2140]
[null,6141,83413,"Fridolfing",-13,9.1999999999999993,407,13,null,null,null,-13,null,null,2467,2115]
[null,6144,83435,"Bad Reichenhall",-13.2,9,473,15,null,null,null,-13,null,null,2489,2118]
[null,6148,83458,"Schneizlreuth",-12.3,8.6999999999999993,538,15,null,null,null,-12,null,null,2612,2296]
[null,6150,83483,"Bischofswiesen",-13.3,7.9,716,15,null,null,null,-13,null,null,2585,2192]
[null,6154,83527,"Haag i. OB",-13.6,8.1999999999999993,570,13,null,null,null,-14,null,null,2479,2080]
[null,6157,83536,"Gars a. Inn",-13.4,8.5,493,13,null,null,null,-13,null,null,2483,2098]
[null,6160,83544,"Albaching",-13.3,8.3000000000000007,553,13,null,null,null,-13,null,null,2476,2100]
[null,6161,83546,"Gars am Inn",-13.5,8.5,478,13,null,null,null,-14,null,null,2466,2077]
[null,6164,83550,"Emmering",-12.8,8.6999999999999993,483,13,null,null,null,-13,null,null,2507,2164]
[null,6168,83558,"Maitenbeth",-13.8,8.1,605,13,null,null,null,-14,null,null,2466,2055]
[null,6171,83562,"Rechtmehring",-13.1,8.5,493,13,null,null,null,-13,null,null,2478,2116]
[null,6173,83565,"in der Gde Frauenneuharting",-13.3,8.4,539,13,null,null,null,-13,null,null,2450,2078]
[null,6177,83620,"Feldkirchen-Westerham",-13.7,8.3000000000000007,609,13,null,null,null,-14,null,null,2557,2138]
[null,6180,83626,"Valley",-13.9,8,656,13,null,null,null,-14,null,null,2575,2138]
[null,6183,83646,"Bad Tölz, Wackersberg",-13.9,8.1,664,15,null,null,null,-14,null,null,2555,2122]
[null,6184,83661,"Lenggries",-15.3,6.6,1109,15,null,null,null,-15,null,null,2576,2040]
[null,6188,83673,"Bichl",-14,8,653,13,null,null,null,-14,null,null,2544,2105]
[null,6190,83676,"Jachenau",-14.2,7.6,841,15,null,null,null,-14,null,null,2645,2174]
[null,6193,83684,"Tegernsee",-14,7.4,854,15,null,null,null,-14,null,null,2530,2094]
[null,6196,83707,"Bad Wiessee",-15.3,6.5,1114,15,null,null,null,-15,null,null,2530,2004]
[null,6200,83730,"Fischbachau",-14,7.5,782,15,null,null,null,-14,null,null,2605,2156]
[null,6203,83737,"Irschenberg",-13.8,7.8,684,13,null,null,null,-14,null,null,2528,2107]
[null,6204,84028,"Landshut",-12.5,9.4,400,13,null,null,null,-13,null,null,2394,2089]
[null,6207,84034,"Landshut",-13.2,9.1,394,13,null,null,null,-13,null,null,2388,2032]
[null,6209,84048,"Mainburg",-13.6,8.8000000000000007,457,13,null,null,null,-14,null,null,2383,2000]
[null,6213,84066,"Mallersdorf-Pfaffenberg",-13.8,8.6,419,13,null,null,null,-14,null,null,2288,1907]
[null,6216,84076,"Pfeffenhausen",-13.3,8.6999999999999993,456,13,null,null,null,-13,null,null,2390,2027]
[null,6219,84085,"Langquaid",-13.7,8.6,414,13,null,null,null,-14,null,null,2342,1958]
[null,6223,84092,"Bayerbach bei Ergoldsbach",-13.8,8.6,411,13,null,null,null,-14,null,null,2348,1957]
[null,6226,84097,"Herrngiersdorf",-13.8,8.5,447,13,null,null,null,-14,null,null,2353,1961]
[null,6228,84100,"Niederaichbach",-13.7,8.5,464,13,null,null,null,-14,null,null,2396,2004]
[null,6229,84101,"Obersüßbach",-13.6,8.6999999999999993,477,13,null,null,null,-14,null,null,2387,2003]
[null,6232,84106,"Volkenschwand",-13.7,8.6999999999999993,491,13,null,null,null,-14,null,null,2390,1999]
[null,6236,84137,"Vilsbiburg",-13.6,8.6,449,13,null,null,null,-14,null,null,2423,2033]
[null,6239,84149,"Velden",-13.7,8.5,470,13,null,null,null,-14,null,null,2425,2028]
[null,6242,84160,"Frontenhausen",-13.6,8.5,462,13,null,null,null,-14,null,null,2404,2017]
[null,6246,84168,"Aham",-14,8.6999999999999993,416,13,null,null,null,-14,null,null,2406,1991]
[null,6247,84169,"Altfraunhofen",-13.4,8.5,485,13,null,null,null,-13,null,null,2419,2044]
[null,6249,84172,"Buch a. Erlbach",-13.8,8.6,501,13,null,null,null,-14,null,null,2407,2006]
[null,6252,84177,"Gottfrieding",-13.6,8.6,406,13,null,null,null,-14,null,null,2406,2019]
[null,6255,84181,"Neufraunhofen",-13.4,8.5,472,13,null,null,null,-13,null,null,2422,2047]
[null,6259,84187,"Weng",-13.7,8.6999999999999993,407,13,null,null,null,-14,null,null,2379,1989]
[null,6262,84323,"Massing",-13.3,8.6,435,13,null,null,null,-13,null,null,2418,2051]
[null,6266,84333,"Malgersdorf",-13,8.6999999999999993,409,13,null,null,null,-13,null,null,2392,2050]
[null,6268,84337,"Schönau",-12.8,8.6,442,13,null,null,null,-13,null,null,2375,2050]
[null,6271,84359,"Simbach a. Inn",-12.2,8.9,425,13,null,null,null,-12,null,null,2337,2062]
[null,6272,84364,"Bad Birnbach",-12.5,9.1,359,13,null,null,null,-13,null,null,2386,2082]
[null,6275,84375,"Kirchdorf a. Inn",-12.2,9.3000000000000007,356,13,null,null,null,-12,null,null,2356,2079]
[null,6278,84384,"Wittibreut",-12.5,8.5,510,13,null,null,null,-13,null,null,2347,2048]
[null,6282,84405,"Dorfen",-13.3,8.6999999999999993,434,13,null,null,null,-13,null,null,2437,2067]
[null,6285,84424,"Isen",-13.7,8.4,531,13,null,null,null,-14,null,null,2459,2056]
[null,6287,84428,"Buchbach",-13.6,8.6,439,13,null,null,null,-14,null,null,2459,2063]
[null,6291,84435,"Lengdorf",-13.6,8.6,500,13,null,null,null,-14,null,null,2428,2037]
[null,6294,84453,"Mühldorf a. Inn",-13.7,8.6999999999999993,412,13,null,null,null,-14,null,null,2444,2044]
[null,6295,84478,"Waldkraiburg",-13.5,8.6999999999999993,426,13,null,null,null,-14,null,null,2461,2072]
[null,6298,84503,"Altötting",-13.1,8.9,399,13,null,null,null,-13,null,null,2414,2062]
[null,6302,84524,"Neuötting",-13.3,8.6999999999999993,417,13,null,null,null,-13,null,null,2405,2040]
[null,6305,84539,"Ampfing",-13.6,8.6999999999999993,415,13,null,null,null,-14,null,null,2458,2063]
[null,6308,84546,"Egglkofen",-13.8,8.5,454,13,null,null,null,-14,null,null,2428,2023]
[null,6311,84550,"Feichten a.d. Alz",-13.4,8.5,493,13,null,null,null,-13,null,null,2426,2050]
[null,6314,84555,"Jettenbach",-13.7,8.6999999999999993,413,13,null,null,null,-14,null,null,2465,2061]
[null,6317,84559,"Kraiburg a. Inn",-13.5,8.5,470,13,null,null,null,-14,null,null,2460,2072]
[null,6318,84561,"Mehring",-13,9,411,13,null,null,null,-13,null,null,2397,2055]
[null,6321,84565,"Oberneukirchen",-13.7,8.5,462,13,null,null,null,-14,null,null,2458,2055]
[null,6325,84571,"Reischach",-13.4,8.5,459,13,null,null,null,-13,null,null,2400,2028]
[null,6327,84574,"Taufkirchen",-13.6,8.4,509,13,null,null,null,-14,null,null,2461,2065]
[null,6330,84579,"Unterneukirchen",-13.5,8.5,461,13,null,null,null,-14,null,null,2456,2068]
[null,6334,85055,"Ingolstadt",-12.3,9.6999999999999993,373,13,null,null,null,-12,null,null,2355,2070]
[null,6337,85077,"Manching",-13,9.1999999999999993,366,13,null,null,null,-13,null,null,2327,1995]
[null,6340,85088,"Vohburg a.d. Donau",-13,9.1999999999999993,357,13,null,null,null,-13,null,null,2353,2017]
[null,6341,85092,"Kösching",-13,8.9,411,13,null,null,null,-13,null,null,2380,2040]
[null,6344,85101,"Lenting",-13,9,402,13,null,null,null,-13,null,null,2379,2039]
[null,6348,85111,"Adelschlag",-13.2,8.8000000000000007,440,13,null,null,null,-13,null,null,2469,2101]
[null,6350,85114,"Buxheim",-13.3,8.8000000000000007,424,13,null,null,null,-13,null,null,2420,2052]
[null,6353,85119,"Ernsgaden",-13.2,9.1,368,13,null,null,null,-13,null,null,2329,1982]
[null,6357,85125,"Kinding",-12.7,9.1999999999999993,375,13,null,null,null,-13,null,null,2468,2138]
[null,6360,85129,"Oberdolling",-13.2,8.8000000000000007,426,13,null,null,null,-13,null,null,2386,2031]
[null,6361,85131,"Pollenfeld",-13,8.4,544,13,null,null,null,-13,null,null,2456,2105]
[null,6364,85135,"Titting",-12.9,8.8000000000000007,465,13,null,null,null,-13,null,null,2442,2101]
[null,6367,85221,"Dachau",-13.9,8.8000000000000007,475,13,null,null,null,-14,null,null,2321,1927]
[null,6370,85235,"Odelzhausen",-14.1,8.8000000000000007,487,13,null,null,null,-14,null,null,2441,2013]
[null,6373,85244,"Röhrmoos",-14.1,8.6999999999999993,499,13,null,null,null,-14,null,null,2351,1939]
[null,6376,85253,"Erdweg",-14.1,8.8000000000000007,476,13,null,null,null,-14,null,null,2393,1974]
[null,6380,85259,"Sulzemoos",-14,8.6999999999999993,493,13,null,null,null,-14,null,null,2441,2020]
[null,6383,85290,"Geisenfeld",-13.2,9.1,376,13,null,null,null,-13,null,null,2345,1996]
[null,6384,85293,"Reichertshausen",-14.1,8.6,501,13,null,null,null,-14,null,null,2426,2001]
[null,6386,85298,"Scheyern",-14.2,8.6999999999999993,470,13,null,null,null,-14,null,null,2407,1978]
[null,6389,85304,"Ilmmünster",-14.2,8.6999999999999993,478,13,null,null,null,-14,null,null,2405,1977]
[null,6393,85354,"Freising",-13.5,8.9,444,13,null,null,null,-14,null,null,2401,2022]
[null,6396,85375,"Neufahrn b. Freising",-13.7,8.9,464,13,null,null,null,-14,null,null,2351,1966]
[null,6399,85391,"Allershausen",-13.6,8.9,444,13,null,null,null,-14,null,null,2420,2031]
[null,6403,85405,"Nandlstadt",-13.6,8.8000000000000007,462,13,null,null,null,-14,null,null,2407,2020]
[null,6405,85408,"Gammelsdorf",-13.7,8.6,497,13,null,null,null,-14,null,null,2413,2018]
[null,6406,85410,"Haag a.d. Amper",-13.6,8.9,439,13,null,null,null,-14,null,null,2406,2019]
[null,6409,85414,"Kirchdorf a.d. Amper",-13.6,9,434,13,null,null,null,-14,null,null,2418,2029]
[null,6412,85419,"Mauern",-13.6,8.8000000000000007,466,13,null,null,null,-14,null,null,2406,2019]
[null,6416,85452,"Moosinning",-13.7,8.8000000000000007,470,13,null,null,null,-14,null,null,2350,1965]
[null,6419,85459,"Berglern",-13.6,9,431,13,null,null,null,-14,null,null,2403,2017]
[null,6423,85465,"Langenpreising",-13.6,9,422,13,null,null,null,-14,null,null,2406,2019]
[null,6424,85467,"Neuching",-13.7,8.6999999999999993,480,13,null,null,null,-14,null,null,2419,2023]
[null,6428,85551,"Kirchheim b. München",-13.8,8.6999999999999993,503,13,null,null,null,-14,null,null,2318,1932]
[null,6429,85560,"Ebersberg",-14,8.3000000000000007,590,13,null,null,null,-14,null,null,2467,2042]
[null,6432,85579,"Neubiberg",-13.3,8.8000000000000007,546,13,null,null,null,-13,null,null,2423,2055]
[null,6435,85598,"Baldham",-13.8,8.5,543,13,null,null,null,-14,null,null,2403,2003]
[null,6439,85614,"Kirchseeon",-13.9,8.4,572,13,null,null,null,-14,null,null,2431,2019]
[null,6442,85625,"Glonn",-13.4,8.4,567,13,null,null,null,-13,null,null,2542,2148]
[null,6445,85640,"Putzbrunn",-13.9,8.5,549,13,null,null,null,-14,null,null,2399,1992]
[null,6448,85649,"Brunnthal",-14.2,8.3000000000000007,601,13,null,null,null,-14,null,null,2498,2053]
[null,6451,85656,"Buch a. Buchrain",-13.8,8.5,532,13,null,null,null,-14,null,null,2434,2028]
[null,6452,85658,"Egmating",-14,8.1999999999999993,626,13,null,null,null,-14,null,null,2554,2114]
[null,6455,85662,"Hohenbrunn",-14.1,8.4,572,13,null,null,null,-14,null,null,2454,2024]
[null,6459,85669,"Pastetten",-13.6,8.6,499,13,null,null,null,-14,null,null,2434,2043]
[null,6462,85748,"Garching b. München",-13.8,8.9,478,13,null,null,null,-14,null,null,2290,1908]
[null,6464,85764,"Oberschleißheim",-13.8,8.8000000000000007,483,13,null,null,null,-14,null,null,2264,1887]
[null,6468,86150,"Augsburg",-13.5,9.1,495,13,null,null,null,-14,null,null,2449,2062]
[null,6471,86154,"Augsburg",-13.3,9.3000000000000007,474,13,null,null,null,-13,null,null,2436,2066]
[null,6474,86159,"Augsburg",-13.5,9.1,496,13,null,null,null,-14,null,null,2453,2066]
[null,6475,86161,"Augsburg",-14.1,8.9,488,13,null,null,null,-14,null,null,2451,2021]
[null,6478,86167,"Augsburg",-14,9,467,13,null,null,null,-14,null,null,2442,2021]
[null,6482,86316,"Friedberg",-14.3,8.6,513,13,null,null,null,-14,null,null,2450,2007]
[null,6485,86368,"Gersthofen",-14.3,8.6999999999999993,460,13,null,null,null,-14,null,null,2432,1992]
[null,6487,86391,"Stadtbergen",-14.1,8.6999999999999993,504,13,null,null,null,-14,null,null,2440,2012]
[null,6491,86420,"Diedorf",-14.1,8.8000000000000007,467,13,null,null,null,-14,null,null,2439,2012]
[null,6494,86441,"Zusmarshausen",-13.6,8.9,443,13,null,null,null,-14,null,null,2395,2010]
[null,6497,86450,"Altenmünster",-13.6,8.8000000000000007,458,13,null,null,null,-14,null,null,2387,2003]
[null,6498,86453,"Dasing",-14.5,8.6,481,13,null,null,null,-15,null,null,2439,1984]
[null,6501,86462,"Langweid a. Lech",-14.3,8.8000000000000007,451,13,null,null,null,-14,null,null,2408,1972]
[null,6504,86473,"Ziemetshausen",-14.1,8.6,529,13,null,null,null,-14,null,null,2435,2008]
[null,6507,86479,"Aichen",-13.7,8.8000000000000007,504,13,null,null,null,-14,null,null,2448,2047]
[null,6510,86483,"Balzhausen",-13.6,8.8000000000000007,514,13,null,null,null,-14,null,null,2442,2049]
[null,6514,86489,"Deisenhausen",-13,8.8000000000000007,497,13,null,null,null,-13,null,null,2429,2082]
[null,6517,86494,"Emersacker",-13.8,8.6999999999999993,465,13,null,null,null,-14,null,null,2402,2002]
[null,6518,86495,"Eurasburg",-14.5,8.4,554,13,null,null,null,-15,null,null,2440,1985]
[null,6521,86500,"Kutzenhausen",-14.1,8.6,516,13,null,null,null,-14,null,null,2452,2022]
[null,6525,86507,"Oberottmarshausen",-14.5,8.6,532,13,null,null,null,-15,null,null,2482,2019]
[null,6527,86510,"Ried",-14.3,8.6,524,13,null,null,null,-14,null,null,2440,1999]
[null,6530,86514,"Ustersbach",-13.7,8.8000000000000007,465,13,null,null,null,-14,null,null,2453,{"$f":"ROUND(O6535*24/(15-E6535),0)","v":2051}]
[null,6533,86529,"Schrobenhausen",-13.7,8.8000000000000007,432,13,null,null,null,-14,null,null,2388,1997]
[null,6537,86558,"Hohenwart",-13.6,9,390,13,null,null,null,-14,null,null,2372,1990]
[null,6540,86562,"Berg im Gau",-13.6,8.9,401,13,null,null,null,-14,null,null,2379,1996]
[null,6541,86564,"Brunnen",-13.5,8.9,403,13,null,null,null,-14,null,null,2357,1985]
[null,6544,86568,"Hollenbach",-14.3,8.6,479,13,null,null,null,-14,null,null,2425,1986]
[null,6546,86571,"Langenmosen",-13.5,8.9,409,13,null,null,null,-14,null,null,2382,2006]
[null,6550,86577,"Sielenbach",-14.2,8.6999999999999993,475,13,null,null,null,-14,null,null,2441,2006]
[null,6553,86633,"Neuburg an der Donau",-13.3,9,392,13,null,null,null,-13,null,null,2389,2026]
[null,6556,86643,"Rennertshofen",-13.5,9,400,13,null,null,null,-14,null,null,2414,2033]
[null,6560,86655,"Harburg",-13.3,8.6,498,13,null,null,null,-13,null,null,2410,2044]
[null,6563,86663,"Asbach-Bäumenheim",-13.3,9.1,401,13,null,null,null,-13,null,null,2397,2033]
[null,6565,86668,"Karlshuld",-13.5,9.1,375,13,null,null,null,-14,null,null,2364,1991]
[null,6566,86669,"Königsmoos",-13.6,9,378,13,null,null,null,-14,null,null,2387,2003]
[null,6569,86674,"Baar",-13.7,8.8000000000000007,442,13,null,null,null,-14,null,null,2402,2009]
[null,6573,86679,"Ellgau",-13.7,8.9,417,13,null,null,null,-14,null,null,2395,2003]
[null,6576,86684,"Holzheim",-13.7,8.9,432,13,null,null,null,-14,null,null,2398,2005]
[null,6580,86690,"Mertingen",-13.5,9,408,13,null,null,null,-14,null,null,2395,2017]
[null,6582,86694,"Niederschönenfeld",-13.3,9,397,13,null,null,null,-13,null,null,2400,2035]
[null,6585,86698,"Oberndorf a.Lech",-13.5,9,407,13,null,null,null,-14,null,null,2397,2019]
[null,6586,86700,"Otting",-12.9,8.6999999999999993,492,13,null,null,null,-13,null,null,2386,2052]
[null,6589,86704,"Tagmersheim",-12.9,8.5,517,13,null,null,null,-13,null,null,2436,2095]
[null,6592,86709,"Wolferstadt",-12.9,8.6,501,13,null,null,null,-13,null,null,2373,2041]
[null,6596,86735,"Amerdingen",-13.2,8.5,532,13,null,null,null,-13,null,null,2376,2022]
[null,6599,86739,"Ederheim",-13.3,8.3000000000000007,562,13,null,null,null,-13,null,null,2362,2003]
[null,6601,86742,"Fremdingen",-12.7,8.6999999999999993,468,13,null,null,null,-13,null,null,2419,2096]
[null,6605,86748,"Marktoffingen",-12.8,8.8000000000000007,455,13,null,null,null,-13,null,null,2385,2059]
[null,6608,86753,"Möttingen",-12.9,9,413,13,null,null,null,-13,null,null,2378,2046]
[null,6609,86754,"Munningen",-13.1,9,414,13,null,null,null,-13,null,null,2384,2036]
[null,6612,86759,"Wechingen",-13,9,409,13,null,null,null,-13,null,null,2384,2043]
[null,6616,86833,"Ettringen",-14.5,8.5,576,13,null,null,null,-15,null,null,2496,2031]
[null,6619,86845,"Großaitingen",-14.6,8.6,530,13,null,null,null,-15,null,null,2469,2002]
[null,6622,86854,"Amberg",-14.2,8.5,596,13,null,null,null,-14,null,null,2584,2124]
[null,6625,86859,"Igling",-14,8.6,599,13,null,null,null,-14,null,null,2576,2132]
[null,6628,86863,"Langenneufnach",-14.1,8.6999999999999993,510,13,null,null,null,-14,null,null,2455,2025]
[null,6631,86868,"Mittelneufnach",-14.2,8.5,575,13,null,null,null,-14,null,null,2486,2043]
[null,6632,86869,"Oberostendorf",-14.4,8.1999999999999993,669,13,null,null,null,-14,null,null,2718,2219]
[null,6635,86874,"Tussenhausen",-14,8.5,577,13,null,null,null,-14,null,null,2495,2065]
[null,6639,86899,"Landsberg a. Lech",-13.8,8.6999999999999993,605,13,null,null,null,-14,null,null,2593,2161]
[null,6641,86916,"Kaufering",-14.1,8.6,569,13,null,null,null,-14,null,null,2520,2078]
[null,6644,86922,"Eresing",-13.9,8.6,599,13,null,null,null,-14,null,null,2475,2055]
[null,6648,86928,"Hofstetten",-14.1,8.3000000000000007,659,13,null,null,null,-14,null,null,2557,2109]
[null,6651,86932,"Pürgen",-14.1,8.3000000000000007,661,13,null,null,null,-14,null,null,2562,2113]
[null,6654,86937,"Scheuring",-14.6,8.4,573,13,null,null,null,-15,null,null,2483,2013]
[null,6655,86938,"Schondorf a. Ammersee",-14,8.6999999999999993,569,13,null,null,null,-14,null,null,2473,2047]
[null,6658,86943,"Thaining",-14.3,8.1,689,15,null,null,null,-14,null,null,2640,{"$f":"ROUND(O6663*24/(15-E6663),0)","v":2162}]
[null,6662,86949,"Windach",-13.9,8.4,633,13,null,null,null,-14,null,null,2475,2055]
[null,6664,86971,"Peiting",-14.1,8.1,708,15,null,null,null,-14,null,null,2729,2251]
[null,6667,86975,"Bernbeuren",-14.4,7.6,822,15,null,null,null,-14,null,null,2724,2224]
[null,6671,86981,"Kinsau",-14.5,8,709,15,null,null,null,-15,null,null,2680,2180]
[null,6674,86986,"Schwabbruck",-14.3,7.9,734,15,null,null,null,-14,null,null,2720,2228]
[null,6675,86987,"Schwabsoien",-14.2,7.7,804,15,null,null,null,-14,null,null,2720,2236]
[null,6678,87437,"Kempten (Allgäu)",-14.2,7.6,725,15,null,null,null,-14,null,null,2653,2181]
[null,6681,87452,"Altusried",-14.6,7.3,783,13,null,null,null,-15,null,null,2661,2158]
[null,6684,87466,"Oy-Mittelberg",-15,6.7,1014,15,null,null,null,-15,null,null,2770,2216]
[null,6687,87477,"Sulzberg",-14.3,7.4,746,15,null,null,null,-14,null,null,2762,2262]
[null,6690,87487,"Wiggensbach",-15.1,6.9,906,15,null,null,null,-15,null,null,2704,2156]
[null,6694,87494,"Rückholz",-15,7.2,859,15,null,null,null,-15,null,null,2738,2190]
[null,6697,87499,"Wildpoldsried",-14.8,7.2,806,15,null,null,null,-15,null,null,2688,2165]
[null,6698,87509,"Immenstadt im Allgäu",-15.1,7.2,769,15,null,null,null,-15,null,null,2805,2237]
[null,6702,87541,"Bad Hindelang",-16.100000000000001,6.2,1075,15,null,null,null,-16,null,null,2855,2203]
[null,6703,87544,"Blaichach",-16,5.9,1174,15,null,null,null,-16,null,null,2852,2208]
[null,6707,87561,"Oberstdorf",-16.7,6.5,892,15,null,null,null,-16,null,null,2920,2211]
[null,6710,87629,"Füssen",-14.7,7.4,796,15,null,null,null,-15,null,null,3867,3125]
[null,6714,87642,"Halblech",-15,7,1028,15,null,null,null,-15,null,null,3723,2978]
[null,6717,87648,"Aitrang",-14.6,7.5,764,15,null,null,null,-15,null,null,2696,2186]
[null,6720,87653,"Eggenthal",-14.7,7.5,767,15,null,null,null,-15,null,null,2620,2117]
[null,6721,87654,"Friesenried",-14.7,7.6,750,15,null,null,null,-15,null,null,2663,2152]
[null,6723,87657,"Görisried",-14.9,7.2,833,15,null,null,null,-15,null,null,2726,2188]
[null,6726,87662,"Kaltental",-14.8,7.7,765,15,null,null,null,-15,null,null,2718,2189]
[null,6730,87668,"Rieden",-14.1,8.3000000000000007,643,15,null,null,null,-14,null,null,2634,2172]
[null,6733,87672,"Roßhaupten",-14.6,7.4,830,15,null,null,null,-15,null,null,2765,2242]
[null,6737,87679,"Westendorf",-14.3,8.1,682,15,null,null,null,-14,null,null,2714,2223]
[null,6740,87724,"Ottobeuren",-14.3,7.6,732,15,null,null,null,-14,null,null,2598,2128]
[null,6742,87730,"Bad Grönenbach",-14.2,7.6,719,15,null,null,null,-14,null,null,2634,2165]
[null,6743,87733,"Markt Rettenbach",-14.1,8,661,13,null,null,null,-14,null,null,2605,2148]
[null,6746,87737,"Boos",-13.2,8.4,588,13,null,null,null,-13,null,null,2506,2133]
[null,6749,87742,"Apfeltrach",-13.8,8.1999999999999993,634,13,null,null,null,-14,null,null,2638,2198]
[null,6753,87748,"Fellheim",-12.9,8.5,561,13,null,null,null,-13,null,null,2515,2163]
[null,6756,87752,"Holzgünz",-13.3,8.3000000000000007,609,13,null,null,null,-13,null,null,2611,2214]
[null,6759,87757,"Kirchheim in Schwaben",-13.4,8.6999999999999993,534,13,null,null,null,-13,null,null,2481,2097]
[null,6762,87761,"Lauben",-13.3,8.4,589,13,null,null,null,-13,null,null,2539,2153]
[null,6765,87766,"Memmingerberg",-13.6,8.1999999999999993,628,13,null,null,null,-14,null,null,2604,2185]
[null,6766,87767,"Niederrieden",-13.6,8.1,638,13,null,null,null,-14,null,null,2572,2158]
[null,6769,87772,"Pfaffenhausen",-13.5,8.6,560,13,null,null,null,-14,null,null,2514,2117]
[null,6773,87778,"Stetten",-13.8,8.1999999999999993,630,13,null,null,null,-14,null,null,2604,2170]
[null,6776,87782,"Unteregg",-14.3,7.9,680,15,null,null,null,-14,null,null,2612,2140]
[null,6778,87785,"Winterrieden",-13,8.6,548,13,null,null,null,-13,null,null,2495,2139]
[null,6782,88046,"Friedrichshafen",-9.3000000000000007,10.199999999999999,396,13,null,null,null,-9,null,null,2222,2195]
[null,6785,88074,"Meckenbeuren",-9.6,9.8000000000000007,412,13,null,null,null,-10,null,null,2249,2194]
[null,6788,88090,"Immenstaad am Bodensee",-9.6,9.8000000000000007,427,13,null,null,null,-10,null,null,2177,2124]
[null,6789,88094,"Oberteuringen",-9.6,9.8000000000000007,451,13,null,null,null,-10,null,null,2199,2145]
[null,6792,88131,"Lindau (Bodensee)",-9.8000000000000007,9.6,438,13,null,null,null,-10,null,null,2289,2215]
[null,6796,88147,"Achberg",-10.5,9,546,13,null,null,null,-11,null,null,2287,2152]
[null,6799,88167,"Röthenbach (Allgäu)",-14.3,7.6,738,15,null,null,null,-14,null,null,2548,2087]
[null,6801,88175,"Scheidegg",-13.2,7.9,727,13,null,null,null,-13,null,null,2378,2024]
[null,6805,88213,"Ravensburg",-10.5,9.1999999999999993,536,13,null,null,null,-11,null,null,2262,2129]
[null,6808,88250,"Weingarten",-9.6999999999999993,10.1,453,13,null,null,null,-10,null,null,2291,2226]
[null,6811,88263,"Horgenzell",-11.9,8.6,606,13,null,null,null,-12,null,null,2355,2101]
[null,6812,88267,"Vogt",-13.4,8,675,13,null,null,null,-13,null,null,2410,2037]
[null,6815,88276,"Berg",-10.7,9.1999999999999993,514,13,null,null,null,-11,null,null,2324,2170]
[null,6818,88284,"Wolpertswende",-10.7,9.1999999999999993,502,13,null,null,null,-11,null,null,2357,2201]
[null,6821,88289,"Waldburg",-13.3,7.9,712,13,null,null,null,-13,null,null,2273,1928]
[null,6824,88317,"Aichstetten",-13.7,8.1,617,13,null,null,null,-14,null,null,2641,2209]
[null,6828,88348,"Bad Saulgau, Allmannsweiler",-12.6,8.4,594,13,null,null,null,-13,null,null,2622,2280]
[null,6831,88361,"Altshausen",-12.5,8.4,593,13,null,null,null,-13,null,null,2503,2184]
[null,6832,88364,"Wolfegg",-13.5,8.1,632,13,null,null,null,-14,null,null,2430,2046]
[null,6835,88370,"Ebenweiler",-12.4,8.4,599,13,null,null,null,-12,null,null,2399,2101]
[null,6839,88376,"Königseggwald",-12.8,8.1999999999999993,655,13,null,null,null,-13,null,null,2578,2226]
[null,6841,88379,"Unterwaldhausen",-13.3,8.1,675,13,null,null,null,-13,null,null,2429,2060]
[null,6844,88416,"Ochsenhausen",-13.3,8.3000000000000007,609,13,null,null,null,-13,null,null,2558,2169]
[null,6847,88430,"Rot an der Rot",-13.8,7.9,662,13,null,null,null,-14,null,null,2580,2150]
[null,6851,88441,"Mittelbiberach",-13,8.5,576,13,null,null,null,-13,null,null,2517,2157]
[null,6854,88448,"Attenweiler",-13.1,8.3000000000000007,606,13,null,null,null,-13,null,null,2561,2187]
[null,6855,88450,"Berkheim",-13.3,8.3000000000000007,600,13,null,null,null,-13,null,null,2569,2179]
[null,6858,88454,"Hochdorf",-13.5,8.1,635,13,null,null,null,-14,null,null,2440,2055]
[null,6860,88457,"Kirchdorf an der Iller",-12.8,8.5,558,13,null,null,null,-13,null,null,2569,2218]
[null,6864,88480,"Achstetten",-12.8,8.9,501,13,null,null,null,-13,null,null,2507,2164]
[null,6867,88484,"Gutenzell-Hürbel",-12.9,8.6,553,13,null,null,null,-13,null,null,2487,2139]
[null,6871,88499,"Riedlingen",-12.6,8.6,538,13,null,null,null,-13,null,null,2574,2238]
[null,6874,88518,"Herbertingen",-12.4,8.5,559,13,null,null,null,-12,null,null,2613,2289]
[null,6877,88525,"Dürmentingen",-12.8,8.5,552,13,null,null,null,-13,null,null,2589,2235]
[null,6879,88529,"Zwiefalten",-12.9,8.1999999999999993,617,14,null,null,null,-13,null,null,2630,2262]
[null,6880,88605,"Meßkirch, Sauldorf",-12,8.4,613,13,null,null,null,-12,null,null,2701,2401]
[null,6883,88633,"Heiligenberg",-12.3,8.3000000000000007,713,13,null,null,null,-12,null,null,2392,2103]
[null,6887,88639,"Wald",-12.3,8.1999999999999993,665,13,null,null,null,-12,null,null,2572,2261]
[null,6890,88682,"Salem",-9.4,9.9,434,13,null,null,null,-9,null,null,2281,2244]
[null,6894,88697,"Bermatingen",-9.5,9.9,435,13,null,null,null,-10,null,null,2176,2132]
[null,6897,88718,"Daisendorf",-10.199999999999999,9.4,530,13,null,null,null,-10,null,null,2227,2121]
[null,6898,88719,"Stetten",-9.5,9.8000000000000007,457,13,null,null,null,-10,null,null,2165,2121]
[null,6900,89075,"Ulm",-12.5,8.9,513,13,null,null,null,-13,null,null,2609,2277]
[null,6903,89081,"Ulm",-12.7,8.4,625,13,null,null,null,-13,null,null,2610,2261]
[null,6906,89143,"Blaubeuren",-12.4,8.8000000000000007,517,13,null,null,null,-12,null,null,2711,2375]
[null,6910,89165,"Dietenheim",-13,8.6,566,13,null,null,null,-13,null,null,2464,2112]
[null,6913,89173,"Lonsee",-12.8,8.1999999999999993,634,14,null,null,null,-13,null,null,2694,2326]
[null,6917,89179,"Beimerstetten",-12.8,8.4,582,13,null,null,null,-13,null,null,2621,2263]
[null,6919,89182,"Bernstadt",-12.7,8.6,546,13,null,null,null,-13,null,null,2611,2262]
[null,6922,89186,"Illerrieden",-13.1,8.6,546,13,null,null,null,-13,null,null,2468,2108]
[null,6923,89188,"Merklingen",-13.2,8,698,14,null,null,null,-13,null,null,2752,2342]
[null,6926,89192,"Rammingen",-12.5,8.9,479,13,null,null,null,-13,null,null,2460,2147]
[null,6930,89198,"Westerstetten",-12.7,8.5,555,13,null,null,null,-13,null,null,2681,2323]
[null,6933,89250,"Senden",-12.4,8.9,507,13,null,null,null,-12,null,null,2474,2167]
[null,6936,89269,"Vöhringen",-12.6,8.9,496,13,null,null,null,-13,null,null,2468,2146]
[null,6938,89278,"Nersingen",-12.3,9,464,13,null,null,null,-12,null,null,2450,2154]
[null,6942,89290,"Buch",-13,8.6,563,13,null,null,null,-13,null,null,2471,2118]
[null,6945,89294,"Oberroth",-13,8.5,571,13,null,null,null,-13,null,null,2484,2129]
[null,6946,89296,"Osterberg",-12.9,8.6,550,13,null,null,null,-13,null,null,2491,2143]
[null,6949,89312,"Günzburg",-12.6,9,450,13,null,null,null,-13,null,null,2408,2094]
[null,6953,89343,"Jettingen-Scheppach",-13.1,8.6999999999999993,503,13,null,null,null,-13,null,null,2403,2052]
[null,6955,89346,"Bibertal",-12.6,8.8000000000000007,501,13,null,null,null,-13,null,null,2440,2122]
[null,6958,89350,"Dürrlauingen",-13.1,8.8000000000000007,488,13,null,null,null,-13,null,null,2389,2040]
[null,6962,89356,"Haldenwang",-13.1,8.6999999999999993,513,13,null,null,null,-13,null,null,2392,2043]
[null,6965,89361,"Landensberg",-13.6,8.6,510,13,null,null,null,-14,null,null,2392,2007]
[null,6966,89362,"Offingen",-12.7,9,437,13,null,null,null,-13,null,null,2410,2088]
[null,6969,89367,"Waldstetten",-12.7,8.8000000000000007,498,13,null,null,null,-13,null,null,2436,2111]
[null,6972,89415,"Lauingen (Donau)",-13.1,9,433,13,null,null,null,-13,null,null,2414,2062]
[null,6976,89428,"Syrgenstein",-13,8.6999999999999993,494,14,null,null,null,-13,null,null,2460,2109]
[null,6978,89431,"Bächingen a.d. Brenz",-12.8,9,441,13,null,null,null,-13,null,null,2427,{"$f":"ROUND(O6983*24/(15-E6983),0)","v":2095}]
[null,6981,89437,"Haunsheim",-13,8.6999999999999993,492,13,null,null,null,-13,null,null,2443,2094]
[null,6985,89443,"Schwenningen",-13.3,9,407,13,null,null,null,-13,null,null,2392,2029]
[null,6988,89518,"Heidenheim an der Brenz",-12.3,8.9,497,14,null,null,null,-12,null,null,2466,2168]
[null,6989,89520,"Heidenheim an der Brenz",-13.2,8.1,651,14,null,null,null,-13,null,null,2461,2094]
[null,6992,89542,"Herbrechtingen",-12.4,8.6999999999999993,523,14,null,null,null,-12,null,null,2513,2201]
[null,6995,89555,"Steinheim am Albuch",-13.1,8.1999999999999993,646,14,null,null,null,-13,null,null,2464,2104]
[null,6998,89564,"Nattheim",-13,8.1,636,14,null,null,null,-13,null,null,2423,2077]
[null,7001,89584,"Ehingen (Donau), Lauterach",-12.9,8.6999999999999993,520,13,null,null,null,-13,null,null,2607,2243]
[null,7004,89604,"Allmendingen",-13.1,8.5,561,13,null,null,null,-13,null,null,2734,2335]
[null,7008,89610,"Oberdischingen",-12.9,8.8000000000000007,517,13,null,null,null,-13,null,null,2558,2200]
[null,7011,89614,"Öpfingen",-12.9,8.6999999999999993,520,13,null,null,null,-13,null,null,2550,2194]
[null,7012,89616,"Rottenacker",-12.9,8.8000000000000007,526,13,null,null,null,-13,null,null,2572,2212]
[null,7016,90403,"Nürnberg",-11.3,10.6,329,13,null,null,null,-11,null,null,2296,2095]
[null,7017,90408,"Nürnberg",-12.2,10,317,13,null,null,null,-12,null,null,2285,2016]
[null,7021,90425,"Nürnberg",-12.6,9.6999999999999993,311,13,null,null,null,-13,null,null,2271,1975]
[null,7024,90431,"Nürnberg",-12.2,10.1,302,13,null,null,null,-12,null,null,2291,2021]
[null,7028,90449,"Nürnberg",-12.3,10,309,13,null,null,null,-12,null,null,2324,2043]
[null,7031,90455,"Nürnberg",-13.7,9.3000000000000007,334,13,null,null,null,-14,null,null,2361,1974]
[null,7034,90469,"Nürnberg",-13,9.6,328,13,null,null,null,-13,null,null,2353,2017]
[null,7035,90471,"Nürnberg",-12.7,9.8000000000000007,324,13,null,null,null,-13,null,null,2366,2050]
[null,7037,90475,"Nürnberg",-13.6,9,365,13,null,null,null,-14,null,null,2415,2027]
[null,7040,90482,"Nürnberg",-13.2,9.4,317,13,null,null,null,-13,null,null,2379,2025]
[null,7044,90518,"Altdorf bei Nürnberg",-13.6,8.8000000000000007,427,13,null,null,null,-14,null,null,2464,2068]
[null,7047,90537,"Nürnberg-Feucht, Feuchter Forst",-13.4,9,371,13,null,null,null,-13,null,null,2427,2051]
[null,7051,90556,"Cadolzburg",-13.6,9.1999999999999993,346,13,null,null,null,-14,null,null,2225,1867]
[null,7054,90571,"Schwaig b. Nürnberg, Behringersdorfer Forst",-13.6,9.1,354,13,null,null,null,-14,null,null,2398,2012]
[null,7056,90579,"Langenzenn",-13.5,9.1999999999999993,347,13,null,null,null,-14,null,null,2223,1872]
[null,7057,90584,"Allersberg",-13.8,8.8000000000000007,424,13,null,null,null,-14,null,null,2368,1973]
[null,7060,90596,"Schwanstetten",-13.6,9,363,13,null,null,null,-14,null,null,2368,1987]
[null,7063,90607,"Rückersdorf",-13.6,9.3000000000000007,340,13,null,null,null,-14,null,null,2409,2022]
[null,7067,90616,"Neuhof a.d.Zenn",-13.1,9,376,13,null,null,null,-13,null,null,2372,2026]
[null,7070,90762,"Fürth",-11.8,10.199999999999999,297,13,null,null,null,-12,null,null,2275,2037]
[null,7074,90768,"Fürth",-13.3,9.4,315,13,null,null,null,-13,null,null,2227,1889]
[null,7075,91052,"Erlangen",-12.3,10,285,13,null,null,null,-12,null,null,2268,1994]
[null,7079,91074,"Herzogenaurach",-13.2,9.4,310,13,null,null,null,-13,null,null,2221,1890]
[null,7080,91077,"Neunkirchen a. Brand",-13.4,9.1,340,13,null,null,null,-13,null,null,2327,1966]
[null,7083,91085,"Weisendorf",-13.3,9.1999999999999993,315,13,null,null,null,-13,null,null,2218,1881]
[null,7087,91091,"Großenseebach",-13.2,9.3000000000000007,297,13,null,null,null,-13,null,null,2217,1887]
[null,7090,91096,"Möhrendorf/Mark",-13.2,9.3000000000000007,304,13,null,null,null,-13,null,null,2243,1909]
[null,7093,91126,"Schwabach",-13.5,9,379,13,null,null,null,-14,null,null,2353,1981]
[null,7096,91166,"Georgensgmünd",-13.6,9,378,13,null,null,null,-14,null,null,2360,1980]
[null,7099,91177,"Thalmässing",-13.6,8.6999999999999993,463,13,null,null,null,-14,null,null,2384,2001]
[null,7102,91186,"Büchenbach",-13.7,8.9,391,13,null,null,null,-14,null,null,2352,1967]
[null,7103,91187,"Röttenbach",-13.5,9.1,372,13,null,null,null,-14,null,null,2357,1985]
[null,7106,91217,"Hersbruck",-13.6,9.3000000000000007,341,13,null,null,null,-14,null,null,2524,{"$f":"ROUND(O7111*24/(15-E7111),0)","v":2118}]
[null,7110,91230,"Happurg",-13.9,8.1,515,13,null,null,null,-14,null,null,2535,2105]
[null,7113,91236,"Alfeld",-14,8.1999999999999993,505,13,null,null,null,-14,null,null,2525,2090]
[null,7115,91239,"Henfenfeld",-13.7,9.1999999999999993,339,13,null,null,null,-14,null,null,2518,2106]
[null,7119,91245,"Simmelsdorf",-14.1,8.1999999999999993,498,13,null,null,null,-14,null,null,2504,2065]
[null,7122,91257,"Pegnitz",-13.9,8.3000000000000007,456,13,null,null,null,-14,null,null,2522,2094]
[null,7123,91275,"Auerbach i.d. OPf.",-13.8,8.5,431,13,null,null,null,-14,null,null,2565,2138]
[null,7126,91282,"Betzenstein",-14.1,8.1,501,13,null,null,null,-14,null,null,2437,2010]
[null,7129,91287,"Plech",-14.2,8.4,454,13,null,null,null,-14,null,null,2510,2063]
[null,7133,91320,"Ebermannstadt",-13.6,8.6999999999999993,381,13,null,null,null,-14,null,null,2341,1964]
[null,7136,91327,"Gößweinstein",-14.1,8.1999999999999993,479,13,null,null,null,-14,null,null,2408,1986]
[null,7138,91332,"Heiligenstadt i. OFr.",-13.6,8.6,397,13,null,null,null,-14,null,null,2359,1980]
[null,7142,91341,"Röttenbach",-13.2,9.3000000000000007,304,13,null,null,null,-13,null,null,2263,1926]
[null,7145,91347,"Aufseß",-13.5,8.1,481,13,null,null,null,-14,null,null,2365,1992]
[null,7146,91349,"Egloffstein",-13.8,8.6999999999999993,399,13,null,null,null,-14,null,null,2389,1991]
[null,7149,91353,"Hausen",-13,9.4,278,13,null,null,null,-13,null,null,2267,1943]
[null,7153,91359,"Leutenbach",-14.1,8.1,509,13,null,null,null,-14,null,null,2393,1974]
[null,7155,91362,"Pretzfeld",-13.3,9,328,13,null,null,null,-13,null,null,2369,2009]
[null,7158,91367,"Weißenohe",-13.6,8.6999999999999993,408,13,null,null,null,-14,null,null,2388,2004]
[null,7161,91438,"Bad Windsheim",-12.3,9.5,312,13,null,null,null,-12,null,null,2210,1943]
[null,7165,91456,"Diespeck",-12.8,9.4,285,13,null,null,null,-13,null,null,2328,2010]
[null,7168,91462,"Dachsbach",-12.9,9.4,277,13,null,null,null,-13,null,null,2317,1993]
[null,7169,91463,"Dietersheim",-12.6,9.3000000000000007,333,13,null,null,null,-13,null,null,2199,1912]
[null,7172,91468,"Gutenstetten",-13.3,9,350,13,null,null,null,-13,null,null,2334,1979]
[null,7174,91471,"Illesheim",-12.6,9.3000000000000007,348,13,null,null,null,-13,null,null,2385,2074]
[null,7178,91477,"Markt Bibart",-12.3,9.3000000000000007,321,13,null,null,null,-12,null,null,2247,1975]
[null,7181,91481,"Münchsteinach",-13.3,9,369,13,null,null,null,-13,null,null,2350,1993]
[null,7185,91487,"Vestenbergsgreuth",-13.1,9.1,321,13,null,null,null,-13,null,null,2350,2007]
[null,7188,91541,"Rothenburg ob der Tauber",-12.3,9.1,430,13,null,null,null,-12,null,null,2331,2049]
[null,7191,91560,"Heilsbronn",-13.4,8.9,408,13,null,null,null,-13,null,null,2379,2010]
[null,7193,91567,"Herrieden",-12.7,9,420,13,null,null,null,-13,null,null,2478,2147]
[null,7194,91572,"Bechhofen",-13.1,8.6999999999999993,464,13,null,null,null,-13,null,null,2478,2116]
[null,7197,91580,"Petersaurach",-13.5,8.6999999999999993,449,13,null,null,null,-14,null,null,2459,2071]
[null,7201,91589,"Aurach",-13.1,8.5,503,13,null,null,null,-13,null,null,2473,2112]
[null,7204,91593,"Burgbernheim",-12.3,9.4,330,13,null,null,null,-12,null,null,2338,2055]
[null,7208,91599,"Dentlein a. Forst",-13,8.6999999999999993,473,13,null,null,null,-13,null,null,2512,2153]
[null,7211,91604,"Flachslanden",-13.1,8.6,479,13,null,null,null,-13,null,null,2411,2059]
[null,7212,91605,"Gallmersgarten",-12.4,9.1,399,13,null,null,null,-12,null,null,2337,2047]
[null,7214,91608,"Geslau",-12.9,8.9,449,13,null,null,null,-13,null,null,2377,2045]
[null,7217,91613,"Marktbergel",-12.4,9.1999999999999993,363,13,null,null,null,-12,null,null,2339,2049]
[null,7220,91617,"Oberdachstetten",-13,8.9,436,13,null,null,null,-13,null,null,2393,2051]
[null,7224,91623,"Sachsen b. Ansbach",-13.2,9,399,13,null,null,null,-13,null,null,2500,2128]
[null,7227,91628,"Steinsfeld",-12.5,9.1,422,13,null,null,null,-13,null,null,2333,2036]
[null,7231,91634,"Wilburgstetten",-12.6,8.8000000000000007,449,13,null,null,null,-13,null,null,2434,2117]
[null,7233,91637,"Wörnitz",-12.8,8.8000000000000007,461,13,null,null,null,-13,null,null,2422,2091]
[null,7236,91717,"Wassertrüdingen",-13.1,8.6999999999999993,476,13,null,null,null,-13,null,null,2440,2084]
[null,7237,91719,"Heidenheim",-13.3,8.1999999999999993,578,13,null,null,null,-13,null,null,2352,1995]
[null,7240,91723,"Dittenheim",-13.2,9,450,13,null,null,null,-13,null,null,2368,2015]
[null,7244,91729,"Haundorf",-13.6,8.8000000000000007,460,13,null,null,null,-14,null,null,2402,2016]
[null,7247,91734,"Mitteleschenbach",-13.4,8.9,416,13,null,null,null,-13,null,null,2407,2034]
[null,7250,91738,"Pfofeld",-13.5,8.9,457,13,null,null,null,-14,null,null,2369,1995]
[null,7252,91741,"Theilenhofen",-13.4,8.8000000000000007,486,13,null,null,null,-13,null,null,2359,1994]
[null,7256,91747,"Westheim",-12.8,8.8000000000000007,450,13,null,null,null,-13,null,null,2357,2035]
[null,7259,91781,"Weißenburg i. Bay.",-13.7,8.4,589,13,null,null,null,-14,null,null,2334,1952]
[null,7260,91785,"Pleinfeld",-13.6,9.1,403,13,null,null,null,-14,null,null,2356,1977]
[null,7263,91792,"Ellingen",-13.3,9,453,13,null,null,null,-13,null,null,2340,1984]
[null,7267,91798,"Höttingen",-13.2,9.1999999999999993,429,13,null,null,null,-13,null,null,2349,1999]
[null,7270,91802,"Meinheim",-13.3,9,449,13,null,null,null,-13,null,null,2374,2013]
[null,7273,91807,"Solnhofen",-13.3,9,454,13,null,null,null,-13,null,null,2399,2034]
[null,7276,92237,"Sulzbach-Rosenberg",-14,8.6999999999999993,425,13,null,null,null,-14,null,null,2486,2057]
[null,7279,92249,"Vilseck",-13.9,8.6,408,13,null,null,null,-14,null,null,2486,2064]
[null,7280,92253,"Schnaittenbach",-13.4,8.4,435,13,null,null,null,-13,null,null,2475,2092]
[null,7283,92260,"Ammerthal",-14.5,8.4,443,13,null,null,null,-15,null,null,2475,2014]
[null,7286,92265,"Edelsfeld",-14.3,8,516,13,null,null,null,-14,null,null,2493,2042]
[null,7290,92271,"Freihung",-13.7,8.3000000000000007,456,13,null,null,null,-14,null,null,2474,2069]
[null,7292,92274,"Gebenbach",-14.3,8.3000000000000007,458,13,null,null,null,-14,null,null,2474,2026]
[null,7295,92278,"Illschwang",-14.5,8.1999999999999993,484,13,null,null,null,-15,null,null,2494,2029]
[null,7299,92284,"Poppenricht",-14.4,8.6,405,13,null,null,null,-14,null,null,2460,2008]
[null,7302,92289,"Ursensollen",-14.4,8,524,13,null,null,null,-14,null,null,2483,2027]
[null,7303,92318,"Neumarkt i.d. OPf.",-13,9,431,13,null,null,null,-13,null,null,2544,2181]
[null,7306,92339,"Beilngries",-13,8.6999999999999993,475,13,null,null,null,-13,null,null,2483,2128]
[null,7309,92348,"Berg b. Neumarkt i.d. OPf.",-13.6,8.5,480,13,null,null,null,-14,null,null,2537,2129]
[null,7313,92360,"Mühlhausen",-13.6,8.9,424,13,null,null,null,-14,null,null,2500,2098]
[null,7315,92363,"Breitenbrunn",-13.6,8.6,474,13,null,null,null,-14,null,null,2529,2122]
[null,7318,92367,"Pilsach",-14.3,7.8,588,13,null,null,null,-14,null,null,2543,2083]
[null,7322,92436,"Bruck i.d. OPf.",-13.7,8.9,366,13,null,null,null,-14,null,null,2535,2120]
[null,7325,92444,"Rötz",-13.8,8.1999999999999993,466,10,null,null,null,-14,null,null,2660,2217]
[null,7326,92445,"Neukirchen-Balbini",-13.7,7.9,544,13,null,null,null,-14,null,null,2559,2140]
[null,7330,92521,"Schwarzenfeld",-14,8.9,362,13,null,null,null,-14,null,null,2427,2009]
[null,7331,92526,"Oberviechtach",-13.7,7.6,566,10,null,null,null,-14,null,null,2676,2238]
[null,7335,92540,"Altendorf",-14.1,8.3000000000000007,460,13,null,null,null,-14,null,null,2605,2148]
[null,7338,92545,"Niedermurach",-14.1,8.1999999999999993,482,10,null,null,null,-14,null,null,2647,2183]
[null,7342,92551,"Stulln",-14.2,8.6999999999999993,372,13,null,null,null,-14,null,null,2435,2001]
[null,7345,92555,"Trausnitz",-13.7,8.1999999999999993,466,10,null,null,null,-14,null,null,2559,2140]
[null,7348,92637,"Weiden in der OPf., Theisseil",-12.8,8.9,394,13,null,null,null,-13,null,null,2539,2192]
[null,7349,92648,"Vohenstrauß",-13.7,7.7,557,10,null,null,null,-14,null,null,2602,2176]
[null,7351,92660,"Neustadt a.d. Waldnaab",-13.3,8.6,412,13,null,null,null,-13,null,null,2571,2180]
[null,7354,92676,"Eschenbach i.d. OPf.",-13.7,8.4,420,10,null,null,null,-14,null,null,2685,2245]
[null,7358,92693,"Eslarn",-13.5,7.9,536,10,null,null,null,-14,null,null,2645,2227]
[null,7361,92697,"Georgenberg",-14.3,7.3,622,10,null,null,null,-14,null,null,2622,2148]
[null,7365,92703,"Krummennaab",-14,8,490,10,null,null,null,-14,null,null,2622,2170]
[null,7368,92708,"Mantel",-13.3,8.4,419,13,null,null,null,-13,null,null,2524,2140]
[null,7370,92711,"Parkstein",-14.1,8,493,13,null,null,null,-14,null,null,2591,2137]
[null,7371,92712,"Pirk",-13.3,8.4,435,10,null,null,null,-13,null,null,2522,2139]
[null,7374,92717,"Reuth b. Erbendorf",-14,8,494,10,null,null,null,-14,null,null,2628,2175]
[null,7378,92723,"Tännesberg",-13.9,7.6,583,10,null,null,null,-14,null,null,2574,2138]
[null,7381,92727,"Waldthurn",-13.8,7.8,545,10,null,null,null,-14,null,null,2596,2163]
[null,7384,93049,"Regensburg",-12.8,9.4,346,13,null,null,null,-13,null,null,2362,2039]
[null,7388,93057,"Regensburg",-13.3,8.6999999999999993,394,13,null,null,null,-13,null,null,2353,1995]
[null,7389,93059,"Regensburg",-13,8.8000000000000007,398,13,null,null,null,-13,null,null,2350,2014]
[null,7393,93083,"Obertraubling",-13.7,8.8000000000000007,379,13,null,null,null,-14,null,null,2340,1957]
[null,7394,93086,"Wörth an der Donau",-13.8,8.6,410,13,null,null,null,-14,null,null,2430,2025]
[null,7397,93090,"Bach an der Donau",-13.6,9,330,13,null,null,null,-14,null,null,2408,2021]
[null,7401,93096,"Köfering",-13.8,8.9,350,13,null,null,null,-14,null,null,2339,1949]
[null,7404,93101,"Pfakofen",-13.6,8.8000000000000007,364,13,null,null,null,-14,null,null,2329,1954]
[null,7407,93105,"Tegernheim",-13.4,9,330,13,null,null,null,-13,null,null,2344,1981]
[null,7410,93128,"Regenstauf",-14,8.6,397,13,null,null,null,-14,null,null,2397,1984]
[null,7413,93142,"Maxhütte-Haidhof",-14.1,8.6999999999999993,392,13,null,null,null,-14,null,null,2413,1990]
[null,7416,93155,"Hemau",-13.7,8.4,511,13,null,null,null,-14,null,null,2497,2088]
[null,7417,93158,"Teublitz",-13.9,8.9,347,13,null,null,null,-14,null,null,2403,1996]
[null,7420,93167,"Falkenstein",-13.5,7.8,548,13,null,null,null,-14,null,null,2535,2135]
[null,7424,93177,"Altenthann",-13.5,8.3000000000000007,469,13,null,null,null,-14,null,null,2411,2030]
[null,7427,93182,"Duggendorf",-13.6,8.4,465,13,null,null,null,-14,null,null,2440,2048]
[null,7429,93185,"Michelsneukirchen",-14,7.3,629,13,null,null,null,-14,null,null,2557,2116]
[null,7433,93191,"Rettenbach",-14,7.5,601,13,null,null,null,-14,null,null,2524,2089]
[null,7436,93195,"Wolfsegg",-14,8.5,430,13,null,null,null,-14,null,null,2415,1999]
[null,7437,93197,"Zeitlarn",-13.7,8.9,337,13,null,null,null,-14,null,null,2378,1989]
[null,7440,93326,"Abensberg",-13.3,8.8000000000000007,404,13,null,null,null,-13,null,null,2373,2012]
[null,7443,93339,"Riedenburg",-13.1,9,388,13,null,null,null,-13,null,null,2485,2122]
[null,7447,93346,"Ihrlerstein",-13.8,8.3000000000000007,522,13,null,null,null,-14,null,null,2435,2029]
[null,7450,93351,"Painten",-13.9,8.1999999999999993,554,13,null,null,null,-14,null,null,2468,2050]
[null,7452,93354,"Siegenburg",-13.3,8.9,390,13,null,null,null,-13,null,null,2374,2013]
[null,7456,93413,"Cham",-13.2,8.8000000000000007,366,10,null,null,null,-13,null,null,2604,2216]
[null,7459,93444,"Kötzting",-13.5,8.4,406,10,null,null,null,-14,null,null,2933,2470]
[null,7460,93449,"Waldmünchen",-13.8,7.8,530,10,null,null,null,-14,null,null,2684,2237]
[null,7463,93458,"Eschlkam",-13.2,8.3000000000000007,438,10,null,null,null,-13,null,null,3071,2614]
[null,7466,93466,"Chamerau",-13.6,7.8,515,10,null,null,null,-14,null,null,2628,2205]
[null,7469,93471,"Arnbruck",-13.3,7.6,539,11,null,null,null,-13,null,null,3232,{"$f":"ROUND(O7474*24/(15-E7474),0)","v":2741}]
[null,7472,93476,"Blaibach",-13.5,8.4,410,10,null,null,null,-14,null,null,2847,2397]
[null,7475,93480,"Hohenwarth",-13.3,7.8,520,10,null,null,null,-13,null,null,3055,2591]
[null,7479,93486,"Runding",-13.5,8.5,415,10,null,null,null,-14,null,null,2631,2216]
[null,7482,93491,"Stamsried",-13.8,8.4,447,10,null,null,null,-14,null,null,2634,2195]
[null,7483,93492,"Treffelstein",-13.6,7.7,537,10,null,null,null,-14,null,null,2674,2244]
[null,7486,93497,"Willmering",-13.5,8.6,393,13,null,null,null,-14,null,null,2625,2211]
[null,7490,94036,"Passau",-11.8,9.1999999999999993,344,13,null,null,null,-12,null,null,2483,{"$f":"ROUND(O7495*24/(15-E7495),0)","v":2224}]
[null,7492,94060,"Pocking",-12.2,9.4,317,13,null,null,null,-12,null,null,2404,2121]
[null,7495,94078,"Freyung",-13.5,7.4,653,11,null,null,null,-14,null,null,2700,2274]
[null,7499,94094,"Rotthalmünster",-12.3,8.9,410,13,null,null,null,-12,null,null,2386,2098]
[null,7502,94107,"Untergriesbach",-12.5,8.3000000000000007,547,10,null,null,null,-13,null,null,2597,2266]
[null,7505,94116,"Hutthurm",-12.1,8.6,461,13,null,null,null,-12,null,null,2607,2309]
[null,7506,94118,"Jandelsbrunn",-13.1,7.6,638,10,null,null,null,-13,null,null,2651,2264]
[null,7509,94127,"Neuburg a. Inn",-12,8.9,409,13,null,null,null,-12,null,null,2481,2205]
[null,7511,94133,"Röhrnbach",-12.3,8.5,470,10,null,null,null,-12,null,null,2636,2317]
[null,7515,94140,"Ering",-12.3,9.1,389,13,null,null,null,-12,null,null,2361,2076]
[null,7518,94145,"Haidmühle",-14.2,6.5,853,11,null,null,null,-14,null,null,2653,2181]
[null,7522,94151,"Mauth",-14.6,6.4,852,11,null,null,null,-15,null,null,2713,2200]
[null,7525,94157,"Perlesreut",-12.6,8.1999999999999993,519,13,null,null,null,-13,null,null,2617,2276]
[null,7526,94158,"Philippsreut",-14.8,5.8,1007,11,2,null,null,-15,null,null,2708,2181]
[null,7528,94161,"Ruderting",-12.1,8.6999999999999993,440,13,null,null,null,-12,null,null,2581,2286]
[null,7531,94166,"Stubenberg",-12.3,8.6,493,13,null,null,null,-12,null,null,2360,2075]
[null,7535,94227,"Zwiesel",-14.1,7,648,11,null,null,null,-14,null,null,3108,2563]
[null,7538,94244,"Teisnach",-13.7,7.4,572,10,null,null,null,-14,null,null,3186,2664]
[null,7541,94252,"Bayerisch Eisenstein",-14.5,6.4,792,11,null,null,null,-15,null,null,3550,2888]
[null,7545,94258,"Frauenau",-14.1,6.7,734,11,null,null,null,-14,null,null,3030,2499]
[null,7547,94261,"Kirchdorf i. Wald",-13.6,7.1,655,10,null,null,null,-14,null,null,2988,2507]
[null,7550,94265,"Patersdorf",-13.3,7.7,512,10,null,null,null,-13,null,null,2996,2541]
[null,7551,94267,"Prackenbach",-13.8,7.4,578,10,null,null,null,-14,null,null,2742,2285]
[null,7554,94327,"Bogen",-13.7,9,326,13,null,null,null,-14,null,null,2470,{"$f":"ROUND(O7559*24/(15-E7559),0)","v":2066}]
[null,7558,94339,"Leiblfing",-13.9,8.6999999999999993,392,13,null,null,null,-14,null,null,2383,1979]
[null,7561,94345,"Aholfing",-13.7,9,321,13,null,null,null,-14,null,null,2416,2020]
[null,7564,94350,"Falkenfels",-13.9,8.1999999999999993,482,13,null,null,null,-14,null,null,2540,2109]
[null,7566,94353,"Haibach",-13.6,8,495,10,null,null,null,-14,null,null,2585,2169]
[null,7570,94359,"Loitzendorf",-13.6,8.5,417,10,null,null,null,-14,null,null,2574,2160]
[null,7573,94363,"Oberschneiding",-13.9,8.6999999999999993,375,13,null,null,null,-14,null,null,2402,1995]
[null,7574,94365,"Parkstetten",-13.8,9.1,316,13,null,null,null,-14,null,null,2459,2049]
[null,7577,94369,"Rain",-13.8,9,331,13,null,null,null,-14,null,null,2374,1978]
[null,7581,94375,"Stallwang",-13.6,8.5,412,10,null,null,null,-14,null,null,2570,2157]
[null,7584,94405,"Landau a.d. Isar",-13.6,8.6,415,13,null,null,null,-14,null,null,2398,2012]
[null,7587,94428,"Eichendorf",-13.1,8.9,357,13,null,null,null,-13,null,null,2384,2036]
[null,7590,94437,"Mamming",-13.6,8.6,428,13,null,null,null,-14,null,null,2402,2016]
[null,7593,94469,"Deggendorf",-13.1,9.1,342,13,null,null,null,-13,null,null,2443,2087]
[null,7594,94474,"Vilshofen an der Donau",-12.3,9.1,362,13,null,null,null,-12,null,null,2443,2148]
[null,7597,94491,"Hengersberg",-13.3,9,341,13,null,null,null,-13,null,null,2461,2087]
[null,7600,94505,"Bernried",-13.8,7.8,550,10,null,null,null,-14,null,null,2467,2056]
[null,7604,94522,"Wallersdorf",-13.6,9,332,13,null,null,null,-14,null,null,2408,2021]
[null,7606,94527,"Aholming",-13.6,9.1,319,13,null,null,null,-14,null,null,2397,2011]
[null,7609,94532,"Außernzell",-12.5,8.9,378,10,null,null,null,-13,null,null,2517,2197]
[null,7613,94538,"Fürstenstein",-12.3,8.4,497,10,null,null,null,-12,null,null,2530,2224]
[null,7616,94542,"Haarbach",-12.1,9,385,13,null,null,null,-12,null,null,2398,2124]
[null,7617,94544,"Hofkirchen",-12.3,8.6,447,13,null,null,null,-12,null,null,2459,2162]
[null,7620,94548,"Innernzell",-13.2,7.4,616,10,null,null,null,-13,null,null,2630,2238]
[null,7623,94553,"Mariaposching",-13.7,9.1,311,13,null,null,null,-14,null,null,2416,2020]
[null,7627,94559,"Niederwinkling",-13.7,9.1,311,13,null,null,null,-14,null,null,2460,2057]
[null,7629,94562,"Oberpöring",-13.6,9,329,13,null,null,null,-14,null,null,2399,2013]
[null,7633,94569,"Stephansposching",-13.7,9,326,13,null,null,null,-14,null,null,2414,2019]
[null,7636,94574,"Wallerfing",-13.5,8.9,344,13,null,null,null,-14,null,null,2394,2016]
[null,7639,94579,"Zenting",-12.3,8.5,451,11,null,null,null,-12,null,null,2556,2247]
[null,7640,95028,"Hof",-14.6,7.8,511,10,null,null,null,-15,null,null,2731,2214]
[null,7643,95100,"Selb",-14.3,7.5,560,10,null,null,null,-14,null,null,2894,2371]
[null,7646,95126,"Schwarzenbach a.d. Saale",-14.6,7.6,527,10,null,null,null,-15,null,null,2831,2295]
[null,7649,95145,"Oberkotzau",-14.7,7.7,518,10,null,null,null,-15,null,null,2803,2265]
[null,7652,95163,"Weißenstadt",-14.3,7.2,609,10,null,null,null,-14,null,null,2899,2375]
[null,7656,95179,"Geroldsgrün",-14.6,7.2,615,10,null,null,null,-15,null,null,2726,2210]
[null,7659,95183,"Feilitzsch",-15,7.4,552,10,null,null,null,-15,null,null,2675,2140]
[null,7662,95188,"Issigau",-14.8,7.2,599,10,null,null,null,-15,null,null,2709,2182]
[null,7663,95189,"Köditz",-15,7.3,566,10,null,null,null,-15,null,null,2760,2208]
[null,7667,95195,"Röslau",-14.3,7.5,562,10,null,null,null,-14,null,null,2887,2365]
[null,7668,95197,"Schauenstein",-14.6,7.6,542,10,null,null,null,-15,null,null,2776,2251]
[null,7672,95234,"Sparneck",-14.5,7.3,589,10,null,null,null,-15,null,null,2836,2307]
[null,7675,95239,"Zell",-14.6,7,660,10,null,null,null,-15,null,null,2848,2309]
[null,7679,95346,"Stadtsteinach",-12.8,8.5,386,10,null,null,null,-13,null,null,2586,2233]
[null,7682,95355,"Presseck",-14.4,7.2,628,10,null,null,null,-14,null,null,2681,{"$f":"ROUND(O7687*24/(15-E7687),0)","v":2189}]
[null,7685,95359,"Kasendorf",-12.8,8.4,417,13,null,null,null,-13,null,null,2462,2125]
[null,7686,95361,"Ködnitz",-12.4,8.6999999999999993,355,10,null,null,null,-12,null,null,2584,2263]
[null,7688,95364,"Ludwigschorgast",-12.6,8.6,366,10,null,null,null,-13,null,null,2602,2263]
[null,7692,95444,"Bayreuth",-11.3,9.9,342,13,null,null,null,-11,null,null,2567,2343]
[null,7695,95448,"Bayreuth",-13,8.6999999999999993,381,10,null,null,null,-13,null,null,2614,2241]
[null,7698,95466,"Weidenberg, Kirchenpingarten",-14,8.1,473,10,null,null,null,-14,null,null,2750,2276]
[null,7702,95482,"Gefrees",-14.1,7.9,504,10,null,null,null,-14,null,null,2770,2285]
[null,7705,95490,"Mistelgau",-13.2,8.5,401,13,null,null,null,-13,null,null,2557,2176]
[null,7706,95491,"Ahorntal",-13.7,8.4,436,13,null,null,null,-14,null,null,2506,2096]
[null,7707,95493,"Bischofsgrün",-14.5,7,660,11,null,null,null,-15,null,null,2819,2293]
[null,7708,95494,"Gesees",-13.3,8.5,409,13,null,null,null,-13,null,null,2589,2196]
[null,7709,95496,"Glashütten",-13.3,8.4,417,13,null,null,null,-13,null,null,2560,2171]
[null,7710,95497,"Goldkronach",-14.1,7.7,542,10,null,null,null,-14,null,null,2755,2272]
[null,7711,95499,"Harsdorf",-12.7,8.6999999999999993,351,10,null,null,null,-13,null,null,2636,2284]
[null,7712,95500,"Heinersreuth",-12.6,8.8000000000000007,334,13,null,null,null,-13,null,null,2499,2173]
[null,7713,95502,"Himmelkron",-12.6,8.6999999999999993,361,10,null,null,null,-13,null,null,2687,2337]
[null,7714,95503,"Hummeltal",-13.7,8.1,464,13,null,null,null,-14,null,null,2595,2170]
[null,7715,95505,"Immenreuth",-14.3,7.1,652,10,null,null,null,-14,null,null,2846,2331]
[null,7716,95506,"Kastl",-13.9,8.1,478,10,null,null,null,-14,null,null,2726,2264]
[null,7717,95508,"Kulmain",-14.3,7.5,572,10,null,null,null,-14,null,null,2830,2318]
[null,7718,95509,"Marktschorgast",-13.6,7.9,487,10,null,null,null,-14,null,null,2733,2293]
[null,7719,95511,"Mistelbach",-13.3,8.5,407,13,null,null,null,-13,null,null,2569,2179]
[null,7720,95512,"Neudrossenfeld",-12.6,8.8000000000000007,337,13,null,null,null,-13,null,null,2550,2217]
[null,7721,95514,"Neustadt a. Kulm",-13.9,8,491,10,null,null,null,-14,null,null,2704,2246]
[null,7722,95515,"Plankenfels",-13.3,8.6999999999999993,382,13,null,null,null,-13,null,null,2464,2090]
[null,7723,95517,"Emtmannsberg",-13.7,8.3000000000000007,435,10,null,null,null,-14,null,null,2688,2248]
[null,7724,95519,"Vorbach",-13.8,8.3000000000000007,432,10,null,null,null,-14,null,null,2685,2238]
[null,7725,95615,"Marktredwitz",-14.2,7.8,527,10,null,null,null,-14,null,null,2891,2376]
[null,7726,95632,"Wunsiedel",-14.2,7.7,532,10,null,null,null,-14,null,null,2851,2343]
[null,7727,95643,"Tirschenreuth",-14.2,7.9,505,10,null,null,null,-14,null,null,2701,2220]
[null,7728,95652,"Waldsassen",-14.6,8,479,10,null,null,null,-15,null,null,2821,2287]
[null,7729,95659,"Arzberg",-14.6,7.8,503,10,null,null,null,-15,null,null,2844,2306]
[null,7730,95666,"Mitterteich",-14.5,7.9,493,10,null,null,null,-15,null,null,2792,2271]
[null,7731,95671,"Bärnau",-14.1,7.6,566,10,null,null,null,-14,null,null,2656,2191]
[null,7732,95676,"Wiesau",-14.3,7.9,512,10,null,null,null,-14,null,null,2740,2244]
[null,7733,95679,"Waldershof",-14.2,7.5,572,10,null,null,null,-14,null,null,2833,2328]
[null,7734,95680,"Bad Alexandersbad",-14.5,7.2,617,10,null,null,null,-15,null,null,2877,2341]
[null,7735,95682,"Brand",-14.2,7.4,594,10,null,null,null,-14,null,null,2873,2361]
[null,7736,95683,"Ebnath",-14.2,7.7,530,10,null,null,null,-14,null,null,2852,2344]
[null,7737,95685,"Falkenberg",-14.1,7.9,503,10,null,null,null,-14,null,null,2644,2181]
[null,7738,95686,"Fichtelberg",-14.4,7,669,11,null,null,null,-14,null,null,2899,2367]
[null,7739,95688,"Friedenfels",-14.3,7.2,626,10,null,null,null,-14,null,null,2741,2245]
[null,7740,95689,"Fuchsmühl",-14.5,7,662,10,null,null,null,-15,null,null,2831,2303]
[null,7741,95691,"Hohenberg a.d. Eger",-14.6,7.4,572,10,null,null,null,-15,null,null,2871,2328]
[null,7742,95692,"Konnersreuth",-14.5,7.5,558,10,null,null,null,-15,null,null,2824,2297]
[null,7743,95694,"Mehlmeisel",-14.3,7.3,608,10,null,null,null,-14,null,null,2912,2385]
[null,7744,95695,"Mähring",-14.5,7.3,612,10,null,null,null,-15,null,null,2688,2187]
[null,7745,95697,"Nagel",-14.3,7.2,632,10,null,null,null,-14,null,null,2861,2343]
[null,7746,95698,"Neualbenreuth",-14.6,7.8,521,10,null,null,null,-15,null,null,2788,{"$f":"ROUND(O7751*24/(15-E7751),0)","v":2261}]
[null,7747,95700,"Neusorg",-14.3,7.3,610,10,null,null,null,-14,null,null,2841,2327]
[null,7748,95701,"Pechbrunn",-14.4,7.7,534,10,null,null,null,-14,null,null,2831,2311]
[null,7749,95703,"Plößberg",-14,7.7,546,10,null,null,null,-14,null,null,2644,2188]
[null,7750,95704,"Pullenreuth",-14.3,7.2,629,10,null,null,null,-14,null,null,2827,2316]
[null,7751,95706,"Schirnding",-14.8,7.8,507,10,null,null,null,-15,null,null,2864,2307]
[null,7752,95707,"Thiersheim",-14.4,7.6,549,10,null,null,null,-14,null,null,2869,2342]
[null,7753,95709,"Tröstau",-14.3,7.2,633,10,null,null,null,-14,null,null,2892,2369]
[null,7754,96047,"Bamberg",-12.7,9.6,260,13,null,null,null,-13,null,null,2271,1968]
[null,7755,96049,"Bamberg",-13.3,8.9,331,13,null,null,null,-13,null,null,2270,1925]
[null,7756,96050,"Bamberg",-13.7,9.1999999999999993,248,13,null,null,null,-14,null,null,2273,1901]
[null,7757,96052,"Bamberg",-12.7,9.6,244,13,null,null,null,-13,null,null,2301,1994]
[null,7758,96103,"Hallstadt",-13.5,9.3000000000000007,233,13,null,null,null,-14,null,null,2314,1949]
[null,7759,96106,"Ebern",-12,9,297,13,null,null,null,-12,null,null,2346,2085]
[null,7760,96110,"Scheßlitz",-12.8,8.9,318,13,null,null,null,-13,null,null,2336,2017]
[null,7761,96114,"Hirschaid",-13.5,9.3000000000000007,242,13,null,null,null,-14,null,null,2294,1932]
[null,7762,96117,"Memmelsdorf",-13.2,9.1999999999999993,264,13,null,null,null,-13,null,null,2268,1930]
[null,7763,96120,"Bischberg",-13.2,9,297,13,null,null,null,-13,null,null,2328,1981]
[null,7764,96123,"Litzendorf",-13.1,8.6999999999999993,351,13,null,null,null,-13,null,null,2266,1935]
[null,7765,96126,"Maroldsweisach",-12.3,8.4,412,13,null,null,null,-12,null,null,2466,2168]
[null,7766,96129,"Strullendorf",-13.1,8.8000000000000007,341,13,null,null,null,-13,null,null,2267,1936]
[null,7767,96132,"Schlüsselfeld",-13,8.9,344,13,null,null,null,-13,null,null,2351,2015]
[null,7768,96135,"Stegaurach",-13.3,9.1999999999999993,258,13,null,null,null,-13,null,null,2293,1945]
[null,7769,96138,"Burgebrach",-13.1,9.1999999999999993,280,13,null,null,null,-13,null,null,2324,1985]
[null,7770,96142,"Hollfeld",-13,8.5,400,13,null,null,null,-13,null,null,2390,2049]
[null,7771,96145,"Seßlach",-12,8.8000000000000007,345,13,null,null,null,-12,null,null,2477,2202]
[null,7772,96146,"Altendorf",-13.3,9.1999999999999993,261,13,null,null,null,-13,null,null,2301,1951]
[null,7773,96148,"Baunach",-12.6,8.8000000000000007,348,13,null,null,null,-13,null,null,2341,2036]
[null,7774,96149,"Breitengüßbach",-13.3,9.1,267,13,null,null,null,-13,null,null,2324,1971]
[null,7775,96151,"Breitbrunn",-12.2,8.9,317,13,null,null,null,-12,null,null,2364,2086]
[null,7776,96152,"Burghaslach",-12.7,9.1999999999999993,315,13,null,null,null,-13,null,null,2327,2016]
[null,7777,96154,"Burgwindheim",-12.7,9,324,13,null,null,null,-13,null,null,2365,2049]
[null,7778,96155,"Buttenheim",-13.6,8.4,429,13,null,null,null,-14,null,null,2310,1938]
[null,7779,96157,"Ebrach",-12.3,9.1,315,13,null,null,null,-12,null,null,2434,2140]
[null,7780,96158,"Frensdorf",-13.3,9.1,278,13,null,null,null,-13,null,null,2291,1943]
[null,7781,96160,"Geiselwind",-13,8.9,392,13,null,null,null,-13,null,null,2341,2007]
[null,7782,96161,"Gerach",-12.4,8.9,314,13,null,null,null,-12,null,null,2352,2060]
[null,7783,96163,"Gundelsheim",-13.5,9.1999999999999993,249,13,null,null,null,-14,null,null,2311,1946]
[null,7784,96164,"Kemmern",-13.5,9.1999999999999993,239,13,null,null,null,-14,null,null,2326,1959]
[null,7785,96166,"Kirchlauter",-12.4,8.6999999999999993,360,13,null,null,null,-12,null,null,2366,2072]
[null,7786,96167,"Königsfeld",-13.1,8.1,471,13,null,null,null,-13,null,null,2355,2011]
[null,7787,96169,"Lauter",-12.8,8.9,316,13,null,null,null,-13,null,null,2349,2028]
[null,7788,96170,"Lisberg",-12.5,9.1999999999999993,284,13,null,null,null,-13,null,null,2363,2062]
[null,7789,96172,"Mühlhausen",-13.1,9.1,321,13,null,null,null,-13,null,null,2312,1975]
[null,7790,96173,"Oberhaid",-13.1,9.1,278,13,null,null,null,-13,null,null,2333,1993]
[null,7791,96175,"Pettstadt",-13.7,9.1999999999999993,249,13,null,null,null,-14,null,null,2288,1913]
[null,7792,96176,"Pfarrweisach",-12.1,8.9,312,13,null,null,null,-12,null,null,2415,2139]
[null,7793,96178,"Pommersfelden",-13,9.1999999999999993,280,13,null,null,null,-13,null,null,2299,1971]
[null,7794,96179,"Rattelsdorf",-12.7,9.1,278,13,null,null,null,-13,null,null,2331,2020]
[null,7795,96181,"Rauhenebrach",-12.6,8.8000000000000007,357,13,null,null,null,-13,null,null,2388,2077]
[null,7796,96182,"Reckendorf",-12.8,9.1999999999999993,254,13,null,null,null,-13,null,null,2346,2025]
[null,7797,96184,"Rentweinsdorf",-12.4,9,296,13,null,null,null,-12,null,null,2339,2049]
[null,7798,96185,"Schönbrunn i. Steigerwald",-12.6,9.1999999999999993,274,13,null,null,null,-13,null,null,2353,2046]
[null,7799,96187,"Stadelhofen",-13.1,8.1,475,13,null,null,null,-13,null,null,2360,2016]
[null,7800,96188,"Stettfeld",-13.1,9.1999999999999993,245,13,null,null,null,-13,null,null,2360,2016]
[null,7801,96190,"Untermerzbach",-12.1,9,297,13,null,null,null,-12,null,null,2357,2087]
[null,7802,96191,"Viereth-Trunstadt",-13.2,9.1999999999999993,250,13,null,null,null,-13,null,null,2350,2000]
[null,7803,96193,"Wachenroth",-12.8,9.1999999999999993,279,13,null,null,null,-13,null,null,2327,2009]
[null,7804,96194,"Walsdorf",-12.8,9,305,13,null,null,null,-13,null,null,2314,1998]
[null,7805,96196,"Wattendorf",-13,8,488,13,null,null,null,-13,null,null,2364,2026]
[null,7806,96197,"Wonsees",-13.1,8.1,466,13,null,null,null,-13,null,null,2460,2101]
[null,7807,96199,"Zapfendorf",-13,9.1,259,13,null,null,null,-13,null,null,2329,1996]
[null,7808,96215,"Lichtenfels",-12,9.1,282,13,null,null,null,-12,null,null,2434,2164]
[null,7809,96224,"Burgkunstadt",-12.6,8.5,396,13,null,null,null,-13,null,null,2467,2145]
[null,7810,96231,"Staffelstein",-12.2,8.8000000000000007,329,13,null,null,null,-12,null,null,2359,{"$f":"ROUND(O7815*24/(15-E7815),0)","v":2081}]
[null,7811,96237,"Ebersdorf b. Coburg",-12.1,8.6999999999999993,349,13,null,null,null,-12,null,null,2439,2160]
[null,7812,96242,"Sonnefeld",-12.3,8.5,380,13,null,null,null,-12,null,null,2449,2153]
[null,7813,96247,"Michelau i. OFr.",-12,9.1,276,13,null,null,null,-12,null,null,2443,2172]
[null,7814,96250,"Ebensfeld",-12.7,9.1,268,13,null,null,null,-13,null,null,2345,2032]
[null,7815,96253,"Untersiemau",-11.8,9.1,281,13,null,null,null,-12,null,null,2461,2204]
[null,7816,96257,"Redwitz a.d. Rodach",-12,9.1,275,13,null,null,null,-12,null,null,2454,2181]
[null,7817,96260,"Weismain",-12.8,8.1,469,13,null,null,null,-13,null,null,2458,2122]
[null,7818,96264,"Altenkunstadt",-12.1,9,298,13,null,null,null,-12,null,null,2446,2166]
[null,7819,96268,"Mitwitz",-12.1,8.8000000000000007,315,13,null,null,null,-12,null,null,2551,2259]
[null,7820,96269,"Großheirath",-12,8.8000000000000007,330,13,null,null,null,-12,null,null,2467,2193]
[null,7821,96271,"Grub a. Forst",-12.1,8.8000000000000007,336,13,null,null,null,-12,null,null,2435,2156]
[null,7822,96272,"Hochstadt a. Main",-12.1,8.8000000000000007,324,13,null,null,null,-12,null,null,2444,2164]
[null,7823,96274,"Itzgrund",-12,9.1,277,13,null,null,null,-12,null,null,2361,2099]
[null,7824,96275,"Marktzeuln",-12.1,9.1,270,13,null,null,null,-12,null,null,2448,2168]
[null,7825,96277,"Schneckenlohe",-12,8.8000000000000007,328,13,null,null,null,-12,null,null,2456,2183]
[null,7826,96279,"Weidhausen b. Coburg",-12.1,8.9,319,13,null,null,null,-12,null,null,2447,2167]
[null,7827,96317,"Kronach",-12.7,8.5,390,13,null,null,null,-13,null,null,2493,2160]
[null,7828,96328,"Küps",-12.1,9,302,13,null,null,null,-12,null,null,2564,2271]
[null,7829,96332,"Pressig",-12.6,8.4,392,10,null,null,null,-13,null,null,2839,2469]
[null,7830,96337,"Ludwigsstadt",-14.3,7.4,567,10,null,null,null,-14,null,null,2951,2417]
[null,7831,96342,"Stockheim",-12.2,8.6999999999999993,337,10,null,null,null,-12,null,null,2596,2291]
[null,7832,96346,"Wallenfels",-13.7,7.8,517,10,null,null,null,-14,null,null,2689,2249]
[null,7833,96349,"Steinwiesen",-13.7,7.7,520,10,null,null,null,-14,null,null,2719,2274]
[null,7834,96352,"Wilhelmsthal",-13.8,7.5,560,10,null,null,null,-14,null,null,2655,2213]
[null,7835,96355,"Tettau",-15.1,6.6,718,10,null,null,null,-15,null,null,2925,2332]
[null,7836,96358,"Teuschnitz",-14.3,7.3,587,10,null,null,null,-14,null,null,2878,2357]
[null,7837,96361,"Steinbach a. Wald",-14.4,7.3,587,10,null,null,null,-14,null,null,2897,2365]
[null,7838,96364,"Marktrodach",-12.7,8.3000000000000007,422,10,null,null,null,-13,null,null,2618,2268]
[null,7839,96365,"Nordhalben",-13.7,7.9,491,10,null,null,null,-14,null,null,2759,2307]
[null,7840,96367,"Tschirn",-14.3,7.4,582,10,null,null,null,-14,null,null,2804,2297]
[null,7841,96369,"Weißenbrunn",-12.5,8.5,375,13,null,null,null,-13,null,null,2570,2243]
[null,7842,96450,"Coburg",-11,9.6,307,13,null,null,null,-11,null,null,2448,2260]
[null,7843,96465,"Neustadt b. Coburg",-12,8.8000000000000007,327,13,null,null,null,-12,null,null,2631,2339]
[null,7844,96472,"Rödental",-12.3,8.6,375,13,null,null,null,-12,null,null,2459,2162]
[null,7845,96476,"Rodach b. Coburg",-11.8,8.9,309,13,null,null,null,-12,null,null,2503,2241]
[null,7846,96479,"Weitramsdorf",-11.8,9,300,13,null,null,null,-12,null,null,2470,2212]
[null,7847,96482,"Ahorn",-12,8.8000000000000007,326,13,null,null,null,-12,null,null,2463,2189]
[null,7848,96484,"Meeder",-12.1,8.6,366,13,null,null,null,-12,null,null,2572,2278]
[null,7849,96486,"Lautertal",-12.8,8.1,468,13,null,null,null,-13,null,null,2558,2208]
[null,7850,96487,"Dörfles-Esbach",-11.8,9,325,13,null,null,null,-12,null,null,2448,2192]
[null,7851,96489,"Niederfüllbach",-11.8,9.1,287,13,null,null,null,-12,null,null,2433,2179]
[null,7852,96515,"Sonneberg, Judenbach",-14.5,7,648,10,null,null,null,-15,null,null,2854,2322]
[null,7853,96523,"Steinach",-13.7,7.6,531,10,null,null,null,-14,null,null,2979,2491]
[null,7854,96524,"Neuhaus-Schierschnitz",-12.2,8.6999999999999993,345,13,null,null,null,-12,null,null,2590,2285]
[null,7855,96528,"Frankenblick, Schalkau, Bachfeld",-12.6,8.3000000000000007,412,10,null,null,null,-13,null,null,2745,2387]
[null,7856,97070,"Würzburg",-10.1,10.8,179,13,null,null,null,-10,null,null,2125,2032]
[null,7857,97072,"Würzburg",-10.4,10.6,180,13,null,null,null,-10,null,null,2119,2002]
[null,7858,97074,"Würzburg",-11.2,9.9,278,13,null,null,null,-11,null,null,2118,1940]
[null,7859,97076,"Würzburg",-11.2,9.9,240,13,null,null,null,-11,null,null,2129,1950]
[null,7860,97078,"Würzburg",-11.4,9.8000000000000007,246,13,null,null,null,-11,null,null,2137,1943]
[null,7861,97080,"Würzburg",-11,10.1,201,13,null,null,null,-11,null,null,2137,1973]
[null,7862,97082,"Würzburg",-11.3,9.8000000000000007,250,13,null,null,null,-11,null,null,2123,1937]
[null,7863,97084,"Würzburg",-11.3,9.9,234,13,null,null,null,-11,null,null,2120,1935]
[null,7864,97199,"Ochsenfurt",-11.5,9.6999999999999993,275,13,null,null,null,-12,null,null,2142,1940]
[null,7865,97204,"Höchberg",-11.3,9.6999999999999993,291,13,null,null,null,-11,null,null,2134,1947]
[null,7866,97209,"Veitshöchheim",-11.5,9.6999999999999993,271,13,null,null,null,-12,null,null,2153,1950]
[null,7867,97215,"Uffenheim",-12.1,9.4,346,13,null,null,null,-12,null,null,2266,2007]
[null,7868,97218,"Gerbrunn",-11.6,9.6,295,13,null,null,null,-12,null,null,2121,1914]
[null,7869,97222,"Rimpar",-11.7,9.1999999999999993,333,13,null,null,null,-12,null,null,2226,2001]
[null,7870,97225,"Zellingen",-11.3,9.5,273,13,null,null,null,-11,null,null,2229,2034]
[null,7871,97228,"Rottendorf",-11.4,9.8000000000000007,250,13,null,null,null,-11,null,null,2125,1932]
[null,7872,97230,"Estenfeld",-11.4,9.6999999999999993,251,13,null,null,null,-11,null,null,2134,1940]
[null,7873,97232,"Giebelstadt",-11.5,9.6,292,13,null,null,null,-12,null,null,2156,1953]
[null,7874,97234,"Reichenberg, Guttenberger Wald",-11.6,9.6,283,13,null,null,null,-12,null,null,2127,{"$f":"ROUND(O7879*24/(15-E7879),0)","v":1919}]
[null,7875,97236,"Randersacker",-11.6,9.6,281,13,null,null,null,-12,null,null,2119,1912]
[null,7876,97237,"Altertheim",-11.3,9.6999999999999993,262,13,null,null,null,-11,null,null,2150,1962]
[null,7877,97239,"Aub",-11.5,9.6999999999999993,290,13,null,null,null,-12,null,null,2266,2052]
[null,7878,97241,"Bergtheim, Oberpleichfeld",-11.5,9.6,269,13,null,null,null,-12,null,null,2157,1954]
[null,7879,97243,"Bieberehren",-11.6,9.6,310,13,null,null,null,-12,null,null,2290,2066]
[null,7880,97244,"Bütthard",-11.6,9.6,301,13,null,null,null,-12,null,null,2180,1967]
[null,7881,97246,"Eibelstadt",-11.1,10.1,197,13,null,null,null,-11,null,null,2120,1949]
[null,7882,97247,"Eisenheim",-11.4,9.6999999999999993,225,13,null,null,null,-11,null,null,2146,1951]
[null,7883,97249,"Eisingen",-11.6,9.3000000000000007,327,13,null,null,null,-12,null,null,2138,1929]
[null,7884,97250,"Erlabrunn",-11.6,9.4,313,13,null,null,null,-12,null,null,2208,1992]
[null,7885,97252,"Frickenhausen",-11.6,9.6,292,13,null,null,null,-12,null,null,2121,1914]
[null,7886,97253,"Gaukönigshofen",-11.3,9.8000000000000007,255,13,null,null,null,-11,null,null,2161,1972]
[null,7887,97255,"Gelchsheim, Sonderhofen",-11.6,9.6,301,13,null,null,null,-12,null,null,2184,1971]
[null,7888,97256,"Geroldshausen",-11.6,9.5,301,13,null,null,null,-12,null,null,2130,1922]
[null,7889,97258,"Ippesheim",-11.8,9.4,330,13,null,null,null,-12,null,null,2238,2004]
[null,7890,97259,"Greußenheim",-11.8,9.1,354,13,null,null,null,-12,null,null,2206,1976]
[null,7891,97261,"Güntersleben",-11.4,9.6999999999999993,259,13,null,null,null,-11,null,null,2210,2009]
[null,7892,97262,"Hausen b. Würzburg",-11.4,9.4,283,13,null,null,null,-11,null,null,2182,1984]
[null,7893,97264,"Helmstadt",-11.4,9.5,285,13,null,null,null,-11,null,null,2152,1956]
[null,7894,97265,"Hettstadt",-11.5,9.4,313,13,null,null,null,-12,null,null,2191,1984]
[null,7895,97267,"Himmelstadt",-11.3,9.6,262,13,null,null,null,-11,null,null,2238,2042]
[null,7896,97268,"Kirchheim",-11.6,9.6,300,13,null,null,null,-12,null,null,2158,1947]
[null,7897,97270,"Kist, Irtenberger Wald",-11.8,9.1999999999999993,357,13,null,null,null,-12,null,null,2136,1913]
[null,7898,97271,"Kleinrinderfeld",-11.6,9.4,318,13,null,null,null,-12,null,null,2133,1925]
[null,7899,97273,"Kürnach",-11.5,9.6999999999999993,261,13,null,null,null,-12,null,null,2139,1937]
[null,7900,97274,"Leinach",-11.5,9.4,304,13,null,null,null,-12,null,null,2212,2003]
[null,7901,97276,"Margetshöchheim",-11.5,9.4,306,13,null,null,null,-12,null,null,2195,1988]
[null,7902,97277,"Neubrunn",-11.4,9.5,296,13,null,null,null,-11,null,null,2116,1924]
[null,7903,97279,"Prosselsheim",-11.6,9.6,277,13,null,null,null,-12,null,null,2142,1933]
[null,7904,97280,"Remlingen",-11.3,9.5,275,13,null,null,null,-11,null,null,2165,1976]
[null,7905,97282,"Retzstadt",-11.4,9.4,286,13,null,null,null,-11,null,null,2231,2028]
[null,7906,97283,"Riedenheim",-11.7,9.4,343,13,null,null,null,-12,null,null,2273,2043]
[null,7907,97285,"Röttingen, Tauberrettersheim",-11.5,9.6999999999999993,288,13,null,null,null,-12,null,null,2330,2110]
[null,7908,97286,"Winterhausen",-11.1,10.199999999999999,176,13,null,null,null,-11,null,null,2121,1950]
[null,7909,97288,"Theilheim",-11.6,9.6,280,13,null,null,null,-12,null,null,2120,1913]
[null,7910,97289,"Thüngen",-11.1,9.6999999999999993,219,13,null,null,null,-11,null,null,2244,2063]
[null,7911,97291,"Thüngershem",-11.5,9.4,304,13,null,null,null,-12,null,null,2218,2009]
[null,7912,97292,"Üttingen, Holzkirchen",-11,9.8000000000000007,222,13,null,null,null,-11,null,null,2156,1990]
[null,7913,97294,"Unterpleichfeld",-11.6,9.6,278,13,null,null,null,-12,null,null,2160,1949]
[null,7914,97295,"Waldbrunn, Irtenberger Wald",-11.4,9.5,294,13,null,null,null,-11,null,null,2150,1955]
[null,7915,97297,"Waldbüttelbrunn",-11.4,9.5,291,13,null,null,null,-11,null,null,2141,1946]
[null,7916,97299,"Zell a. Main",-11.4,9.6999999999999993,271,13,null,null,null,-11,null,null,2142,1947]
[null,7917,97318,"Kitzingen",-11.3,9.9,220,13,null,null,null,-11,null,null,2085,1903]
[null,7918,97320,"Albertshofen",-11.1,10.1,199,13,null,null,null,-11,null,null,2106,1937]
[null,7919,97332,"Volkach",-11.3,9.9,206,13,null,null,null,-11,null,null,2246,2050]
[null,7920,97334,"Sommerach",-11.6,9.5,283,13,null,null,null,-12,null,null,2182,1969]
[null,7921,97337,"Dettelbach",-11.6,9.6,266,13,null,null,null,-12,null,null,2123,1915]
[null,7922,97340,"Marktbreit",-11.5,9.6,284,13,null,null,null,-12,null,null,2134,1933]
[null,7923,97342,"Obernbreit",-11.4,9.6999999999999993,269,13,null,null,null,-11,null,null,2127,1934]
[null,7924,97346,"Iphofen",-11.8,9.5,307,13,null,null,null,-12,null,null,2214,1983]
[null,7925,97348,"Rödelsee",-11.4,9.8000000000000007,252,13,null,null,null,-11,null,null,2155,1959]
[null,7926,97350,"Mainbernheim",-11.4,9.8000000000000007,234,13,null,null,null,-11,null,null,2124,1931]
[null,7927,97353,"Wiesentheid",-11.5,9.6,248,13,null,null,null,-12,null,null,2233,2022]
[null,7928,97355,"Kleinlangheim",-11.6,9.6,265,13,null,null,null,-12,null,null,2229,2011]
[null,7929,97357,"Prichsenstadt",-11.5,9.6,256,13,null,null,null,-12,null,null,2292,2076]
[null,7930,97359,"Schwarzach a. Main",-11.3,9.9,192,13,null,null,null,-11,null,null,2174,1984]
[null,7931,97421,"Schweinfurt",-10.7,10,232,13,null,null,null,-11,null,null,2248,2099]
[null,7932,97422,"Schweinfurt",-11.3,9.4,276,13,null,null,null,-11,null,null,2244,2048]
[null,7933,97424,"Schweinfurt",-10.8,10.1,217,13,null,null,null,-11,null,null,2251,2094]
[null,7934,97437,"Haßfurt",-12.2,9.4,228,13,null,null,null,-12,null,null,2350,2074]
[null,7935,97440,"Werneck",-11.5,9.5,246,13,null,null,null,-12,null,null,2261,2048]
[null,7936,97447,"Gerolzhofen",-11.5,9.6,231,13,null,null,null,-12,null,null,2284,2069]
[null,7937,97450,"Arnstein",-11.3,9.3000000000000007,283,13,null,null,null,-11,null,null,2249,2052]
[null,7938,97453,"Schonungen",-11.6,8.6999999999999993,365,13,null,null,null,-12,null,null,2263,{"$f":"ROUND(O7943*24/(15-E7943),0)","v":2042}]
[null,7939,97456,"Dittelbrunn",-11.6,8.6999999999999993,363,13,null,null,null,-12,null,null,2287,2063]
[null,7940,97461,"Hofheim i. UFr.",-11.9,9.1999999999999993,254,13,null,null,null,-12,null,null,2360,2106]
[null,7941,97464,"Niederwerrn",-11.3,9.6,234,13,null,null,null,-11,null,null,2255,2058]
[null,7942,97469,"Gochsheim",-11.6,9.5,238,13,null,null,null,-12,null,null,2272,2050]
[null,7943,97475,"Zeil a. Main",-12.1,8.9,331,13,null,null,null,-12,null,null,2330,2063]
[null,7944,97478,"Knetzgau",-12.1,9.1999999999999993,284,13,null,null,null,-12,null,null,2353,2084]
[null,7945,97483,"Eltmann",-12.6,8.6999999999999993,355,13,null,null,null,-13,null,null,2342,2037]
[null,7946,97486,"Königsberg i. Bay.",-12.1,8.8000000000000007,339,13,null,null,null,-12,null,null,2358,2088]
[null,7947,97488,"Stadtlauringen",-11.6,9,305,13,null,null,null,-12,null,null,2326,2099]
[null,7948,97490,"Poppenhausen",-11.3,9.3000000000000007,266,13,null,null,null,-11,null,null,2260,2062]
[null,7949,97491,"Aidhausen",-11.7,9,298,13,null,null,null,-12,null,null,2323,2088]
[null,7950,97493,"Bergrheinfeld",-11.4,9.6999999999999993,212,13,null,null,null,-11,null,null,2255,2050]
[null,7951,97494,"Bundorf",-11.8,8.9,324,13,null,null,null,-12,null,null,2401,2150]
[null,7952,97496,"Burgpreppach",-12,9,306,13,null,null,null,-12,null,null,2336,2076]
[null,7953,97497,"Dingolshausen",-11.7,9.4,269,13,null,null,null,-12,null,null,2318,2084]
[null,7954,97499,"Donnersdorf",-11.8,9.4,253,13,null,null,null,-12,null,null,2295,2055]
[null,7955,97500,"Ebelsbach",-12.3,9,315,13,null,null,null,-12,null,null,2370,2084]
[null,7956,97502,"Euerbach",-11.5,9.1,295,13,null,null,null,-12,null,null,2262,2049]
[null,7957,97503,"Gädheim",-11.8,9,316,13,null,null,null,-12,null,null,2309,2068]
[null,7958,97505,"Geldersheim",-11.3,9.6,233,13,null,null,null,-11,null,null,2256,2059]
[null,7959,97506,"Grafenrheinfeld",-11.5,9.6999999999999993,204,13,null,null,null,-12,null,null,2286,2070]
[null,7960,97508,"Grettstadt",-11.7,9.4,253,13,null,null,null,-12,null,null,2266,2037]
[null,7961,97509,"Kolitzheim",-11.5,9.6,223,13,null,null,null,-12,null,null,2261,2048]
[null,7962,97511,"Lülsfeld",-11.6,9.6,251,13,null,null,null,-12,null,null,2301,2076]
[null,7963,97513,"Michelau i. Steigerwald, Hundelshausen",-11.9,8.8000000000000007,357,13,null,null,null,-12,null,null,2333,2081]
[null,7964,97514,"Oberaurach",-13,8.5,411,13,null,null,null,-13,null,null,2353,2017]
[null,7965,97516,"Oberschwarzach",-11.8,9.3000000000000007,290,13,null,null,null,-12,null,null,2359,2113]
[null,7966,97517,"Rannungen",-11.5,8.8000000000000007,334,13,null,null,null,-12,null,null,2299,2082]
[null,7967,97519,"Riedbach",-12,9,318,13,null,null,null,-12,null,null,2334,2075]
[null,7968,97520,"Röthlein",-11.4,9.6999999999999993,208,13,null,null,null,-11,null,null,2297,2088]
[null,7969,97522,"Sand a. Main",-12.1,9,321,13,null,null,null,-12,null,null,2345,2077]
[null,7970,97523,"Schwanfeld",-11.4,9.6,242,13,null,null,null,-11,null,null,2208,2007]
[null,7971,97525,"Schwebheim",-11.5,9.6,207,13,null,null,null,-12,null,null,2287,2071]
[null,7972,97526,"Sennfeld",-11.5,9.6,219,13,null,null,null,-12,null,null,2241,2030]
[null,7973,97528,"Sulzdorf a.d. Lederhecke",-11.8,8.8000000000000007,332,13,null,null,null,-12,null,null,2416,2164]
[null,7974,97529,"Sulzheim",-11.6,9.6,229,13,null,null,null,-12,null,null,2281,2058]
[null,7975,97531,"Theres",-12,9.1,299,13,null,null,null,-12,null,null,2329,2070]
[null,7976,97532,"Üchtelhausen",-11.7,8.6999999999999993,372,13,null,null,null,-12,null,null,2280,2049]
[null,7977,97534,"Waigolshausen",-11.4,9.6,246,13,null,null,null,-11,null,null,2214,2013]
[null,7978,97535,"Wasserlosen",-11.4,9.1,305,13,null,null,null,-11,null,null,2265,2059]
[null,7979,97537,"Wipfeld",-11.3,9.8000000000000007,198,13,null,null,null,-11,null,null,2194,2002]
[null,7980,97539,"Wonfurt",-12.2,9.4,242,13,null,null,null,-12,null,null,2352,2075]
[null,7981,97616,"Bad Neustadt an der Saale",-10.9,9.4,235,13,null,null,null,-11,null,null,2411,2234]
[null,7982,97618,"Hohenroth",-11,9.3000000000000007,251,13,null,null,null,-11,null,null,2401,2216]
[null,7983,97631,"Bad Königshofen i. Grabfeld",-11.6,8.9,317,13,null,null,null,-12,null,null,2407,2172]
[null,7984,97633,"Sulzfeld",-11.3,9.1,286,13,null,null,null,-11,null,null,2453,2238]
[null,7985,97638,"Mellrichstadt",-11.3,9.1,273,13,null,null,null,-11,null,null,2483,2266]
[null,7986,97640,"Oberstreu",-11.3,9,281,13,null,null,null,-11,null,null,2475,2259]
[null,7987,97645,"Ostheim v.d. Rhön",-12.2,8.4,397,13,null,null,null,-12,null,null,2477,2186]
[null,7988,97647,"Nordheim v.d. Rhön",-12.3,8.4,411,13,null,null,null,-12,null,null,2815,2475]
[null,7989,97650,"Fladungen",-12.7,8.3000000000000007,428,10,null,null,null,-13,null,null,2660,2305]
[null,7990,97653,"Bischofsheim a.d. Rhön",-12.3,8.1999999999999993,453,10,null,null,null,-12,null,null,2771,2436]
[null,7991,97654,"Bastheim",-11.8,8.8000000000000007,330,13,null,null,null,-12,null,null,2555,2288]
[null,7992,97656,"Oberelsbach",-13.5,7.5,575,10,null,null,null,-14,null,null,2621,2207]
[null,7993,97657,"Sandberg",-12.3,8.5,391,10,null,null,null,-12,null,null,2457,2160]
[null,7994,97659,"Schönau a.d. Brend",-12.1,8.1999999999999993,440,13,null,null,null,-12,null,null,2436,2157]
[null,7995,97688,"Bad Kissingen",-10.8,9.4,227,13,null,null,null,-11,null,null,2309,2148]
[null,7996,97702,"Münnerstadt",-11.7,8.6999999999999993,357,13,null,null,null,-12,null,null,2331,2095]
[null,7997,97705,"Burkardroth",-12.3,8.3000000000000007,423,10,null,null,null,-12,null,null,2521,2216]
[null,7998,97708,"Bad Bocklet",-10.8,9.4,222,13,null,null,null,-11,null,null,2368,2203]
[null,7999,97711,"Maßbach",-11.4,8.9,316,13,null,null,null,-11,null,null,2312,2102]
[null,8000,97714,"Oerlenbach",-11.3,8.9,316,13,null,null,null,-11,null,null,2312,2110]
[null,8001,97717,"Euerdorf",-10.8,9.4,226,13,null,null,null,-11,null,null,2322,2160]
[null,8002,97720,"Nüdlingen",-11.1,9.1,283,13,null,null,null,-11,null,null,2315,{"$f":"ROUND(O8007*24/(15-E8007),0)","v":2129}]
[null,8003,97723,"Oberthulba",-11.3,8.9,314,13,null,null,null,-11,null,null,2345,2140]
[null,8004,97724,"Burglauer",-11.3,8.8000000000000007,326,13,null,null,null,-11,null,null,2378,2170]
[null,8005,97725,"Elfershausen",-10.8,9.4,233,13,null,null,null,-11,null,null,2269,2111]
[null,8006,97727,"Fuchsstadt",-11.3,9,310,13,null,null,null,-11,null,null,2280,2081]
[null,8007,97729,"Ramsthal",-11.5,8.8000000000000007,343,13,null,null,null,-12,null,null,2269,2055]
[null,8008,97737,"Gemünden a. Main",-11,9.9,155,13,null,null,null,-11,null,null,2302,2125]
[null,8009,97753,"Karlstadt",-11.5,9.3000000000000007,306,13,null,null,null,-12,null,null,2301,2084]
[null,8010,97762,"Hammelburg",-11.2,9.1,294,13,null,null,null,-11,null,null,2280,2089]
[null,8011,97769,"Bad Brückenau",-11.9,8.9,326,10,null,null,null,-12,null,null,2360,2106]
[null,8012,97772,"Wildflecken",-13.6,7,699,10,null,null,null,-14,null,null,2661,2233]
[null,8013,97773,"Aura i. Sinngrund",-12,8.4,449,6,null,null,null,-12,null,null,2321,2063]
[null,8014,97775,"Burgsinn",-11,9.6,219,6,null,null,null,-11,null,null,2320,2142]
[null,8015,97776,"Eußenheim",-11,9.8000000000000007,198,13,null,null,null,-11,null,null,2250,2077]
[null,8016,97778,"Fellen",-11.4,9.1,298,6,null,null,null,-11,null,null,2330,2118]
[null,8017,97779,"Geroda",-12.9,7.6,573,10,null,null,null,-13,null,null,2570,2211]
[null,8018,97780,"Gössenheim",-10.9,9.9,163,13,null,null,null,-11,null,null,2298,2129]
[null,8019,97782,"Gräfendorf",-11.2,9.3000000000000007,252,6,null,null,null,-11,null,null,2311,2117]
[null,8020,97783,"Karsbach",-11.2,9.6,225,13,null,null,null,-11,null,null,2302,2109]
[null,8021,97785,"Mittelsinn",-11.3,9.3000000000000007,264,6,null,null,null,-11,null,null,2317,2114]
[null,8022,97786,"Motten",-12.4,8.1,487,10,null,null,null,-12,null,null,2650,2321]
[null,8023,97788,"Neuendorf",-12.3,8.5,455,13,null,null,null,-12,null,null,2304,2025]
[null,8024,97789,"Oberleichtersbach",-12,8.4,421,10,null,null,null,-12,null,null,2362,2100]
[null,8025,97791,"Obersinn",-11.6,9,310,6,null,null,null,-12,null,null,2314,2088]
[null,8026,97792,"Riedenberg",-13.4,7.3,628,10,null,null,null,-13,null,null,2604,2201]
[null,8027,97794,"Rieneck",-11.6,9,322,6,null,null,null,-12,null,null,2317,2091]
[null,8028,97795,"Schondra",-12,8.5,406,10,null,null,null,-12,null,null,2366,2103]
[null,8029,97797,"Wartmannsroth",-11.7,8.6999999999999993,367,6,null,null,null,-12,null,null,2286,2055]
[null,8030,97799,"Zeitlofs",-12.1,8.5,411,6,null,null,null,-12,null,null,2345,2077]
[null,8031,97816,"Lohr a. Main",-11.8,8.9,348,6,null,null,null,-12,null,null,2318,2076]
[null,8032,97828,"Marktheidenfeld",-11.5,9.3000000000000007,306,13,null,null,null,-12,null,null,2245,2033]
[null,8033,97833,"Frammersbach",-11.5,9.1999999999999993,284,6,null,null,null,-12,null,null,2351,2129]
[null,8034,97834,"Birkenfeld",-11.1,9.8000000000000007,217,13,null,null,null,-11,null,null,2223,2044]
[null,8035,97836,"Bischbrunn",-12.1,8.6999999999999993,450,6,null,null,null,-12,null,null,2220,1966]
[null,8036,97837,"Erlenbach b. Marktheidenfeld",-11.4,9.4,290,13,null,null,null,-11,null,null,2167,1970]
[null,8037,97839,"Esselbach",-11.6,9.1999999999999993,314,6,null,null,null,-12,null,null,2249,2029]
[null,8038,97840,"Hafenlohr, Rothenbuch",-11.3,9.5,262,6,null,null,null,-11,null,null,2265,2067]
[null,8039,97842,"Karbach",-11.2,9.6999999999999993,238,13,null,null,null,-11,null,null,2225,2038]
[null,8040,97843,"Neuhütten",-12.5,8.3000000000000007,498,6,null,null,null,-13,null,null,2342,2044]
[null,8041,97845,"Neustadt a. Main",-12.1,8.6,450,6,null,null,null,-12,null,null,2296,2033]
[null,8042,97846,"Partenstein",-11.3,9.4,243,6,null,null,null,-11,null,null,2345,2140]
[null,8043,97848,"Rechtenbach",-12,8.8000000000000007,398,6,null,null,null,-12,null,null,2318,2060]
[null,8044,97849,"Roden",-11.5,9.3000000000000007,294,13,null,null,null,-12,null,null,2318,2099]
[null,8045,97851,"Rothenfels",-12,9,356,13,null,null,null,-12,null,null,2279,2026]
[null,8046,97852,"Schollbrunn",-11.8,9,383,6,null,null,null,-12,null,null,2184,1956]
[null,8047,97854,"Steinfeld",-11.6,9.3000000000000007,293,13,null,null,null,-12,null,null,2310,2084]
[null,8048,97855,"Triefenstein",-10.8,10,177,13,null,null,null,-11,null,null,2165,2014]
[null,8049,97857,"Urspringen",-11.2,9.6,256,13,null,null,null,-11,null,null,2311,2117]
[null,8050,97859,"Wiesthal",-11.4,9.3000000000000007,274,6,null,null,null,-11,null,null,2371,2155]
[null,8051,97877,"Wertheim",-10.8,9.9,224,13,null,null,null,-11,null,null,2156,2006]
[null,8052,97892,"Kreuzwertheim",-11.2,9.6,271,13,null,null,null,-11,null,null,2172,1990]
[null,8053,97896,"Freudenberg, Collenberg",-12,8.8000000000000007,461,12,null,null,null,-12,null,null,2147,1908]
[null,8054,97900,"Külsheim",-11.6,9.3000000000000007,347,13,null,null,null,-12,null,null,2186,1972]
[null,8055,97901,"Altenbuch",-12.3,8.5,491,6,null,null,null,-12,null,null,2180,1916]
[null,8056,97903,"Collenberg",-11.5,9.3000000000000007,342,12,null,null,null,-12,null,null,2153,1950]
[null,8057,97904,"Dorfprozelten",-11,10,196,13,null,null,null,-11,null,null,2146,1981]
[null,8058,97906,"Faulbach",-10.8,9.9,201,13,null,null,null,-11,null,null,2153,2003]
[null,8059,97907,"Hasloch",-11,9.6999999999999993,246,13,null,null,null,-11,null,null,2166,1999]
[null,8060,97909,"Stadtprozelten",-11.5,9.3000000000000007,321,13,null,null,null,-12,null,null,2149,1946]
[null,8061,97922,"Lauda-Königshofen",-10.8,10.199999999999999,190,13,null,null,null,-11,null,null,2331,2168]
[null,8062,97941,"Tauberbischofsheim",-10.9,10,228,13,null,null,null,-11,null,null,2193,2032]
[null,8063,97944,"Boxberg",-11.4,9.6,331,13,null,null,null,-11,null,null,2325,2114]
[null,8064,97947,"Grünsfeld",-11.6,9.5,326,13,null,null,null,-12,null,null,2189,1975]
[null,8065,97950,"Großrinderfeld",-11.5,9.6,296,13,null,null,null,-12,null,null,2103,1905]
[null,8066,97953,"Königheim",-11.3,9.6,297,13,null,null,null,-11,null,null,2216,{"$f":"ROUND(O8071*24/(15-E8071),0)","v":2022}]
[null,8067,97956,"Werbach",-11.6,9.4,314,13,null,null,null,-12,null,null,2116,1909]
[null,8068,97957,"Wittighausen",-11.2,9.9,237,13,null,null,null,-11,null,null,2176,1993]
[null,8069,97959,"Assamstadt",-11.3,9.6999999999999993,331,13,null,null,null,-11,null,null,2233,2038]
[null,8070,97980,"Bad Mergentheim",-11.5,9.6999999999999993,307,13,null,null,null,-12,null,null,2313,2095]
[null,8071,97990,"Weikersheim",-11.2,10.1,238,13,null,null,null,-11,null,null,2331,2135]
[null,8072,97993,"Creglingen",-11.6,9.6,313,13,null,null,null,-12,null,null,2334,2106]
[null,8073,97996,"Niederstetten",-12.1,9.1999999999999993,403,13,null,null,null,-12,null,null,2360,2090]
[null,8074,97999,"Igersheim",-11.7,9.5,347,13,null,null,null,-12,null,null,2322,2087]
[null,8075,98527,"Suhl",-12.9,8,470,10,null,null,null,-13,null,null,3014,2593]
[null,8076,98528,"Suhl",-13.7,7.3,583,10,null,null,null,-14,null,null,3145,2630]
[null,8077,98529,"Suhl",-12.9,8,475,10,null,null,null,-13,null,null,2942,2531]
[null,8078,98530,"Suhl, Marisfeld, Rohr u.a.",-12.5,8.1999999999999993,431,10,null,null,null,-13,null,null,2855,2492]
[null,8079,98544,"Zella-Mehlis",-13.7,7.5,547,10,null,null,null,-14,null,null,3004,2512]
[null,8080,98547,"Viernau u.a.",-13.4,7.6,531,10,null,null,null,-13,null,null,2927,2474]
[null,8081,98553,"Schleusingen u.a.",-12.3,8.3000000000000007,415,10,null,null,null,-12,null,null,2881,2533]
[null,8082,98554,"Benshausen",-12.4,8.3000000000000007,410,10,null,null,null,-12,null,null,2900,2540]
[null,8083,98559,"Oberhof",-15,6.2,774,10,null,null,null,-15,null,null,3231,2585]
[null,8084,98574,"Schmalkalden",-12.3,9,282,10,null,null,null,-12,null,null,2722,2393]
[null,8085,98587,"Steinbach-Hallenberg",-14.2,6.9,652,10,null,null,null,-14,null,null,3038,2497]
[null,8086,98590,"Schwallungen",-12.9,8.1,454,7,null,null,null,-13,null,null,2445,2103]
[null,8087,98593,"Floh-Seligenthal",-13.5,7.8,498,10,null,null,null,-14,null,null,2740,2307]
[null,8088,98596,"Brotterode-Trusetal",-13.3,7.9,477,10,null,null,null,-13,null,null,2732,2317]
[null,8089,98597,"Breitungen/Werra",-12.2,9.1999999999999993,252,7,null,null,null,-12,null,null,2605,2299]
[null,8090,98617,"Meiningen",-12.3,8.3000000000000007,420,13,null,null,null,-12,null,null,2589,2276]
[null,8091,98630,"Römhild",-11.8,8.8000000000000007,324,13,null,null,null,-12,null,null,2517,2254]
[null,8092,98631,"Grabfeld",-12.1,8.5,386,13,null,null,null,-12,null,null,2489,2204]
[null,8093,98634,"Wasungen",-13.6,7.5,550,10,null,null,null,-14,null,null,2612,2192]
[null,8094,98639,"Walldorf",-12.1,8.6999999999999993,344,13,null,null,null,-12,null,null,2663,2358]
[null,8095,98646,"Hildburghausen",-12.7,8.1,465,13,null,null,null,-13,null,null,2528,2190]
[null,8096,98660,"Themar",-12.3,8.5,369,13,null,null,null,-12,null,null,2837,2494]
[null,8097,98663,"Bad Colberg-Heldburg",-12,8.6999999999999993,353,13,null,null,null,-12,null,null,2476,2201]
[null,8098,98666,"Biberau, Masserberg",-15.1,6.4,744,10,null,null,null,-15,null,null,3066,2445]
[null,8099,98667,"Schleusegrund",-14.3,7,643,10,null,null,null,-14,null,null,3093,2534]
[null,8100,98669,"Veilsdorf",-12.5,8.5,388,13,null,null,null,-13,null,null,2625,2291]
[null,8101,98673,"Eisfeld, Auengrund",-12.8,8,473,10,null,null,null,-13,null,null,2712,2341]
[null,8102,98678,"Sachsenbrunn",-13.6,7.6,547,10,null,null,null,-14,null,null,2700,2266]
[null,8103,98693,"Ilmenau",-14.3,7.3,590,10,null,null,null,-14,null,null,2681,2196]
[null,8104,98701,"Großbreitenbach",-14.6,7,638,10,null,null,null,-15,null,null,2730,2214]
[null,8105,98704,"Langewiesen",-13.9,8.1,453,10,null,null,null,-14,null,null,2800,2325]
[null,8106,98708,"Gehren",-14.3,7.8,504,10,null,null,null,-14,null,null,2900,2375]
[null,8107,98711,"Schmiedefeld, Frauenwald, Suhl",-14.6,6.6,698,10,null,null,null,-15,null,null,3025,2453]
[null,8108,98714,"Stützerbach",-14.3,7,626,10,null,null,null,-14,null,null,2850,2334]
[null,8109,98716,"Geschwenda",-14.3,7.2,592,10,null,null,null,-14,null,null,2740,2244]
[null,8110,98724,"Neuhaus am Rennweg, Lauscha",-14.9,6.6,704,10,null,null,null,-15,null,null,3168,2543]
[null,8111,98739,"Lichte",-15.1,6.6,701,10,null,null,null,-15,null,null,3100,2472]
[null,8112,98743,"Gräfenthal",-14.4,7.7,530,10,null,null,null,-14,null,null,2883,2353]
[null,8113,98744,"Oberweißbach u.a.",-15.1,6.6,709,10,null,null,null,-15,null,null,2772,2210]
[null,8114,98746,"Katzhütte",-14.9,6.7,689,10,null,null,null,-15,null,null,2899,2327]
[null,8115,99084,"Erfurt",-11.9,10.199999999999999,200,9,null,null,null,-12,null,null,2330,2079]
[null,8116,99085,"Erfurt",-12.6,9.6999999999999993,184,9,null,null,null,-13,null,null,2321,2018]
[null,8117,99086,"Erfurt",-12.3,9.9,183,9,null,null,null,-12,null,null,2325,2044]
[null,8118,99087,"Erfurt",-12.8,9.6,178,9,null,null,null,-13,null,null,2315,1999]
[null,8119,99089,"Erfurt",-12.2,9.9,193,9,null,null,null,-12,null,null,2331,2057]
[null,8120,99090,"Erfurt",-13.6,8.6999999999999993,319,9,null,null,null,-14,null,null,2330,1955]
[null,8121,99091,"Erfurt",-12.8,9.6,173,9,null,null,null,-13,null,null,2321,2004]
[null,8122,99092,"Erfurt",-13.5,8.8000000000000007,308,9,null,null,null,-14,null,null,2345,1975]
[null,8123,99094,"Erfurt",-13.3,9.1,250,9,null,null,null,-13,null,null,2331,1977]
[null,8124,99095,"Erfurt",-13,9.5,169,9,null,null,null,-13,null,null,2301,1972]
[null,8125,99096,"Erfurt",-13.3,9.1999999999999993,229,9,null,null,null,-13,null,null,2327,1973]
[null,8126,99097,"Erfurt",-13.8,8.5,351,9,null,null,null,-14,null,null,2318,1932]
[null,8127,99098,"Erfurt",-13.2,9.3000000000000007,199,9,null,null,null,-13,null,null,2341,1992]
[null,8128,99099,"Erfurt",-13.4,9,271,9,null,null,null,-13,null,null,2342,1979]
[null,8129,99100,"Großfahner, Dachwig u.a.",-13.3,9.1999999999999993,209,9,null,null,null,-13,null,null,2250,1908]
[null,8130,99102,"Rockhausen, Klettbach",-13.8,8.1999999999999993,403,9,null,null,null,-14,null,null,2332,{"$f":"ROUND(O8135*24/(15-E8135),0)","v":1943}]
[null,8131,99189,"Gebesee",-12.9,9.5,150,9,null,null,null,-13,null,null,2254,1939]
[null,8132,99192,"Nesse-Apfelstädt, Nottleben",-13.4,8.9,289,9,null,null,null,-13,null,null,2346,1983]
[null,8133,99195,"Großrudestedt, Schloßvippach u.a.",-12.9,9.5,158,9,null,null,null,-13,null,null,2278,1960]
[null,8134,99198,"Udestedt, Mönchenholzhausen u.a.",-13,9.3000000000000007,186,9,null,null,null,-13,null,null,2335,2001]
[null,8135,99310,"Arnstadt",-13.6,8.6999999999999993,326,9,null,null,null,-14,null,null,2408,2021]
[null,8136,99326,"Stadtilm, Ilmtal",-14.1,8,457,9,null,null,null,-14,null,null,2410,1988]
[null,8137,99330,"Gräfenroda",-14,7.9,484,10,null,null,null,-14,null,null,2746,2273]
[null,8138,99334,"Elleben, Wachsenburg",-13.2,9.1,255,9,null,null,null,-13,null,null,2391,2035]
[null,8139,99338,"Arnstadt",-13.5,8.6,347,10,null,null,null,-14,null,null,2594,2184]
[null,8140,99423,"Weimar",-12.6,9.5,228,9,null,null,null,-13,null,null,2295,1996]
[null,8141,99425,"Weimar",-12.9,9.3000000000000007,215,9,null,null,null,-13,null,null,2243,1929]
[null,8142,99427,"Weimar",-13.7,8.5,355,9,null,null,null,-14,null,null,2296,1920]
[null,8143,99428,"Weimar",-13.4,8.8000000000000007,298,9,null,null,null,-13,null,null,2326,1966]
[null,8144,99438,"Bad Berka u.a.",-13.4,8.8000000000000007,296,9,null,null,null,-13,null,null,2317,1958]
[null,8145,99439,"Berlstedt",-13.3,9.1999999999999993,209,9,null,null,null,-13,null,null,2284,1937]
[null,8146,99441,"Lehnstedt u.a.",-13.6,8.6999999999999993,310,9,null,null,null,-14,null,null,2187,1835]
[null,8147,99444,"Blankenhain",-13.8,8.5,365,9,null,null,null,-14,null,null,2202,1835]
[null,8148,99448,"Kranichfeld u.a.",-13.4,8.6999999999999993,318,9,null,null,null,-13,null,null,2334,1972]
[null,8149,99510,"Apolda",-13.1,9.3000000000000007,209,9,null,null,null,-13,null,null,2205,1883]
[null,8150,99518,"Bad Sulza",-13.2,9.6999999999999993,133,9,null,null,null,-13,null,null,2242,1908]
[null,8151,99610,"Sömmerda",-13,9.5,154,9,null,null,null,-13,null,null,2253,1931]
[null,8152,99625,"Kölleda",-13.1,9.4,195,4,null,null,null,-13,null,null,2246,1918]
[null,8153,99628,"Buttstädt",-13,9.5,166,9,null,null,null,-13,null,null,2265,1941]
[null,8154,99631,"Weißensee",-12.8,9.6,153,9,null,null,null,-13,null,null,2216,1913]
[null,8155,99634,"Straußfurt",-13,9.5,152,9,null,null,null,-13,null,null,2264,1941]
[null,8156,99636,"Rastenberg",-13.2,9.1999999999999993,214,4,null,null,null,-13,null,null,2249,1914]
[null,8157,99638,"Kindelbrück",-13,9.4,190,9,null,null,null,-13,null,null,2215,1899]
[null,8158,99706,"Sondershausen",-13.5,8.1999999999999993,376,7,null,null,null,-14,null,null,2230,1878]
[null,8159,99707,"Kyffhäuserland",-13,9.4,180,7,null,null,null,-13,null,null,2331,1998]
[null,8160,99713,"Ebeleben",-13.5,8.6999999999999993,301,7,null,null,null,-14,null,null,2291,1929]
[null,8161,99718,"Greußen Clingen Großenehrich",-13.2,9,253,7,null,null,null,-13,null,null,2245,1911]
[null,8162,99734,"Nordhausen",-12.8,9.1999999999999993,203,7,null,null,null,-13,null,null,2819,2434]
[null,8163,99735,"Werther Hohenstein Wolkramshausen",-13.2,8.8000000000000007,270,7,null,null,null,-13,null,null,2504,2131]
[null,8164,99752,"Bleicherode",-12.8,8.9,250,7,null,null,null,-13,null,null,2340,2020]
[null,8165,99755,"Ellrich",-13.1,8.6,284,7,null,null,null,-13,null,null,2948,2518]
[null,8166,99759,"Sollstedt",-12.9,8.6,304,7,null,null,null,-13,null,null,2339,2012]
[null,8167,99762,"Neustadt/Harz u.a.",-13.6,8.1,372,6,null,null,null,-14,null,null,2600,2182]
[null,8168,99765,"Heringen/ Helme",-12.8,9.4,158,7,null,null,null,-13,null,null,2551,2202]
[null,8169,99768,"Harztor",-13.9,7.6,454,6,null,null,null,-14,null,null,2924,2428]
[null,8170,99817,"Eisenach",-12.2,9.5,235,7,null,null,null,-12,null,null,2379,2099]
[null,8171,99819,"Marksuhl, Krauthausen u.a.",-12.9,8.6999999999999993,326,7,null,null,null,-13,null,null,2527,2174]
[null,8172,99820,"Hörselberg-Hainich",-13.4,8.8000000000000007,310,7,null,null,null,-13,null,null,2350,1986]
[null,8173,99826,"Mihla",-12.6,9.1999999999999993,227,7,null,null,null,-13,null,null,2351,2044]
[null,8174,99830,"Treffurt",-12.3,9.1999999999999993,211,7,null,null,null,-12,null,null,2307,2028]
[null,8175,99831,"Creuzburg, Ifta",-13,8.5,367,7,null,null,null,-13,null,null,2324,1992]
[null,8176,99834,"Gerstungen",-12.7,8.8000000000000007,302,7,null,null,null,-13,null,null,2377,2059]
[null,8177,99837,"Berka/ Werra",-12.5,9.1,232,7,null,null,null,-13,null,null,2377,2074]
[null,8178,99842,"Ruhla",-14.1,7,623,10,null,null,null,-14,null,null,2662,2195]
[null,8179,99846,"Seebach",-13.1,8.6,345,10,null,null,null,-13,null,null,2652,2265]
[null,8180,99848,"Wutha-Farnroda",-12.8,9,271,10,null,null,null,-13,null,null,2580,2227]
[null,8181,99867,"Gotha",-13.1,9,319,9,null,null,null,-13,null,null,2313,1976]
[null,8182,99869,"Drei Gleichen",-13.1,9,294,9,null,null,null,-13,null,null,2391,2042]
[null,8183,99880,"Waltershausen",-13.2,8.8000000000000007,318,10,null,null,null,-13,null,null,2496,2124]
[null,8184,99885,"Luisenthal, Ohrdruf, Wolfis",-13.6,8.3000000000000007,411,10,null,null,null,-14,null,null,2678,2247]
[null,8185,99887,"Georgenthal/ Thür. Wald",-14.2,7.3,578,10,null,null,null,-14,null,null,2640,2170]
[null,8186,99891,"Tabarz/ Thür. Wald",-14,7.8,488,10,null,null,null,-14,null,null,2805,2321]
[null,8187,99894,"Leinatal",-13.6,8.1,432,10,null,null,null,-14,null,null,2621,2199]
[null,8188,99897,"Tambach-Dietharz/ Thür.",-14.3,6.9,637,10,null,null,null,-14,null,null,2945,2412]
[null,8189,99947,"Bad Langensalza",-12.7,9.4,181,7,null,null,null,-13,null,null,2277,1973]
[null,8190,99955,"Bad Tennstedt",-13.1,9.3000000000000007,196,9,null,null,null,-13,null,null,2264,1934]
[null,8191,99958,"Großvargula, Tonna",-13.1,9.1999999999999993,205,9,null,null,null,-13,null,null,2263,1933]
[null,8192,99974,"Mühlhausen, Unstruttal",-12.7,9.1999999999999993,235,7,null,null,null,-13,null,null,2317,2008]
[null,8193,99976,"Rodeberg, Dünwald u.a.",-12.8,8.8000000000000007,308,7,null,null,null,-13,null,null,2304,1989]
[null,8194,99986,"Vogtei, Kammerforst u.a.",-12.8,9,261,7,null,null,null,-13,null,null,2339,{"$f":"ROUND(O8199*24/(15-E8199),0)","v":2019}]
[null,8195,99988,"Südeichsfeld",-12.8,8.1999999999999993,428,7,null,null,null,-13,null,null,2274,1963]
[null,8196,99991,"Großengottern, Heroldishausen",-12.7,9.4,180,7,null,null,null,-13,null,null,2289,1983]
[null,8197,99994,"Schlotheim",-13.3,9,250,7,null,null,null,-13,null,null,2294,1945]
[null,8198,99996,"Menteroda, Obermehler",-13.3,8.5,337,7,null,null,null,-13,null,null,2308,1957]
[null,8199,99998,"Körner, Weinbergen",-12.9,9.1999999999999993,221,7,null,null,null,-13,null,null,2296,1975]
[]
["\n",1,"Die angegebenen Klimadaten beziehen sich auf den geometrischen Schwerpunkt (\"Mitte\") des betrachteten PLZ-Gebiets. Bei mehrfach vorkommenden Postleitzahlen wurden die zugehörigen Gebiete geometrisch vereint -- die korrespondierenden Klimadaten beziehen sich in dem Fall auf die geometrische Mitte des vereinten PLZ-Gebiets."]
[null,2,"Die angegebenen Klimadaten beziehen sich auf den geometrischen Schwerpunkt (\"Mitte\") des betrachteten PLZ-Gebiets. Bei mehrfach vorkommenden Postleitzahlen wurden die zugehörigen Gebiete geometrisch vereint -- die korrespondierenden Klimadaten beziehen sich in dem Fall auf die geometrische Mitte des vereinten PLZ-Gebiets."]
["\n",2,"Der geometrische Schwerpunkt des gekennzeichneten Datensatzes liegt außerhalb der aktuellen TRY-Basisdaten des DWD. Es wurde stattdessen ein neuer Bezugspunkt festgelegt, welcher durch die TRY-Basisdaten abgedeckt ist und noch im selben PLZ-Gebiet liegt.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.AGGREGATE(1,6,P6:P8204)","v":2040.4005123825789}]
[null,3,"Der Ort liegt außerhalb des Bereichs, welcher durch die alten TRY-Regionen beschrieben wurde."]
[null,4,"Der Ort liegt außerhalb des Bereichs, welcher durch die aktuellen TRY-Basisdaten beschrieben wird.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(P6:P8204,\"<1900\")","v":1431}]

{"sheet":"Dropdown","index":18,"n_rows":42,"n_cols":25,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,19,0,25]]}
["Gerätetypen",null,"Gebäudeheizlast",null,"Energiequelle",null,"Ja/Nein",null,"Normaußentemp. [°C]",null,"Vorlauftemp. [°C]",null,"Gebäudetyp","Heizgrenztemperatur [°C]",null,"Temperaturspreizung",null,"Temperatur WW [°C]",null,"Wirkungsgrad"]
["Altherma 3 R ECH2O",null,"Direkt",null,"Heizöl",null,"ja",null,-8,null,30,null,"Altbau",15,null,1,null,50,null,"Heizöl","Brennwert 90 %",90,"Niedertemperatur 80 %",80,"Freie Eingabe"]
["Altherma 3 R W",null,"Bekannter Energiebedarf",null,"Erdgas",null,"nein",null,-9,null,31,null,"Neubau",12,null,2,null,51,null,"Erdgas","Brennwert 90 %",90,"Niedertemperatur 80 %",80,"Freie Eingabe"]
["Altherma 3 R F",null,null,null,"Strom",null,null,null,-10,null,32,null,"Passivhaus",10,null,3,null,52,null,"Strom","Nachtspeicher 60 %",60,"Direktheizung 100 %",100,"Freie Eingabe"]
["Altherma 3 H HT ECH2O",null,null,null,null,null,null,null,-11,null,33,null,null,null,null,4,null,53]
["Altherma 3 H HT W",null,null,null,null,null,null,null,-12,null,34,null,null,null,null,5,null,54]
["Altherma 3 H HT F",null,null,null,null,null,null,null,-13,null,35,null,null,null,null,6,null,55]
["Altherma M ECH2O",null,null,null,null,null,null,null,-14,null,36,null,null,null,null,7,null,56,null,null,{"$f":"VLOOKUP(Eingabemaske!G62,T2:Y4,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Altherma R ECH2O",null,null,null,null,null,null,null,-15,null,37,null,null,null,null,8,null,57,null,null,{"$f":"VLOOKUP(Eingabemaske!G62,T2:Y4,4,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Altherma R W",null,null,null,null,null,null,null,-16,null,38,null,null,null,null,9,null,58,null,null,{"$f":"VLOOKUP(Eingabemaske!G62,T2:Y4,6,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Altherma 3 M",null,null,null,null,null,null,null,null,null,39,null,null,null,null,10,null,59]
["Altherma H Hybrid",null,null,null,null,null,null,null,null,null,40,null,null,null,null,11,null,60]
["Altherma 3 H MT ECH2O",null,null,null,null,null,null,null,null,null,41,null,null,null,null,12]
["Altherma 3 H MT F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,42,null,null,null,null,13]
["Altherma 3 H MT W",null,null,null,null,null,null,null,null,null,43,null,null,null,null,14]
["Altherma 3 R MT ECH2O",null,null,null,null,null,null,null,null,null,44,null,null,null,null,15]
["Altherma 3 R MT F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,45,null,null,null,null,16]
["Altherma 3 R MT W",null,null,null,null,null,null,null,null,null,46,null,null,null,null,17]
["Altherma 4 H ECH2O",null,null,null,null,null,null,null,null,null,47,null,null,null,null,18]
["Altherma 4 H F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,48,null,null,null,null,19]
["Altherma 4 H W",null,null,null,null,null,null,null,null,null,49,null,null,null,null,20]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,51]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,52]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,53]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,54]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,55]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,56]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,57]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,58]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,59]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,60]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,61]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,62]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,63]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,64]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,65]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,66]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,67]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70]

{"sheet":"Änderungshistorie","index":19,"n_rows":18,"n_cols":2,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["V24","Freie Eingabe bei Wirkungsgrad"]
["V24","Heizstabanteil bei NAT in kW wird angezeigt"]
["V24","NAT nur noch über PLZ möglich"]
["V24","Vollbenutzungsstunden werden anhand von Klimadaten ermittelt (DIN 12831-1)"]
["V24","Freie Eingabe der Wirkungsgrad bei bekanntem Energiebedarf"]
["V24","3 R MT eingefügt"]
["V25","R MT mit kW"]
["V25","Neue VDI 4650 -> bis 60 °C"]
["V25 (Neu)","Ein paar Korrektufaktor korrigiert (Fehler in Berechnung)"]
["V26","Leistungsdaten von 0,1 °C Schritten auf 0,5 °C reduziert"]
["V26","R Hybrid entfernt"]
["V26","Altherma 4 eingefügt"]
["V26","Farcode Eingabemaske: Rot 237 / Grün: 242 / Blau: 249"]
["V26","Altherma 4 eingefügt"]
["V26","Energiegehalt von Öl und Gas auf 11 kWh erhöht"]
["V27","Altherma Leistungsdaten haben sich nochmal geändert"]
["V30","4 H 12 und 14 kW - Änderung der Leistungen"]

{"sheet":"Altherma 3 R","index":20,"n_rows":52,"n_cols":12,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[4,10,4,11]]}
["Leistungsdaten"]
[]
["Heizen"]
[]
["Typ","LWC",30,35,40,45,50,55,60,null,"COP-Werte"]
[null,"TA [°C]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]"]
["4 kW",-20,4.71,4.67,4.6399999999999997,4.6100000000000003,4.2300000000000004,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,5.19,5.1100000000000003,5.03,4.95,4.53,null,null,null,-7,3.1]
[null,-7,5.95,5.8,5.65,5.5,4.9800000000000004,4.45,null,null,2,4.0999999999999996]
[null,-2,6.16,6,5.84,5.68,5.21,4.75,4.0599999999999996,null,7,5.0999999999999996]
[null,-5,6.29,6.13,5.96,5.79,5.37,4.9400000000000004,4.33]
[null,2,6.57,6.39,6.21,6.03,5.68,5.33,4.8600000000000003]
[null,7,6.65,6.41,6.25,6.08,5.91,5.73,5.58]
[null,12,6.32,6.07,5.76,5.46,5.23,4.99,4.92]
[null,15,6.04,5.72,5.4,5.08,4.62,4.17,3.65]
[null,20,5.49,5.15,4.8,4.45,3.62,2.8,1.82]
[]
[]
["6 kW",-20,5.93,5.83,5.72,5.62,5.4,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,6.54,6.37,6.2,6.03,5.68,null,null,null,-7,2.9]
[null,-7,7.5,7.23,6.96,6.69,6.12,5.55,null,null,2,3.75]
[null,-2,7.58,7.33,7.08,6.83,6.34,5.85,5.4,null,7,4.8499999999999996]
[null,-5,7.64,7.4,7.17,6.93,6.49,6.06,5.46]
[null,2,7.75,7.54,7.33,7.12,6.79,6.46,5.93]
[null,7,7.92,7.74,7.57,7.4,7.22,7.03,6.84]
[null,12,7.75,7.49,7.24,6.99,6.76,6.54,6.47]
[null,15,7.58,7.23,6.88,6.54,6.17,5.81,5.51]
[null,20,7.29,6.79,6.29,5.78,5.19,4.5999999999999996,3.92]
[]
[]
["8 kW",-20,6.87,6.75,6.62,6.5,6.37,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,7.52,7.36,7.2,7.04,6.78,null,null,null,-7,2.7]
[null,-7,8.5500000000000007,8.33,8.1199999999999992,7.9,7.44,6.98,null,null,2,3.64]
[null,-2,8.85,8.6199999999999992,8.39,8.16,7.77,7.37,6.76,null,7,4.5999999999999996]
[null,-5,9.06,8.82,8.58,8.34,7.99,7.64,7.27]
[null,2,9.4600000000000009,9.1999999999999993,8.94,8.69,8.43,8.17,7.91]
[null,7,9.6300000000000008,9.3699999999999992,9.1199999999999992,8.86,8.74,8.61,8.3800000000000008]
[null,12,9.52,9.2100000000000009,8.91,8.6,8.42,8.25,8.06]
[null,15,9.2200000000000006,8.82,8.42,8.02,7.79,7.55,7.4]
[null,20,8.7100000000000009,8.16,7.6,7.04,6.72,6.4,6.29]
[]
[]
["7 kW",-20,4.71,4.67,4.6399999999999997,4.6100000000000003,4.2300000000000004,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,5.19,5.1100000000000003,5.03,4.95,4.53,null,null,null,-7,3.1]
[null,-7,5.95,5.8,5.65,5.5,4.9800000000000004,4.45,null,null,2,4.29]
[null,-2,6.16,6,5.84,5.68,5.21,4.75,4.0599999999999996,null,7,5.23]
[null,-5,6.29,6.13,5.96,5.79,5.37,4.9400000000000004,4.33]
[null,2,6.57,6.39,6.21,6.03,5.68,5.33,4.8600000000000003]
[null,7,6.65,6.41,6.25,6.08,5.91,5.73,5.58]
[null,12,6.32,6.07,5.76,5.46,5.23,4.99,4.92]
[null,15,6.04,5.72,5.4,5.08,4.62,4.17,3.65]
[null,20,5.49,5.15,4.8,4.45,3.62,2.8,1.82]

{"sheet":"Altherma 3 R 11-16 int.","index":21,"n_rows":34,"n_cols":13,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,11,2,12],[0,0,0,1]]}
["Leistungsdaten"]
[]
["Typ","LWC",25,30,35,40,45,50,55,60,null,"COP-Werte"]
["11 kW",-20,6.24,6.53,6.82,7.11,null,null,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,7.02,7.34,7.67,6.5,5.34,null,null,null,null,-7]
[null,-7,8.26,8.64,9.02,8.4,7.79,7.88,7.97,7.74,null,2]
[null,-2,8.86,9.14,9.43,9.3699999999999992,9.32,9.18,9.0399999999999991,7.95,null,7]
[null,2,8.59,9.18,9.76,9.2799999999999994,8.8000000000000007,8.89,8.99,7.73]
[null,7,11.53,11.98,12.44,11.71,10.98,10.86,10.74,9.7899999999999991]
[null,12,10.4,10.28,10.16,10.029999999999999,9.91,9.3699999999999992,8.84,8.7100000000000009]
[null,15,10.63,10.45,10.27,10.07,9.8800000000000008,9.4,8.92,8.7100000000000009]
[null,20,11.03,10.74,10.45,10.14,9.83,9.4499999999999993,9.06,8.7100000000000009]
[]
[]
["14 kW",-20,6.55,6.9,7.25,7.6,null,null,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,7.88,7.96,8.0399999999999991,7.55,7.07,null,null,null,null,-7]
[null,-7,10.02,9.65,9.2899999999999991,9.1300000000000008,8.9600000000000009,8.76,8.56,7.75,null,2]
[null,-2,10.199999999999999,10.210000000000001,10.210000000000001,10.18,10.15,9.75,9.36,8.01,null,7]
[null,2,10.3,10.62,10.95,10.52,10.09,10.08,10.06,7.78]
[null,7,14,13.69,13.38,12.98,12.58,12.28,11.99,11.37]
[null,12,12.57,11.98,11.39,11.35,11.3,10.89,10.47,10.06]
[null,15,13.12,12.65,12.18,12.05,11.91,11.54,11.18,10.81]
[null,20,14.03,13.77,13.5,13.21,12.92,12.63,12.35,12.05]
[]
[]
["16 kW",-20,8.3800000000000008,8.77,9.16,9.5500000000000007,null,null,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,10.31,10.06,9.81,9.02,8.23,null,null,null,null,-7]
[null,-7,13.4,12.12,10.84,10.67,10.49,10.23,9.9700000000000006,7.77,null,2]
[null,-2,12.63,12.04,11.44,11.68,11.91,11.25,10.59,7.41,null,7]
[null,2,12.48,12.2,11.92,11.7,11.47,11.28,11.1,7.81]
[null,7,12.51,14.23,15.96,15.85,15.75,15.72,15.7,11.37]
[null,12,15.02,14.75,14.47,14.15,13.84,13.52,13.21,12.89]
[null,15,16.04,15.2,14.37,14.31,14.25,14.19,14.13,13.67]
[null,20,17.739999999999998,15.97,14.19,14.56,14.92,15.29,15.66,14.98]

{"sheet":"Altherma 3 R 11-16 peak","index":22,"n_rows":34,"n_cols":13,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[2,11,2,12]]}
["w"]
[]
["Typ","LWC",25,30,35,40,45,50,55,60,null,"COP-Werte"]
["11 kW",-20,7.22,7.02,6.82,6.62,null,null,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,8.5500000000000007,8.42,8.2899999999999991,8.19,8.09,null,null,null,null,-7,2.92]
[null,-7,10.67,10.66,10.65,10.4,10.16,9.89,9.61,7.74,null,2,3.65]
[null,-2,11.96,11.83,11.69,11.57,11.45,11.38,11.32,9.66,null,7,4.83]
[null,2,12.19,12.36,12.53,11.76,10.99,11.22,11.45,11.37]
[null,7,11.53,11.98,12.44,11.71,10.98,10.86,10.74,9.7899999999999991]
[null,12,10.4,10.28,10.16,10.029999999999999,9.91,9.3699999999999992,8.84,8.7100000000000009]
[null,15,10.63,10.45,10.27,10.07,9.8800000000000008,9.4,8.92,8.7100000000000009]
[null,20,11.03,10.74,10.45,10.14,9.83,9.4499999999999993,9.06,8.7100000000000009]
[]
[]
["14 kW",-20,7.7,7.48,7.25,7.02,null,null,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,9.7899999999999991,9.3000000000000007,8.82,8.56,8.3000000000000007,null,null,null,null,-7,3]
[null,-7,13.12,12.23,11.33,11.1,10.88,10.66,10.45,7.75,null,2,3.5]
[null,-2,13.78,13.43,13.09,12.79,12.49,12.25,12.01,9.6999999999999993,null,7,4.87]
[null,2,14.27,14.38,14.49,13.77,13.05,13.15,13.25,11.37]
[null,7,14,13.69,13.38,12.98,12.58,12.28,11.99,11.37]
[null,12,12.57,11.98,11.39,11.35,11.3,10.89,10.47,10.06]
[null,15,13.12,12.65,12.18,12.05,11.91,11.54,11.18,10.81]
[null,20,14.03,13.77,13.5,13.21,12.92,12.63,12.35,12.05]
[]
[]
["16 kW",-20,8.3800000000000008,8.77,9.16,9.5500000000000007,null,null,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,10.31,10.66,11.01,10.87,10.74,null,null,null,null,-7,2.87]
[null,-7,13.4,13.68,13.96,13.76,13.55,12.61,11.67,7.77,null,2,3.3]
[null,-2,15.91,15.94,15.96,15.63,15.31,14.14,12.97,8.58,null,7,4.53]
[null,2,17.93,17.739999999999998,17.55,16.760000000000002,15.97,14.99,14.01,9.2200000000000006]
[null,7,17.18,16.57,15.96,15.85,15.75,15.72,15.7,11.37]
[null,12,15.02,14.75,14.47,14.15,13.84,13.52,13.21,12.89]
[null,15,16.04,15.2,14.37,14.31,14.25,14.19,14.13,13.67]
[null,20,17.739999999999998,15.97,14.19,14.56,14.92,15.29,15.66,14.98]

{"sheet":"Altherma 3 H HT","index":23,"n_rows":37,"n_cols":15,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[4,11,4,12]]}
["Leistungsdaten"]
[]
["Heizen"]
[]
["Typ","LWC",30,35,40,45,50,55,65,70,null,"COP-Werte"]
[null,"TA [°C]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]"]
["14 kW",-20,8.02,8.07,8.1300000000000008,8.26,8.3800000000000008,8.35,8.2799999999999994,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,8.73,9.43,9.6199999999999992,9.82,10.01,10.199999999999999,9.4700000000000006,8.68,null,-7,3.21,null,2.79]
[null,-7,9.8800000000000008,10.65,10.65,10.65,10.82,10.99,9.9600000000000009,9.86,null,2,4.09,null,4.22]
[null,-2,10.02,10.130000000000001,10.24,10.36,10.81,10.8,10.26,9.67,null,7,4.79,null,4.79]
[null,2,10.53,10.7,10.83,10.95,10.8,10.65,10.5,9.51]
[null,7,9.8699999999999992,9.75,9.92,10.130000000000001,10.28,10.42,9.93,8.8000000000000007]
[null,12,9.49,9.34,9.1999999999999993,9.0500000000000007,8.9,8.5399999999999991,7.82]
[null,15,9.0500000000000007,9.09,8.86,8.77,8.67,8.49,8.1300000000000008]
[null,20,9.59,9.93,10.28,10.029999999999999,9.7799999999999994,9.5299999999999994,8.66]
[]
[]
["16 kW",-20,8.8699999999999992,8.94,9.01,9.14,9.27,9.49,9.42,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,9.67,10.44,10.66,10.87,11.08,11.61,10.78,9.76,null,-7,3.13,null,2.88]
[null,-7,10.94,11.79,11.79,11.79,11.98,12.5,11.33,11.1,null,2,4.09,null,4.3099999999999996]
[null,-2,11.09,11.22,11.34,11.46,11.97,12.29,11.67,10.87,null,7,5,null,5]
[null,2,11.28,11.47,11.6,11.73,11.57,11.67,11.5,10.69]
[null,7,10.58,10.44,10.63,10.85,11.01,11.42,10.87,9.9]
[null,12,10.17,10.01,9.85,9.69,9.5399999999999991,9.35,8.57]
[null,15,9.6999999999999993,9.74,9.49,9.39,9.2899999999999991,9.3000000000000007,8.91]
[null,20,10.27,10.64,11.01,10.75,10.48,10.44,9.48]
[]
[]
["18 kW",-20,9.5399999999999991,9.61,9.68,9.83,9.9700000000000006,9.93,9.86,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,10.4,11.23,11.46,11.69,11.92,12.15,11.28,10.84,null,-7,3.05,null,2.88]
[null,-7,11.76,12.67,12.67,12.67,12.88,13.08,11.85,12.33,null,2,4.09,null,4.3099999999999996]
[null,-2,11.93,12.06,12.19,12.33,12.87,12.86,12.21,12.08,null,7,5,null,5]
[null,2,12.54,12.74,12.89,13.03,12.86,12.68,12.5,11.88]
[null,7,11.75,11.6,11.81,12.05,12.23,12.41,11.82,11]
[null,12,11.3,11.12,10.95,10.77,10.6,10.17,9.31]
[null,15,10.77,10.82,10.55,10.44,10.33,10.11,9.68]
[null,20,11.42,11.83,12.24,11.94,11.65,11.35,10.31]

{"sheet":"Altherma 3 H MT","index":24,"n_rows":37,"n_cols":14,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[4,12,4,13]]}
["Leistungsdaten"]
[]
["Heizen"]
[]
["Typ","LWC",25,30,35,40,45,50,55,60,65,null,"COP-Werte"]
[null,"TA [°C]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]"]
["8 kW",-20,5.7889941996776377,5.6848663345414421,5.6705680527085072,5.7224581546261684,5.7694120270046048,5.8163658993830394,5.2604310766997138,5.5944572671483748,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,6.6964917883412642,6.5362859158133215,6.43181748103554,6.4597258137589515,6.4876341464823648,6.5155424792057763,6.5434508119291879,6.3913973214964557,6.2393438310637226,null,-7,3.14]
[null,-7,8.1484879302030677,7.8985572458483295,7.49,7.5049999999999999,7.52,7.5350000000000001,7.55,7.7547154134087428,7.996815364838481,null,2,4.2300000000000004]
[null,-2,7.9304643729577169,7.9702607569795676,7.9507178232933811,8.7216457044327456,8.7519849364888014,8.2937033378065106,8.7080722400670876,8.9288452341295983,8.6773967965356054,null,7,5.0999999999999996]
[null,2,7.5134515603544321,7.62,7.7450926238236546,7.6090626739485989,7.4571946253801951,8.1654788439062642,8.8737630624323334,8.793141059764956,8.7125190570975786]
[null,7,8.5818789997588514,8.2644902245171075,7.9471014492753627,7.8820120465864996,7.8169226438976365,8.8876811594202891,9.1177745348681274,8.7162914039338197,8.3148082729995103]
[null,12,9.2114243797049369,9.0399999999999991,9.0150489464348578,8.9512569647690992,8.8874649831033423,8.8236730014375837,9.1651527378007298,9.5066324741638741,8.581054456684182]
[null,15,8.842464947289308,8.6821690287442852,8.5614956480315225,8.8777501060360926,8.5490903493691981,8.2204305927023071,8.6877198627904377,9.1550091328785701,8.4492154936635764]
[null,20,10.234333115343103,9.2078257883923076,8.984011254801759,8.7601967212112086,8.8115427842496263,8.862888847288044,8.9142349103264618,8.5742358962255736,8.2342368821246836]
[]
[]
["10 kW",-20,6.6935245433772685,6.5731266993135424,6.5565943109442113,6.616592241286507,6.6708826562240739,6.7251730711616391,6.0823734324340437,6.031524241144341,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,7.1959824635725518,7.5575805901591533,7.4367889624473431,7.4690579721587875,7.5013269818702346,7.533595991581679,7.5658650012931234,7.3900531529802764,6.7267925678655756,null,-7,3.14]
[null,-7,8.4816002337901697,8.2403395566232387,8.8437244617269641,8.9260803106579676,9.008436159588971,9.055733294666819,9.1030304297446669,9.7460757573411509,9.2463177655944939,null,2,4.2300000000000004]
[null,-2,8.8016157024489257,8.8526006496380312,8.8037876534090742,8.9748149471633525,9.1468183079046703,8.8012735699903359,9.3810787047202044,9.7625426240392166,10.033240045994294,null,7,5.0999999999999996]
[null,2,8.4754977939445908,8.15,8.0497833728987853,8.0350885665424308,7.9988755608679565,8.894559177117463,9.8138278474970431,10.283503951250543,10.189217202368356]
[null,7,9.9861864724466631,9.6168613521653601,9.2475362318840588,9.1717958360279273,9.0960554401717957,10.342028985507246,10.609774004210186,10.142593633668445,9.6754132631267034]
[null,12,10.656353694168457,10.49,10.429174271365817,10.355375704340723,10.281577137315631,10.207778570290538,10.602823755494962,10.997868940699385,9.9271022145954255]
[null,15,10.34756536384919,10.159985033636929,10.018771503015611,10.388856507063512,10.004254664155445,9.6196528212473797,10.16648069049945,10.713308559751518,9.8873798330105682]
[null,20,11.037025908703345,10.775115284288871,10.513204659874399,10.251294035459924,10.311379853909136,10.371465672358349,10.431551490807562,10.033680304093757,9.6358091173799494]
[]
[]
["12 kW",-20,7.7789609558168262,7.6390391370400632,7.6198258208270566,7.6895531452789143,7.7526474112874375,7.8157416772959589,7.0687042593152407,6.031524241144341,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,8.0451423878279336,8.7831341993741514,8.6427547401415072,8.6802565622385917,8.7177583843356778,8.7552602064327623,8.7927620285298467,8.5884401507608619,6.7267925678655756,null,-7,3.14]
[null,-7,9.3107269713398395,9.0580731045591367,10.277841942007013,10.373552793467368,10.469263644927723,10.524230585693871,10.579197526460019,11.326520474747824,10.745720646501709,null,2,4.2300000000000004]
[null,-2,8.8787478231301957,8.9424640958342483,8.8443458656982035,9.1027254031025375,9.3626877518372087,9.0887709327741781,9.7700149116665091,10.250621929813677,10.846745995669506,null,7,5.0999999999999996]
[null,2,8.5552854066003032,8.4139809265083443,8.0925595284923499,8.1542269751155985,8.1912105550303611,9.1879146554776643,10.222559929960301,10.365197800059148,10.927566275003743]
[null,7,10.766357290606559,10.36817864530328,9.9700000000000006,9.8883423857176087,9.8066847714352168,11.15,11.438662598289106,10.934983761298792,10.431304924308478]
[null,12,11.559434515708157,11.393055282322344,11.313002599447666,11.232949916572988,11.152897233698312,11.072844550823634,11.501368141553856,11.929891732284078,10.768382063289954]
[null,15,11.100115572129132,10.898893036083251,10.747409430507656,11.144409707577223,10.731836821548569,10.319263935519917,10.905861104353955,11.492458273187992,10.606462002684065]
[null,20,11.839718702063589,11.558760032237153,11.277801362410719,10.996842692584282,11.061298388738892,11.125754084893503,11.190209781048113,10.763402508027848,10.336595235007582]

{"sheet":"Altherma 3 M","index":25,"n_rows":87,"n_cols":13,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[4,11,4,12],[54,9,54,10]]}
["Leistungsdaten"]
[]
["Heizen"]
[]
["Typ","LWC",25,30,35,40,45,50,55,60,null,"COP-Werte"]
[null,"TA [°C]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]"]
["9 kW",-20,6.7985249891598087,6.6839272463989712,6.5693295036381345,6.4547317608772969,null,null,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,7.4883033039897349,7.2824263471336099,7.0765493902774859,7.3168730887016018,7.5571967871257177,null,null,null,null,-7,2.81]
[null,-7,8.591948607717617,8.2400249083090316,7.8881012089004461,8.1297576788974766,8.3714141488945071,8.5169397198658334,8.489215985020417,7.6272144663501535,null,2,4.01]
[null,-2,9.093854382220897,8.999916836907996,8.9059792915950933,8.8931396457975467,8.8803000000000001,9.1123685985815968,9.3444371971631934,8.1192341114193844,null,7,4.91]
[null,2,9.2063913776817312,9.0954636694817967,8.9845359612818605,9.21879851041402,9.4530610595461777,9.3704967804178754,9.2879325012895713,8.2907659399717293]
[null,7,9.1472725508030948,9.7858332331994795,10.424393915595864,10.242538140156149,10.060682364716433,9.8140627622845162,9.5674431598525995,10.696655373596034]
[null,12,14.06001479437605,13.80489414227336,13.549773490170669,13.434547349964364,13.319321209758062,13.108792799888013,12.898264390017962,12.806519873730258]
[null,15,16.120254957985029,15.603487736412609,15.086720514840188,15.094982658219486,15.103244801598787,14.624487795552673,14.14573078950656,13.900905082065632]
[null,20,19.553988564000001,18.601143726644693,17.648298889289389,17.862374838644694,18.076450787999999,17.150646121660444,16.224841455320885,15.724880429291259]
[]
[]
["11 kW",-20,8.6502671463845999,8.5489707281846545,8.4476743099847091,8.3463778917847637,null,null,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,9.0318554309518841,8.8034357070829596,8.5750159832140316,8.9058212513505133,9.236626519486995,null,null,null,null,-7,2.92]
[null,-7,9.6423966862595378,9.2105796733202432,9.1036175498188392,9.6457053701463025,10.512648079911655,9.8897934296148495,9.0816000037316815,7.6838938847569942,null,2,4.01]
[null,-2,10.462202685026142,10.269495972244988,10.076789259463833,10.693475407320451,11.310161555177066,10.499733979916,9.6893064046549302,8.2642983461184407,null,7,4.83]
[null,2,10.612563155416,10.348476372992488,10.084389590568978,10.514151882278838,10.9439141739887,10.696640662137659,10.449367150286617,8.5192765122460852]
[null,7,10.352043900000002,11.333479874062501,12.314915848124999,12.295316608806264,12.275717369487527,11.865459655127548,11.455201940767569,11.683393431578409]
[null,12,14.587862100141445,14.323163595466978,14.058465090792511,13.898061564541619,13.737658038290729,13.502867458426035,13.26807687856134,13.131116518888163]
[null,15,16.209384662542149,15.906035130551087,15.60268559856002,15.364834376889537,15.126983155219053,14.842953432487505,14.558923709755959,14.2514857488842]
[null,20,18.911922266543325,18.544154355691262,18.176386444839199,17.809455730802728,17.442525016766258,17.076430055923293,16.710335095080328,16.118767798877595]
[]
[]
["14 kW",-20,9.0455967800724615,8.9122846779618445,8.7789725758512276,8.6456604737406089,null,null,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,9.488937857605567,9.5082942976268701,9.5276507376481767,9.8426386368494505,10.157626536050726,null,null,null,null,-7,2.86]
[null,-7,10.198283581658533,10.461909689090916,10.725535796523298,10.770496078271403,10.81545636001951,10.109240254641243,9.2149636662777183,7.6992924696963874,null,2,4.01]
[null,-2,11.144446924031644,11.315126931784572,11.485806939537499,11.356203469768749,11.226599999999999,10.555992796106578,9.8853855922131544,8.3209762532885243,null,7,4.87]
[null,2,11.340047159653539,11.220830943626549,11.101614727599557,11.437659556913479,11.773704386227402,11.262028530448873,10.750352674670346,8.635812638892773]
[null,7,13.889878200000002,13.7888001504,13.687722100799999,13.805724077803905,13.923726054807814,13.439573109792425,12.955420164777037,12.152576714005479]
[null,12,15.654988859348013,15.370927211841442,15.08686556433487,14.827958365502161,14.569051166669453,14.282821474917911,13.996591783166373,13.762836262262439]
[null,15,16.876338887046256,16.560887390785126,16.245435894523993,15.946019877489872,15.646603860455754,15.33042469279493,15.014245525134106,14.646310588493122]
[null,20,18.911922266543325,18.544154355691262,18.176386444839199,17.809455730802728,17.442525016766258,17.076430055923293,16.710335095080328,16.118767798877595]
[]
[]
["16 kW",-20,9.5630705217599861,9.316828061478363,9.0705856011967398,8.8243431409151167,null,null,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,10.007029693818712,9.9392012844190099,9.8713728750193059,9.8871631741218966,9.9029534732244855,null,null,null,null,-7,2.7]
[null,-7,10.717364369112676,10.934998441124042,11.152632513135408,11.111745770649335,11.070859028163264,10.469029419537502,9.6698558146935074,7.7147695642346807,null,2,4.01]
[null,-2,11.649773532303364,11.836111909554072,12.022450286804778,11.911625143402389,11.800800000000001,10.922869384921439,10.044938769842881,7.9417912891821416,null,7,4.53]
[null,2,12.350758045403158,12.350591609314767,12.350425173226377,12.483943288778629,12.617461404330882,11.801562742142588,10.985664079954294,8.7099813138078854]
[null,7,15.138775572102695,15.548007940038076,15.957240307973457,15.774289687861756,15.591339067750058,15.613809632368387,15.636280196986716,12.876762309251395]
[null,12,17.756134373677433,17.420338014899517,17.084541656121605,16.630918148197871,16.177294640274138,15.723671132350399,15.270047624426661,14.816424116502926]
[null,15,18.430398402557792,18.081981260127581,17.733564117697373,17.311505007051025,16.889445896404681,16.467386785758329,16.045327675111981,15.49478341360404]
[null,20,19.554171784025055,19.184720002174348,18.815268220323649,18.445816438472949,18.076364656622246,17.706912874771543,17.337461092920837,16.625382242105896]
[]
[]
[]
[]
["Heizen"]
[]
["Typ","LWC",30,35,40,45,50,55,null,"COP-Werte"]
[null,"TA [°C]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]","HCmax [kW]"]
["4 kW",-20,4.38,4.29,4.21,4.13,3.99,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,4.78,4.71,4.6399999999999997,4.58,4.25,3.94,null,-7,3.1]
[null,-7,5.43,5.38,5.34,5.3,4.6500000000000004,4,null,2,4.0999999999999996]
[null,-2,5.49,5.43,5.36,5.3,4.8499999999999996,4.4000000000000004,null,7,5.0999999999999996]
[null,2,5.6,5.46,5.38,5.3,5.01,4.7300000000000004]
[null,7,6.65,6.41,6.25,6.08,5.91,5.73]
[null,12,6.32,6.07,5.76,5.46,5.23,4.99]
[null,15,6.04,5.72,5.4,5.08,4.62,4.17]
[null,20,5.49,5.15,4.8,4.45,3.62,2.8]
[]
[]
["6 kW",-20,5.19,5.13,5.08,5.0199999999999996,5,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,5.59,5.56,5.53,5.5,5.22,4.91,null,-7,2.9]
[null,-7,6.24,6.25,6.25,6.26,5.58,4.91,null,2,3.75]
[null,-2,6.22,6.2,6.19,6.17,5.74,5.32,null,7,4.8499999999999996]
[null,2,6.2,6.17,6.13,6.1,5.87,5.65]
[null,7,7.92,7.74,7.57,7.4,7.22,7.03]
[null,12,7.79,7.52,7.26,6.99,6.76,6.54]
[null,15,7.6,7.25,6.89,6.54,6.17,5.81]
[null,20,7.29,6.79,6.29,5.78,5.19,4.5999999999999996]
[]
[]
["8 kW",-20,6.22,6.14,6.06,5.98,5.89,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,6.62,6.58,6.53,6.48,6.33,6.33,null,-7,2.7]
[null,-7,7.27,7.28,7.29,7.3,7.02,6.74,null,2,3.65]
[null,-2,7.23,7.24,7.26,7.27,7.05,6.83,null,7,4.5999999999999996]
[null,2,7.2,7.22,7.23,7.25,7.07,6.9]
[null,7,9.6300000000000008,9.3699999999999992,9.1199999999999992,8.86,8.74,8.61]
[null,12,9.52,9.2100000000000009,8.91,8.6,8.42,8.25]
[null,15,9.2200000000000006,8.82,8.42,8.02,7.79,7.55]
[null,20,8.7100000000000009,8.16,7.6,7.04,6.72,6.4]

{"sheet":"Hybrid","index":26,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Leistungsdaten"]
[]
["Heizen"]
[]
[]
["H Hybrid"]
["4 kW",-16,null,null,null,null,null,null,null,"TA [°C]","COP"]
[null,-15,null,null,null,null,null,null,null,-7,2.69]
[null,-14,3.04,2.91,2.78,2.65,2.5099999999999998,null,null,2,3.78]
[null,-13,3.22,3.05,2.88,2.72,2.54,2.33,null,7,4.55]
[null,-12,3.4,3.19,2.98,2.78,2.57,2.36]
[null,-11,3.47,3.33,3.1,2.86,2.63,2.37]
[null,-10,3.53,3.47,3.21,2.94,2.68,2.37]
[null,-9,3.67,3.61,3.31,3.01,2.72,2.41]
[null,-8,3.81,3.75,3.42,3.07,2.75,2.44]
[null,-7,3.95,3.89,3.52,3.14,2.79,2.4700000000000002]
[null,-2,4.58,4.12,3.66,3.24,2.86,2.48]
[null,2,4.95,4.41,3.91,3.4,2.9,2.4900000000000002]
[null,7,4.75,4.6500000000000004,4.54,4.3600000000000003,4.18,4.0599999999999996]
[null,12,5.08,4.8600000000000003,4.62,4.3899999999999997,4.16,3.92]
[null,15,5.47,5.17,4.87,4.5599999999999996,4.25,3.94]
[null,20,5.75,5.3,4.8499999999999996,4.3099999999999996,3.8,3.38]