## Front_page
Taula de configuració de camps
Unitats interiors aplicables
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Notes
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Taula de configuració de camps | [5 empty] | Configuració de l'instal·lador diferent del valor per defecte
Ruta de navegació | Tipus de configuració | codi | Descripció de la configuració | Aplicable quan | Interval / pas / valor per defecte | Data | Valor
1 Zona principal
1.1 | Usuari final | N/A | Objectiu de temperatura ambient durant la refrigeració de l'espai a la zona principal. | [041]=2: Habitació | 12~35 °C pas: 0,5 °C 20
1.1 | Usuari final | N/A | Objectiu de temperatura ambient durant l'escalfament de l'espai a la zona principal. | [041]=2: Habitació | 12~30 °C pas: 0,5 °C 21
1.2 | Usuari final | N/A | Habilita la programació d'objectiu de temperatura ambient per a l'escalfament de l'espai a la zona principal. | [041]=2: Habitació | 0: Mode manual 1: Mode de programació
1.2 | Usuari final | N/A | Habilita la programació de l'objectiu de l'aigua de sortida sense una corba amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona principal. | [041]=0: Aigua de sortida | 0: Mode manual 1: Mode de programació
1.3 | Usuari final | N/A | Programació d'escalfament. | [041]=2: Habitació O BÉ [041]=0: Aigua de sortida | N/A
1.4 | Usuari final | N/A | Programació de refrigeració. | [041]=2: Habitació O BÉ [041]=0: Aigua de sortida | N/A
1.5 | Usuari final avançat | N/A | Mode de control d'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal. | Sempre | 0: Fix 1: Amb dependència climatològica
1.6 | Instal·lador | [053] | Límit superior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal. | Sempre | [099]=1: Sí I [1.11]=2: Radiador [054]~mín.([048]-5; [060]; 75) pas: 1 °C 35 °C [099]=1: Sí I [1.11]≠2: Radiador [054]~mín.([048]-5; [060]; 55) pas: 1 °C 35°C [099]=0: No I [1.11]=2: Radiador [054]~mín.([015]-5; [060]; 75) pas: 1 °C 75 °C [099]=0: No I [1.11]≠2: Radiador [054]~mín.([015]-5; [060]; 55) pas: 1 °C 55 °C
1.6 | Instal·lador | [054] | Límit inferior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal. | Sempre | 15~[053] °C pas: 1 °C 20
1.7 | Usuari final avançat | N/A | Mode de control d'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal. | Sempre | 0: Fix 1: Amb dependència climatològica
1.8 | Usuari final | N/A | Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a l'escalfament de l'espai a la zona principal. | [1.5]=1: Amb dependència climatològica | Interval ambiental: -40~25 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [054]~[053] °C pas: 1 °C
1.9 | Usuari final | N/A | Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a la refrigeració de l'espai a la zona principal. | [1.7]=1: Amb dependència climatològica | Interval ambiental: 10~43 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [056]~[055] °C pas: 1 °C
1.10 | Usuari final | N/A | Histèresi de la temperatura desitjada de la sala que s'utilitza per reiniciar la sol·licitud per escalfar o refrigerar l'espai. | [041]=2: Habitació | 0,5~10 °C pas: 0,1 °C 0,5
1.11 | Usuari final | N/A | Selecció del tipus d'emissor de calor a la zona principal. | Sempre | 0: Calefacció per terra radiant 1: Convector de bomba de calor 2: Radiador
1.12 | Instal·lador | [041] | Mode de termòstat a la zona principal. | Sempre | 0: Aigua de sortida 1: Habitació externa 2: Habitació
1.13 | Instal·lador | [042] | Tipus de termòstat a la zona principal. | [041]=1: Habitació externa I [180]=0: Maquinari | 0: Contacte doble 1: Un sol contacte
1.13 | Instal·lador | [180] | Ajusteu per determinar quina és la font del termòstat extern. | [041]=1: Habitació externa | 0: Maquinari 1: Extern
1.14 | Usuari final | [169]/[170] | Objectiu de Delta T durant l'escalfament de l'espai a la zona principal. | Sempre | [1.11]=0: Calefacció per terra radiant 3~10 °C, pas: 0,5 °C [169]=5 [1.11]=1: Convector de bomba de calor 3~10 °C, pas: 0,5 °C [169]=5 [1.11]=2: Radiador 10~20 °C, pas: 0,5 °C [170]=10
1.15 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Instal·lador | [050] | Permet l'operació de refrigeració de l'espai a la zona principal. | Sempre | 0: No 1: Sí
1.17 | Usuari final | N/A | Control de temperatura de l'aigua de sortida ENCÈS o APAGAT a la zona principal. | [041]=0: Aigua de sortida | 0: Apagat 1: Encès
1.18 | Usuari final | [174] | Objectiu de Delta T durant la refrigeració de l'espai a la zona principal. | Sempre | 3~10 °C pas: 0,5 °C 5
1.19 | Instal·lador | [048] | El límit superior absolut de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida respecte a l'emissor instal·lat a la zona principal. | [099]=1: Sí | 20~80 °C pas: 0,5 °C 40
1.20 | Instal·lador | [049] | El límit inferior absolut de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida respecte a l'emissor instal·lat a la zona principal. | [099]=1: Sí | 3~35 °C pas: 0,5 °C 3
1.21 | Usuari final | N/A | Nom de la zona principal. | Sempre | Zona principal
1.22 | Usuari final | N/A | Temperatura desitjada de l'habitació durant la protecció contra gelades a la zona principal. | [041]=2: Habitació | 4~16 °C pas: 0,5 °C 8
1.23 | Usuari final | N/A | Habilita la programació de l'objectiu de l'aigua de sortida sense una corba amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona principal. | [041]=0: Aigua de sortida | 0: Mode manual 1: Mode de programació
1.23 | Usuari final | N/A | Habilita la programació d'objectiu de temperatura ambient per a la refrigeració de l'espai a la zona principal. | [041]=2: Habitació | 0: Mode manual 1: Mode de programació
1.24 | Usuari final | N/A | Programació del canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona principal. | [041]=0: Aigua de sortida I [1.5]=1: Amb dependència climatològica | N/A
1.25 | Usuari final | N/A | Programació del canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona principal. | [041]=0: Aigua de sortida I [1.7]=1: Amb dependència climatològica | N/A
1.26 | Instal·lador | [052] | Permet un canvi de temperatura a l'objectiu de l'aigua de sortida al voltant del punt de congelació a la zona principal. | Sempre | 0: Cap 1: Baix i estret 2: Alt i ample 3: Alt i estret 4: Alt i ample
1.27 | Usuari final | N/A | Canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona principal. | [1.5]=1: Amb dependència climatològica | -10~10 °C pas: 1 °C 0
1.28 | Usuari final | N/A | Canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona principal. | [1.7]=1: Amb dependència climatològica | -10~10 °C pas: 1 °C 0
1.29 | Usuari final avançat | N/A | Objectiu de temperatura ambient durant l'escalfament de l'espai a la zona principal per a amortiment. | [041]=2: Habitació I [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent | 12~30 °C pas: 0,5 °C 23
1.30 | Usuari final avançat | N/A | Objectiu de temperatura ambient durant la refrigeració de l'espai a la zona principal per a amortiment. | [041]=2: Habitació I [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent | 15~35 °C pas: 0,5 °C 18
1.31 | Instal·lador | [158] | Termòstat d'ambient Daikin connectat. | Sempre | 0: No 1: Sí
1.32 | Usuari final | N/A | Control de temperatura de l'habitació ENCÈS o APAGAT a la zona principal. | [041]=2: Habitació | 0: Apagat 1: Encès
1.33 | Usuari final avançat | N/A | Compensació opcional que es pot aplicar a l'objectiu de temperatura ambient, mesurada pel sensor opcional a la zona principal. | [041]=2: Habitació | -5~5 °C pas: 0,5 °C 0
1.34 | Usuari final | N/A | Objectiu de temperatura de referència de l'habitació per al programa de l'habitació durant l'escalfament de la zona principal. | [041]=2: Habitació | 12~30 °C pas: 0,5 °C 12
1.35 | Usuari final | N/A | Objectiu de temperatura de referència de l'habitació per al programa de l'habitació durant la refrigeració de la zona principal. | [041]=2: Habitació | 12~35 °C pas: 0,5 °C 30
1.36 | Usuari final | N/A | Habilita un canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona principal. | [1.5]=1: Amb dependència climatològica | 0: Mode manual 1: Mode de programació
1.37 | Usuari final | N/A | Habilita un canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona principal. | [1.7]=1: Amb dependència climatològica | 0: Mode manual 1: Mode de programació
1.38 | Usuari final avançat | N/A | Compensació de la temperatura ambient de l'HCI de la zona principal. | [041]=2: Habitació | -5~5 °C pas: 0,5 °C 0
1.39 | Usuari final | N/A | Objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal. | [1.5]=0: Fix | [054]~[053] °C pas: 1 °C
1.40 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Usuari final | N/A | Objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal. | [1.7]=0: Fix | [056]~[055] °C pas: 1 °C
1.43 | Instal·lador | [055] | Límit superior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal. | Sempre | [056]~22 °C pas: 1 °C 22
1.43 | Instal·lador | [056] | Límit inferior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal. | Sempre | [099]=1: Sí ([049]+4)~[055] pas: 1 °C 7 °C [099]=0: No ([014]+4)~[055] pas: 1 °C 7 °C
2 Zona addicional
2.1 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Usuari final | N/A | Habilita la programació de l'objectiu de l'aigua de sortida sense una corba amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional. | [057]=0: Aigua de sortida I [155]=1: Sí | 0: Mode manual 1: Mode de programació
2.3 | Usuari final | N/A | Zona addicional de la programació d'escalfament. | [057]=0: Aigua de sortida O BÉ [057]=2: Habitació | N/A
2.4 | Usuari final | N/A | Zona addicional de la programació de refrigeració. | [057]=0: Aigua de sortida O BÉ [057]=2: Habitació | N/A
2.5 | Usuari final avançat | N/A | Objectiu del mode de funcionament durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí | 0: Fix 1: Amb dependència climatològica
2.6 | Instal·lador | [060] | Límit superior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí | [2.11]=2: Radiador [061]~mín.([015]-5; 75) pas: 1 °C 75 °C [2.11]≠2: Radiador [061]~mín.([015]-5; 55) pas: 1 °C 55 °C
2.6 | Instal·lador | [061] | Límit inferior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí | 20~[060] °C pas: 1 °C 20
2.7 | Usuari final avançat | N/A | Objectiu del mode de funcionament durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí | 0: Fix 1: Amb dependència climatològica
2.8 | Usuari final | N/A | Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí I [2.5]=1: Amb dependència climatològica | Interval ambiental: -40~25 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [061]~[060]°C pas: 1 °C
2.9 | Usuari final | N/A | Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí I [2.7]=1: Amb dependència climatològica | Interval ambiental: 10~43 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [063]~[062] °C pas: 1 °C
2.10 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Usuari final | N/A | Selecció del tipus d'emissor de calor a la zona addicional. | [155]=1: Sí | 0: Calefacció per terra radiant 1: Convector de bomba de calor 2: Radiador
2.12 | Instal·lador | [057] | Mode de termòstat a la zona addicional. | [155]=1: Sí | [041]=0: Aigua de sortida 0: Aigua de sortida [041]≠0:Aigua de sortida 1: Habitació externa
2.13 | Instal·lador | [146] | Tipus de termòstat a la zona addicional. | [155]=1: Sí I [057]=1: Habitació externa I [181]=0: Maquinari | 0: Contacte doble 1: Un sol contacte
2.13 | Instal·lador | [181] | Ajusteu per determinar quina és la font del termòstat extern. | [155]=1: Sí I [057]=1: Habitació externa | 0: Maquinari 1: Extern
2.14 | Usuari final | [171]/[172] | Objectiu de Delta T durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí | [2.11]=0: Calefacció per terra radiant 3~10 °C, pas: 0,5 °C [171]=5 [2.11]=1: Convector de bomba de calor 3~10 °C, pas: 0,5 °C [171]=5 [2.11]=2: Radiador 10~20 °C, pas: 0,5 °C [172]=10
2.15 | Usuari final | N/A | Control de temperatura de l'aigua de sortida ENCÈS o APAGAT a la zona addicional. | [155]=1: Sí I [057]=0: Aigua de sortida | 0: Apagat 1: Encès
2.16 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Usuari final | [148] | Objectiu de Delta T a la zona addicional durant la refrigeració de l'espai. | [155]=1: Sí | 3~10 °C pas: 0,5 °C 5
2.18 | Usuari final | N/A | Programació del canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional. | [057]=0: Aigua de sortida I [2.5]=1: Amb dependència climatològica | N/A
2.19 | Usuari final | N/A | Programació del canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional. | [057]=0: Aigua de sortida I [2.7]=1: Amb dependència climatològica | N/A
2.20 | Instal·lador | [059] | Permet un canvi de temperatura a l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida al voltant del punt de congelació a la zona addicional. | [155]=1: Sí | 0: Cap 1: Baix i estret 2: Alt i ample 3: Alt i estret 4: Alt i ample
2.21 | Usuari final | N/A | Nom de la zona addicional. | [155]=1: Sí | Zona addicional
2.22 | Usuari final | N/A | Canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí I [2.5]=1: Amb dependència climatològica | -10~10 °C pas: 1 °C 0
2.23 | Usuari final | N/A | Canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí I [2.7]=1: Amb dependència climatològica | -10~10 °C pas: 1 °C 0
2.24 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Usuari final | N/A | Habilita la programació de l'objectiu de l'aigua de sortida sense una corba amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional. | [057]=0: Aigua de sortida I [155]=1: Sí | 0: Mode manual 1: Mode de programació
2.28 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Usuari final | N/A | Objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí I [2.5]=0: Fix | [061]~[060]°C pas: 1 °C
2.31 | Usuari final | N/A | Permet un canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí I [2.5]=1: Amb dependència climatològica | 0: Mode manual 1: Mode de programació
2.32 | Usuari final | N/A | Permet un canvi de temperatura de l'objectiu de l'aigua de sortida amb dependència climatològica per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí I [2.7]=1: Amb dependència climatològica | 0: Mode manual 1: Mode de programació
2.33 | Instal·lador | [147] | Permet l'operació de refrigeració de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí | 0: No 1: Sí
2.34 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Usuari final | N/A | Temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí I [2.7]=0: Fix | [063]~[062] °C pas: 1 °C
2.37 | Instal·lador | [062] | Límit superior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí | [063]~22 °C pas: 1 °C 22
2.37 | Instal·lador | [063] | Límit inferior de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí | ([014]+4)~[062] pas: 1 °C 7 °C
3 Escalfament/refrigeració
3.1 | Usuari final | N/A | Per sota d'aquesta temperatura exterior, es permet el funcionament de la calefacció. | Sempre | 14~35 °C pas:1 °C 20
3.2 | Usuari final | N/A | Mode de funcionament que s'utilitza durant el control central. | [155]=1: Sí O BÉ [041]≠1: Habitació externa O BÉ ([042]≠0 Contacte doble I [180]≠1 Extern) | 0: Calefacció 1: Refrigeració 2: Automàtic
3.3 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Usuari final avançat | N/A | Habilita la funcionalitat antiglac de l'habitació. | Sempre | 0: Apagat 1: Encès
3.5 | Usuari final | N/A | Programació del mode de funcionament. | [3.2]=2: Automàtic | N/A
3.6 | Instal·lador | [155] | Configuració per indicar si hi ha una zona addicional present. | Sempre | 0: No 1: Sí
3.7 | Instal·lador | [018] | S'utilitza per calcular l'excés màxim de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai per a radiador i un convector de bomba de calor. | [1.11]≠0: Calefacció per terra radiant o bé [2.11]≠0: Calefacció per terra radiant | 1~10 °C pas: 0,5 °C 5
3.7 | Instal·lador | [017] | S'utilitza per calcular l'excés màxim de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament per a calefacció per terra radiant. | [1.11]=0: Calefacció per terra radiant o bé [2.11]=0: Calefacció per terra radiant | 1~7 °C pas: 0,5 °C 3
3.8 | Instal·lador | [007] | Habilita la funció de càlcul de la temperatura mitjana exterior. | Sempre | 0: Sense mitjana 1: 12 hores 2: 24 hores 3: 48 hores 4: 72 hores
3.9 | Instal·lador | [004] | Valor que s'utilitza per calcular la desviació màxima de la temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai. | Sempre | 0~10 °C pas: 0,5 °C 5
3.10 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Instal·lador | [014] | Límit inferior absolut de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai en funció de la tolerància de temperatura interna de la unitat Daikin Altherma. | Sempre | 3~35 °C pas: 0,5 °C 3
3.12 | Instal·lador | [015] | Límit superior absolut de l'objectiu de temperatura de l'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai en funció de la tolerància de temperatura interna de la unitat Daikin Altherma. | Sempre | 20~80 °C pas: 1 °C 80
3.13.1 | Instal·lador | [008] | Configuració per indicar si hi ha un recipient de desacoblament al sistema hidràulic. | Sempre | 0: No desacoblat 1: Desacoblat
3.13.2 | Instal·lador | [097] | Velocitat de la bomba externa quan se sol·licita flux a la zona addicional. Només aplicable quan s'utilitzen bombes de camp d'E/S o un kit de mescla. | Sempre | 0~1 pas: 0,01 1
3.13.3 | Instal·lador | [096] | Velocitat de la bomba externa quan se sol·licita flux a la zona principal. Només aplicable quan s'utilitzen bombes de camp d'E/S o un kit de mescla. | Sempre | 0~1 pas: 0,01 1
3.13.4 | Instal·lador | [176] | Temps de gir de la vàlvula del kit de mescla. | Sempre | 20~300 segons pas: 1 segon 125
3.13.5 | Instal·lador | [099] | Configuració per indicar la presència d'un kit de mescla al sistema hidràulic. | Sempre | 0: No 1: Sí
3.14 | Instal·lador | [158] | Termòstat d'ambient present. | Sempre | 0: No 1: Sí
3.15 | Instal·lador | [016] | Temps mínim que la bomba de calor romandrà encesa després que s'hagi iniciat el funcionament. | Sempre | 480~1800 segons pas: 1 segon 540
3.16 | Usuari final | N/A | Per sobre d'aquesta temperatura exterior, es permet el funcionament de la refrigeració. | Sempre | 10~35 °C pas:1 °C 18
4 Aigua calenta sanitària
4.1 | Usuari final | N/A | Activadors d'escalfament individuals d'encesa/apagada del funcionament d'aigua calenta sanitària. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | 0: Apagat 1: Encès
4.2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Usuari final | N/A | Objectiu de punt de consigna d'aigua calenta sanitària per a un escalfament manual. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | 20~[153] °C pas: 0,5 60
4.4 | Usuari final | N/A | Objectiu de punt de consigna d'aigua calenta sanitària per a un escalfament d'alta potència. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | 20~[153] °C pas: 0,5 60
4.5 | Usuari final | N/A | Objectiu de temperatura de reescalfament programat del dipòsit d'aigua calenta sanitària + mode de reescalfament o mode de reescalfament. | [4.7]=0: Reescalfament o bé [4.7]=1: Programació i reescalfament | (*3)(*4) 20~[153] °C pas: 0,5 45 (*5) 20~[153] °C pas: 0,5 48
4.6 | Usuari final | N/A | Aigua calenta sanitària amb programació d'escalfament individual. | (*3) [080]=1: Termistor individual I [4.7]≠0: Reescalfament o bé (*4) I [4.7]≠0: Reescalfament | N/A
4.7 | Usuari final | N/A | Configuració del mode d'escalfament de l'aigua calenta sanitària. | (*3) I [080]=1: Termistor individual O BÉ (*4) | 0: Reescalfament 1: Programació i reescalfament 2: Programat
4.8 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Instal·lador | [074] | Temps mínim en el qual la temperatura del dipòsit ha de ser superior a l'objectiu de temperatura de desinfecció del dipòsit abans que la desinfecció es consideri reeixida. | (*3) [080]=1: Termistor individual | (*3) 300~3600 segons pas: 1 segon 3600 (*4)(*5) 2400~3600 segons pas: 1 segon 2400
4.10 | Instal·lador | [151] | Hora d'inici de l'operació de desinfecció. Això ha d'establir-se com la quantitat de minuts comptant des de les 00:00 (en minuts). | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | 0~1439 minuts pas: 1 minut 60
4.10 | Instal·lador | [152] | Habilita l'execució diària de l'operació de desinfecció. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | 0: Apagat 1: Encès
4.10 | Instal·lador | [150] | Dia de desinfecció del dipòsit d'aigua calenta sanitària (quan no se seleccionen tots els dies). | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | 1~7 pas:1 5
4.10 | Instal·lador | [073] | Objectiu de temperatura de desinfecció del dipòsit d'aigua calenta sanitària. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | (*3) 55~[153] °C pas: 0,5 °C 60 (*4)(*5) 60~[153] °C pas: 0,5 °C 60
4.11 | Instal·lador | [153] | Punt de consigna màxim permès del dipòsit d'aigua calenta sanitària. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | (*3) [080] =1: Termistor individual I [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: bobina petita de tercers 40~60 °C pas: 0,5 °C 60 (*3) [080]=1: Termistor individual I [098]=5: EKHWP/HYC amb escalfador de reforç 40~80 °C pas: 0,5 °C 75 (*3) [080]=1: Termistor individual I [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: bobina gran de tercers 40~75 °C pas: 0,5 °C 75 (*4) 40~65 °C pas: 0,5 °C 65 (*5) 40~75 °C pas: 0,5 °C 75°C (*7) 40~60 °C pas: 0,5 °C 60 °C
4.12.1 | Usuari final | N/A | Histèresi de reescalfament d'aigua calenta sanitària per a pèrdues de calor. | (*3) [080]=1: Termistor individual I [4.7]≠2: Programat o bé (*4) I [4.7]≠2: Programat o bé (*5) | 1~40 °C pas: 0,5 °C 6
4.13 | Instal·lador | [149] | Ajust per seleccionar la funcionalitat de la bomba externa d'aigua calenta sanitària. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | 0: Cap 1: Aigua calenta instantània 2: Desinfecció 3: Ambdós
4.14.1 | Instal·lador | [173] | Selecció de la capacitat tèrmica de l'escalfador auxiliar. | (*3) [080]=1: Termistor individual | 1~4 kW pas: 0,01 kW 3
4.14.2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Instal·lador | [064] | Compensació afegida a l'objectiu de temperatura predeterminada del dipòsit en cas que l'escalfador de reforç sigui l'única font de calor disponible durant l'escalfament del dipòsit. | (*3) [080]=1: Termistor individual | 0~20 °C pas: 0,5 5
4.15 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Usuari final | N/A | Es permet una font de calor addicional per escalfar el dipòsit quan la bomba de calor està funcionant en calefacció/refrigeració d'espais. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé [078]=1: Sí | 0: Apagat 1: Encès
4.17 | Usuari final | N/A | Es permet immediatament una font de calor addicional per ajudar a la bomba de calor durant l'operació d'escalfament del dipòsit. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | 0: Apagat 1: Encès
4.18 | Instal·lador | [072] | Habilita la funcionalitat de desinfecció. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | (*3) 1: Encès (*4) 1: Encès (*5) 0: Apagat
4.19 | Usuari final avançat | N/A | Escalfament de l'aigua calenta sanitària del dipòsit a la temperatura d'activació per garantir que hi hagi suficient energia al dipòsit. Aquesta configuració està optimitzada per a una comoditat suficient. | (*3) [080]=1: Termistor individual I [4.7]≠2: Programat o bé (*4) I [4.7]≠2: Programat o bé (*5) I [4.7]≠2: Programat | (*3) 10~85 °C pas: 0,5 38 (*4) 10~85 °C pas: 0,5 38 (*5) 10~85 °C pas: 0,5 40
4.20 | Instal·lador | [070] | Temporitzador de retard de l'activació de la font de calor addicional quan la bomba de calor és la font principal durant l'operació d'escalfament del dipòsit. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | (*3) 0~10800 segons pas: 300 segons 1200 (*4) 0~10800 segons pas: 300 segons 10800 (*5) 0~10800 segons pas: 300 segons 1200
4.21 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Instal·lador | [064] | Compensació afegida a l'objectiu de temperatura predeterminada del dipòsit en cas que l'escalfador de reforç sigui l'única font de calor disponible durant l'escalfament del dipòsit. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé [078]=1: Sí | 0~20 °C pas: 0,5 5
4.24 | Usuari final | N/A | Habilita el punt de consigna de reescalfament d'aigua calenta sanitària perquè canviï segons una programació. | (*5) | 0: Apagat 1: Encès
4.25 | Usuari final | N/A | Programació de reescalfament. | (*5) | 20~[153] °C pas: 0,5 45
4.26 | Usuari final | N/A | Programació de la bomba d'aigua calenta sanitària. | (*3) [080]=1: Termistor individual I [149]=1 o 3: Aigua calenta sanitària o ambdues o bé (*4) [149]=1 o 3: Aigua calenta sanitària o ambdues o bé (*5) [149]=1 o 3: Aigua calenta sanitària o ambdues | N/A
5 Configuració
5.1 | Instal·lador | N/A | Inicia un desgebrament forçat. | Sempre | N/A
5.2 | Usuari final | N/A | Usuari del mode silenciós. | Sempre | 0: Apagat 1: Auto 2: Manual
5.2.1 | Usuari final | N/A | Usuari de nivell silenciós. | Sempre | 0: Apagat 1: Silenciós 2: Més silenciós 3: Màxim silenci
5.2.2 | Usuari final avançat | N/A | Programació del nivell silenciós per a l'usuari. | Sempre | N/A
5.2.9 | Instal·lador | [138] | L'instal·lador anul·la el temps definit per l'usuari per canviar de Nit a Dia durant el mode silenciós. | Sempre | 0~1439 minuts pas: 1 minut 360
5.2.10 | Instal·lador | [136] | L'instal·lador anul·la el nivell de silenci definit per l'usuari durant el període "Dia". | Sempre | 0: Apagat 1: Silenciós 2: Més silenciós 3: Màxim silenci
5.2.11 | Instal·lador | [139] | L'instal·lador anul·la el temps definit per l'usuari per canviar de Dia a Nit durant el mode silenciós. | Sempre | 0~1439 minuts pas: 1 minut 1320
5.2.12 | Instal·lador | [137] | L'instal·lador anul·la el nivell de silenci definit per l'usuari durant el període "Nit". | Sempre | 0: Apagat 1: Silenciós 2: Més silenciós 3: Màxim silenci
5.3 | Usuari final | N/A | Hora/data. | Sempre | N/A
5.3 | Usuari final | N/A | Horari d'estiu. | Sempre | 0: Desactivat 1: Activat
5.3 | Usuari final | N/A | Tipus de rellotge. | Sempre | 0: 12 h 1: 24 h
5.4 | Usuari final | N/A | Rutes de navegació. | Sempre | 0: Apagat 1: Encès
5.5 | Instal·lador | [083] | Configuració per triar el tipus de connexió de xarxa de la unitat de bomba de calor. | Sempre | 0: Monofàsic 1: Estrella trifàsica 2: Delta trifàsic
5.5 | Instal·lador | [154] | Configuració per indicar si el fusible de l'escalfador auxiliar a l'armari elèctric és superior a 10 A. | (*3) [083]= 1: Estrella trifàsica o bé (*4) [083]= 1: Estrella trifàsica | 0: No 1: Sí
5.5 | Instal·lador | [092] | Capacitat màxima de l'escalfador auxiliar. | Sempre | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: pas: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: pas: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: pas: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: pas: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: pas: 0,5 kW 4.5
5.6.1 | Usuari final avançat | N/A | Configuració per habilitar la lògica d'equilibri (escassetat de capacitat). | Sempre | 0: Mai 1: Sempre 2: Per sota de l'equilibri
5.6.2 | Usuari final avançat | N/A | Llindar de temperatura exterior que permet una possible escassetat de capacitat. Per sota d'aquesta temperatura exterior, serà possible que es produeixi una escassetat de capacitat. | Sempre | -15~35 °C pas: 1 °C 0
5.7 | Instal·lador | N/A | Resum de la configuració de camp. | Sempre | N/A
5.8 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Usuari final | N/A | País. | Sempre | 0: Albània / 1: Àustria 2: Bèlgica / 3: Bòsnia 4: Bulgària / 5: Croàcia 6: Xipre / 7: República Txeca 8: Dinamarca / 9: Estònia 10: Finlàndia / 11: França 12: Alemanya / 13: Grècia 14: Hongria / 15: Islàndia 16: Irlanda / 17: Turquia 18: Itàlia / 19: Letònia 20: Liechtenstein / 21: Lituània 22: Luxemburg / 23: Macedònia 24: Malta / 25: Moldàvia 26: Montenegro / 27: Països Baixos 28: Noruega / 29: Polònia 30: Portugal / 31: Romania 32: Sèrbia / 33: Eslovàquia 34: Eslovènia / 35: Espanya 36: Suècia / 37: Regne Unit 38: Suïssa
5.9 | Usuari final | N/A | Idioma. | Sempre | 0: Albanès / 1: Bielorús 2: Bosnià / 3: Búlgar 4: Croat / 5: Txec 6: Danès / 7: Neerlandès 8: Anglès / 9: Estonià 10: Finès / 11: Francès 12: Alemany / 13: Grec 14: Hongarès / 15: Italià 16: Letó / 17: Lituà 18: Macedoni / 19: Noruec 20: Polonès / 21: Portuguès 22: Romanès / 23: Rus 24: Serbi / 25: Eslovac 26: Eslovè / 27: Espanyol 28: Suec / 29: Turc 30: Ucraïnès
5.10 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Instal·lador | N/A | Disparador per restablir les hores de funcionament del ventilador. | Sempre | N/A
5.12 | Usuari final | N/A | Disposició del teclat. | Sempre | 0: QWERTY 1: AZERTY
5.13 | Usuari final | N/A | Configuració d'usuari per habilitar configuracions més avançades. | Sempre | 0: No 1: Sí
5.14.1 | Instal·lador | [012] | Defineix si la capacitat de l'escalfador d'aigua instal·lat és suficient per cobrir la demanda total de l'habitatge. Si és així, pot convertir-se en la font de calor principal. | [078]=1: Sí | 0: Apagat 1: Encès
5.14.2 | Instal·lador | [023] | Límit superior de temperatura exterior del punt de canvi de bomba de calor a caldera bivalent/de dipòsit. | [093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí | màx.([024]+2; -25)~25 °C pas:1 °C 5
5.14.2 | Instal·lador | [024] | Límit inferior de temperatura exterior del punt de canvi de bomba de calor a caldera bivalent/de dipòsit. | [093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí | -25~25 °C pas: 1 °C 0
5.14.4 | Instal·lador | [021] | Histèresi de temperatura exterior del canvi de bomba de calor a caldera bivalent/de dipòsit. | [093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí | 2~10 °C pas: 1 °C 3
5.14.6 | Instal·lador | [025] | Temps mínim que la bomba de la caldera bivalent d'escalfament d'espais roman encesa després que la demanda hagi desaparegut. | [093] =1: Sí | 0~1500 segons pas: 1 segon 600
5.15 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Usuari final | N/A | Mostra la brillantor de la pantalla. | Sempre | 30~100 % pas: 1 % 70
5.18 | Instal·lador | N/A | Disparador per a reiniciar (software) la unitat exterior. | Sempre | N/A
5.19 | Instal·lador | [196] | Selecció de la vàlvula desviadora. | (*4) | 1: Perfil YJS 1 2: Perfil Danfoss 1
5.20 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Usuari final avançat | N/A | Habilita el suport del dipòsit durant el desgebrament per compensar la demanda d'escalfament d'espais. | (*5) | 0: Desactivat 1: Optimitzat 2: Continu
5.21.2 | Instal·lador | [002] | Habilitació del preescalfament proactiu del dipòsit d'aigua calenta sanitària per permetre el desgebrament del dipòsit. | [078]=1: Sí | 0: Apagat 1: Encès
5.21.3 | Usuari final | N/A | Permet que el dipòsit d'aigua calenta sanitària doni suport a l'operació d'escalfament d'espais afegint capacitat al circuit d'escalfament d'espais. | (*5) | 0: Apagat 1: Encès
5.21.4 | Instal·lador | [188] | Configuració general de l'instal·lador per limitar el suport de la caldera de dipòsit. | [078]=1: Sí | 4~35 kW: pas: 1 kW 10
5.21.5 | Instal·lador | [184] | Configuració per habilitar la funcionalitat d'energia gratis del dipòsit. | (*5) | 0: Apagat 1: Encès
5.21.6 | Instal·lador | [187] | Configuració general de l'instal·lador per limitar el suport del dipòsit durant la funcionalitat d'energia gratis. | [185]=1: Sí | 2~35 kW: pas: 1 kW 10
5.21.7 | Instal·lador | [182] | Configuració per permetre que l'energia gratis s'utilitzi com a font principal per a la calefacció d'espais. | [184]=1: Sí | 0: Sempre 1: Per sobre de l'ambient 2: Mai
5.21.8 | Instal·lador | [183] | Temperatura ambient que permet drenar l'excés d'energia del dipòsit per escalfar espais. | (*5) | -28~35 °C pas: 0,5 °C 8
5.21.9 | Instal·lador | [185] | El sistema solar està instal·lat en el dipòsit. | (*5) | 0: Apagat 1: Encès
5.21.10 | Instal·lador | [186] | El sistema solar instal·lat té prioritat sobre altres fonts de calor. | [185]=1: Sí | 0: Apagat 1: Encès
5.22 | Instal·lador | [175] | Compensació del sensor extern de temperatura exterior. | [13]=1: Sensor extern per a exteriors | -5~5 °C pas: 0,5 °C 0
5.23 | Usuari final | N/A | Selecció de mode d'emergència. | Sempre | 0: Manual 1: Auto 2: Escalfament automàtic de l'espai reduït + ACS activada 3: Escalfament automàtic de l'espai reduït + ACS desactivada 4: Escalfament automàtic de l'espai normal + ACS desactivada
5.24 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Usuari final | N/A | Temporitzador d'inactivitat de la pantalla. | Sempre | 0: No 1: Sí
5.27.1 | Usuari final | N/A | Activa el mode de vacances. | Sempre | 0: No 1: Sí
5.27.2 | Usuari final | N/A | Període de vacances. | Sempre | N/A
5.28.1 | Instal·lador | [140] | Habilita la funcionalitat de prioritat d'escalfament d'espais. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | 0: No 1: Sí
5.28.2 | Instal·lador | [019] | Per sota d'aquesta temperatura exterior, s'activa la funció de prioritat d'escalfament d'espais (si està habilitada). | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | -15~35 °C pas: 1 °C 0
5.28.2 | Instal·lador | [020] | Temperatura exterior en la qual el temporitzador de funcionament de la refrigeració de l'espai està en el seu valor màxim. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | 20~50 °C pas: 1 °C 35
5.28.3 | Instal·lador | [131] | Temps que la bomba de calor està reservada per a l'operació d'escalfament d'espais durant l'equilibrat. Equilibri = sol·licituds simultànies d'escalfament d'espais i escalfament de dipòsits. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | 1800~36000 segons pas: 60 segons 3600
5.28.4 | Instal·lador | [132] | Temps que la bomba de calor està reservada per a l'operació de refrigeració d'espais durant l'equilibrat. Equilibri = sol·licituds simultànies de refrigeració d'espais i escalfament de dipòsits. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | 1800~36000 segons pas: 60 segons 3600
5.28.5 | Instal·lador | [133] | Temps que la bomba de calor està reservada per a l'operació d'escalfament del dipòsit durant l'equilibrat (límit inferior). Equilibri = sol·licituds simultànies de refrigeració d'espais/escalfament de dipòsits. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | 900~18000 segons pas: 60 segons 2700
5.28.5 | Instal·lador | [134] | Temps que la bomba de calor està reservada per a l'operació d'escalfament del dipòsit durant l'equilibrat (límit superior). Equilibri = sol·licituds simultànies de refrigeració d'espais/escalfament de dipòsits. | (*3) [080]=1: Termistor individual o bé (*4) o bé (*5) | 900~18000 segons pas: 60 segons 7500
5.29 | Instal·lador | N/A | Mode de recuperació del refrigerant. | Sempre | N/A
5.30 | Usuari final | N/A | Reconeixement d'emergència. | Només en cas que hi hagi una sol·licitud d'emergència | N/A
5.31 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Instal·lador | [078] | Configuració per indicar quan hi ha una caldera de dipòsit i pot activar-se. | (*6) i [093]=0: No | 0: No 1: Sí
5.33 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Instal·lador | [005] | Configuració del mode de prevenció de congelació de les canonades d'aigua. | Sempre | 0: Desactivat 1: Continu 2: Intermitent
5.37 | Instal·lador | [093] | El kit de caldera addicional per a calefacció està instal·lat i se li permet funcionar. | [078]=0: No | 0: No 1: Sí
7 Mode de manteniment
7.7.1 | Instal·lador | [030] | Objectiu de Delta T durant una prova de funcionament d'escalfament d'espais. | Sempre | 2~20 °C pas: 0,5 °C 5
7.7.2 | Instal·lador | [031] | Objectiu de la temperatura de sortida durant una prova de funcionament d'escalfament d'espais. | Sempre | 5~71 °C pas:1 °C 35
7.7.3 | Instal·lador | [032] | Temperatura ambient objectiu sobreescrita utilitzada durant una prova d'escalfament d'espais. | Sempre | 5~30 °C pas: 0,5 °C 20
7.7.4 | Instal·lador | [033] | Objectiu de Delta T durant una prova de funcionament de refrigeració d'espais. | Sempre | 2~10 °C pas: 0,5 °C 5
7.7.5 | Instal·lador | [034] | Objectiu de la temperatura de sortida durant una prova de funcionament de refrigeració d'espais. | Sempre | 5~30 °C pas: 1 °C 15
7.7.6 | Instal·lador | [035] | Temperatura ambient sobreescrita utilitzada durant una prova de refrigeració d'espais. | Sempre | 5~30 °C pas: 0,5 °C 20
7.7.7 | Instal·lador | [077] | Objectiu de temperatura del dipòsit durant una prova d'escalfament del dipòsit. | Sempre | 20~85 °C pas: 0,5 °C 50
7.7.8 | Instal·lador | [094] | Objectiu de PWM de bomba (baix). Només s'utilitza durant la prova de funcionament de l'actuador i la prova de purga d'aire. | Sempre | 0.1~1 pas: 0,1 1
7.7.8 | Instal·lador | [095] | Objectiu de PWM de bomba (alt). Només s'utilitza durant la prova de funcionament de l'actuador i la prova de purga d'aire. | Sempre | 0.1~1 pas: 0,1 0,5
7.7.9 | Instal·lador | [145] | Objectiu de temperatura del dipòsit durant una prova de funcionament de l'escalfador auxiliar. | (*3) [080]=1: Termistor individual | 25~60 °C pas: 0,5 °C 50
8 Connectivitat
8.1 | Usuari final | N/A | Quan DHCP està apagat, es pot modificar la configuració IP. | Sempre | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | No | N/A | Resum de l'estat de connexió dels perifèrics connectats. | Sempre | Depèn del component.
8.3.1 | Usuari final | N/A | Configuració de la passarel·la sense fil (mòdem WLAN) present. | Sempre | 0: No 1: Sí
8.3.2 | Usuari final | N/A | Habilita el mode AP per connectar l'adaptador WLAN a la xarxa domèstica local. | [8.2.9]=1: Connectat (S'ha de connectar un adaptador WLAN DX a la unitat) | 0: Desactivar 1: Activar 2: En curs
8.3.3 | Usuari final | N/A | Disparador per a reiniciar la passarel·la sense fil. | [8.2.9]=1: Connectat (S'ha de connectar un adaptador WLAN DX a la unitat) | 0: Resta 1: Restablir
8.3.4 | Usuari final | N/A | Habilita la funcionalitat WPS de la passarel·la sense fil. | [8.2.9]=1: Connectat (S'ha de connectar un adaptador WLAN DX a la unitat) | 0: Desactivar 1: Activar 2: En curs
8.3.5 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Usuari final | N/A | Disparador per a reiniciar l'adaptador WLAN als paràmetres de fàbrica (ometre totes les dades de xarxa). | [8.2.9]=1: Connectat (S'ha de connectar un adaptador WLAN DX a la unitat) I DX WLAN té un firmware recent compatible amb aquesta funció. | 0: Resta 1: Restablir
8.4.1 | Usuari final | N/A | Adreça IP assignada actualment. | Sempre | N/A
8.4.2 | Usuari final | N/A | Màscara de subxarxa assignada actualment. | Sempre | N/A
8.4.3 | Usuari final | N/A | Adreça de la passarel·la predeterminada assignada actualment. | Sempre | N/A
8.4.4 | Usuari final | N/A | Adreça DNS 1 assignada actualment. | Sempre | N/A
8.4.5 | Usuari final | N/A | Adreça DNS 2 assignada actualment. | Sempre | N/A
8.4.6 | Usuari final | N/A | Adreça LAN MAC/UEI de la unitat. | Sempre | N/A
8.5.1 | Usuari final | N/A | Habilita Daikin Home Controls. | Sempre | 0: Apagat 1: Encès
8.5.2 | Usuari final | N/A | Configuració actual del deshumidificador (després de la seva instal·lació). | Sempre | 0: Apagat 1: Encès
8.5.3 | Usuari final | N/A | Configuració del sensor de rosada present (després de la seva instal·lació). | [8.5.2]=1: Encès | 0: No 1: Normalment obert 2: Normalment tancat
8.5.4 | Usuari final | N/A | Límit d'humitat. | [8.5.2]=1: Encès | 40~80 % pas: 1 % 55
8.5.5 | Usuari final | N/A | Límit d'humitat quan el sensor de rosada no està instal·lat. | [8.5.2]=1: Encès I [8.5.3]=0: No | 41~80 % pas: 1 % 70
8.6 | No | N/A | Sol·licitud d'extracció segura de l'USB abans de desendollar-lo. | Quan un o més ports USB estan en ús. | 0: No 1: Sí
8.7 | Usuari final | N/A | Habilita la TCP/IP no-TLS de Modbus (port 502). | Sempre | 0: No 1: Sí
8.8 | Usuari final | N/A | Habilita la TCP/IP TLS de Modbus (port 802). | Sempre | 0: No 1: Sí
8.9 | No | N/A | Elimineu la interfície de connexió actual (WLAN/LAN) del núvol. | [8.11]= 1 : WLAN O BÉ [8.11]=2 : LAN | N/A
8.10 | No | N/A | Connecteu la unitat al núvol. | La WLAN o LAN encara no està connectada. | N/A
8.11 | Instal·lador | N/A | Seleccioneu el tipus de connexió al núvol. | Sempre | 0: Cap 1: WLAN 2: LAN
9 Energia
9.1 | Usuari final avançat | N/A | Preu fix de l'electricitat triat per l'usuari quan el preu de l'electricitat no es modifica mitjançant una programació. | [9.3]=0: APAGAT | 1~5000 cèntims d'euro/kWh pas: 1 cèntim 15
9.2 | Usuari final avançat | N/A | Preu de referència de l'electricitat. | [9.3]=1: Encès | 1~5000 cèntims d'euro/kWh pas: 1 cèntim 5
9.3 | Usuari final avançat | N/A | Habilita el canvi del preu de l'electricitat segons una programació. | [093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí | 0: Apagat 1: Encès
9.4 | Usuari final avançat | N/A | Programació del preu de l'electricitat. | [9.3]=1: Encès | N/A
9.5 | Usuari final avançat | N/A | Preu de fòssil. | [093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí | 1~5000 cèntims d'euro/kWh pas: 1 cèntim 10
9.6 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | No | N/A | Avís legal. | N/A | N/A
9.10 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Instal·lador | [026] | Eficiència de la caldera. | [093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí | 0,1~1 pas: 0,01 0,9
9.12 | Instal·lador | [141] | El COP objectiu utilitzat en el càlcul de l'eficiència de la caldera de dipòsit. | [093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí | 0~6 pas: 0,1 2,5
9.13 | Usuari final avançat | N/A | Habilita el punt de commutació entre bomba de calor i bivalent perquè es basi en el càlcul del COP tenint en compte el preu actual de l'energia. | [093]=1: Sí o bé [078]=1: Sí | 0: No 1: Sí
9.14.1 | Instal·lador | [040] | Configuració del mode de resposta a la demanda. | Sempre | 0: Cap 1: Tarifa de bomba de calor 2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent 3: Contacte del comptador intel·ligent
9.14.1 | Instal·lador | [179] | Configuració per determinar quina és la font per a l'ajust del mode de resposta a la demanda. | [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent | 0: Maquinari 1: Extern
9.14.2 | Instal·lador | [037] | Configuració per permetre que una altra font de calor es faci càrrec de l'operació d'escalfament d'espais durant el mode de resposta a la demanda = apagat forçat. | [040]=1: Tarifa de bomba de calor o bé [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent | 0: Cap presa de control 1: Presa de control fòssil ([093]=1: Sí o [078]=1: Sí) 2: Presa de control de l'escalfador
9.14.3 | Instal·lador | [071] | Permet que una altra font de calor es faci càrrec de l'operació d'escalfament del dipòsit durant el mode de resposta a la demanda = apagat forçat. | [040]=1: Tarifa de bomba de calor o bé [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent | 0: Cap presa de control 1: Presa de control fòssil ([078]=1: Sí) 2: Presa de control de l'escalfador 3: Només presa de control de l'escalfador de reforç (*3)
9.14.4 | Instal·lador | [036] | Es permet l'emmagatzematge d'amortiment durant la calefacció d'espais. | [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent | 0: Apagat 1: Encès
9.14.5 | Instal·lador | [038] | Permet el funcionament de fonts de calor elèctriques durant l'escalfament de l'espai de reserva. | [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent | 0: No 1: Sí
9.14.6 | Instal·lador | [039] | Es permet el funcionament de fonts de calor elèctriques durant l'emmagatzematge en el dipòsit. | [040]=2: Contactes preparats per a xarxa intel·ligent | 0: No 1: Sí
9.14.7 | Instal·lador | [135] | Límit de potència aplicable durant el contacte del comptador intel·ligent de resposta a la demanda. | [040]=3: Contacte del comptador intel·ligent | 2~20 kW pas: 0,1 kW 4,2
9.15.1 | Instal·lador | N/A | Habiliteu el límit legal. | [5.9]=36: Suècia | 0: Apagat 1: Encès
9.15.2 | Instal·lador | [190] | Límit legal. | [5.9]=36: Suècia | Depèn del tipus d'unitat exterior~30 kW pas: 0,1 kW 30
9.15.3 | Instal·lador | [189] | Límit del sistema. | Sempre | Depèn del tipus d'unitat exterior~30 kW pas: 0,1 kW 30
9.15.4 | Instal·lador | [191] | Límit del fusible de la unitat exterior. | Depèn del tipus d'unitat exterior | Depèn del tipus d'unitat exterior~63 A pas: 1 A 50
10 Assistent de configuració
10.1 | Usuari final | N/A | País. | Sempre | 0: Albània / 1: Àustria 2: Bèlgica / 3: Bòsnia 4: Bulgària / 5: Croàcia 6: Xipre / 7: República Txeca 8: Dinamarca / 9: Estònia 10: Finlàndia / 11: França 12: Alemanya / 13: Grècia 14: Hongria / 15: Islàndia 16: Irlanda / 17: Turquia 18: Itàlia / 19: Letònia 20: Liechtenstein / 21: Lituània 22: Luxemburg / 23: Macedònia 24: Malta / 25: Moldàvia 26: Montenegro / 27: Països Baixos 28: Noruega / 29: Polònia 30: Portugal / 31: Romania 32: Sèrbia / 33: Eslovàquia 34: Eslovènia / 35: Espanya 36: Suècia / 37: Regne Unit 38: Suïssa
10.1 | Usuari final | N/A | Idioma. | Sempre | 0: Albanès / 1: Bielorús 2: Bosnià / 3: Búlgar 4: Croat / 5: Txec 6: Danès / 7: Neerlandès 8: Anglès / 9: Estonià 10: Finès / 11: Francès 12: Alemany / 13: Grec 14: Hongarès / 15: Italià 16: Letó / 17: Lituà 18: Macedoni / 19: Noruec 20: Polonès / 21: Portuguès 22: Romanès / 23: Rus 24: Serbi / 25: Eslovac 26: Eslovè / 27: Espanyol 28: Suec / 29: Turc 30: Ucraïnès
10.2 | No | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Usuari final | N/A | Hora/data. | Sempre | N/A
10.3 | Usuari final | N/A | Horari d'estiu. | Sempre | 0: Desactivat 1: Activat
10.4 | Instal·lador | [098] | Selecció del dipòsit d'aigua calenta sanitària no integrat connectat a la unitat de paret. | (*3) [080]=1: Termistor individual | 0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC amb escalfador de reforç 6: bobina petita de tercers 7: bobina gran de tercers
10.4 | Instal·lador | [155] | Configuració per indicar si hi ha una zona addicional present. | Sempre | 0: No 1: Sí
10.4 | Instal·lador | [080] | Aquesta configuració indica si hi ha un dipòsit connectat. | (*3) | 0: Cap 1: Termistor individual
10.4 | Instal·lador | [093] | El kit de caldera addicional per a calefacció està instal·lat i se li permet funcionar. | [078]=0: No | 0: No 1: Sí
10.5 | Instal·lador | N/A | Selecció del terminal d'E/S de camp per a la vàlvula de 3 vies. | (*3) [080]=1: Termistor individual | Consulteu el menú [13] E/S de camp.
10.5 | Instal·lador | N/A | Selecció del terminal d'E/S de camp per a la vàlvula de derivació bivalent. | [093]=1: Sí | Consulteu el menú [13] E/S de camp.
10.6 | Instal·lador | [012] | Defineix si la capacitat de l'escalfador d'aigua instal·lat és suficient per cobrir la demanda total de l'habitatge. Si és així, pot convertir-se en la font de calor principal. | [078]=1: Sí | 0: Apagat 1: Encès
10.6 | Instal·lador | [078] | Configuració per indicar quan hi ha una caldera de dipòsit i pot activar-se. | (*6) i [093]=0: No | 0: No 1: Sí
10.6 | Instal·lador | [011] | Capacitat tèrmica màxima subministrada en el circuit d'escalfament d'espais pel dipòsit d'aigua calenta sanitària durant el suport del dipòsit. | (*5) | 4~35 kW pas: 1 kW 20
10.7 | Usuari final | N/A | Selecció de mode d'emergència. | Sempre | 0: Manual 1: Auto 2: Escalfament automàtic de l'espai reduït + ACS activada 3: Escalfament automàtic de l'espai reduït + ACS desactivada 4: Escalfament automàtic de l'espai normal + ACS desactivada
10.8 | Instal·lador | [083] | Configuració per triar el tipus de connexió de xarxa de la unitat de bomba de calor. | Sempre | 0: Monofàsic 1: Estrella trifàsica 2: Delta trifàsic
10.8 | Instal·lador | [154] | Configuració per indicar si el fusible de l'escalfador auxiliar a l'armari elèctric és superior a 10 A. | (*3) [083]= 1: Estrella trifàsica o bé (*4) [083]= 1: Estrella trifàsica | 0: No 1: Sí
10.8 | Instal·lador | [092] | Capacitat màxima de l'escalfador auxiliar. | Sempre | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: pas: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: pas: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: pas: 1 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: pas: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: pas: 0,5 kW 4.5
10.9 | Usuari final | N/A | Selecció del tipus d'emissor de calor a la zona principal. | Sempre | 0: Calefacció per terra radiant 1: Convector de bomba de calor 2: Radiador
10.9 | Instal·lador | [041] | Mode de termòstat a la zona principal. | Sempre | 0: Aigua de sortida 1: Habitació externa 2: Habitació
10.10 | Usuari final avançat | N/A | Mode de control d'aigua de sortida durant l'escalfament de l'espai a la zona principal. | Sempre | 0: Fix 1: Amb dependència climatològica
10.10 | Usuari final avançat | N/A | Mode de control d'aigua de sortida durant la refrigeració de l'espai a la zona principal. | [10.9]=0: Calefacció per terra radiant o bé [10.9]=1: Convector de bomba de calor | 0: Fix 1: Amb dependència climatològica
10.11 | Usuari final | N/A | Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a l'escalfament de l'espai a la zona principal. | [10.10]=1: Amb dependència climatològica | Interval ambiental: -40~25 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [054]~[053] °C pas: 1 °C
10.12 | Usuari final | N/A | Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a la refrigeració de l'espai a la zona principal. | [10.10]=1: Amb dependència climatològica | Interval ambiental: 10~43 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [056]~[055] °C pas: 1 °C
10.13 | Instal·lador | [057] | Mode de termòstat a la zona addicional. | [155]=1: Sí | [41]=0: Aigua de sortida 0: Aigua de sortida [41]≠0: Aigua de sortida 1: Habitació externa
10.13 | Usuari final | N/A | Selecció del tipus d'emissor de calor a la zona addicional. | [155]=1: Sí | 0: Calefacció per terra radiant 1: Convector de bomba de calor 2: Radiador
10.14 | Usuari final avançat | N/A | Objectiu del mode de funcionament durant l'escalfament de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí | 0: Fix 1: Amb dependència climatològica
10.14 | Usuari final avançat | N/A | Objectiu del mode de funcionament durant la refrigeració de l'espai a la zona addicional. | [155]=1: Sí I [10.13]=0: Calefacció per terra radiant o [10.13]=1: Convector de bomba de calor | 0: Fix 1: Amb dependència climatològica
10.15 | Usuari final | N/A | Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a l'escalfament de l'espai a la zona addicional (límits de temperatura de l'aigua de sortida). | [155]=1: Sí I [10.14]=1: Amb dependència climatològica | Interval ambiental: -40~25 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [061]~[060]°C pas: 1 °C
10.16 | Usuari final | N/A | Corba amb dependència climatològica de la temperatura de l'aigua de sortida per a la refrigeració de l'espai a la zona addicional (límits de temperatura de l'aigua de sortida). | [155]=1: Sí I [10.14]=1: Amb dependència climatològica | Interval ambiental: 10~43 °C pas: 1 °C Interval de temperatura de l'aigua de sortida: [063]~[062] °C pas: 1 °C
10.17 | Usuari final | N/A | Configuració del mode d'escalfament de l'aigua calenta sanitària. | (*3) I [080]=1: Termistor individual O BÉ (*4) | 0: Reescalfament 1: Programació i reescalfament 2: Programat
10.18 | Usuari final | N/A | Objectiu de temperatura de reescalfament programat del dipòsit d'aigua calenta sanitària + mode de reescalfament o mode de reescalfament. | [4.7]=0: Reescalfament o bé [4.7]=1: Programació i reescalfament | (*3)(*4) 20~[153] °C pas: 0,5 45 (*5) 20~[153] °C pas: 0,5 48
10.18 | Usuari final | N/A | Histèresi de reescalfament d'aigua calenta sanitària per a pèrdues de calor. | (*3) [080]=1: Termistor individual I [4.7]≠2: Programat o bé (*4) I [4.7]≠2: Programat o bé (*5) I [4.7]≠2: Programat | 1~40 °C pas: 0,5 °C 6
13 E/S de camp
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instal·lador | [100] | (*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9 | 0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 8: Vàlvula de 3 vies (*3) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament | 0: No connectat (*5) 1: Vàlvula de tancament de la zona principal (*3)(*4) 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 8: Vàlvula de 3 vies 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instal·lador | [101] | (*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14 | 0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament | 0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instal·lador | [124] | NO/NC | 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent | 0: NO 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instal·lador | [103] | (*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16 | 0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament | 0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instal·lador | [104] | NO/NC | 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent | 0: NO 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instal·lador | [105] | (*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14 | 0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 5: Escalfador de reforç (*3) 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament | 0: No connectat (*4)(*5) 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 5: Escalfador de reforç (*3) 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instal·lador | [106] | NO/NC | 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent | 0: NO 1: NC
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instal·lador | [107] | (*3)(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16 | 0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament | 0: No connectat (*5) 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament (*3)(*4) 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instal·lador | [108] | NO/NC | 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent | 0: NO 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instal·lador | [109] | (*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12 | 0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament | 0: No connectat (*5) 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS (*3)(*4) 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament
13.2 / 13.3 / 13.4 | Instal·lador | [110] | NO/NC | 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 9: Vàlvula de derivació bivalent | 0: NO 1: NC
13.1 / 13.2 / 13.5 | Instal·lador | [111] | (*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12 | 0: No connectat 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS (*4)(*5) 8: Vàlvula de 3 vies (*3) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament | 0: No connectat (*4)(*5) 1: Vàlvula de tancament de la zona principal 2: Vàlvula de tancament de la zona addicional 3: Alarma 4: Font de calor externa 6: Mode de refrigeració/escalfament 7: Senyal d'encesa d'ACS 8: Vàlvula de 3 vies (*3) 9: Vàlvula de derivació bivalent 10: Bomba d'ACS 11: Bomba secundària de refrigeració/escalfament 12: Ext. principal de la bomba de refrigeració/escalfament 13: Ext. addicional de la bomba de refrigeració/escalfament
13.6 | Instal·lador | [112] | (*3)(*4): Terminal X44M 1-2 | (*3)(*4) 0: No connectat 1: Sensor extern per a exteriors 2: Sensor intern per a exteriors | 0: No connectat 1: Sensor extern per a exteriors 2: Sensor intern per a exteriors
13.7 / 13.8 | Instal·lador | [114] | Terminal X45M 3-4 | 0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 12: Entrada solar 13: Contacte del comptador intel·ligent | 0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacte del comptador intel·ligent
13.7 / 13.8 | Instal·lador | [115] | NO/NC | 0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent | 0: NO 1: NC
13.7 / 13.8 | Instal·lador | [116] | Terminal X45M 5-6 | 0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 12: Entrada solar 13: Contacte del comptador intel·ligent | 0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacte del comptador intel·ligent
13.7 / 13.8 | Instal·lador | [117] | NO/NC | 0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent | 0:NO 1: NC
13.7 / 13.8 | Instal·lador | [118] | Terminal X45M 7-8 | 0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 12: Entrada solar 13: Contacte del comptador intel·ligent | 0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacte del comptador intel·ligent
13.7 / 13.8 | Instal·lador | [119] | NO/NC | 0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent | 0: NO 1: NC
13.7 / 13.8 | Instal·lador | [120] | Terminal X45M 9-10 | 0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 12: Entrada solar 13: Contacte del comptador intel·ligent | 0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacte del comptador intel·ligent
13.7 / 13.8 | Instal·lador | [121] | NO/NC | 0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent | 0: NO 1: NC
13.7 / 13.8 | Instal·lador | [122] | Terminal X45M 1-2 | 0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 12: Entrada solar 13: Contacte del comptador intel·ligent | 0: No connectat 3: Contacte 1 de xarxa intel·ligent HV/LV 4: Contacte 2 de xarxa intel·ligent HV/LV 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 12: Entrada solar (*3)(*5) 13: Contacte del comptador intel·ligent
13.7 | Instal·lador | [123] | NO/NC | 0: No connectat 5: Contacte de tarifes HP 9: Unitat de termòstat de seguretat 13: Contacte del comptador intel·ligent | 0: NO 1: NC