## Front_page
Tabela postavki polja
Primjenjive unutarnje jedinice
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Bilješke
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Tabela postavki polja |  |  |  |  | Postavke instalatera su u suprotnosti sa zadanom vrijednošću
Putanja navigacije | Šifra polja | Naziv podešavanja |  | Domet, korak Zadana vrijednost | Datum | Vrijednost
Rezervoar
5.2 | [6-0A] | Zadana vrijednost udobnosti | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Ekološka zadana vrijednost | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Zadana vrijednost udobnosti | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Režim grijanja | R/W | 0: Samo ponovno zagrijavanje 1: Ponovno zagrijavanje + plan. 2: Samo planirano
└─ | Dezinfekcija
5.7.1 | [2-01] | Aktivacija | R/W | 0: Ne 1: Da
5.7.2 | [2-00] | Dan aktivacije | R/W | 0: Svaki dan 1: Ponedjeljak 2: Utorak 3: Srijeda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedjelja
5.7.3 | [2-02] | Vrijeme početka | R/W | 0~23 sati, korak: 1 sat 1
5.7.4 | [2-03] | Zadana vrijednost rezervoara | R/W | 55-maks(55, 6-0E)~75°C, korak: 1°C (*1) 55-maks(55, 6-0E)~70°C, korak: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Trajanje | R/W | 5~60 min, korak: 5 min 10 min
Rezervoar
5.8 | [6-0E] | Maksimum | R/W | 40~75°C, korak: 1°C (*1) 40~70°C, korak: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Histereza | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Histereza | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
5.B |  | Režim zadane vrijednosti | R/W | 0: Fiksno 1: Ovisno o vremenskim prilikama
└─ | WD krivulja
5.C | [0-0B] | Podešavanje vrijednosti temperature vode za visoku temperaturu okoline za PTV WD krivulju. | R/W | 35~[6-0E]°C, korak: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Podešavanje vrijednosti temperature vode za nisku temperaturu okoline za PTV WD krivulju. | R/W | 45~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Visoka temperatura okoline za PTV WD krivulju. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Niska temperatura okoline za PTV WD krivulju. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -15°C
Rezervoar
5.D | [6-01] | Margina | R/W | 0~10°C, korak: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Raspored prioriteta | R/W | 0: PTV 1: Klimatizacija
5.G | [A-01] | Režim rada | R/W | 0: Efikasno 1: Brzo
5.H | [8-03] | Tajmer za brzi način rada | R/W | Turbo: 10 min Normalno: 20 min Ekonomično: 30 min
Korisničke postavke
└─ | Tiho
7.4.1 |  | Režim | R/W | 0: ISKLJUČENO 1: Manuelno 2: Automatski
7.4.3 |  | Nivo | R/W | 0: Tiho 1: Tiše 2: Najtiše
Postavke instalatera
└─ | Čarobnjak za konfiguraciju
| └─ | Sistem
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Potrošna topla voda | R/O | Integrisano
9.1.3.4 | [4-06] | Hitan slučaj | R/W | 0: Manuelno 1: Automatski
9.1.3.7 | [6-02] | Kapacitet dodatnog grijača | R/W | 0~10kW, korak: 0,2kW 1,2 kW
| └─ | Rezervoar
9.1.B.1 | [6-0D] | Režim grijanja | R/W | 0: Samo ponovno zagrijavanje 1: Ponovno zagrijavanje + plan. 2: Samo planirano
9.1.B.2 | [6-0A] | Zadana vrijednost udobnosti | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Ekološka zadana vrijednost | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Zadana vrijednost udobnosti | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Histereza ponovnog zagrijavanja | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
└─ | Dodatni grijač
9.4.1 | [6-02] | Kapacitet | R/W | 0~10kW, korak: 0,2kW 1,2 kW
9.4.3 | [8-03] | Tajmer za brzi način rada | R/W | 5~95 min, korak: 5 min 20 min
9.4.4 | [4-03] | Aktivnost | R/W | 0: Ograničena 1: Dozvoljena 2: Preklapanje 3: Kompresor isključen
└─ | Hitan slučaj
9.5.1 | [4-06] | Hitan slučaj | R/W | 0: Manuelno 1: Automatski
└─ | Kontrola potrošnje energije
9.9.1 | [4-08] | Kontrola potrošnje energije | R/W | 0: Bez ograničenja 1: Neprekidno
9.9.2 | [4-09] | Tip | R/W | 0: Struja 1: Snaga
9.9.3 | [5-05] | Ograničenje | R/W | 12~50 A, korak: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Ograničenje | R/W | 3~20 kW, korak: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritetni grijač | R/O | 0: Nema 1: Dodatni grijač 2: Rezervni grijač
└─ | Senzori
9.B.3 | [1-0A] | Prosječno vrijeme | R/W | 0: Nema uprosječivanja 1: 12 sati 2: 24 sati 3: 48 sati 4: 72 sata
Postavke instalatera
9.E | [3-00] | Automatsko ponovno pokretanje | R/W | 0: Ne 1: Da
9.F | [E-08] | Funkcija uštede energije | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.G |  | Onemogućite zaštitu | R/W | 0: Ne 1: Da
└─ | Pregled postavki polja
9.I | [0-0B] | Podešavanje vrijednosti temperature vode za visoku temperaturu okoline za PTV WD krivulju. | R/W | 35~[6-0E]°C, korak: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Podešavanje vrijednosti temperature vode za nisku temperaturu okoline za PTV WD krivulju. | R/W | 45~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Visoka temperatura okoline za PTV WD krivulju. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Niska temperatura okoline za PTV WD krivulju. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Koje je prosječno vrijeme za vanjsku temperaturu? | R/W | 0: Nema uprosječivanja 1: 12 sati 2: 24 sati 3: 48 sati 4: 72 sata
9.I | [2-00] | Kada treba izvršiti funkciju dezinfekcije? | R/W | 0: Svaki dan 1: Ponedjeljak 2: Utorak 3: Srijeda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedjelja
9.I | [2-01] | Treba li izvršiti funkciju dezinfekcije? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [2-02] | Kada treba započeti funkciju dezinfekcije? | R/W | 0~23 sati, korak: 1 sat 1
9.I | [2-03] | Koja je ciljna temperatura dezinfekcije? | R/W | 55~max(55, 6-0E), korak: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Koliko dugo se temperatura rezervoara mora održavati? | R/W | 5~60 min, korak: 5 min 10 min
9.I | [3-00] | Da li je dozvoljeno automatsko ponovno pokretanje jedinice? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [4-01] | Koji električni grijač ima prioritet? | R/O | 0: Nema 1: Dodatni grijač 2: Rezervni grijač
9.I | [4-03] | Dozvola za rad dodatnog grijača. | R/W | 0: Ograničena 1: Dozvoljena 2: Preklapanje 3: Kompresor isključen
9.I | [4-06] | Hitan slučaj | R/W | 0: Manuelno 1: Automatski
9.I | [4-08] | Koji način ograničenja snage je potreban na sistemu? | R/W | 0: Bez ograničenja 1: Neprekidno
9.I | [4-09] | Koji tip ograničenja snage je potreban? | R/W | 0: Struja 1: Snaga
9.I | [5-05] | Koja je tražena granica za DI1? | R/W | 12~50 A, korak: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | Koja je tražena granica za DI1? | R/W | 3~20 kW, korak: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Temperaturna razlika koja određuje temperaturu uključene toplotne pumpe. | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Temperaturna razlika koja određuje temperaturu isključene toplotne pumpe. | R/W | 0~10°C, korak: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Koliki je kapacitet dodatnog grijača? | R/W | 0~10kW, korak: 0,2kW 1,2 kW
9.I | [6-08] | Koja je histereza koja se koristi u režimu ponovnog zagrijavanja? | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Koja je željena temperatura skladištenja režima udobnosti? | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Koja je željena temperatura skladištenja ekološkog režima? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Koja je željena temperatura skladištenja režima ponovnog zagrijavanja? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Koji je željeni tip proizvodnje PTV? | R/W | 0: Samo ponovno zagrijavanje 1: Ponovno zagrijavanje + plan. 2: Samo planirano
9.I | [6-0E] | Koja je maksimalna zadana vrijednost temperature PTV? | R/W | 40~75°C, korak: 1°C (*1) 40~70°C, korak: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Dopunski grijač potrošne tople vode prekoračuje temperaturu. | R/W | 0~4°C, korak: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Histereza dopunskog grijača potrošne tople vode. | R/W | 2~40°C, korak: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Tajmer odgode dodatnog grijača (ili tajmer za režim brzog rada). | R/W | 5~95 min, korak: 5 min 20 min
9.I | [A-00] | Rad koje unutarnje jedinice ima prioritet nad radom vanjske jedinice? | R/W | 0: PTV 1: Klimatizacija
9.I | [A-01] | Koji režim rada se koristi za proizvodnju potrošne tople vode? | R/W | 0: Efikasno 1: Brzo
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Koji tip jedinice je instaliran? | R/O | 0~5 4: Toplotna pumpa za potrošnu toplu vodu
9.I | [E-01] | Koji tip kompresora je instaliran? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Koji je tip softvera za unutarnju jedinicu? | R/O | 1: Samo grijanje
9.I | [E-04] | Je li funkcija uštede energije dostupna na vanjskoj jedinici? | R/O | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-05] | Može li sistem pripremiti potrošne tople vode? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-06] | Je li rezervoar PTV ugrađen u sistem? | R/O | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-07] | Koja vrsta rezervoara PTV je instalirana? | R/O | 0~8 0: EKHW, male zapremine 1: Integrisani 2: Rezervoar sa dodatnim grijačem 3: EKHW, velike zapremine 5: EKHWP 7: Rezervoar treće strane, mala zavojnica 8: Rezervoar treće strane, velika zavojnica
9.I | [E-08] | Funkcija uštede energije za vanjsku jedinicu. | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [F-0A] | -- |  | 0