## Front_page
Tabulka provozních nastavení
Příslušné jednotky
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Poznámky
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Tabulka provozních nastavení |  |  |  |  | Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty
Záložka | Kód pole | Název nastavení |  | Rozsah, krok Výchozí hodnota | Datum | Hodnota
Nádrž
5.2 | [6-0A] | Komfortní nastavená teplota | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Eko nastavená teplota | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Nastavená teplota opětovného ohřevu | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Režim zahřívání | R/W | 0: Opět.ohř. 1: Opět.ohř+pl. 2: Pouze plán
└─ | Dezinfekce
5.7.1 | [2-01] | Aktivace | R/W | 0: Ne 1: Ano
5.7.2 | [2-00] | Provozní den | R/W | 0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle
5.7.3 | [2-02] | Doba spuštění | R/W | 0~23 hodin, krok: 1 hodina 1
5.7.4 | [2-03] | Nastavená teplota nádrže | R/W | 55-max.(55, 6-0E)~75°C, krok: 1°C (*1) 55-max.(55, 6-0E)~70°C, krok: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Doba trvání | R/W | 5~60 min, krok: 5 min 10 min
Nádrž
5.8 | [6-0E] | Maximální | R/W | 40~75°C, krok: 1°C (*1) 40~70°C, krok: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Hystereze | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Hystereze | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 10°C
5.B |  | Režim nast. hodnoty | R/W | 0: Absolutní 1: Dle počasí
└─ | Křivka dle počasí
5.C | [0-0B] | Hodnota nastavení teploty vody při vysoké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Hodnota nastavení teploty vody při nízké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 45~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Vysoká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Nízká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -15°C
Nádrž
5.D | [6-01] | Okraj | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Prioritní plán | R/W | 0: TUV 1: Klimatizace
5.G | [A-01] | Provozní režim | R/W | 0: Účinné 1: Rychlý
5.H | [8-03] | Časovač rychlého režimu | R/W | Turbo: 10 min. Normální: 20 min Ekonomický: 30 min.
Nastavení uživatele
└─ | Tichý
7.4.1 |  | Režim | R/W | 0: VYPNUTO 1: Manuálně 2: Automaticky
7.4.3 |  | úroveň | R/W | 0: Tichý 1: Tišší 2: Nejtišší
Nastavení technika
└─ | Průvodce konfigurace
| └─ | Systém
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Teplá užitková voda | R/O | Integrovaný
9.1.3.4 | [4-06] | Nouzový režim | R/W | 0: Manuálně 1: Automaticky
9.1.3.7 | [6-02] | Kapacita přídavného ohřívače | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 1,2kW
| └─ | Nádrž
9.1.B.1 | [6-0D] | Režim zahřívání | R/W | 0: Opět.ohř. 1: Opět.ohř+pl. 2: Pouze plán
9.1.B.2 | [6-0A] | Komfortní nastavená teplota | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Eko nastavená teplota | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Nastavená teplota opětovného ohřevu | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Hystereze dohřevu | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 10°C
└─ | Přídavný ohřívač
9.4.1 | [6-02] | Výkon | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 1,2kW
9.4.3 | [8-03] | Časovač rychlého režimu | R/W | 5~95 min, krok: 5 min 20 min
9.4.4 | [4-03] | Provoz | R/W | 0: Zakázáno 1: Povoleno 2: Překrytí 3: Kompresor vyp.
└─ | Nouzový režim
9.5.1 | [4-06] | Nouzový režim | R/W | 0: Manuálně 1: Automaticky
└─ | Řízení spotřeby energie
9.9.1 | [4-08] | Řízení spotřeby energie | R/W | 0: Žádné omezení 1: Nepřetržitý
9.9.2 | [4-09] | Typ | R/W | 0: Proud 1: Výkon
9.9.3 | [5-05] | Omezení | R/W | 12~50 A, krok: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Omezení | R/W | 3~20 kW, krok: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritní ohřívač | R/O | 0: Žádný 1: PŘÍDAV.OHŘÍVAČ 2: Záložní ohřívač
└─ | Snímače
9.B.3 | [1-0A] | Doba průměrování | R/W | 0: Bez průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin
Nastavení technika
9.E | [3-00] | Automatický restart | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.F | [E-08] | Úsporný režim | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.G |  | Deaktivovat ochrany | R/W | 0: Ne 1: Ano
└─ | Přehled provozních parametrů
9.I | [0-0B] | Hodnota nastavení teploty vody při vysoké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Hodnota nastavení teploty vody při nízké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 45~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Vysoká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Nízká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Jaký je průměrovací čas pro venkovní teplotu? | R/W | 0: Bez průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin
9.I | [2-00] | Kdy má být funkce dezinfekce provedena? | R/W | 0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle
9.I | [2-01] | Má být provedna funkce dezinfekce? | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.I | [2-02] | Kdy má být funkce dezinfekce spuštěna? | R/W | 0~23 hodin, krok: 1 hodina 1
9.I | [2-03] | Jaká je cílová teplota pro režim dezinfekce? | R/W | 55~max(55, 6-0E), krok: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Jak dlouho musí být teplota v nádrži udržována? | R/W | 5~60 min, krok: 5 min 10 min
9.I | [3-00] | Je aut. restart jednotky povolen? | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.I | [4-01] | Který elektrický ohřívač má prioritu? | R/O | 0: Žádný 1: PŘÍDAV.OHŘÍVAČ 2: Záložní ohřívač
9.I | [4-03] | Povolení provozu přídavného ohřívače. | R/W | 0: Zakázáno 1: Povoleno 2: Překrytí 3: Kompresor vyp.
9.I | [4-06] | Nouzový režim | R/W | 0: Manuálně 1: Automaticky
9.I | [4-08] | Jaký rež.omez.spotřeby energie je na systému požadován? | R/W | 0: Žádné omezení 1: Nepřetržitý
9.I | [4-09] | Jaký typ omez.spotř.energie je požadován? | R/W | 0: Proud 1: Výkon
9.I | [5-05] | Jaký je požadovaný limit pro DI1? | R/W | 12~50 A, krok: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | Jaký je požadovaný limit pro DI1? | R/W | 3~20 kW, krok: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Rozdíl teplot určující zapínací teplotu tepelného čerpadla. | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Rozdíl teplot určující vypínací teplotu tepelného čerpadla. | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Jaký je výkon přídavného ohřívače? | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 1,2kW
9.I | [6-08] | Jaká hystereze má být použita v režimu opakovaného ohřevu? | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Jaká je požadovaná komfortní akumulační teplota? | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Jaká je požadovaná eko akumulační teplota? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Jaká je požadovaná teplota opětovného ohřevu? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Jaký je požad.režim nast. tep.u TUV? | R/W | 0: Opět.ohř. 1: Opět.ohř+pl. 2: Pouze plán
9.I | [6-0E] | Jaká je maximální nastavená teplota TUV? | R/W | 40~75°C, krok: 1°C (*1) 40~70°C, krok: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Nadstavená teplota přídavného ohřívače teplé užitkové vody. | R/W | 0~4°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Hystereze přídavného ohřívače teplé užitkové vody. | R/W | 2~40°C, krok: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Časovač zpoždění přídavného ohřívače (nebo časovač rychlého režimu). | R/W | 5~95 min, krok: 5 min 20 min
9.I | [A-00] | Který provoz vnitřní jednotky je upřednostněn venkovní jednotkou? | R/W | 0: TUV 1: Klimatizace
9.I | [A-01] | Který provozní režim se používá pro přípravu teplé užitkové vody? | R/W | 0: Účinné 1: Rychlý
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Jaký typ jednotky je instalován? | R/O | 0~5 4: TUVHP
9.I | [E-01] | Jaký typ kompresoru je instalován? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Jaký typ softwaru je ve vnitřní jednotce? | R/O | 1: Pouze topení
9.I | [E-04] | Je funkce úspory energie k dispozici na venk.jedn.? | R/O | 0: Ne 1: Ano
9.I | [E-05] | Může systém ohřívat teplou užitkovou vodu? | R/W | 0: Ne 1: Ano
9.I | [E-06] | Je v systému instalovaná nádrž TUV? | R/O | 0: Ne 1: Ano
9.I | [E-07] | Jaký typ nádrže TUV je instalován? | R/O | 0~8 0: EKHW, malý objem 1: Integrovaný 2 : Nádrž s přídavným ohřívačem 3: EKHW, velký objem 5: EKHWP 7: Nádrž jiného výrobce, malá cívka 8: Nádrž jiného výrobce, velká cívka
9.I | [E-08] | Funkce úsporného režimu venkovní jednotky. | R/W | 0: Vypnuto 1: Zapnuto
9.I | [F-0A] | -- |  | 0