## Front_page
Saha ayarları tablosu
İlgili iç üniteler
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Notlar
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Saha ayarları tablosu |  |  |  |  | Varsayılan değerden farklı montajcı ayarı
Dizin | Alan kodu | Ayar adı |  | Aralık, kademe Ön tanım değeri | Tarih | Değer
Boyler
5.2 | [6-0A] | Konfor ayar noktası | R/W | 30~[6-0E]°C, kademe: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Eko ayar noktası | R/W | 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Yeniden ısıtma ayar noktası | R/W | 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Isıtma modu | R/W | 0: Yalnız t.ısıtma 1: T.ısıtma+prgrm 2: Yalnız program
└─ | Dezenfeksiyon
5.7.1 | [2-01] | Etkinleştirme | R/W | 0: Hayır 1: Evet
5.7.2 | [2-00] | Çalışma günü | R/W | 0: Her gün 1: Pazartesi 2: Salı 3: Çarşamba 4: Perşembe 5: Cuma 6: Cumartesi 7: Pazar
5.7.3 | [2-02] | Başlangıç saati | R/W | 0~23 saat, kademe saat 1 1
5.7.4 | [2-03] | Boyler ayar noktası | R/W | 55-max(55, 6-0E)~75°C, kademe: 1°C (*1) 55-max(55, 6-0E)~70°C, kademe: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Süre | R/W | 5~60 dk, kademe: 5 dk 10 dk
Boyler
5.8 | [6-0E] | Maksimum | R/W | 40~75°C, kademe: 1°C (*1) 40~70°C, kademe: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Histerezis | R/W | 2~20°C, kademe: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Histerezis | R/W | 2~20°C, kademe: 1°C 10°C
5.B |  | Ayar noktası modu | R/W | 0: Abs 1: Hava durumuna bağlı
└─ | HD eğrisi
5.C | [0-0B] | DHW WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için su sıcaklığı değerinin ayarlanması. | R/W | 35~[6-0E]°C, kademe: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | DHW WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için su sıcaklığı değerinin ayarlanması. | R/W | 45~[6-0E]°C, kademe: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | DHW WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | DHW WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | -40~5°C, kademe: 1°C -15°C
Boyler
5.D | [6-01] | Marj | R/W | 0~10°C, kademe: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Öncelik programı | R/W | 0: DHW 1: İklimlendirme
5.G | [A-01] | Çalıştırma modu | R/W | 0: Verimli 1: Hızlı
5.H | [8-03] | Hızlı mod zamanlayıcı | R/W | Turbo: 10 dak Normal: 20 dak Ekonomik: 30 dak
Kullanıcı ayarları
└─ | Sessiz
7.4.1 |  | Mod | R/W | 0: KAPALI 1: Manüel 2: Otomatik
7.4.3 |  | Seviye | R/W | 0: Sessiz 1: Daha sessiz 2: En sessiz
Montör ayarları
└─ | Yapılandırma sihirbazı
| └─ | Sistem
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Kullanım sıcak suyu | R/O | Entegre
9.1.3.4 | [4-06] | Acil durum | R/W | 0: Manüel 1: Otomatik
9.1.3.7 | [6-02] | BSH kapasitesi | R/W | 0~10 kW, kademe: 0,2 kW 1,2kW
| └─ | Boyler
9.1.B.1 | [6-0D] | Isıtma modu | R/W | 0: Yalnız t.ısıtma 1: T.ısıtma+prgrm 2: Yalnız program
9.1.B.2 | [6-0A] | Konfor ayar noktası | R/W | 30~[6-0E]°C, kademe: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Eko ayar noktası | R/W | 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Yeniden ısıtma ayar noktası | R/W | 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Yeniden ısıtma histerezisi | R/W | 2~20°C, kademe: 1°C 10°C
└─ | Buster ısıtıcı
9.4.1 | [6-02] | Kapasite | R/W | 0~10 kW, kademe: 0,2 kW 1,2kW
9.4.3 | [8-03] | Hızlı mod zamanlayıcı | R/W | 5~95 dak, kademe: 5 dak 20 dak
9.4.4 | [4-03] | Çalıştırma | R/W | 0: Kısıtlı 1: İzin verilen 2: Çakışma 3: Kompresör kapalı
└─ | Acil durum
9.5.1 | [4-06] | Acil durum | R/W | 0: Manüel 1: Otomatik
└─ | Güç tüketimi kontrolü
9.9.1 | [4-08] | Güç tüketimi kontrolü | R/W | 0: Sınır yok 1: Devamlı
9.9.2 | [4-09] | Tip | R/W | 0: Akım 1: Güç
9.9.3 | [5-05] | Sınır | R/W | 12~50 A, kademe: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Sınır | R/W | 3~20 kW, kademe: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Öncelik ısıtıcı | R/O | 0: Hiçbiri 1: BSH 2: BUH
└─ | Sensörler
9.B.3 | [1-0A] | Ortalama süresi | R/W | 0: Ortalama yok 1: 12 saat 2: 24 saat 3: 48 saat 4: 72 saat
Montör ayarları
9.E | [3-00] | Otomatik yeniden başlatma | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.F | [E-08] | Güç tasarrufu işlevi | R/W | 0: Devre dışı 1: Etkin
9.G |  | Korumaları devre dışı bırak | R/W | 0: Hayır 1: Evet
└─ | Alan ayarlarına genel bakış
9.I | [0-0B] | DHW WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için su sıcaklığı değerinin ayarlanması. | R/W | 35~[6-0E]°C, kademe: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | DHW WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için su sıcaklığı değerinin ayarlanması. | R/W | 45~[6-0E]°C, kademe: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | DHW WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | DHW WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | -40~5°C, kademe: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Dış ortam sıcaklığı için ortalama süresi nedir? | R/W | 0: Ortalama yok 1: 12 saat 2: 24 saat 3: 48 saat 4: 72 saat
9.I | [2-00] | Dezenfeksiyon işlevi ne zaman uygulansın? | R/W | 0: Her gün 1: Pazartesi 2: Salı 3: Çarşamba 4: Perşembe 5: Cuma 6: Cumartesi 7: Pazar
9.I | [2-01] | Dezenfeksiyon işlevi uygulansın mı? | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [2-02] | Dezenfeksiyon işlevi ne zaman başlatılsın? | R/W | 0~23 saat, kademe saat 1 1
9.I | [2-03] | Dezenfeksiyon hedef sıcaklığı nedir? | R/W | 55~max(55, 6-0E), kademe: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Boyler sıcaklığının korunacağı süre nedir? | R/W | 5~60 dk, kademe: 5 dk 10 dk
9.I | [3-00] | Ünite otomatik yeniden başlatılsın mı? | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [4-01] | Öncelikli elektrikli ısıtıcılar? | R/O | 0: Hiçbiri 1: BSH 2: BUH
9.I | [4-03] | Buster ısıtıcı çalışma izni. | R/W | 0: Kısıtlı 1: İzin verilen 2: Çakışma 3: Kompresör kapalı
9.I | [4-06] | Acil durum | R/W | 0: Manüel 1: Otomatik
9.I | [4-08] | Sistemde gerekli güç sınırlandırma modu? | R/W | 0: Sınır yok 1: Devamlı
9.I | [4-09] | Gerekli güç sınırlandırma tipi nedir? | R/W | 0: Akım 1: Güç
9.I | [5-05] | DI1 için talep edilen sınır nedir? | R/W | 12~50 A, kademe: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | DI1 için talep edilen sınır nedir? | R/W | 3~20 kW, kademe: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Isı pompası AÇIK sıcaklığını belirleyen sıcaklık farkı. | R/W | 2~20°C, kademe: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Isı pompası KAPALI sıcaklığını belirleyen sıcaklık farkı. | R/W | 0~10°C, kademe: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Buster ısıtıcı kapasitesi nedir? | R/W | 0~10 kW, kademe: 0,2 kW 1,2kW
9.I | [6-08] | Yeniden ısıtma modunda kullanılacak histeresiz tipi? | R/W | 2~20°C, kademe: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | İstenen konfor depolama sıcaklığı? | R/W | 30~[6-0E]°C, kademe: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | İstenen eko depolama sıcaklığı? | R/W | 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | İstenen yeniden ısıtma sıcaklığı? | R/W | 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | DHW'de istenen ayar noktası modu nedir? | R/W | 0: Yalnız t.ısıtma 1: T.ısıtma+prgrm 2: Yalnız program
9.I | [6-0E] | Maksimum DHW sıcaklığı ayar noktası kaçtır? | R/W | 40~75°C, kademe: 1°C (*1) 40~70°C, kademe: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Kullanım sıcak suyu buster ısıtıcı aşırı sıcaklık farkı. | R/W | 0~4°C, kademe: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Kullanım sıcak suyu buster ısıtıcı gecikmesi. | R/W | 2~40°C, kademe: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Buster ısıtıcı gecikme zamanlayıcısı (veya Hızlı mod zamanlayıcı). | R/W | 5~95 dak, kademe: 5 dak 20 dak
9.I | [A-00] | Dış ünite tarafından hangi iç ünite çalıştırmasına öncelik verilir? | R/W | 0: DHW 1: İklimlendirme
9.I | [A-01] | Kullanım sıcak suyu üretimi için hangi çalıştırma modu kullanılır? | R/W | 0: Verimli 1: Hızlı
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Monte edilen ünitenin tipi? | R/O | 0~5 4: DHWHP
9.I | [E-01] | Monte edilen kompresörün tipi? | R/O | 0
9.I | [E-02] | İç ünite yazılım tipi? | R/O | 1: Yalnız ısıtma
9.I | [E-04] | Dış ünitede güç tasarrufu modu mevcut mu? | R/O | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [E-05] | Sistem, kullanım sıcak suyu üretebiliyor mu? | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [E-06] | DHW boyleri, sisteme monte edilmiş mi? | R/O | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [E-07] | Monte edilen DHW boylerinin tipi nedir? | R/O | 0~8 0: EKHW, küçük hacim 1: Entegre 2: BSH’li boyler 3: EKHW, büyük hacim 5: EKHWP 7: Üçüncü taraf tankı, küçük bobin 8: Üçüncü taraf tankı, büyük bobin
9.I | [E-08] | Dış ünite güç tasarruf işlevi. | R/W | 0: Devre dışı 1: Etkin
9.I | [F-0A] | -- |  | 0