## Front_page
Tabla de ajustes de campo
Uidades aplicables
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Notas
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Tabla de ajustes de campo |  |  |  |  | Ajustes de instalador con desviación en relación con valor predeterminado
Navegación | Código de campo | Nombre de ajuste |  | Rango, paso Valor predeterminado | Fecha | Valor
Depósito
5.2 | [6-0A] | Punto de consigna confort | R/W | 30~[6-0E]°C, paso: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Punto de consigna Eco | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Punto de consigna recalentamiento | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Modo de calentamiento | R/W | 0: Solo recal. 1: Recal. + prog. 2: Prog. solo
└─ | Desinfección
5.7.1 | [2-01] | Activación | R/W | 0: No 1: Sí
5.7.2 | [2-00] | Día de funcionamiento | R/W | 0: Todos los días 1: Lunes 2: Martes 3: Miércoles 4: Jueves 5: Viernes 6: Sábado 7: Domingo
5.7.3 | [2-02] | Hora de inicio | R/W | 0~23 horas, paso: 1 hora 1
5.7.4 | [2-03] | Consigna del depósito | R/W | 55-máx.(55, 6-0E)~75°C, paso: 1°C (*1) 55-máx.(55, 6-0E)~70°C, paso: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Duración | R/W | 5~60 min, paso: 5 min 10 min
Depósito
5.8 | [6-0E] | Máxima | R/W | 40~75°C, paso: 1°C (*1) 40~70°C, paso: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Histéresis | R/W | 2~20°C, paso: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Histéresis | R/W | 2~20°C, paso: 1°C 10°C
5.B |  | Modo punto de consigna | R/W | 0: Absoluto 1: Dep. climat.
└─ | Curva DC
5.C | [0-0B] | Valor de agua de temperatura de ajuste para temperatura ambiente alta para curva DC de ACS. | R/W | 35~[6-0E]°C, paso: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Valor de agua de temperatura de ajuste para temperatura ambiente baja para curva DC de ACS. | R/W | 45~[6-0E]°C, paso: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Temp. ambiente alta para curva DC de ACS. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Temp. ambiente baja para curva DC de ACS. | R/W | -40~5°C, paso: 1°C -15°C
Depósito
5.D | [6-01] | Margen | R/W | 0~10°C, paso: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Programa de prioridad | R/W | 0: ACS 1: Aire acondicionado
5.G | [A-01] | Modo de func. | R/W | 0: Eficiente 1: Rápido
5.H | [8-03] | Temporizador de modo rápido | R/W | Turbo: 10 min Normal: 20 min Económico: 30 min
Ajustes usuario
└─ | Silencioso
7.4.1 |  | Modo | R/W | 0: Desactivado 1: Manual 2: Automático
7.4.3 |  | Nivel | R/W | 0: Silencioso 1: Más silencioso 2: El más silencioso
Ajustes instalador
└─ | Asistente de configuración
| └─ | Sistema
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Agua caliente sanitaria | R/O | Integrado
9.1.3.4 | [4-06] | Emergencia | R/W | 0: Manual 1: Automático
9.1.3.7 | [6-02] | Capacidad RSR | R/W | 0~10 kW, paso: 0,2 kW 1,2kW
| └─ | Depósito
9.1.B.1 | [6-0D] | Modo de calentamiento | R/W | 0: Solo recal. 1: Recal. + prog. 2: Prog. solo
9.1.B.2 | [6-0A] | Punto de consigna confort | R/W | 30~[6-0E]°C, paso: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Punto de consigna Eco | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Punto de consigna recalentamiento | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Recalentar histéresis | R/W | 2~20°C, paso: 1°C 10°C
└─ | Resistencia de refuerzo
9.4.1 | [6-02] | Capacidad | R/W | 0~10 kW, paso: 0,2 kW 1,2kW
9.4.3 | [8-03] | Temporizador de modo rápido | R/W | 5~95 min, paso: 5 min 20 min
9.4.4 | [4-03] | Funcionamiento | R/W | 0: Restringido 1: Permitido 2: Solapamiento 3: Compresor apagado
└─ | Emergencia
9.5.1 | [4-06] | Emergencia | R/W | 0: Manual 1: Automático
└─ | Control del consumo energético
9.9.1 | [4-08] | Control del consumo energético | R/W | 0: Sin limitación 1: Continuo
9.9.2 | [4-09] | Modo punto de ajuste | R/W | 0: Corriente 1: Suministro
9.9.3 | [5-05] | Límite | R/W | 12~50 A, paso: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Límite | R/W | 3~20 kW, paso: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Prioridad resistencia | R/O | 0: Ninguno 1: RSR 2: RSA
└─ | Sondas
9.B.3 | [1-0A] | Tiempo promedio | R/W | 0: Sin promedio 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas
Ajustes instalador
9.E | [3-00] | Reinicio automático | R/W | 0: No 1: Sí
9.F | [E-08] | Función ahorro de energía | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
9.G |  | Desactivar protecciones | R/W | 0: No 1: Sí
└─ | Visión general ajustes de campo
9.I | [0-0B] | Valor de agua de temperatura de ajuste para temperatura ambiente alta para curva DC de ACS. | R/W | 35~[6-0E]°C, paso: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Valor de agua de temperatura de ajuste para temperatura ambiente baja para curva DC de ACS. | R/W | 45~[6-0E]°C, paso: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Temp. ambiente alta para curva DC de ACS. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Temp. ambiente baja para curva DC de ACS. | R/W | -40~5°C, paso: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | ¿Cuál es el tiempo promedio de la temperatura exterior? | R/W | 0: Sin promedio 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas
9.I | [2-00] | ¿Cuándo se debe ejecutar la función de desinfección? | R/W | 0: Todos los días 1: Lunes 2: Martes 3: Miércoles 4: Jueves 5: Viernes 6: Sábado 7: Domingo
9.I | [2-01] | ¿Se debe ejecutar la función de desinfección? | R/W | 0: No 1: Sí
9.I | [2-02] | ¿Cuándo debería empezar la función de desinfección? | R/W | 0~23 horas, paso: 1 hora 1
9.I | [2-03] | ¿Cuál es la temperatura pretendida de desinfección? | R/W | 55~max(55, 6-0E), paso: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | ¿Cuánto tiempo se debe mantener la temperatura del depósito? | R/W | 5~60 min, paso: 5 min 10 min
9.I | [3-00] | ¿Está permitido el reinicio automático? | R/W | 0: No 1: Sí
9.I | [4-01] | ¿Qué resistencia eléctrica tiene prioridad? | R/O | 0: Ninguno 1: RSR 2: RSA
9.I | [4-03] | Permiso de funcionamiento de la resistencia eléctrica. | R/W | 0: Restringido 1: Permitido 2: Solapamiento 3: Compresor apagado
9.I | [4-06] | Emergencia | R/W | 0: Manual 1: Automático
9.I | [4-08] | ¿Qué modo de limitación energética necesita el sistema? | R/W | 0: Sin limitación 1: Continuo
9.I | [4-09] | ¿Qué tipo de limitación energética se necesita? | R/W | 0: Corriente 1: Suministro
9.I | [5-05] | ¿Qué límite se necesita para ED1? | R/W | 12~50 A, paso: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | ¿Qué límite se necesita para ED1? | R/W | 3~20 kW, paso: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Diferencia de temperatura que determina la temperatura de ENCENDIDO de la bomba de calor. | R/W | 2~20°C, paso: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Diferencia de temperatura que determina la temperatura de APAGADO de la bomba de calor. | R/W | 0~10°C, paso: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | ¿Qué capacidad tiene la resistencia de refuerzo? | R/W | 0~10 kW, paso: 0,2 kW 1,2kW
9.I | [6-08] | ¿Qué tipo de histéresis se usa para el modo de recal.? | R/W | 2~20°C, paso: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | ¿Cuál es la temperatura de Acumulación deseada? | R/W | 30~[6-0E]°C, paso: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | ¿Cuál es la temperatura de Acumulación eco deseada? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | ¿Cuál es la temperatura de recalentamiento deseada? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | ¿Cuál es el modo de punto de ajuste deseado en ACS? | R/W | 0: Solo recal. 1: Recal. + prog. 2: Prog. solo
9.I | [6-0E] | ¿Cuál es el punto ajuste máx. de la temperatura de ACS? | R/W | 40~75°C, paso: 1°C (*1) 40~70°C, paso: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Temperatura de sobreimpulso de la resistencia eléctrica de agua caliente sanitaria. | R/W | 0~4°C, paso: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Histéresis de la resistencia eléctrica de agua caliente sanitaria. | R/W | 2~40°C, paso: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Temporizador de tiempo de retardo de la resistencia de refuerzo (o temporizador de modo rápido). | R/W | 5~95 min, paso: 5 min 20 min
9.I | [A-00] | ¿La activación de qué unidad interior prioriza la unidad exterior? | R/W | 0: ACS 1: Aire acondicionado
9.I | [A-01] | ¿Qué modo de funcionamiento se utiliza para la producción de agua caliente sanitaria? | R/W | 0: Eficiente 1: Rápido
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | ¿Qué tipo de unidad se ha instalado? | R/O | 0~5 4: DHWHP
9.I | [E-01] | ¿Qué tipo de compresor se ha instalado? | R/O | 0
9.I | [E-02] | ¿Cuál es el tipo de software de la unidad interior? | R/O | 1: Solo calefacción
9.I | [E-04] | ¿Está disp. la función ahorro de energía en la unidad ext.? | R/O | 0: No 1: Sí
9.I | [E-05] | ¿El sistema puede preparar agua caliente sanitaria? | R/W | 0: No 1: Sí
9.I | [E-06] | ¿Hay un depósito ACS instalado en el sistema? | R/O | 0: No 1: Sí
9.I | [E-07] | ¿Qué tipo de depósito ACS está instalado? | R/O | 0~8 0: EKHW, volumen pequeño 1: Integrado 2: Depósito con RSR 3: EKHW, volumen grande 5: EKHWP 7: Depósito de terceros, serpentín pequeño 8: Depósito de terceros, serpentín grande
9.I | [E-08] | Función ahorro de energía para la unidad exterior. | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
9.I | [F-0A] | -- |  | 0