## Front_page
Kenttäasetustaulukko
Sovellettavat sisäyksiköt
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Huomautuksia
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Kenttäasetustaulukko |  |  |  |  | Asentajan asetus, joka poikkeaa oletusarvosta
Navigointiohje | Kenttäkoodi | Asetuksen nimi |  | Ala, asetusväli Oletusarvo | Päivämäärä | Arvo
Varaaja
5.2 | [6-0A] | Mukavuusasetuspiste | R/W | 30~[6-0E]°C, asetusväli: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Eko-asetuspiste | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, asetusväli: 1⁰C 45°C
5.4 | [6-0C] | Uudelleenlämmitys-asetuspiste | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, asetusväli: 1⁰C 45°C
5.6 | [6-0D] | Lämmitystila | R/W | 0: Vain uud.läm. 1: Uud.läm+ajast 2: Vain ajastus
└─ | Desinfiointi
5.7.1 | [2-01] | Aktivointi | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
5.7.2 | [2-00] | Käyttöpäivä | R/W | 0: Joka päivä 1: Maanantai 2: Tiistai 3: Keskiviikko 4: Torstai 5: Perjantai 6: Lauantai 7: Sunnuntai
5.7.3 | [2-02] | Alkuaika | R/W | 0~23 tuntia, asetusväli: 1 tunti 1
5.7.4 | [2-03] | Varaaja-asetuspiste | R/W | 55-maks(55, 6-0E)~75°C, asetusväli: 1°C (*1) 55-maks(55, 6-0E)~70°C, asetusväli: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Kesto | R/W | 5~60 min, asetusväli: 5 min 10 min
Varaaja
5.8 | [6-0E] | Enintään | R/W | 40~75°C, asetusväli: 1°C (*1) 40~70°C, asetusväli: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Hystereesi | R/W | 2~20°C, asetusväli: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Hystereesi | R/W | 2~20°C, asetusväli: 1°C 10°C
5.B |  | Asetuspistetila | R/W | 0: Absoluuttinen 1: Säästä riippuva
└─ | Sääriip. käyrä
5.C | [0-0B] | Veden asetuslämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvan käyrän korkealle ulkoilman lämpötilalle. | R/W | 35~[6-0E]°C, asetusväli: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Veden asetuslämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvan käyrän alhaiselle ulkoilman lämpötilalle. | R/W | 45~[6-0E]°C, asetusväli: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Korkea ulkoilman lämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | 10~25°C, asetusväli: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Alhainen ulkoilman lämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | -40~5°C, asetusväli: 1°C -15°C
Varaaja
5.D | [6-01] | Marginaali | R/W | 0~10°C, asetusväli: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Ensisijaisuusajastin | R/W | 0: Lämmin käyttövesi 1: Ilmastointi
5.G | [A-01] | Käyttötila | R/W | 0: Tehokas 1: Nopea
5.H | [8-03] | Nopean tilan ajastin | R/W | Turbo: 10 min Taval.: 20 min Taloudellinen: 30 min
Käyttäjäasetukset
└─ | Hiljainen
7.4.1 |  | Tila | R/W | 0: POIS PÄÄLTÄ 1: Manuaalinen 2: Automaattinen
7.4.3 |  | Taso | R/W | 0: Hiljainen 1: Hiljaisempi 2: Hiljaisin
Asentajan asetukset
└─ | Määrityksen apuohjelma
| └─ | Järjestelmä
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Lämmin käyttövesi | R/O | Integroitu
9.1.3.4 | [4-06] | Hätä | R/W | 0: Manuaalinen 1: Automaattinen
9.1.3.7 | [6-02] | Lisäläm. kapasiteetti | R/W | 0~10 kW, asetusväli: 0,2 kW 1,2 kW
| └─ | Varaaja
9.1.B.1 | [6-0D] | Lämmitystila | R/W | 0: Vain uud.läm. 1: Uud.läm+ajast 2: Vain ajastus
9.1.B.2 | [6-0A] | Mukavuusasetuspiste | R/W | 30~[6-0E]°C, asetusväli: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Eko-asetuspiste | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, asetusväli: 1⁰C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Uudelleenlämmitys-asetuspiste | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, asetusväli: 1⁰C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Uudelleenlämmityksen hystereesi | R/W | 2~20°C, asetusväli: 1°C 10°C
└─ | Lisälämmitin
9.4.1 | [6-02] | Kapasiteetti | R/W | 0~10 kW, asetusväli: 0,2 kW 1,2 kW
9.4.3 | [8-03] | Nopean tilan ajastin | R/W | 5~95 min, asetusväli: 5 min 20 min
9.4.4 | [4-03] | Käyttö | R/W | 0: Rajoitettu 1: Sallittu 2: Päällekkäisyys 3: Kompressori pois päältä
└─ | Hätä
9.5.1 | [4-06] | Hätä | R/W | 0: Manuaalinen 1: Automaattinen
└─ | Virrankulutuksen hallinta
9.9.1 | [4-08] | Virrankulutuksen hallinta | R/W | 0: Ei rajoitusta 1: Jatkuva
9.9.2 | [4-09] | Tyyppi | R/W | 0: Virta 1: Teho
9.9.3 | [5-05] | Raja | R/W | 12~50 A, asetusväli: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Raja | R/W | 3~20 kW, asetusväli: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Ensisijainen lämmitin | R/O | 0: Ei mitään 1: LISÄLÄM. 2: Varaläm.
└─ | Anturit
9.B.3 | [1-0A] | Keskiarvoaika | R/W | 0: Ei keskiarvoa 1: 12 tuntia 2: 24 tuntia 3: 48 tuntia 4: 72 tuntia
Asentajan asetukset
9.E | [3-00] | Autom. uudelleenkäynnistys | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
9.F | [E-08] | Virransäästötoiminto | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
9.G |  | Poista suojaukset käytöstä | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
└─ | Kenttäasetusten yleiskatsaus
9.I | [0-0B] | Veden asetuslämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvan käyrän korkealle ulkoilman lämpötilalle. | R/W | 35~[6-0E]°C, asetusväli: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Veden asetuslämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvan käyrän alhaiselle ulkoilman lämpötilalle. | R/W | 45~[6-0E]°C, asetusväli: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Korkea ulkoilman lämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | 10~25°C, asetusväli: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Alhainen ulkoilman lämpötila lämpimän käyttöveden säästä riippuvalle käyrälle. | R/W | -40~5°C, asetusväli: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Mikä on ulkolämpötilan keskiarvoaika? | R/W | 0: Ei keskiarvoa 1: 12 tuntia 2: 24 tuntia 3: 48 tuntia 4: 72 tuntia
9.I | [2-00] | Milloin desinfiointitoiminto pitäisi suorittaa? | R/W | 0: Joka päivä 1: Maanantai 2: Tiistai 3: Keskiviikko 4: Torstai 5: Perjantai 6: Lauantai 7: Sunnuntai
9.I | [2-01] | Pitäisikö desinfiointitoiminto suorittaa? | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
9.I | [2-02] | Milloin desinfiointitoiminto pitäisi aloittaa? | R/W | 0~23 tuntia, asetusväli: 1 tunti 1
9.I | [2-03] | Mikä on desinfioinnin kohdelämpötila? | R/W | 55~maks(55, 6-0E), asetusväli: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Kuinka kauan varaajan lämpötila tulee säilyttää? | R/W | 5~60 min, asetusväli: 5 min 10 min
9.I | [3-00] | Saako yksikkö käynnistyä uudelleen automaattisesti? | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
9.I | [4-01] | Millä sähkölämmittimellä on ensisijaisuus? | R/O | 0: Ei mitään 1: LISÄLÄM. 2: Varaläm.
9.I | [4-03] | Lisälämmittimen käyttölupa. | R/W | 0: Rajoitettu 1: Sallittu 2: Päällekkäisyys 3: Kompressori pois päältä
9.I | [4-06] | Hätä | R/W | 0: Manuaalinen 1: Automaattinen
9.I | [4-08] | Minkä virranrajoitustilan järjestelmä vaatii? | R/W | 0: Ei rajoitusta 1: Jatkuva
9.I | [4-09] | Mikä virtarajoitustyyppi vaaditaan? | R/W | 0: Virta 1: Teho
9.I | [5-05] | Mikä on pyydetty raja dt1:lle? | R/W | 12~50 A, asetusväli: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | Mikä on pyydetty raja dt1:lle? | R/W | 3~20 kW, asetusväli: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Lämpötilaero, joka määrittää lämpöpumpun PÄÄLLÄ-lämpötilan. | R/W | 2~20°C, asetusväli: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Lämpötilaero, joka määrittää lämpöpumpun POIS-lämpötilan. | R/W | 0~10°C, asetusväli: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Mikä on lisälämmittimen kapasiteetti? | R/W | 0~10 kW, asetusväli: 0,2 kW 1,2 kW
9.I | [6-08] | Mitä hystereesiä käytetään uudelleenlämmitystilassa? | R/W | 2~20°C, asetusväli: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Mikä on haluttu mukavuustilan säilytyslämpötila? | R/W | 30~[6-0E]°C, asetusväli: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Mikä on haluttu eko-tilan säilytyslämpötila? | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, asetusväli: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0C] | Mikä on haluttu uudelleenlämmityksen lämpötila? | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, asetusväli: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0D] | Mikä on haluttu lämpimän käyttöveden tuotantotyyppi? | R/W | 0: Vain uud.läm. 1: Uud.läm+ajast 2: Vain ajastus
9.I | [6-0E] | Mikä on lämpimän käyttöveden lämpötilan maksimiasetuspiste? | R/W | 40~75°C, asetusväli: 1°C (*1) 40~70°C, asetusväli: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Lämpimän käyttöveden lisälämmittimen ylityslämpötila. | R/W | 0~4°C, asetusväli: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Lämpimän käyttöveden lisälämmittimen hystereesi. | R/W | 2~40°C, asetusväli: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Lisälämmittimen viivästysajastin (tai nopean tilan ajastin). | R/W | 5~95 min, asetusväli: 5 min 20 min
9.I | [A-00] | Kumpaa sisäyksikön toimintaa ulkoyksikkö pitää ensisijaisena? | R/W | 0: Lämmin käyttövesi 1: Ilmastointi
9.I | [A-01] | Mitä toimintatilaa käytetään lämpimän käyttöveden tuotantoon? | R/W | 0: Tehokas 1: Nopea
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Minkä tyyppinen yksikkö on asennettu? | R/O | 0~5 4: DHWHP
9.I | [E-01] | Minkä tyyppinen kompressori on asennettu? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Mikä on sisäyksikön ohjelmistotyyppi? | R/O | 1: Vain lämmitys
9.I | [E-04] | Onko virransäästötoiminto käytettävissä ulkoyksikössä? | R/O | 0: Ei 1: Kyllä
9.I | [E-05] | Voiko järjestelmä valmistella lämmintä käyttövettä? | R/W | 0: Ei 1: Kyllä
9.I | [E-06] | Onko järjestelmään asennettu lämminvesivaraaja? | R/O | 0: Ei 1: Kyllä
9.I | [E-07] | Minkä tyyppinen lämminvesivaraaja on asennettu? | R/O | 0~8 0: EKHW, pieni tilavuus 1: Integroitu 2: Varaaja lisälämmittimellä 3: EKHW, suuri tilavuus 5: EKHWP 7: Kolmannen osapuolen varaaja, pieni kierukka 8: Kolmannen osapuolen varaaja, suuri kierukka
9.I | [E-08] | Ulkoyksikön virransäästötoiminto. | R/W | 0: Pois käytöstä 1: Käytössä
9.I | [F-0A] | -- |  | 0