## Front_page
Tablica postavki
Primjenjive unutarnje jedinice
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Napomene
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Tablica postavki |  |  |  |  | Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti
Trenutačna lokacija | Kod polja | Naziv postavke |  | Raspon, korak Tvornički zadana vrijednost | Datum | Vrijednost
Spremnik
5.2 | [6-0A] | Zadana vrijednost ugodnosti | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Zadana vrijednost za eco | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Način zagrijavanja | R/W | 0: Samo pon. zag. 1: Pon. z. + plan. 2: Samo planirano
└─ | Dezinfekcija
5.7.1 | [2-01] | Aktivacija | R/W | 0: Ne 1: Da
5.7.2 | [2-00] | Dan rada | R/W | 0: Svaki dan 1: Ponedjeljak 2: Utorak 3: Srijeda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedjelja
5.7.3 | [2-02] | Vrijeme pokretanja | R/W | 0~23 sata, korak sat 1 1
5.7.4 | [2-03] | Zadana vrijednost spremnika | R/W | 55-maks.(55, 6-0E)~75°C, korak: 1°C (*1) 55-maks.(55, 6-0E)~70°C, korak: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Trajanje | R/W | 5~60 min, korak: 5 min 10 min
Spremnik
5.8 | [6-0E] | Maksimum | R/W | 40~75°C, korak: 1°C (*1) 40~70°C, korak: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Histereza | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Histereza | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
5.B |  | Način zadane vrijednosti | R/W | 0: Aps 1: Ovisno o vremenskim prilikama
└─ | Krivulja ovisnosti o vremenu
5.C | [0-0B] | Postavljanje vrijednosti temperature vode za visoku temperaturu okoline za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | R/W | 35~[6-0E]°C, korak: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Postavljanje vrijednosti temperature vode za nisku temperaturu okoline za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | R/W | 45~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Visoka temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Niska temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -15°C
Spremnik
5.D | [6-01] | Margina | R/W | 0~10°C, korak: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Raspored prioriteta | R/W | 0: KVV 1: Klimatizacija
5.G | [A-01] | Nač rada | R/W | 0: Učinkovito 1: Brzo
5.H | [8-03] | Vremenski programator za brzi način rada | R/W | Turbo: 10 min Normalno: 20 min Ekonomično: 30 min
Korisničke postavke
└─ | Tihi način rada
7.4.1 |  | Način | R/W | 0: ISKLJUČENO 1: Ručno 2: Automatski
7.4.3 |  | Razina | R/W | 0: Tihi način rada 1: Tiši način rada 2: Najtiši način rada
Postavke instalatera
└─ | Čarobnjak konfiguracije
| └─ | Sustav
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Kućna vruća voda | R/O | Integrirani
9.1.3.4 | [4-06] | Hitan slučaj | R/W | 0: Ručno 1: Automatski
9.1.3.7 | [6-02] | Kapacitet PG-a | R/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 1,2 kW
| └─ | Spremnik
9.1.B.1 | [6-0D] | Način zagrijavanja | R/W | 0: Samo pon. zag. 1: Pon. z. + plan. 2: Samo planirano
9.1.B.2 | [6-0A] | Zadana vrijednost ugodnosti | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Zadana vrijednost za eco | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Histereza ponovnoga zagrijavanja | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
└─ | Dodatni grijač
9.4.1 | [6-02] | Kapacitet | R/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 1,2 kW
9.4.3 | [8-03] | Vremenski programator za brzi način rada | R/W | 5~95 min, korak: 5 min 20 min
9.4.4 | [4-03] | Rad | R/W | 0: Zabranjeno 1: Dopušteno 2: Preklapanje 3: Kompresor isključen
└─ | Hitan slučaj
9.5.1 | [4-06] | Hitan slučaj | R/W | 0: Ručno 1: Automatski
└─ | Kontrola potrošnje snage
9.9.1 | [4-08] | Kontrola potrošnje snage | R/W | 0: Nema ogr. 1: Neprestano
9.9.2 | [4-09] | Način zad. vr. | R/W | 0: Struja 1: Snaga
9.9.3 | [5-05] | Granica | R/W | 12~50 A, korak: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Granica | R/W | 3~20 kW, korak: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritetni grijač | R/O | 0: Ništa 1: PG 2: RG
└─ | Osjetnici
9.B.3 | [1-0A] | Prosječno vrijeme | R/W | 0: Bez prosjeka 1: 12 sati 2: 24 sata 3: 48 sati 4: 72 sata
Postavke instalatera
9.E | [3-00] | Aut. pon. pokretanje | R/W | 0: Ne 1: Da
9.F | [E-08] | Funkc. uštede snage | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.G |  | Onemogućite zaštite | R/W | 0: Ne 1: Da
└─ | Pregled lokalnih postavki
9.I | [0-0B] | Postavljanje vrijednosti temperature vode za visoku temperaturu okoline za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | R/W | 35~[6-0E]°C, korak: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Postavljanje vrijednosti temperature vode za nisku temperaturu okoline za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | R/W | 45~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Visoka temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Niska temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Koje je pros. vrijeme za vanj. temp.? | R/W | 0: Bez prosjeka 1: 12 sati 2: 24 sata 3: 48 sati 4: 72 sata
9.I | [2-00] | Kad da se provede funkcija dezinfekcije? | R/W | 0: Svaki dan 1: Ponedjeljak 2: Utorak 3: Srijeda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedjelja
9.I | [2-01] | Da se provede funkcija dezinfekcije? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [2-02] | Kad da se pokrene funkcija dezinfekcije? | R/W | 0~23 sata, korak sat 1 1
9.I | [2-03] | Koja je ciljna temp. dezinfekcije? | R/W | 55~maks.(55, 6-0E), korak: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Koliko dugo održavati temp. spremnika? | R/W | 5~60 min, korak: 5 min 10 min
9.I | [3-00] | Je li dopušteno aut. pon. pokr. jedinice? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [4-01] | Koji električni grijač ima prednost? | R/O | 0: Ništa 1: PG 2: RG
9.I | [4-03] | Dopuštenje za rad dodatnog grijača. | R/W | 0: Zabranjeno 1: Dopušteno 2: Preklapanje 3: Kompresor isključen
9.I | [4-06] | Hitan slučaj | R/W | 0: Ručno 1: Automatski
9.I | [4-08] | Koji je način ogr. snage potreban na sustavu? | R/W | 0: Nema ogr. 1: Neprestano
9.I | [4-09] | Koji je tip ograničenja snage potreban? | R/W | 0: Struja 1: Snaga
9.I | [5-05] | Koja je zahtijevana granica za DI1? | R/W | 12~50 A, korak: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | Koja je zahtijevana granica za DI1? | R/W | 3~20 kW, korak: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Temperaturna razlika koja određuje temperaturu uključivanja toplinske crpke. | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Temperaturna razlika koja određuje temperaturu isključivanja toplinske crpke. | R/W | 0~10°C, korak: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Koji je kapacitet dodatnog grijača? | R/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 1,2 kW
9.I | [6-08] | Koja se histereza koristi kod pon. zag.? | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Koja je željena razina ugode temperatura spremišta? | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Koja je željena eco temperatura spremišta? | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Koja je željena temp. pon. zagrijavanja? | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Koji je željeni način zad. vr. u KVV? | R/W | 0: Samo pon. zag. 1: Pon. z. + plan. 2: Samo planirano
9.I | [6-0E] | Koja je maksimalna zadana vrijednost temperature KVV? | R/W | 40~75°C, korak: 1°C (*1) 40~70°C, korak: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Najviša vrijednost temperature dodatnog grijača kućne vruće vode. | R/W | 0~4°C, korak: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Histereza dodatnog grijača kućne vruće vode. | R/W | 2~40°C, korak: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Vremenski programator odgode dodatnog grijača (ili vremenski programator za brzi način rada) | R/W | 5~95 min, korak: 5 min 20 min
9.I | [A-00] | Kojoj će unutarnjoj jedinici vanjska jedinica dati prioritet za rad? | R/W | 0: KVV 1: Klimatizacija
9.I | [A-01] | Koji se način rada upotrebljava za proizvodnju kućne vruće vode? | R/W | 0: Učinkovito 1: Brzo
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Koji je tip jedinice instaliran? | R/O | 0~5 4: KVVTC
9.I | [E-01] | Koji je tip kompresora instaliran? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Koji je tip softvera unutarnje jedinice? | R/O | 1: Samo grijanje
9.I | [E-04] | Je li dost. funk. uštede snage na vanj. jed.? | R/O | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-05] | Može li sustav pripremiti kućnu vruću vodu? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-06] | Je li spremnik KVV-a instaliran u sustav? | R/O | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-07] | koja je vrsta spremnika KVV-a instalirana? | R/O | 0~8 0: EKHW, mala zapremnina 1: Integrirano 2: Spremnik s PG-om 3: EKHW, velika zapremnina 5: EKHWP 7: spremnik 3. strane, mala zavojnica 8: spremnik 3. strane, velika zavojnica
9.I | [E-08] | Funkcija uštede energije vanjske jedinice. | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [F-0A] | -- |  | 0