## Front_page
Helyszíni beállítások táblázata
Alkalmazható egységek
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Megjegyzések
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Helyszíni beállítások táblázata |  |  |  |  | Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások
Navigációs elem | Mezőkód | Beállítás neve |  | Tartomány, fokozat Alapértelmezett érték | Dátum | Érték
Tartály
5.2 | [6-0A] | Kényelmi célhőmérséklet | R/W | 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Gazdaságos célhőmérséklet | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Újramelegítés célhőmérséklet | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Felfűtés mód | R/W | 0: Csak újrameleg. 1: Újramelegít+prg 2: Csak program
└─ | Fertőtlenítés
5.7.1 | [2-01] | Aktiválás | R/W | 0: Nem 1: Igen
5.7.2 | [2-00] | Működés napja | R/W | 0: Minden nap 1: Hétfő 2: Kedd 3: Szerda 4: Csütörtök 5: Péntek 6: Szombat 7: Vasárnap
5.7.3 | [2-02] | Elindulás ideje | R/W | 0~23 óra, fokozat óra1 1
5.7.4 | [2-03] | Tartály célhőmérséklete | R/W | 55-max(55, 6-0E)~75°C, fokozat: 1°C (*1) 55-max(55, 6-0E)~70°C, fokozat: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Időtartam | R/W | 5~60 perc, fokozat: 5 perc 10 perc
Tartály
5.8 | [6-0E] | Maximum | R/W | 40~75°C, fokozat: 1°C (*1) 40~70°C, fokozat: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Hiszterézis | R/W | 2~20°C, fokozat: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Hiszterézis | R/W | 2~20°C, fokozat: 1°C 10°C
5.B |  | Célhőm.mód | R/W | 0: Absz 1: Időjárásfüggő
└─ | IF görbe
5.C | [0-0B] | Vízhőmérséklet-érték beállítása, magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Vízhőmérséklet-érték beállítása, alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 45~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -15°C
Tartály
5.D | [6-01] | Különbség | R/W | 0~10°C, fokozat: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Elsőbbségi program | R/W | 0: HMV 1: Légkondicionálás
5.G | [A-01] | Üzemmód | R/W | 0: Hatékony 1: Gyors
5.H | [8-03] | Gyors üzemmód időzítője | R/W | Turbó: 10 perc Normál: 20 min Gazdaságos: 30 perc
Felhasználói beállítások
└─ | Csendes
7.4.1 |  | Mód | R/W | 0: KI 1: Manuális 2: Automatikus
7.4.3 |  | Szint | R/W | 0: Csendes 1: Csendesebb 2: Legcsendesebb
Szerelői beállítások
└─ | Beállítás varázsló
| └─ | Rendszer
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Használati meleg víz | R/O | Beépített
9.1.3.4 | [4-06] | Vészüzem | R/W | 0: Manuális 1: Automatikus
9.1.3.7 | [6-02] | HMV segédfűtő kapacitása | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 1,2kW
| └─ | Tartály
9.1.B.1 | [6-0D] | Felfűtés mód | R/W | 0: Csak újrameleg. 1: Újramelegít+prg 2: Csak program
9.1.B.2 | [6-0A] | Kényelmi célhőmérséklet | R/W | 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Gazdaságos célhőmérséklet | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Újramelegítés célhőmérséklet | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Újramelegítési hiszterézis | R/W | 2~20°C, fokozat: 1°C 10°C
└─ | HMV segédfűtőelem
9.4.1 | [6-02] | Teljesítmény | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 1,2kW
9.4.3 | [8-03] | Gyors üzemmód időzítője | R/W | 5~95 perc, fokozat: 5 perc 20 min
9.4.4 | [4-03] | Üzemeltetés | R/W | 0: Korlátozott 1: Engedélyezett 2: Átfedés 3: Kompresszor ki
└─ | Vészüzem
9.5.1 | [4-06] | Vészüzem | R/W | 0: Manuális 1: Automatikus
└─ | Energiafogyasztás-vezérlő
9.9.1 | [4-08] | Energiafogyasztás-vezérlő | R/W | 0: Nincs korl. 1: Folyamatos
9.9.2 | [4-09] | Típus | R/W | 0: Jelenlegi 1: Teljesítmény
9.9.3 | [5-05] | Korlátozás | R/W | 12~50 A, fokozat: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Korlátozás | R/W | 3~20 kW, fokozat: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Elsőbbségi fűtőelem | R/O | 0: Nincs 1: HMV SEGÉDFŰTŐ 2: Kieg. fűtőelem
└─ | Érzékelők
9.B.3 | [1-0A] | Átlagolási idő | R/W | 0: Nincs átlagolás 1: 12 óra 2: 24 óra 3: 48 óra 4: 72 óra
Szerelői beállítások
9.E | [3-00] | Automatikus újraindítás | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.F | [E-08] | Energiatakarékos funkció | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.G |  | Védelmek letiltása | R/W | 0: Nem 1: Igen
└─ | Helyszíni beállítások áttekintése
9.I | [0-0B] | Vízhőmérséklet-érték beállítása, magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Vízhőmérséklet-érték beállítása, alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 45~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Mennyi a kültéri hőmérséklet átlagolási ideje? | R/W | 0: Nincs átlagolás 1: 12 óra 2: 24 óra 3: 48 óra 4: 72 óra
9.I | [2-00] | Mikor kívánja végrehajtani a fertőtlenítés funkciót? | R/W | 0: Minden nap 1: Hétfő 2: Kedd 3: Szerda 4: Csütörtök 5: Péntek 6: Szombat 7: Vasárnap
9.I | [2-01] | Kívánja végrehajtani a fertőtlenítés funkciót? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [2-02] | Mikor kívánja elindítani a fertőtlenítés funkciót? | R/W | 0~23 óra, fokozat óra1 1
9.I | [2-03] | Mekkora a fertőtlenítési célhőmérséklet? | R/W | 55~max(55, 6-0E), fokozat: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Mennyi ideig legyen fenntartva a tartályhőmérséklet? | R/W | 5~60 perc, fokozat: 5 perc 10 perc
9.I | [3-00] | Engedélyezett a berendezés automatikus újraindulása? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [4-01] | Melyik elektromos fűtőelem kapjon elsőbbséget? | R/O | 0: Nincs 1: HMV SEGÉDFŰTŐ 2: Kieg. fűtőelem
9.I | [4-03] | Segédfűtőelem működési jogosultsága. | R/W | 0: Korlátozott 1: Engedélyezett 2: Átfedés 3: Kompresszor ki
9.I | [4-06] | Vészüzem | R/W | 0: Manuális 1: Automatikus
9.I | [4-08] | Mely áramforrás-korlát. mód szükséges a rendszerben? | R/W | 0: Nincs korl. 1: Folyamatos
9.I | [4-09] | Mely. áramforrás-korlát. típus szükséges? | R/W | 0: Jelenlegi 1: Teljesítmény
9.I | [5-05] | Mi a kért korlát digitális bemenet 1 esetén? | R/W | 12~50 A, fokozat: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | Mi a kért korlát digitális bemenet 1 esetén? | R/W | 3~20 kW, fokozat: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | A hőszivattyú BE hőmérsékletét meghatározó hőmérséklet-különbség. | R/W | 2~20°C, fokozat: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | A hőszivattyú KI hőmérsékletét meghatározó hőmérséklet-különbség. | R/W | 0~10°C, fokozat: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Mekkora a teljesítménye a HMV segédfűtőelemnek? | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 1,2kW
9.I | [6-08] | Milyen hiszterézist használ az újramelegítés üzemmódhoz? | R/W | 2~20°C, fokozat: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Mekkora a kívánt kényelmi betárolási hőmérséklet? | R/W | 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Mekkora a kívánt gazdaságos betárolási hőmérséklet? | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Mekkora a kívánt újramelegítési hőmérséklet? | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Mi a kívánt célhőmérséklet mód a használati melegvízre? | R/W | 0: Csak újrameleg. 1: Újramelegít+prg 2: Csak program
9.I | [6-0E] | Mi a maximum HMV-célhőmérséklet? | R/W | 40~75°C, fokozat: 1°C (*1) 40~70°C, fokozat: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | A használati meleg víz segédfűtőelemének túllépési hőmérséklete. | R/W | 0~4°C, fokozat: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | A használati meleg víz segédfűtőelemének hiszterézise. | R/W | 2~40°C, fokozat: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | HMV segédfűtőelem késleltetési időzítője (vagy Gyors üzemmód időzítője) | R/W | 5~95 perc, fokozat: 5 perc 20 min
9.I | [A-00] | Melyik beltéri egység élvez prioritást a kültéri egység esetében? | R/W | 0: HMV 1: Légkondicionálás
9.I | [A-01] | Melyik üzemmódot használja a rendszer a használati meleg víz előállításához? | R/W | 0: Hatékony 1: Gyors
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Milyen típusú egység van beszerelve? | R/O | 0~5 4: DHWHP
9.I | [E-01] | Milyen típusú kompresszor van beszerelve? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Mi a beltéri egység szoftverének típusa? | R/O | 1: Csak fűtés
9.I | [E-04] | Az energiatakarékosság funkció elérhető a kültéri egységen? | R/O | 0: Nem 1: Igen
9.I | [E-05] | Képes a rendszer használati melegvizet készíteni? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [E-06] | Van HMV-tartály beszerelve a rendszerbe? | R/O | 0: Nem 1: Igen
9.I | [E-07] | Milyen típusú HMV-tartály van beszerelve? | R/O | 0~8 0: EKHW, kis mennyiség 1: Beépített 2: Tartály segédfűtőelemmel 3: EKHW, nagy mennyiség 5: EKHWP 7: külső gyártótól származó tartály, kis méretű spirál 8: külső gyártótól származó tartály, nagy méretű spirál
9.I | [E-08] | A kültéri egység energiatakarékos funkciója. | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [F-0A] | -- |  | 0