## Front_page
Tabell for innstillinger på installasjonsstedet
Aktuelle enheter
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Merknader
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Tabell for innstillinger på installasjonsstedet |  |  |  |  | Installatørinnstilling som skiller seg fra standardverdi
Brødsmule | Feltkode | Navn på innstilling |  | Område, trinn Standardverdi | Dato | Verdi
Tank
5.2 | [6-0A] | Komfortsettpunkt | R/W | 30~[6-0E]°C, trinn: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Øko-settpunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, trinn: 1⁰C 45°C
5.4 | [6-0C] | Gjenoppv.settpunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, trinn: 1⁰C 45°C
5.6 | [6-0D] | Oppvarmingsmodus | R/W | 0: Kun gjenoppv. 1: Gj.oppv.+planl. 2: Kun planl.
└─ | Desinfeksjon
5.7.1 | [2-01] | Aktivering | R/W | 0: Nei 1: Ja
5.7.2 | [2-00] | Driftsdag | R/W | 0: Hver dag 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag 5: Fredag 6: Lørdag 7: Søndag
5.7.3 | [2-02] | Starttid | R/W | 0~23 time, trinn time1 1
5.7.4 | [2-03] | Tank settpunkt | R/W | 55-max(55, 6-0E)~75°C, trinn: 1°C (*1) 55-max(55, 6-0E)~70°C, trinn: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Varighet | R/W | 5~60 min, trinn: 5 min 10 min
Tank
5.8 | [6-0E] | Maksimumsverdi | R/W | 40~75°C, trinn: 1°C (*1) 40~70°C, trinn: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Hysterese | R/W | 2~20°C, trinn: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Hysterese | R/W | 2~20°C, trinn: 1°C 10°C
5.B |  | Settpunktmodus | R/W | 0: Abs 1: Væravhengig
└─ | WD-kurve
5.C | [0-0B] | Innstillingstemperatur vannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | 35~[6-0E]°C, trinn: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Innstillingstemperatur vannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | 45~[6-0E]°C, trinn: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | -40~5°C, trinn: 1°C -15°C
Tank
5.D | [6-01] | Margin | R/W | 0~10°C, trinn: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Prioritetsplan | R/W | 0: VVB 1: Luftkondisjonering
5.G | [A-01] | Dm | R/W | 0: Effektiv 1: Rask
5.H | [8-03] | Rask modus-timer | R/W | Turbo: 10 min Normal: 20 min Economic: 30 min
Brukerinnstillinger
└─ | Stille
7.4.1 |  | Modus | R/W | 0: AV 1: Manuelt 2: Automatisk
7.4.3 |  | Nivå | R/W | 0: Stille 1: Mer støysvak 2: Mest støysvak
Installeringsinnst.
└─ | Konfigurasjonsveiviser
| └─ | System
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Husholdningsvarmtvann | R/O | Integrert
9.1.3.4 | [4-06] | Nød | R/W | 0: Manuelt 1: Automatisk
9.1.3.7 | [6-02] | BSH kapasitet | R/W | 0~10 kW, trinn: 0,2 kW 1,2 kW
| └─ | Tank
9.1.B.1 | [6-0D] | Oppvarmingsmodus | R/W | 0: Kun gjenoppv. 1: Gj.oppv.+planl. 2: Kun planl.
9.1.B.2 | [6-0A] | Komfortsettpunkt | R/W | 30~[6-0E]°C, trinn: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Øko-settpunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, trinn: 1⁰C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Gjenoppv.settpunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, trinn: 1⁰C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Gjenoppvarmingshysterese | R/W | 2~20°C, trinn: 1°C 10°C
└─ | Tilleggsvarmer VVB
9.4.1 | [6-02] | Kapasitet | R/W | 0~10 kW, trinn: 0,2 kW 1,2 kW
9.4.3 | [8-03] | Rask modus-timer | R/W | 5~95 min, trinn: 5 min 20 min
9.4.4 | [4-03] | Drift | R/W | 0: Begrenset 1: Tillatt 2: Overlapping 3: Kompressor av
└─ | Nød
9.5.1 | [4-06] | Nød | R/W | 0: Manuelt 1: Automatisk
└─ | Strømforbrukkontroll
9.9.1 | [4-08] | Strømforbrukkontroll | R/W | 0: Ingen begrens. 1: Kontinuerlig
9.9.2 | [4-09] | Type | R/W | 0: Gjeldende 1: Strøm
9.9.3 | [5-05] | Grense | R/W | 12~50 A, trinn: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Grense | R/W | 3~20 kW, trinn: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritet varmer | R/O | 0: Ingen 1: BSH 2: BUH
└─ | Sensorer
9.B.3 | [1-0A] | Gjennomsnittsberegner tid | R/W | 0: Ikke gj.sn.b. 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer
Installeringsinnst.
9.E | [3-00] | Automatisk gjennstart | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.F | [E-08] | Strømsparingsfunksjon | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
9.G |  | Deaktiver beskyttelse | R/W | 0: Nei 1: Ja
└─ | Oversikt feltinnstillinger
9.I | [0-0B] | Innstillingstemperatur vannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | 35~[6-0E]°C, trinn: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Innstillingstemperatur vannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | 45~[6-0E]°C, trinn: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | -40~5°C, trinn: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Hva er gjennomsnittlig beregningstid for utendørstemp? | R/W | 0: Ikke gj.sn.b. 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer
9.I | [2-00] | Når skal desinfiserings- funksjonen utføres? | R/W | 0: Hver dag 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag 5: Fredag 6: Lørdag 7: Søndag
9.I | [2-01] | Skal desinfiserings- funksjonen utføres? | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.I | [2-02] | Når skal desinfiserings- funksjonen starte? | R/W | 0~23 time, trinn time1 1
9.I | [2-03] | Hva er måltemperaturen for desinfeksjonen? | R/W | 55~max(55, 6-0E), trinn: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Hvor lenge må tank- temperaturen opprettholdes? | R/W | 5~60 min, trinn: 5 min 10 min
9.I | [3-00] | Er autostart av enheten tillatt? | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.I | [4-01] | Hvilken elektrisk varmer har prioritet? | R/O | 0: Ingen 1: BSH 2: BUH
9.I | [4-03] | Driftstillatelse for tilleggsvarmeren. | R/W | 0: Begrenset 1: Tillatt 2: Overlapping 3: Kompressor av
9.I | [4-06] | Nød | R/W | 0: Manuelt 1: Automatisk
9.I | [4-08] | Hvilken strømbegrensningsmodus er påkrevd i systemet? | R/W | 0: Ingen begrens. 1: Kontinuerlig
9.I | [4-09] | Hvilken strømbegrensningstype er påkrevd? | R/W | 0: Gjeldende 1: Strøm
9.I | [5-05] | Hva er ønsket grense for DI1? | R/W | 12~50 A, trinn: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | Hva er ønsket grense for DI1? | R/W | 3~20 kW, trinn: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Temperaturforskjellen som bestemmer varmepumpens PÅ-temperatur. | R/W | 2~20°C, trinn: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Temperaturforskjellen som bestemmer varmepumpens AV-temperatur. | R/W | 0~10°C, trinn: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Hva er kapasiteten til tilleggsvarmer VVB? | R/W | 0~10 kW, trinn: 0,2 kW 1,2 kW
9.I | [6-08] | Hva er hysteresen som skal brukes i gjenoppvarmingsmodus? | R/W | 2~20°C, trinn: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Hva er ønsket komfortabel lagringstemperatur? | R/W | 30~[6-0E]°C, trinn: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Hva er ønsket økonomisk lagringstemperatur? | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, trinn: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0C] | Hva er ønsket gjenoppvarmings- temperatur? | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, trinn: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0D] | Hva er ønsket settpunkt- modus i VVB? | R/W | 0: Kun gjenoppv. 1: Gj.oppv.+planl. 2: Kun planl.
9.I | [6-0E] | Hva er maksimum settpunkt for VVB-temperatur? | R/W | 40~75°C, trinn: 1°C (*1) 40~70°C, trinn: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Overskuddstemperatur i tilleggsvarmeren for husholdningsvarmtvann. | R/W | 0~4°C, trinn: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Overskuddstemperatur i tilleggsvarmerhysterese. | R/W | 2~40°C, trinn: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Tidsforsinkelse for tilleggsvarmer (eller Rask modus-timer). | R/W | 5~95 min, trinn: 5 min 20 min
9.I | [A-00] | Hvilken innendørsenhets drift prioriteres av utendørsenheten? | R/W | 0: VVB 1: Luftkondisjonering
9.I | [A-01] | Hvilken driftsmodus brukes for produksjon av husholdningsvarmtvann? | R/W | 0: Effektiv 1: Rask
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Hva slags enhet er installert? | R/O | 0~5 4: DHWHP
9.I | [E-01] | Hva slags kompressor er installert? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Hva er innendørsanleggets programvaretype? | R/O | 1: Kun oppvarming
9.I | [E-04] | Finnes strømsparingsfunksjonen på utendørsenheten? | R/O | 0: Nei 1: Ja
9.I | [E-05] | Kan systemet klargjøre husholdningsvarmtvann? | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.I | [E-06] | Er VVB-tanken installert i systemet? | R/O | 0: Nei 1: Ja
9.I | [E-07] | Hva slags VVB-tank er installert? | R/O | 0~8 0: EKHW, lite volum 1: Integrert 2 : Tank med BSH 3: EKHW, stort volum 5: EKHWP 7: Tredjeparts tank, lite varmeelement 8: Tredjeparts tank, stort varmeelement
9.I | [E-08] | Strømsparingsfunksjon for utendørsenhet. | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
9.I | [F-0A] | -- |  | 0