## Front_page
Tabela de regulações locais
Unidades aplicáveis
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Notas
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Tabela de regulações locais |  |  |  |  | Regulação do instalador relativamente ao valor predefinido
Estrutura de navegação | Código de campo | Nome da regulação |  | Amplitude, passo Valor predefinido | Data | Valor
Depósito
5.2 | [6-0A] | Ponto de regulação de Conforto | R/W | 30~[6-0E]°C, passo: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Ponto de regulação de Eco | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, passo: 1⁰C 45°C
5.4 | [6-0C] | Ponto de regulação de Reaquecer | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, passo: 1⁰C 45°C
5.6 | [6-0D] | Modo de aquecimento | R/W | 0: Apenas reaquec. 1: Reaq. + prog. 2: Apenas progr.
└─ | Desinfeção
5.7.1 | [2-01] | Ativação | R/W | 0: Não 1: Sim
5.7.2 | [2-00] | Dia de operação | R/W | 0: Todos os dias 1: Segunda-feira 2: Terça-feira 3: Quarta-feira 4: Quinta-feira 5: Sexta-feira 6: Sábado 7: Domingo
5.7.3 | [2-02] | Hora de início | R/W | 0~23 horas, passo hora1 1
5.7.4 | [2-03] | Temperatura desejada do depósito | R/W | 55-máx.(55, 6-0E)~75°C, passo: 1°C (*1) 55-máx.(55, 6-0E)~70°C, passo: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Duração | R/W | 5~60 min., passo: 5 min 10 min.
Depósito
5.8 | [6-0E] | Temperatura máxima | R/W | 40~75°C, passo: 1°C (*1) 40~70°C, passo: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Histerese | R/W | 2~20°C, passo: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Histerese | R/W | 2~20°C, passo: 1°C 10°C
5.B |  | Modo de ponto de regulação | R/W | 0: Abs. 1: Dependente do clima
└─ | Curva DC
5.C | [0-0B] | Valor da água da temperatura de regulação para temp. ambiente alta para curva DC de AQS. | R/W | 35~[6-0E]°C, passo: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Valor da água da temperatura de regulação para temp. ambiente baixa para curva DC de AQS. | R/W | 45~[6-0E]°C, passo: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Temp. ambiente alta para curva DC de AQS. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Temp. ambiente baixa para curva DC de AQS. | R/W | -40~5°C, passo: 1°C -15°C
Depósito
5.D | [6-01] | Margem | R/W | 0~10°C, passo: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Programa de prioridade | R/W | 0: AQS 1: Ar condicionado
5.G | [A-01] | Modo de func. | R/W | 0: Eficiente 1: Rápido
5.H | [8-03] | Temporizador do modo rápido | R/W | Turbo: 10 min Normal: 20 min Económico: 30 min
Regulações do utilizador
└─ | Silencioso
7.4.1 |  | Modo | R/W | 0: DESATIVADO 1: Manual 2: Automático
7.4.3 |  | Nível | R/W | 0: Silencioso 1: Mais silencioso 2: O mais silencioso
Regulações do instalador
└─ | Assistente de configuração
| └─ | Sistema
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Água quente sanitária | R/O | Integrado
9.1.3.4 | [4-06] | Emergência | R/W | 0: Manual 1: Automático
9.1.3.7 | [6-02] | Capacidade BSH | R/W | 0~10 kW, passo: 0,2 kW 1,2kW
| └─ | Depósito
9.1.B.1 | [6-0D] | Modo de aquecimento | R/W | 0: Apenas reaquec. 1: Reaq. + prog. 2: Apenas progr.
9.1.B.2 | [6-0A] | Ponto de regulação de Conforto | R/W | 30~[6-0E]°C, passo: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Ponto de regulação de Eco | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, passo: 1⁰C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Ponto de regulação de Reaquecer | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, passo: 1⁰C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Reaquecer histerese | R/W | 2~20°C, passo: 1°C 10°C
└─ | Resistência elétrica do depósito
9.4.1 | [6-02] | Capacidade | R/W | 0~10 kW, passo: 0,2 kW 1,2kW
9.4.3 | [8-03] | Temporizador do modo rápido | R/W | 5~95 min., passo: 5 min. 20 min
9.4.4 | [4-03] | Funcionamento | R/W | 0: Restringido 1: Permitido 2: Sobreposição 3: Compressor desativado
└─ | Emergência
9.5.1 | [4-06] | Emergência | R/W | 0: Manual 1: Automático
└─ | Controlo do consumo energético
9.9.1 | [4-08] | Controlo do consumo energético | R/W | 0: Sem limitação 1: Contínuo
9.9.2 | [4-09] | Modo ponto de regulação | R/W | 0: Corrente 1: Potência
9.9.3 | [5-05] | Limite | R/W | 12~50 A, passo: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Limite | R/W | 3~20 kW, passo: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Aquecedor prioritário | R/O | 0: Nenhum 1: BSH 2: BUH
└─ | Sensores
9.B.3 | [1-0A] | Tempo médio | R/W | 0: Sem média 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas
Regulações do instalador
9.E | [3-00] | Reinício automático | R/W | 0: Não 1: Sim
9.F | [E-08] | Função poup. energ. | R/W | 0: Desativado 1: Ativado
9.G |  | Desativar proteções | R/W | 0: Não 1: Sim
└─ | Visão geral das definições de campo
9.I | [0-0B] | Valor da água da temperatura de regulação para temp. ambiente alta para curva DC de AQS. | R/W | 35~[6-0E]°C, passo: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Valor da água da temperatura de regulação para temp. ambiente baixa para curva DC de AQS. | R/W | 45~[6-0E]°C, passo: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Temp. ambiente alta para curva DC de AQS. | R/W | 10~25°C, passo: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Temp. ambiente baixa para curva DC de AQS. | R/W | -40~5°C, passo: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Qual é o tempo médio para a temp. exterior? | R/W | 0: Sem média 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas
9.I | [2-00] | Quando deve a função de desinfeção ser executada? | R/W | 0: Todos os dias 1: Segunda-feira 2: Terça-feira 3: Quarta-feira 4: Quinta-feira 5: Sexta-feira 6: Sábado 7: Domingo
9.I | [2-01] | A função de desinfeção deve ser executada? | R/W | 0: Não 1: Sim
9.I | [2-02] | Quando deve a função de desinfeção ser iniciada? | R/W | 0~23 horas, passo hora1 1
9.I | [2-03] | Qual é a temp. pretendida para a desinfeção? | R/W | 55~max(55, 6-0E), passo: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Por quanto tempo tem de ser mantida a temp. do depósito? | R/W | 5~60 min., passo: 5 min 10 min.
9.I | [3-00] | O reinício auto da unidade é permitido? | R/W | 0: Não 1: Sim
9.I | [4-01] | Que aquecedor elétrico tem prioridade? | R/O | 0: Nenhum 1: BSH 2: BUH
9.I | [4-03] | Permissão de funcionamento da resistência elétrica do depósito. | R/W | 0: Restringido 1: Permitido 2: Sobreposição 3: Compressor desativado
9.I | [4-06] | Emergência | R/W | 0: Manual 1: Automático
9.I | [4-08] | Que modo de limit. de potênc. é necessário para o sistema? | R/W | 0: Sem limitação 1: Contínuo
9.I | [4-09] | Que tipo de limit. de potênc. é necessário? | R/W | 0: Corrente 1: Potência
9.I | [5-05] | Qual é o limite solicitado para DI1? | R/W | 12~50 A, passo: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | Qual é o limite solicitado para DI1? | R/W | 3~20 kW, passo: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Diferença de temperatura que determina a temperatura de ATIVAÇÃO da bomba de calor. | R/W | 2~20°C, passo: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Diferença de temperatura que determina a temperatura de DESATIVAÇÃO da bomba de calor. | R/W | 0~10°C, passo: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Qual é a capacidade do resistência elétrica depósito? | R/W | 0~10 kW, passo: 0,2 kW 1,2kW
9.I | [6-08] | Qual é a histerese a ser utilizada no modo de reaquec.? | R/W | 2~20°C, passo: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Qual é a temp. de acumulação de conforto desejada? | R/W | 30~[6-0E]°C, passo: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Qual é a temperatura de acumulação eco desejada? | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, passo: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0C] | Qual é a temperatura de reaquecimento desejada? | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, passo: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0D] | Qual é o modo do ponto de regulação desejado na AQS? | R/W | 0: Apenas reaquec. 1: Reaq. + prog. 2: Apenas progr.
9.I | [6-0E] | Qual o ponto de regulação máx. da temperatura da AQS? | R/W | 40~75°C, passo: 1°C (*1) 40~70°C, passo: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Temperatura de excesso da resistência elétrica do depósito de água quente sanitária. | R/W | 0~4°C, passo: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Histerese da resistência elétrica do depósito de água quente sanitária. | R/W | 2~40°C, passo: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Temporizador de atraso da resistência elétrica do depósito (ou temporizador do modo rápido). | R/W | 5~95 min., passo: 5 min. 20 min
9.I | [A-00] | Que funcionamento da unidade de interior é priorizado pela unidade de exterior? | R/W | 0: AQS 1: Ar condicionado
9.I | [A-01] | Que modo de funcionamento é utilizado para a produção de água quente sanitária? | R/W | 0: Eficiente 1: Rápido
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Que tipo de unidade está instalada? | R/O | 0~5 4: DHWHP
9.I | [E-01] | Que tipo de compressor está instalado? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Qual é o tipo de software da unidade interior? | R/O | 1: Apenas aquec.
9.I | [E-04] | A função poup. energ. está disp. na unid. exterior? | R/O | 0: Não 1: Sim
9.I | [E-05] | O sistema é capaz de preparar água quente sanitária? | R/W | 0: Não 1: Sim
9.I | [E-06] | Está instalado um depósito de AQS no sistema? | R/O | 0: Não 1: Sim
9.I | [E-07] | Que tipo de depósito de AQS está instalado? | R/O | 0~8 0: EKHW, pequeno volume 1: Integrado 2: Depósito com BSH 3: EKHW, grande volume 5: EKHWP 7: depósito de terceiros, pequena serpentina 8: depósito de terceiros, grande serpentina
9.I | [E-08] | Função de poupança de energia para unidade de exterior. | R/W | 0: Desativado 1: Ativado
9.I | [F-0A] | -- |  | 0