## Front_page
Tabuľka nastavení na mieste inštalácie
Príslušné jednotky
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Poznámky
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Tabuľka nastavení na mieste inštalácie |  |  |  |  | Nastavenie inštalatéra pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby
Navigácia | Kód poľa | Názov nastavenia |  | Rozsah, krok Hodnota nastavená z výroby | Dátum | Hodnota
Nádrž
5.2 | [6-0A] | Komfortná žiadaná hodnota | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Úsporná žiadaná hodnota | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Žiadaná hodnota opätovného ohrevu | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Režim zahrievania | R/W | 0: Len opät. ohrev 1: Op. ohrev+napl. 2: Len naplán.
└─ | Dezinfekcia
5.7.1 | [2-01] | Aktivácia | R/W | 0: Nie 1: Áno
5.7.2 | [2-00] | Deň prevádzky | R/W | 0: Každý deň 1: Pondelok 2: Utorok 3: Streda 4: Štvrtok 5: Piatok 6: Sobota 7: Nedeľa
5.7.3 | [2-02] | Čas spustenia | R/W | 0~23 hodín, krok: 1 hodina 1
5.7.4 | [2-03] | Žiadaná hodnota nádrže | R/W | 55-max.(55, 6-0E)~75°C, krok: 1°C (*1) 55-max.(55, 6-0E)~70°C, krok: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Trvanie | R/W | 5~60 min, krok: 5 min 10 min
Nádrž
5.8 | [6-0E] | Maximum | R/W | 40~75°C, krok: 1°C (*1) 40~70°C, krok: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Hysteréza | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Hysteréza | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 10°C
5.B |  | Režim žiadanej hodnoty | R/W | 0: Abs. 1: Podľa počasia
└─ | Krivka podľa počasia
5.C | [0-0B] | Nastavenie hodnoty teploty vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Nastavenie hodnoty teploty vody pre nízku okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 45~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Vysoká okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Nízka okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -15°C
Nádrž
5.D | [6-01] | Okraj | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Prioritný plán | R/W | 0: Teplá voda pre domácnosť 1: Klimatizácia
5.G | [A-01] | Prevádz. režim | R/W | 0: Účinné 1: Rýchle
5.H | [8-03] | Časovač rýchleho režimu | R/W | Turbo: 10 min. Normálne: 20 min. Ekonomické: 30 min.
Nastav. používateľa
└─ | Tichý
7.4.1 |  | Režim | R/W | 0: VYPNUTÉ 1: Manuálne 2: Automaticky
7.4.3 |  | Úroveň | R/W | 0: Tichý 1: Tichšie 2: Najtichšie
Nastav. inštalátora
└─ | Sprievodca konfiguráciou
| └─ | Systém
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Teplá úžitková voda | R/O | Integrovaný
9.1.3.4 | [4-06] | Núdzový režim | R/W | 0: Manuálne 1: Automaticky
9.1.3.7 | [6-02] | Kapacita ohrievača s pomocným čerpadlom | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 1,2kW
| └─ | Nádrž
9.1.B.1 | [6-0D] | Režim zahrievania | R/W | 0: Len opät. ohrev 1: Op. ohrev+napl. 2: Len naplán.
9.1.B.2 | [6-0A] | Komfortná žiadaná hodnota | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Úsporná žiadaná hodnota | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Žiadaná hodnota opätovného ohrevu | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Hysteréza opätovného ohrevu | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 10°C
└─ | Ohrievač s pomocným čerpadlom
9.4.1 | [6-02] | Kapacita | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 1,2kW
9.4.3 | [8-03] | Časovač rýchleho režimu | R/W | 5~95 min, krok: 5 min 20 min
9.4.4 | [4-03] | Prevádzka | R/W | 0: Zakázané 1: Povolené 2: Prekrytie 3: Vypnutý kompresor
└─ | Núdzový režim
9.5.1 | [4-06] | Núdzový režim | R/W | 0: Manuálne 1: Automaticky
└─ | Kontrola spotreby energie
9.9.1 | [4-08] | Kontrola spotreby energie | R/W | 0: Bez obmedzenia 1: Nepretržitý
9.9.2 | [4-09] | Režim men. hod. | R/W | 0: Prúd 1: Napájanie
9.9.3 | [5-05] | Obmedzenie | R/W | 12~50 A, krok: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Obmedzenie | R/W | 3~20 kW, krok: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritný ohrievač | R/O | 0: Žiadne 1: OHR. S POM. ČERP. 2: ŽIAD. ZÁL. OHR
└─ | Senzory
9.B.3 | [1-0A] | Priemerný čas | R/W | 0: Bez priem. času 1: 12 hodín 2: 24 hodín 3: 48 hodín 4: 72 hodín
Nastav. inštalátora
9.E | [3-00] | Automatický reštart | R/W | 0: Nie 1: Áno
9.F | [E-08] | Funkcia úspory energie | R/W | 0: Deaktivované 1: Aktivované
9.G |  | Deaktivovať ochrany | R/W | 0: Nie 1: Áno
└─ | Prehľad prevádzkových nastavení
9.I | [0-0B] | Nastavenie hodnoty teploty vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Nastavenie hodnoty teploty vody pre nízku okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 45~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Vysoká okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Nízka okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Aký je priemerný čas vonkajšej teploty? | R/W | 0: Bez priem. času 1: 12 hodín 2: 24 hodín 3: 48 hodín 4: 72 hodín
9.I | [2-00] | Kedy sa má vykonať funkcia Dezinfekcia? | R/W | 0: Každý deň 1: Pondelok 2: Utorok 3: Streda 4: Štvrtok 5: Piatok 6: Sobota 7: Nedeľa
9.I | [2-01] | Má sa vykonať funkcia Dezinfekcia? | R/W | 0: Nie 1: Áno
9.I | [2-02] | Kedy sa má spustiť funkcia Dezinfekcia? | R/W | 0~23 hodín, krok: 1 hodina 1
9.I | [2-03] | Aká je cieľová teplota dezinfekcie? | R/W | 55~max(55, 6-0E), krok: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Ako dlho sa má udržiavať teplota v nádrži? | R/W | 5~60 min, krok: 5 min 10 min
9.I | [3-00] | Je povolený automatický reštart jednotky? | R/W | 0: Nie 1: Áno
9.I | [4-01] | Ktorý elektrický ohrievač má prioritu? | R/O | 0: Žiadne 1: OHR. S POM. ČERP. 2: ŽIAD. ZÁL. OHR
9.I | [4-03] | Prístup k prevádzke ohrievača s pomocným čerpadlom. | R/W | 0: Zakázané 1: Povolené 2: Prekrytie 3: Vypnutý kompresor
9.I | [4-06] | Núdzový režim | R/W | 0: Manuálne 1: Automaticky
9.I | [4-08] | Aký režim obmedzenia spotreby energie vyžaduje systém? | R/W | 0: Bez obmedzenia 1: Nepretržitý
9.I | [4-09] | Aký typ obmedzenia spotreby energie sa vyžaduje? | R/W | 0: Prúd 1: Napájanie
9.I | [5-05] | Aký je požadovaný limit pre DI1? | R/W | 12~50 A, krok: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | Aký je požadovaný limit pre DI1? | R/W | 3~20 kW, krok: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Teplotný rozdiel určujúci teplotu zapnutia tepelného čerpadla. | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Teplotný rozdiel určujúci teplotu vypnutia tepelného čerpadla. | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Aká je kapacita ohrievača s pomocným čerpadlom? | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 1,2kW
9.I | [6-08] | Aká hysterézia sa má použiť v režime opätovného ohrevu? | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Aká je požadovaná pohodlná teplota akumulácie? | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Aká je požadovaná úsporná teplota akumulácie? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Aká je požadovaná teplota opätovného ohrevu? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Aký je požadovaný režim menov. hodn. tepl. vody pre domácnosť? | R/W | 0: Len opät. ohrev 1: Op. ohrev+napl. 2: Len naplán.
9.I | [6-0E] | Aká je maximálna menovitá hodnota teploty teplej vody pre domácnosť? | R/W | 40~75°C, krok: 1°C (*1) 40~70°C, krok: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Prekročenie teploty ohrievača s pomocným čerpadlom na teplú vodu pre domácnosť. | R/W | 0~4°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Hysterézia ohrievača s pomocným čerpadlom na teplú vodu pre domácnosť. | R/W | 2~40°C, krok: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Časovač oneskorenia ohrievača s pomocným čerpadlom (alebo časovač rýchleho režimu). | R/W | 5~95 min, krok: 5 min 20 min
9.I | [A-00] | Ktorá prevádzka vnútornej jednotky je pre vonkajšiu jednotku prioritná? | R/W | 0: Teplá voda pre domácnosť 1: Klimatizácia
9.I | [A-01] | Ktorý prevádzkový režim sa používa na produkciu teplej vody pre domácnosť? | R/W | 0: Účinné 1: Rýchle
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Aký typ jednotky je nainštalovaný? | R/O | 0~5 4: DHWHP
9.I | [E-01] | Aký typ kompresora je nainštalovaný? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Aký je typ softvéru vnútornej jednotky? | R/O | 1: Len ohrev
9.I | [E-04] | Má vonkajšia jednotka funkciu šetrenia energie? | R/O | 0: Nie 1: Áno
9.I | [E-05] | Dokáže systém vytvárať teplú vodu pre domácnosť? | R/W | 0: Nie 1: Áno
9.I | [E-06] | Je v systéme nainštalovaná nádrž na teplú vodu pre domác.? | R/O | 0: Nie 1: Áno
9.I | [E-07] | Aký typ nádrže na teplú vodu pre domácnosť je nainštalovaný? | R/O | 0~8 0: EKHW, malý objem 1: Integrovaný 2: Nádrž s ohrievačom s pomocným čerpadlom 3: EKHW, veľký objem 5: EKHWP 7: Nádrž tretej strany, malá cievka 8: Nádrž tretej strany, veľká cievka
9.I | [E-08] | Funkcia úspory energie pre vonkajšiu jednotku. | R/W | 0: Deaktivované 1: Aktivované
9.I | [F-0A] | -- |  | 0