## Front_page
Tabela postavki polja
Unutrašnje jedinice na koje se tabela odnosi
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Napomene
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Tabela postavki polja |  |  |  |  | Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti
Odeljak | Šifra polja | Naziv postavke |  | Opseg, korak Podrazumevana vrednost | Datum | Vrednost
Rezervoar
5,2 | [6-0A] | Podešena vrednost udobnosti | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
5,3 | [6-0B] | Ekološka podešena vrednost | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
5,4 | [6-0C] | Podešena vrednost ponovnog zagrevanja | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
5,6 | [6-0D] | Režim zagrevanja | R/W | 0: Samo ponovno zagrevanje 1: Ponovno zagrevanje + plan. 2: Samo planirano
└─ | Dezinfekcija
5.7.1 | [2-01] | Aktivacija | R/W | 0: Ne 1: Da
5.7.2 | [2-00] | Dan rada | R/W | 0: Svaki dan 1: Ponedeljak 2: Utorak 3: Sreda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedelja
5.7.3 | [2-02] | Vreme početka | R/W | 0~23 sata, korak: 1 sat 1
5.7.4 | [2-03] | Podešena vrednost rezervoara | R/W | 55-max(55, 6-0E)~75°C, korak: 1°C (*1) 55-max(55, 6-0E)~70°C, korak: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Trajanje | R/W | 5~60 min, korak: 5 min 10 min
Rezervoar
5,8 | [6-0E] | Maksimum | R/W | 40~75°C, korak: 1°C (*1) 40~70°C, korak: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5,9 | [6-00] | Histereza | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Histereza | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
5.B |  | Režim podešene vrednosti | R/W | 0: Fiksni 1: Vremenski zavisno
└─ | VZ kriva
5.C | [0-0B] | Podešavanje vrednosti temperature vode pri visokoj temperaturi okruženja za krivu TVD u zavisnosti od vremenskih uslova. | R/W | 35~[6-0E]°C, korak: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Podešavanje vrednosti temperature vode pri niskoj temperaturi okruženja za krivu TVD u zavisnosti od vremenskih uslova. | R/W | 45~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Visoka temperatura okoline za VZ krivu KVV. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Niska temperatura okoline za VZ krivu KVV. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -15°C
Rezervoar
5.D | [6-01] | Margina | R/W | 0~10°C, korak: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Prioritetni raspored | R/W | 0: KVV 1: Klimatizacija
5.G | [A-01] | Režim rada | R/W | 0: Efikasno 1: Brzo
5.H | [8-03] | Tajmer brzog režima | R/W | Turbo: 10 min Normalno: 20 min Ekonomično: 30 minuta
Korisničke postavke
└─ | Tiho
7.4.1 |  | Režim | R/W | 0: ISKLJ. 1: Ručno 2: Automatski
7.4.3 |  | Nivo | R/W | 0: Tiho 1: Još tiše 2: Najtiše
Postavke instalatera
└─ | Čarobnjak za konfigurisanje
| └─ | Sistem
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Kućna vruća voda | R/O | Integrisano
9.1.3.4 | [4-06] | Hitan slučaj | R/W | 0: Ručno 1: Automatski
9.1.3.7 | [6-02] | Kapacitet PG | R/W | 0~10kW, korak: 0,2kW 1,2kW
| └─ | Rezervoar
9.1.B.1 | [6-0D] | Režim zagrevanja | R/W | 0: Samo ponovno zagrevanje 1: Ponovno zagrevanje + plan. 2: Samo planirano
9.1.B.2 | [6-0A] | Podešena vrednost udobnosti | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Ekološka podešena vrednost | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Podešena vrednost ponovnog zagrevanja | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Histereza ponovnog zagrevanja | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
└─ | Dodatni grejač
9.4.1 | [6-02] | Kapacitet | R/W | 0~10kW, korak: 0,2kW 1,2kW
9.4.3 | [8-03] | Tajmer brzog režima | R/W | 5~95 min, korak: 5 min 20 min
9.4.4 | [4-03] | Rad | R/W | 0: Ograničeno 1: Dozvoljeno 2: Preklapanje 3: Kompresor isključen
└─ | Hitan slučaj
9.5.1 | [4-06] | Hitan slučaj | R/W | 0: Ručno 1: Automatski
└─ | Kontrola potrošnje energije
9.9.1 | [4-08] | Kontrola potrošnje energije | R/W | 0: Bez ograničenja 1: Neprekidno
9.9.2 | [4-09] | Tip | R/W | 0: Struja 1: Snaga
9.9.3 | [5-05] | Granična vrednost | R/W | 12~50 A, korak: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Granična vrednost | R/W | 3~20 kW, korak: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritetni grejač | R/O | 0: Nijedan 1: PG 2: RG
└─ | Senzori
9.B.3 | [1-0A] | Prosečno vreme | R/W | 0: Bez uprosečavanja 1: 12 sati 2: 24 sata 3: 48 sati 4: 72 sata
Postavke instalatera
9.E | [3-00] | Automatsko restartovanje | R/W | 0: Ne 1: Da
9.F | [E-08] | Funkcija uštede snage | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.G |  | Onemogući zaštite | R/W | 0: Ne 1: Da
└─ | Pregled postavki polja
9.I | [0-0B] | Podešavanje vrednosti temperature vode pri visokoj temperaturi okruženja za krivu TVD u zavisnosti od vremenskih uslova. | R/W | 35~[6-0E]°C, korak: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Podešavanje vrednosti temperature vode pri niskoj temperaturi okruženja za krivu TVD u zavisnosti od vremenskih uslova. | R/W | 45~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Visoka temperatura okoline za VZ krivu KVV. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Niska temperatura okoline za VZ krivu KVV. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Koje je vreme usrednjavanja za spoljnu temperaturu? | R/W | 0: Bez uprosečavanja 1: 12 sati 2: 24 sata 3: 48 sati 4: 72 sata
9.I | [2-00] | Kada treba izvršiti funkciju dezinfekcije? | R/W | 0: Svaki dan 1: Ponedeljak 2: Utorak 3: Sreda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedelja
9.I | [2-01] | Da li treba izvršiti funkciju dezinfekcije? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [2-02] | Kada treba da započne funkcija dezinfekcije? | R/W | 0~23 sata, korak: 1 sat 1
9.I | [2-03] | Koja je ciljna temperatura dezinfekcije? | R/W | 55~max(55, 6-0E), korak: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Koliko dugo se mora održavati temperatura rezervoara? | R/W | 5~60 min, korak: 5 min 10 min
9.I | [3-00] | Da li je dozvoljeno automatsko restartovanje uređaja? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [4-01] | Koji električni grejač ima prioritet? | R/O | 0: Nijedan 1: PG 2: RG
9.I | [4-03] | Dozvola za rad pomoćnog grejača. | R/W | 0: Ograničeno 1: Dozvoljeno 2: Preklapanje 3: Kompresor isključen
9.I | [4-06] | Hitan slučaj | R/W | 0: Ručno 1: Automatski
9.I | [4-08] | Koji je režim ograničenja snage potreban u sistemu? | R/W | 0: Bez ograničenja 1: Neprekidno
9.I | [4-09] | Koji je tip ograničenja snage potreban? | R/W | 0: Struja 1: Snaga
9.I | [5-05] | Koja je zahtevana granična vrednost za DI1? | R/W | 12~50 A, korak: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | Koja je zahtevana granična vrednost za DI1? | R/W | 3~20 kW, korak: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Temperaturna razlika koja određuje temperaturu uključenja toplotne pumpe. | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Temperaturna razlika koja određuje temperaturu isključenja toplotne pumpe. | R/W | 0~10°C, korak: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Koji je kapacitet pomoćnog grejača? | R/W | 0~10kW, korak: 0,2kW 1,2kW
9.I | [6-08] | Koju histerezu treba koristiti u režimu ponovnog zagrevanja? | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Koja je željena udobna temperatura skladištenja? | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Koja je željena ekološka temperatura skladištenja? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Koja je željena temperatura ponovnog zagrevanja? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Koji je željeni tip proizvodnje KVV? | R/W | 0: Samo ponovno zagrevanje 1: Ponovno zagrevanje + plan. 2: Samo planirano
9.I | [6-0E] | Koja je maksimalna podešena vrednost temperature KVV? | R/W | 40~75°C, korak: 1°C (*1) 40~70°C, korak: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Najviša vrednost temperature dodatnog grejača kućne vruće vode. | R/W | 0~4°C, korak: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Histereza dodatnog grejača tople vode za domaćinstvo. | R/W | 2~40°C, korak: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Tajmer odlaganja uključivanja dodatnog grejača (ili tajmer brzog režim). | R/W | 5~95 min, korak: 5 min 20 min
9.I | [A-00] | Kojem režimu rada unutrašnje jedinice daje prioritet spoljna jedinica? | R/W | 0: KVV 1: Klimatizacija
9.I | [A-01] | Koji se režim rada koristi za proizvodnju tople vode za domaćinstvo? | R/W | 0: Efikasno 1: Brzo
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Koji je tip uređaja ugrađen? | R/O | 0~5 4: TVD HP
9.I | [E-01] | Koji je tip kompresora ugrađen? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Koji je tip softvera unutrašnje jedinice? | R/O | 1: Samo grejanje
9.I | [E-04] | Da li je funkcija uštede snage dostupna na spoljnoj jedinici? | R/O | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-05] | Može li sistem da priprema toplu vodu za domaćinstvo? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-06] | Da li je rezervoar za KVV instaliran? | R/O | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-07] | Koja vrsta rezervoara za KVV je ugrađena? | R/O | 0~8 0: EKHW, mala zapremina 1: Integrisano 2: Rezervoar sa PG 3: EKHW, velika zapremina 5: EKHWP 7: Rezervoar drugog proizvođača, mali kalem 8: Rezervoar drugog proizvođača, veliki kalem
9.I | [E-08] | Funkcija uštede energije spoljne jedinice. | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [F-0A] | -- |  | 0