## Front_page
Lokala inställningar, tabell
För enheter
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Anmärkningar
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Lokala inställningar, tabell |  |  |  |  | Annan installationsinställning än standardvärdet
Dynamiska länkar | Fältkod | Inställningsnamn |  | Intervall, steg Normalvärde | Datum | Värde
Tank
5.2 | [6-0A] | Komfortbörvärde | R/W | 30~[6-0E]°C, steg: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Eko.börvärde | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Återuppvärmningsbörvärde | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Uppvärmningsläge | R/W | 0: End. återvärm. 1: Återv. + schema 2: Endast schema
└─ | Desinficering
5.7.1 | [2-01] | Aktivering | R/W | 0: Nej 1: Ja
5.7.2 | [2-00] | Driftdag | R/W | 0: Varje dag 1: måndag 2: tisdag 3: onsdag 4: torsdag 5: fredag 6: lördag 7: söndag
5.7.3 | [2-02] | Starttid | R/W | 0~23 timmar, steg: 1 timme 1
5.7.4 | [2-03] | Tankbörvärde | R/W | 55-max(55, 6-0E)~75°C, steg: 1°C (*1) 55-max(55, 6-0E)~70°C, steg: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Varaktighet | R/W | 5~60 min, steg: 5 min 10 min
Tank
5.8 | [6-0E] | Maximum | R/W | 40~75°C, steg: 1°C (*1) 40~70°C, steg: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Hysteres | R/W | 2~20°C, steg: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Hysteres | R/W | 2~20°C, steg: 1°C 10°C
5.B |  | Inställningsläge | R/W | 0: Fast 1: Väderberoende
└─ | Väderberoende kurva
5.C | [0-0B] | Inställning av vattentemperaturvärde för hög utomhustemperatur. För VVB-kurva, väderberoende. | R/W | 35~[6-0E]°C, steg: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Inställning av vattentemperaturvärde för låg utomhustemperatur. För VVB-kurva, väderberoende. | R/W | 45~[6-0E]°C, steg: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Väderberoende varmvattenladdning, hög utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Väderberoende varmvattenladdning, låg utomhustemperatur | R/W | -40~5°C, steg: 1°C -15°C
Tank
5.D | [6-01] | Marginal | R/W | 0~10°C, steg: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Prioriteringsschema | R/W | 0: VVB 1: Luftkonditionering
5.G | [A-01] | Driftläge | R/W | 0: Effektiv 1: Snabb
5.H | [8-03] | Snabblägestimer | R/W | Turbo: 10 min Normal: 20 min Ekonomisk: 30 min
Användarinställningar
└─ | Tyst
7.4.1 |  | Läge | R/W | 0: AV 1: Manuell 2: Automatisk
7.4.3 |  | Nivå | R/W | 0: Tyst 1: Tystare 2: Mest tyst
Installatörsinställningar
└─ | Konfigurationsguide
| └─ | System
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Typ av varmvattenberedare | R/O | Integrerad
9.1.3.4 | [4-06] | Nöddrift | R/W | 0: Manuell 1: Automatisk
9.1.3.7 | [6-02] | Kapacitet EP VVB | R/W | 0~10 kW, steg: 0,2 kW 1,2 kW
| └─ | Tank
9.1.B.1 | [6-0D] | Uppvärmningsläge | R/W | 0: End. återvärm. 1: Återv. + schema 2: Endast schema
9.1.B.2 | [6-0A] | Komfortbörvärde | R/W | 30~[6-0E]°C, steg: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Eko.börvärde | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Återuppvärmningsbörvärde | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Hysteres för återuppvärmning | R/W | 2~20°C, steg: 1°C 10°C
└─ | Elpatron VVB
9.4.1 | [6-02] | Kapacitet | R/W | 0~10 kW, steg: 0,2 kW 1,2 kW
9.4.3 | [8-03] | Snabblägestimer | R/W | 5~95 min, steg: 5 min 20 min
9.4.4 | [4-03] | Drift | R/W | 0: Begränsat 1: Tillåtet 2: Överlappning 3: Kompressor av
└─ | Nöddrift
9.5.1 | [4-06] | Nöddrift | R/W | 0: Manuell 1: Automatisk
└─ | Energiförbrukningskontroll
9.9.1 | [4-08] | Energiförbrukningskontroll | R/W | 0: Ingen begr. 1: Kontinuerlig
9.9.2 | [4-09] | VVB logik | R/W | 0: Strömstyrka 1: Effekt
9.9.3 | [5-05] | Gräns | R/W | 12~50 A, steg: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Gräns | R/W | 3~20 kW, steg: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritet värmare | R/O | 0: Ingen 1: VVB 2: EP
└─ | Givare
9.B.3 | [1-0A] | Genomsnittstid | R/W | 0: Inget genomsn. 1: 12 timmar 2: 24 timmar 3: 48 timmar 4: 72 timmar
Installatörsinställningar
9.E | [3-00] | Automatisk omstart | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.F | [E-08] | Energisparfunktion | R/W | 0: Inaktiverad 1: Aktiverad
9.G |  | Avaktivera skydd | R/W | 0: Nej 1: Ja
└─ | Översikt lokala inställningar
9.I | [0-0B] | Inställning av vattentemperaturvärde för hög utomhustemperatur. För VVB-kurva, väderberoende. | R/W | 35~[6-0E]°C, steg: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Inställning av vattentemperaturvärde för låg utomhustemperatur. För VVB-kurva, väderberoende. | R/W | 45~[6-0E]°C, steg: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Väderberoende varmvattenladdning, hög utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Väderberoende varmvattenladdning, låg utomhustemperatur | R/W | -40~5°C, steg: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Genomsnittstid för utomhustemperaturen | R/W | 0: Inget genomsn. 1: 12 timmar 2: 24 timmar 3: 48 timmar 4: 72 timmar
9.I | [2-00] | När ska legionella- körningen utföras? | R/W | 0: Varje dag 1: måndag 2: tisdag 3: onsdag 4: torsdag 5: fredag 6: lördag 7: söndag
9.I | [2-01] | Ska legionellakörningen utföras? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [2-02] | När ska legionella- körningen starta? | R/W | 0~23 timmar, steg: 1 timme 1
9.I | [2-03] | Vad är programmets stopptemperatur? | R/W | 55~max (55, 6-0E), steg: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Hur länge måste VVB- temperaturen hållas? | R/W | 5~60 min, steg: 5 min 10 min
9.I | [3-00] | Tillåts automatisk omstart av enheten? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [4-01] | Vilken elpatron har prioritet? | R/O | 0: Ingen 1: VVB 2: EP
9.I | [4-03] | Elpatron tillåten | R/W | 0: Begränsat 1: Tillåtet 2: Överlappning 3: Kompressor av
9.I | [4-06] | Nöddrift | R/W | 0: Manuell 1: Automatisk
9.I | [4-08] | Vilken effektbegränsnings- drift används av systemet? | R/W | 0: Ingen begr. 1: Kontinuerlig
9.I | [4-09] | Hur ska effektbegränsningen bestämmas | R/W | 0: Strömstyrka 1: Effekt
9.I | [5-05] | Vad är den önskade begr. för DI1? | R/W | 12~50 A, steg: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | Vad är den önskade begr. för DI1? | R/W | 3~20 kW, steg: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Temperaturskillnad som bestämmer värmepumpens PÅ-temperatur. | R/W | 2~20°C, steg: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Temperaturskillnad som bestämmer värmepumpens AV-temperatur. | R/W | 0~10°C, steg: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Vilken är elpatronens effekt? | R/W | 0~10 kW, steg: 0,2 kW 1,2 kW
9.I | [6-08] | Vilken hysteres ska användas i återvärmningsläge VVB? | R/W | 2~20°C, steg: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Vilken är den önskade temperaturen för komfortlagring? | R/W | 30~[6-0E]°C, steg: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Stopptemperatur för ekonomilagring | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Stopptemperatur för återuppvärmning | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | På vilket sätt skall varmvattnet produceras? | R/W | 0: End. återvärm. 1: Återv. + schema 2: Endast schema
9.I | [6-0E] | Vad är max inställningspunkt för VVB-temperaturen? | R/W | 40~75°C, steg: 1°C (*1) 40~70°C, steg: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Överskjuttemperatur för varmvattnets elpatron | R/W | 0~4°C, steg: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Hysteres för varmvattnets elpatron | R/W | 2~40°C, steg: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Fördröjningstimer för elpatron VVB (eller snabblägestimer) | R/W | 5~95 min, steg: 5 min 20 min
9.I | [A-00] | Vilken inomhusenhets drift prioriterar utomhusenheten? | R/W | 0: VVB 1: Luftkonditionering
9.I | [A-01] | Vilket driftläge används för varmvattenproduktion? | R/W | 0: Effektiv 1: Snabb
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Vilken värmepumpstyp är installerad? | R/O | 0~5 4: VVBVP
9.I | [E-01] | Vilken typ av kompressor är installerad? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Vilken typ av programvara används för inomhusenheten? | R/O | 1: Endast värme
9.I | [E-04] | Är energisparfunktionen tillgänglig på utomhusenheten? | R/O | 0: Nej 1: Ja
9.I | [E-05] | Finns en varmvattenberedare installerad? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [E-06] | Om tank är installerad hur stor är volymen | R/O | 0: Nej 1: Ja
9.I | [E-07] | Vilken typ av varmvatten - beredare är installerad | R/O | 0~8 0: EKHW, liten volym 1: Integrerad 2: Tank med elpatron 3: EKHW, stor volym 5: EKHWP 7: Tredje parts tank, liten spole 8: Tredje parts tank, stor spole
9.I | [E-08] | Energisparfunktion för utomhusenheten. | R/W | 0: Inaktiverad 1: Aktiverad
9.I | [F-0A] | -- |  | 0