## Front_page
Helyszíni beállítások táblázata
Alkalmazható egységek
EDLA09D▲3V3▼
EDLA11D▲3V3▼
EDLA14D▲3V3▼
EDLA16D▲3V3▼
EBLA09D▲3V3▼
EBLA11D▲3V3▼
EBLA14D▲3V3▼
EBLA16D▲3V3▼
EDLA09D▲V3▼
EDLA11D▲V3▼
EDLA14D▲V3▼
EDLA16D▲V3▼
EBLA09D▲V3▼
EBLA11D▲V3▼
EBLA14D▲V3▼
EBLA16D▲V3▼
EDLA09D▲3W1▼
EDLA11D▲3W1▼
EDLA14D▲3W1▼
EDLA16D▲3W1▼
EBLA09D▲3W1▼
EBLA11D▲3W1▼
EBLA14D▲3W1▼
EBLA16D▲3W1▼
EDLA09D▲W1▼
EDLA11D▲W1▼
EDLA14D▲W1▼
EDLA16D▲W1▼
EBLA09D▲W1▼
EBLA11D▲W1▼
EBLA14D▲W1▼
EBLA16D▲W1▼
Megjegyzések
(*1) | *V3/W1*
(*2) | *3V3/3W1*
(*3) | EDLA*
(*4) | EBLA*
▲ | = A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z

## 4P627273-1C_2024_01
Helyszíni beállítások táblázata |  |  |  |  | Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások
Navigációs elem | Mezőkód | Beállítás neve |  | Tartomány, fokozat Alapértelmezett érték | Dátum | Érték
Szoba
└─ | Fagymentesítés
1.4.1 | [2-06] | Szobai fagyvédelem | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
1.4.2 | [2-05] | Szoba fagymentesítési hőmérséklete | R/W | 4~16°C, fokozat: 1°C 8°C
└─ | Hőm. tart. beállítás
1.5.1 | [3-07] | Fűtési minimum | R/W | 12~18°C, fokozat: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Fűtési maximum | R/W | 18~30°C, fokozat: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Hűtési minimum | R/W | 15~25°C, fokozat: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Hűtési maximum | R/W | 25~35°C, fokozat: 1°C 35°C
Szoba
1.6 | [2-09] | Szobai érzékelő eltolása | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Szobai érzékelő eltolása | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
└─ | Szoba kényelmi célhőmérséklete
1.9.1 | [9-0A] | Fűtés kényelmi célhőmérséklete | R/W | [3-07]～[3-06]°C, fokozat: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Hűtés kényelmi célhőmérséklete | R/W | [3-09]～[3-08]°C, fokozat: 0,5°C 23°C
Fő zóna
2.4 |  | Célhőm.mód |  | 0: Absz 1: IF fűtés, rögzített hűtés 2: Időjárásfüggő
└─ | Fűtési IF görbe
2.5 | [1-00] | Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C 35°C
2.5 | [1-03] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C 25°C
└─ | Hűtési IF görbe
2.6 | [1-06] | Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 25~43°C, fokozat: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C 18°C
Fő zóna
2.7 | [2-0C] | Hőleadó típusa | R/W | 0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor
└─ | Hőm. tart. beállítás
2.8.1 | [9-01] | Fűtési minimum | R/W | 15~37°C, fokozat: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Fűtési maximum | R/W | [2-0C]=2: 37~60, fokozat: 1°C 60°C [2-0C]≠2: 37~55°C, fokozat: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Hűtési minimum | R/W | 5~18°C, fokozat: 1°C 7°C
2.8.4 | [9-02] | Hűtési maximum | R/W | 18~22°C, fokozat: 1°C 22°C
Fő zóna
2.9 | [C-07] | Vezérlés | R/W | 0: Kilép vízhő-vez 1: Külső sz.term 2: SzobTerm-vezérl
2.A | [C-05] | Termosztát típusa | R/W | 0: - 1: 1 csatlakozó 2: 2 csatlakozó
└─ | Hőmérséklet-különbség
2.B.1 | [1-0B] | Fűtési hőmérséklet-különbség | R/W | [2-0C] ≠2 (Radiátor) 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C [2-0C] = 2 (Radiátor) 8°C
2.B.2 | [1-0D] | Hűtési hőmérséklet-különbség | R/W | 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C
└─ | Szabályozás
2.C.1 | [8-05] | Szabályozás | R/W | 0: Nem 1: Igen
2.C.2 | [8-06] | Max. szabályozás | R/W | 0~10°C, fokozat: 1°C 5°C
Kiegészítő zóna
3.4 |  | Célhőm.mód |  | 0: Absz 1: IF fűtés, rögzített hűtés 2: Időjárásfüggő
└─ | Fűtési IF görbe
3.5 | [0-00] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C 35°C
3.5 | [0-02] | Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
└─ | Hűtési IF görbe
3.6 | [0-04] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C 18°C
3.6 | [0-05] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 25~43°C, fokozat: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 20°C
Kiegészítő zóna
3.7 | [2-0D] | Hőleadó típusa | R/W | 0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor
└─ | Hőm. tart. beállítás
3.8.1 | [9-05] | Fűtési minimum | R/W | 15~37°C, fokozat: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Fűtési maximum | R/W | [2-0D]=2: 37~60, fokozat: 1°C 60°C [2-0D]≠2: 37~55°C, fokozat: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Hűtési minimum | R/W | 5~18°C, fokozat: 1°C 7°C
3.8.4 | [9-08] | Hűtési maximum | R/W | 18~22°C, fokozat: 1°C 22°C
Kiegészítő zóna
3.A | [C-06] | Termosztát típusa | R/W | 0: - 1: 1 csatlakozó 2: 2 csatlakozó
└─ | Hőmérséklet-különbség
3.B.1 | [1-0C] | Fűtési hőmérséklet-különbség | R/W | [2-0D] ≠2 (Radiátor) 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radiátor) 8°C
3.B.2 | [1-0E] | Hűtési hőmérséklet-különbség | R/W | 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C
Térfűtés/-hűtés
└─ | Működési tartomány
4.3.1 | [4-02] | Fűtés kikapcs.hőm. | R/W | 14~35°C, fokozat: 1°C kieg. fűtőelemmel: 35°C kieg. fűtőelem nélkül: 25°C
4.3.2 | [F-01] | Térhűtés kikapcsolási hőmérséklete | R/W | 10~35°C, fokozat: 1°C 20°C
Térfűtés/-hűtés
4.4 | [7-02] | Zónák száma | R/W | 0: 1vízhőmérs zóna 1: 2vízhőmérs zóna
4.5 | [F-0D] | Szivattyú üzemmód | R/W | 0: Folyamatos 1: Mintavételezés 2: Kérés
4.6 | [E-02] | Géptípus | R/W (*4) R/O (*3) | 0: Változtatható (*4) 1: Csak fűtés (*3)
4.7 | [9-0D] | Szivattyúsebesség korlátozása | R/W | 0~8, fokozat:1 0: Nincs korl. 1~4: 90~60%-os szivattyúsebesség 5~8: 90~60%-os szivattyúsebesség mintavétel közben 6
Térfűtés/-hűtés
4.9 | [F-00] | Tartományon kívüli szivattyú | R/W | 0: Korlátozott 1: Engedélyezett
4.A | [D-03] | Növelés 0°C körül | R/W | 0: Nem 1: növekedés 2°C, tartomány 4°C 2: növekedés 4°C, tartomány 4°C 3: növekedés 2°C, tartomány 8°C 4: növekedés 4°C, tartomány 8°C
4.B | [9-04] | Túllépés | R/W | 1~4°C, fokozat: 1°C 4°C
4.C | [2-06] | Szobai fagyvédelem | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
Tartály
5.2 | [6-0A] | Kényelmi célhőmérséklet | R/W | 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Gazdaságos célhőmérséklet | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Újramelegítés célhőmérséklet | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Felfűtés mód | R/W | 0: Csak újrameleg. 1: Újramelegít+prg 2: Csak program
└─ | Fertőtlenítés
5.7.1 | [2-01] | Aktiválás | R/W | 0: Nem 1: Igen
5.7.2 | [2-00] | Működés napja | R/W | 0: Minden nap 1: Hétfő 2: Kedd 3: Szerda 4: Csütörtök 5: Péntek 6: Szombat 7: Vasárnap
5.7.3 | [2-02] | Elindulás ideje | R/W | 0~23 óra, fokozat óra1 1
5.7.4 | [2-03] | Tartály célhőmérséklete | R/W | 55~75°C, fokozat: 5°C 70°C
5.7.5 | [2-04] | Időtartam | R/W | 5~60 perc, fokozat: 5 perc 10 perc
Tartály
5.8 | [6-0E] | Maximum | R/W | 40~75°C, fokozat: 1°C 60°C [E-07]=0 40~80°C, fokozat: 1°C 60°C [E-07]=5
5.9 | [6-00] | Hiszterézis | R/W | 2~40°C, fokozat: 1°C 27°C
5.A | [6-08] | Hiszterézis | R/W | 2~20°C, fokozat: 1°C 10°C
5.B |  | Célhőm.mód | R/W | 0: Absz 1: Időjárásfüggő
└─ | IF görbe
5.C | [0-0B] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 45~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 55°C
5.C | [0-0D] | Magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
Tartály
5.D | [6-01] | Különbség | R/W | 0~10°C, fokozat: 1°C 2°C
Felhasználói beállítások
└─ | Csendes
7.4.1 |  | Aktiválás | R/W | 0: KI 1: Manuális 2: Automatikus
└─ | Elektromos áram ára
7.5.1 |  | Magas | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Közepes | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Alacsony | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Felhasználói beállítások
7.6 |  | Gáz ára | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Szerelői beállítások
└─ | Beállítás varázsló
| └─ | Rendszer
9.1 | [E-03] | Kieg. fűt. típusa | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Nincs kieg. fűt (*1) 1: Külső kieg. fűtőelem 2: 3 V (*2)
9.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Használati meleg víz | R/W | 0: Nincs HMV 2: EKHW 7: EKHWP
9.1 | [4-06] | Vészüzem | R/W | 0: Manuális 1: Automatikus (normál térfűtés/HMV BE) 2: Auto red Térfűtés/Használati meleg víz BE 3: Auto red Térfűtés/Használati meleg víz KI 4: TÉRFŰTÉS BE/HASZNÁLATI MELEG VÍZ KI
9.1 | [7-02] | Zónák száma | R/W | 0: Egyetlen zóna 1: Kettős zóna
| └─ | Kiegészítő fűtőelem
9.1 | [5-0D] | Feszültség | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230 V, 1~ 1: 230 V, 3~ 2: 400 V, 3~
9.1 | [4-0A] | Beállítás | R/W | 0: 1 V 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 szükséghelyzetben
9.1 | [6-03] | Teljesítmény – 1. fokozat | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 0 kW (*1) 3 kW (*2)
9.1 | [6-04] | Kiegészítő teljesítmény – 2. fokozat | R/O (*2) R/W (*1) | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 0 kW
| └─ | Fő zóna
9.1 | [2-0C] | Hőleadó típusa | R/W | 0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor
9.1 | [C-07] | Vezérlés | R/W | 0: Kilép vízhő-vez 1: Külső sz.term 2: SzobTerm-vezérl
9.1 |  | Célhőm.mód | R/W | 0: Absz 1: IF fűtés, rögzített hűtés 2: Időjárásfüggő
9.1 |  | Program | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.1 | [1-00] | Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
9.1 | [1-01] | Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
9.1 | [1-02] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C 35°C
9.1 | [1-03] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C 25°C
9.1 | [1-06] | Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 20°C
9.1 | [1-07] | Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 25~43°C, fokozat: 1°C 35°C
9.1 | [1-08] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C 22°C
9.1 | [1-09] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C 18°C
| └─ | Kiegészítő zóna
9.1 | [2-0D] | Hőleadó típusa | R/W | 0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor
9.1 |  | Célhőm.mód | R/W | 0: Absz 1: IF fűtés, rögzített hűtés 2: Időjárásfüggő
9.1 |  | Program | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.1 | [0-00] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C 25°C
9.1 | [0-01] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C 35°C
9.1 | [0-02] | Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
9.1 | [0-03] | Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
9.1 | [0-04] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C 18°C
9.1 | [0-05] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C 22°C
9.1 | [0-06] | Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 25~43°C, fokozat: 1°C 35°C
9.1 | [0-07] | Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 20°C
| └─ | Tartály
9.1 | [6-0D] | Felfűtés mód | R/W | 0: Csak újrameleg. 1: Újramelegít+prg 2: Csak program
9.1 | [6-0A] | Kényelmi célhőmérséklet | R/W | 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 50°C
9.1 | [6-0B] | Gazdaságos célhőmérséklet | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
9.1 | [6-0C] | Újramelegítés célhőmérséklet | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
└─ | Használati meleg víz
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Használati meleg víz | R/W | 0: Nincs HMV 2: EKHW 7: EKHWP
9.2.2 | [D-02] | HMV cirkulációs szivattyú | R/W | 0: Nem 1: Cirkulác. sziv. 2: Fertőt. megker. 3: Keringetés Szivattyú 4: Keringető szivattyú és fertőt. megker.
9.2.4 | [D-07] | Szolár | R/W | 0: Nem 1: Igen
└─ | Kiegészítő fűtőelem
9.3.1 | [E-03] | Kieg. fűt. típusa | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Nincs kieg. fűt (*1) 1: Külső kieg. fűtőelem 2: 3 V (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Feszültség | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230 V, 1~ 1: 230 V, 3~ 2: 400 V, 3~
9.3.3 | [4-0A] | Beállítás | R/W | 0: 1 V 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 szükséghelyzetben
9.3.4 | [6-03] | Teljesítmény – 1. fokozat | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 0 kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Kiegészítő teljesítmény – 2. fokozat | R/O (*2) R/W (*1) | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 0 kW
9.3.6 | [5-00] | Egyensúly: Kikapcsolja a kiegészítő fűtőelemet (vagy bivalens rendszer esetén a külső tartalék hőforrást) az egyensúlyi hőmérséklet felett a térfűtéshez? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.3.7 | [5-01] | Egyensúlyi hőmérséklet | R/W | -15~35°C, fokozat: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Üzemeltetés | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve 2: Csak HMV
└─ | HMV segédfűtőelem
9.4.1 | [6-02] | Teljesítmény | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 3 kW
9.4.3 | [8-03] | HMV Segédfűtőelem gazdaságos időzítője | R/W | 20~95 perc, fokozat: 5 perc 50 perc
9.4.4 | [4-03] | Üzemeltetés | R/W | 0: Korlátozott 1: Engedélyezett 2: Átfedés 3: Kompresszor ki 4: Csak legionella
└─ | Vészüzem
9.5.1 | [4-06] | Vészüzem | R/W | 0: Manuális 1: Automatikus (normál térfűtés/HMV BE) 2: Auto red Térfűtés/Használati meleg víz BE 3: Auto red Térfűtés/Használati meleg víz KI 4: TÉRFŰTÉS BE/HASZNÁLATI MELEG VÍZ KI
9.5.2 | [7-06] | Kompresszor kényszerkikapcsolása | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
└─ | Nyomáskiegyenlítő
9.6.1 | [5-02] | Térfűtés elsőbbsége | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.6.2 | [5-03] | Elsőbbségi hőmérséklet | R/W | -15~35°C, fokozat: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Eltolás HMV célhőmérséklet | R/W | 0~20°C, fokozat: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Ciklusok közötti idő | R/W | 0~10 óra, fokozat: 0,5 óra 3 óra
9.6.5 | [8-00] | Minimális működési idő | R/W | 0~20 perc, fokozat: 1 perc 1 perc
9.6.6 | [8-01] | Maximális működési idő | R/W | 5~95 perc, fokozat: 5 perc 30 perc
9.6.7 | [8-04] | Kiegészítő időzítő | R/W | 0~95 perc, fokozat: 5 perc 95 perc
Szerelői beállítások
9.7 | [4-04] | Vízcső befagyásának megelőzése |  | 0: Szakaszos (nem használandó) 1: Folyamatos 2: Ki
└─ | Kedvezményes elektromos áram
9.8.2 | [D-00] | Fűtés engedélyezése | R/W | 0: Nincs 1: CsakHMV segédf. 2: Csak kieg. fűt. 3: Minden fűtőelem
9.8.3 | [D-05] | Szivattyú engedélyezése | R/W | 0: Kénysz.kikapcs. 1: Mint normál
9.8.4 | [D-01] | Kedvezményes elektromos áram | R/W | 0: Nem 1: Aktív nyitott 2: Aktív zárt 3: Okoshálózat
9.8.6 |  | Elektromos fűtőelemek engedélyezése |  | 0: Nem 1: Igen
9.8.7 |  | Szobapufferelés engedélyezése |  | 0: Nem 1: Igen
9.8.8 |  | Korlát értékének megadása kW-ban |  | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
└─ | Energiafogyasztás-vezérlő
9.9.1 | [4-08] | Energiafogyasztás-vezérlő | R/W | 0 : Nincs korl. 1: Folyamatos 2: Digit.bemenet
9.9.2 | [4-09] | Típus | R/W | 0: Jelenlegi 1: Teljesítmény
9.9.3 | [5-05] | Korlátozás | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Korlátozás 1 | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Korlátozás 2 | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Korlátozás 3 | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Korlátozás 4 | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Korlátozás | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Korlátozás 1 | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Korlátozás 2 | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Korlátozás 3 | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Korlátozás 4 | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Elsőbbségi fűtőelem |  | 0: Nincs 1: HMV Segédfűtő 2: Kieg. fűtőelem
└─ | Energiamérés
9.A.1 | [D-08] | Áramfogyasztás-mérő 1 | R/W | 0: Nem 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh
9.A.2 | [D-09] | Áramfogyasztás-mérő 2 / PV meter | R/W | 0: Nem 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh 6: 100 imp./kWh (PV meter) 7: 1000 imp./kWh (PV meter)
└─ | Érzékelők
9.B.1 | [C-08] | Külső érzékelő | R/W | 0: Nem 1: Külső érzékelő 2: Szobai érzékelő
9.B.2 | [2-0B] | Külső érzékelő eltolása | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Átlagolási idő | R/W | 0: Nincs átlagolás 1: 12 óra 2: 24 óra 3: 48 óra 4: 72 óra
└─ | Bivalens
9.C.1 | [C-02] | Bivalens | R/W | 0: Nem 1: Bivalens
9.C.2 | [7-05] | kazán haték. | R/W | 0: Nagyon magas 1: Magas 2: Közepes 3: Alacsony 4: Nagyon alacsony
9.C.3 | [C-03] | Hőmérséklet | R/W | -25~25°C, fokozat: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Hiszterézis | R/W | 2~10°C, fokozat: 1°C 3°C
Szerelői beállítások
9.D | [C-09] | Riasztás kimenete | R/W | 0: Normál nyitva 1: Normál zárt
9.E | [3-00] | Automatikus újraindítás | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.F | [E-08] | Energiatakarékos funkció | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.G |  | Védelmek letiltása | R/W | 0: Nem 1: Igen
└─ | Helyszíni beállítások áttekintése
9.I | [0-00] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C 35°C
9.I | [0-02] | Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C 18°C
9.I | [0-05] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 25~43°C, fokozat: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 35~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 45~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 55°C
9.I | [0-0D] | Magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | -40~5°C, fokozat: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C 35°C
9.I | [1-03] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe. | R/W | [9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | A fő kilépő vízhőmérsékleti zóna időjárásfüggő hűtése. | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [1-05] | A kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna időjárásfüggő hűtése | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [1-06] | Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 10~25°C, fokozat: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | 25~43°C, fokozat: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C 18°C
9.I | [1-0A] | Mennyi a kültéri hőmérséklet átlagolási ideje? | R/W | 0: Nincs átlagolás 1: 12 óra 2: 24 óra 3: 48 óra 4: 72 óra
9.I | [1-0B] | Mi a kívánt fűtési hőmérséklet-különbség a fő zónában? | R/W | [2-0C] ≠2 (Radiátor) 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C [2-0C] = 2 (Radiátor) 8°C
9.I | [1-0C] | Mi a kívánt fűtési hőmérséklet-különbség a kiegészítő zónában? | R/W | [2-0D] ≠2 (Radiátor) 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radiátor) 8°C
9.I | [1-0D] | Mi a kívánt hűtési hőmérséklet-különbség a fő zónában? | R/W | 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Mi a kívánt hűtési hőmérséklet-különbség a kiegészítő zónában? | R/W | 3~10°C, fokozat: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Mikor kívánja végrehajtani a fertőtlenítés funkciót? | R/W | 0: Minden nap 1: Hétfő 2: Kedd 3: Szerda 4: Csütörtök 5: Péntek 6: Szombat 7: Vasárnap
9.I | [2-01] | Kívánja végrehajtani a fertőtlenítés funkciót? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [2-02] | Mikor kívánja elindítani a fertőtlenítés funkciót? | R/W | 0~23 óra, fokozat óra1 1
9.I | [2-03] | Mekkora a fertőtlenítési célhőmérséklet? | R/W | 55~75°C, fokozat: 5°C 70°C
9.I | [2-04] | Mennyi ideig legyen fenntartva a tartályhőmérséklet? | R/W | 5~60 perc, fokozat: 5 perc 10 perc
9.I | [2-05] | Szoba fagymentesítési hőmérséklete | R/W | 4~16°C, fokozat: 1°C 8°C
9.I | [2-06] | Szobai fagyvédelem | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [2-09] | Az eltolás beállítása a mért szobahőmérsékleten | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Az eltolás beállítása a mért szobahőmérsékleten | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Mennyi a szükséges eltolás a mért kültéri hőmérsékleten? | R/W | -5~5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Milyen hőleadó van kötve a fő(1) kilépő vízhőm. zónához? | R/W | 0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor
9.I | [2-0D] | Milyen hőleadó van csatlak. a kiegészítő kilépő vízhőm. zónához? | R/W | 0: Padlófűtés 1: Klímakonvektor 2: Radiátor
9.I | [2-0E] | Legfeljebb mekkora erősségű áram lehet hőszivattyúban? | R/W | 20~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Engedélyezett a berendezés automatikus újraindulása? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Mekkora a maximum kívánt szobahőmérséklet fűtés esetén? | R/W | 18~30°C, fokozat: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Mekkora a minimum kívánt szobahőmérséklet fűtés esetén? | R/W | 12~18°C, fokozat: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Mekkora a maximum kívánt szobahőmérséklet hűtés esetén? | R/W | 25~35°C, fokozat: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Mekkora a minimum kívánt szobahőmérséklet hűtés esetén? | R/W | 15~25°C, fokozat: 1°C 15°C
9.I | [4-00] | Mi az elektromos rásegítő fűtés üzemmódja? | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve 2: Csak HMV
9.I | [4-01] | Melyik elektromos fűtőelem kapjon elsőbbséget? | R/W | 0: Nincs 1: HMV Segédfűtő 2: Kieg. fűtőelem
9.I | [4-02] | Mekkora kültéri hőmérséklet alatt engedélyezett a fűtés? | R/W | 14~35°C, fokozat: 1°C kieg. fűtőelemmel: 35°C kieg. fűtőelem nélkül: 25°C
9.I | [4-03] | Segédfűtőelem működési jogosultsága. | R/W | 0: Korlátozott 1: Engedélyezett 2: Átfedés 3: Kompresszor ki 4: Csak legionella
9.I | [4-04] | Vízcső befagyásának megelőzése |  | 0: Szakaszos (nem használandó) 1: Folyamatos 2: Ki
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Vészüzem | R/W | 0: Manuális 1: Automatikus (normál térfűtés/HMV BE) 2: Auto red Térfűtés/Használati meleg víz BE 3: Auto red Térfűtés/Használati meleg víz KI 4: TÉRFŰTÉS BE/HASZNÁLATI MELEG VÍZ KI
9.I | [4-07] | -- |  | 6
9.I | [4-08] | Mely áramforrás-korlát. mód szükséges a rendszerben? | R/W | 0 : Nincs korl. 1: Folyamatos 2: Digit.bemenet
9.I | [4-09] | Mely. áramforrás-korlát. típus szükséges? | R/W | 0: Jelenlegi 1: Teljesítmény
9.I | [4-0A] | Kiegészítő fűtőelem beállítása | R/W | 0: 1 V 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 szükséghelyzetben
9.I | [4-0B] | Automatikus hűtés/fűtés váltás hiszterézise. | R/W | 1~10°C, fokozat: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Automatikus hűtés/fűtés váltás eltolása. | R/W | 1~10°C, fokozat: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Egyensúly: Kikapcsolja a kiegészítő fűtőelemet (vagy bivalens rendszer esetén a külső tartalék hőforrást) az egyensúlyi hőmérséklet felett a térfűtéshez? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [5-01] | Mekkora az egyensúlyi hőmérséklet az épület esetében? | R/W | -15~35°C, fokozat: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Térfűtés elsőbbsége. | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [5-03] | Térfűtés elsőbbségi hőmérséklete. | R/W | -15~35°C, fokozat: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | A használati meleg víz célhőmérsékletének korrekciója. | R/W | 0~20°C, fokozat: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Mi a kért korlát digitális bemenet 1 esetén? | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Mi a kért korlát digitális bemenet 2 esetén? | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Mi a kért korlát digitális bemenet 3 esetén? | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Mi a kért korlát digitális bemenet 4 esetén? | R/W | 0~50 A, fokozat: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Mi a kért korlát digitális bemenet 1 esetén? | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Mi a kért korlát digitális bemenet 2 esetén? | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Mi a kért korlát digitális bemenet 3 esetén? | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Mi a kért korlát digitális bemenet 4 esetén? | R/W | 0~20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Kiegészítő fűtőelem feszültsége | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230 V, 1~ 1: 230 V, 3~ 2: 400 V, 3~
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | A hőszivattyú BE hőmérsékletét meghatározó hőmérséklet-különbség. | R/W | 2~40°C, fokozat: 1°C 27°C
9.I | [6-01] | A hőszivattyú KI hőmérsékletét meghatározó hőmérséklet-különbség. | R/W | 0~10°C, fokozat: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Mekkora a teljesítménye a HMV segédfűtőelemnek? | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 3 kW
9.I | [6-03] | Mekkora a teljesítménye az külső kieg. fűtés 1.fok.ának? | R/W | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 0 kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Mekkora a teljesítménye az külső kieg. fűtés 2.fok.ának? | R/O (*2) R/W (*1) | 0~10 kW, fokozat: 0,2 kW 0 kW
9.I | [6-05] | -- |  | 0
9.I | [6-06] | -- |  | 0
9.I | [6-07] | Mekkora a teljesítménye az alaplemezfűtésnek? | R/W | 0~200W, fokozat: 10W 0W
9.I | [6-08] | Milyen hiszterézist használ az újramelegítés üzemmódhoz? | R/W | 2~20°C, fokozat: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Mekkora a kívánt kényelmi betárolási hőmérséklet? | R/W | 30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Mekkora a kívánt gazdaságos betárolási hőmérséklet? | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Mekkora a kívánt újramelegítési hőmérséklet? | R/W | 30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Mi a kívánt célhőmérséklet mód a használati melegvízre? | R/W | 0: Csak újrameleg. 1: Újramelegít+prg 2: Csak program
9.I | [6-0E] | Mi a maximum HMV-célhőmérséklet? | R/W | 40~75°C, fokozat: 1°C 60°C [E-07]=0 40~80°C, fokozat: 1°C 60°C [E-07]=5
9.I | [7-00] | A használati meleg víz segédfűtőelemének túllépési hőmérséklete. | R/W | 0~4°C, fokozat: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | A használati meleg víz segédfűtőelemének hiszterézise. | R/W | 2~40°C, fokozat: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Hány különböző kilépő vízhőmérséklet zóna szükséges? | R/W | 0: 1vízhőmérs zóna 1: 2vízhőmérs zóna
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | kazán haték. | R/W | 0: Nagyon magas 1: Magas 2: Közepes 3: Alacsony 4: Nagyon alacsony
9.I | [7-06] | Kompresszor kényszerkikapcsolása | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [7-07] | BBR16 aktiválás | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [8-00] | A használati meleg víz előállításának legkisebb üzemideje. | R/O | 0~20 perc, fokozat: 1 perc 1 perc
9.I | [8-01] | A használati meleg víz előállításának legnagyobb üzemideje. | R/W | 5~95 perc, fokozat: 5 perc 30 perc
9.I | [8-02] | Ciklusok közötti időtartam. | R/W | 0~10 óra, fokozat: 0,5 óra 3 óra
9.I | [8-03] | Segédfűtőelem késleltetési időzítője. | R/W | 20~95 perc, fokozat: 5 perc 50 perc
9.I | [8-04] | A maximális futási idő kiegészítő futási ideje. | R/W | 0~95 perc, fokozat: 5 perc 95 perc
9.I | [8-05] | Enged időjárásfüggő előremenő haszn.-át a szoba vezérléséhez? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [8-06] | A kilépő vízhőmérséklet maximális szabályozása. | R/W | 0~10°C, fokozat: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Mekkora a kért kényelmi vízhőm. a fő (1.) zónában hűtésben? | R/W | [9-03]~[9-02], fokozat: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Mekkora a kért gazdaságos víz- hőm. a fő (1.)zónában hűtésben? | R/W | [9-03]~[9-02], fokozat: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Mekkora a kért kényelmi vízhőm. a fő (1.) zónában fűtésben? | R/W | [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Mekkora a kért gazdaságos víz- hőm. a fő (1.)zónában fűtésben? | R/W | [9-01]~[9-00], fokozat: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Mekkora a maximum kívánt kilépő vízhőm. a fő zónában fűtésben? | R/W | [2-0C]=2: 37~60, fokozat: 1°C 60°C [2-0C]≠2: 37~55°C, fokozat: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Mekkora a minimum kívánt kilépő vízhőmérséklet a fő zónában fűtés esetén? | R/W | 15~37°C, fokozat: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Mekkora a maximum kívánt kilépő vízhőm. a fő zónában hűtésben? | R/W | 18~22°C, fokozat: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Mekkora a minimum kívánt kilépő vízhőmérséklet a fő zónában hűtés esetén? | R/W | 5~18°C, fokozat: 1°C 7°C
9.I | [9-04] | A kilépő vízhőmérséklet túllépési hőmérséklete. | R/W | 1~4°C, fokozat: 1°C 4°C
9.I | [9-05] | Mekkora a minimum kívánt kilépő vízhőmérséklet a kiegészítő zónában fűtés esetén? | R/W | 15~37°C, fokozat: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Mekkora a maximum kívánt kilépő vízhőm a 2.zónában fűtésben? | R/W | [2-0D]=2: 37~60, fokozat: 1°C 60°C [2-0D]≠2: 37~55°C, fokozat: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Mekkora a minimum kívánt kilépő vízhőmérséklet a kiegészítő zónában hűtés esetén? | R/W | 5~18°C, fokozat: 1°C 7°C
9.I | [9-08] | Mekkora a maximum kívánt kilépő vízhőm a 2.zónában hűtésben? | R/W | 18~22°C, fokozat: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Mennyi a megengedhető negatív irányú eltérés hűtés esetén? | R/W | 1~18°C, fokozat: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Mekkora a szobapufferelési hőmérséklet fűtés esetén? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, fokozat: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Mekkora a szobapufferelési hőmérséklet hűtés esetén? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, fokozat: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Szobahőmérséklet hiszterézise. | R/W | 1~6°C, fokozat: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Szivattyúsebesség korlátozása | R/W | 0~8, fokozat:1 0: Nincs korl. 1~4: 90~60%-os szivattyúsebesség 5~8: 90~60%-os szivattyúsebesség mintavétel közben 6
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Használati fűtővíz elsőbbsége. | R/W | 0: Napkollektoros melegítés elsőbbsége 1: Hőszivattyú elsőbbsége
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Van egyéb külső rásegítő fűtés csatlakoztatva? | R/W | 0: Nem 1: Bivalens
9.I | [C-03] | Bivalens aktiválás hőmérséklete. | R/W | -25~25°C, fokozat: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Bivalens hiszterézis hőmérséklete. | R/W | 2~10°C, fokozat: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Mi a fűtési kérés kapcsolattípusa a fő zónára? | R/W | 0: - 1: 1 csatlakozó 2: 2 csatlakozó
9.I | [C-06] | Mi a fűtési kérés kapcsolattípus a kieg.zónára? | R/W | 0: - 1: 1 csatlakozó 2: 2 csatlakozó
9.I | [C-07] | Mi az egységvezérlési mód a helyiség üzemmód esetében? | R/W | 0: Kilép vízhő-vez 1: Külső sz.term 2: SzobTerm-vezérl
9.I | [C-08] | Milyen típusú külső érzékelő van beszerelve? | R/W | 0: Nem 1: Külső érzékelő 2: Szobai érzékelő
9.I | [C-09] | Milyen a szükséges riasztási kimenet kapcsolattípus? | R/W | 0: Normál nyitva 1: Normál zárt
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Melyik fűtőegység enged., ha a kedv. kWh tápell. kikapcs.? | R/W | 0: Nincs 1: CsakHMV segédf. 2: Csak kieg. fűt. 3: Minden fűtőelem
9.I | [D-01] | A kedvezményes kWh díjszabású betáp kapcsolattípusa? | R/W | 0: Nem 1: Aktív nyitott 2: Aktív zárt 3: Okoshálózat
9.I | [D-02] | Milyen típusú HMV cirkulációs szivattyú van beépítve? | R/W | 0: Nem 1: Cirkulác. sziv. 2: Fertőt. megker. 3: Keringetés Szivattyú 4: Keringető szivattyú és fertőt. megker.
9.I | [D-03] | Kilépő vízhőmérséklet kompenzációs értéke körülbelül 0°C. | R/W | 0: Nem 1: növekedés 2°C, tartomány 4°C 2: növekedés 4°C, tartomány 4°C 3: növekedés 2°C, tartomány 8°C 4: növekedés 4°C, tartomány 8°C
9.I | [D-04] | Van kommunikációs panel csatlakoztatva? | R/W | 0: Nem 1: Energiaf.-vez.
9.I | [D-05] | Enged. szivattyú működése, ha a kedv. kWh tápell. kikapcs.? | R/W | 0: Kénysz.kikapcs. 1: Mint normál
9.I | [D-07] | Van szolárkészlet csatlakoztatva? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [D-08] | Van külső kWh-mérő az energia méréséhez? | R/W | 0: Nem 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh
9.I | [D-09] | Van külső kWh-mérő az energia méréséhez, kWh-mérő az okoshálózathoz, vagy gázmérő a hibrid egységhez? | R/W | 0: Nem 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh 6: 100 imp./kWh (PV meter) 7: 1000 imp./kWh (PV meter) 8: 1 impulzus/m³ (gázmérő) 9: 10 pulses/m³ (gázmérő) 10: 100 pulses/m³ (gázmérő)
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Milyen típusú egység van beszerelve? | R/W (*6) R/O (*7) | 0: Változtatható (*4) 1: Csak fűtés (*3)
9.I | [E-01] | Milyen típusú kompresszor van beszerelve? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Mi a beltéri egység szoftverének típusa? | R/W (*4) R/O (*3) | 0: Változtatható (*4) 1: Csak hűtés (*3)
9.I | [E-03] | Hány fokozatú a kiegészítő fűtes? | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Nincs kieg. fűt (*1) 1: Külső kieg. fűtőelem 2: 3 V (*2)
9.I | [E-04] | Az energiatakarékosság funkció elérhető a kültéri egységen? | R/O | 0: Nem 1: Igen
9.I | [E-05] | Képes a rendszer használati melegvizet készíteni? | R/W | 0: Nem 1: Igen
9.I | [E-06] | Van HMV-tartály beszerelve a rendszerbe? | R/O | 0: Nem 1: Igen
9.I | [E-07] | Milyen típusú HMV-tartály van beszerelve? | R/W | 0~6 0: EKHW 5: EKHWP
9.I | [E-08] | A kültéri egység energiatakarékos funkciója. | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | Van kétzóna szett beépítve? |  | 0
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Van glikol a rendszerben? |  | 0: Nem 1: Igen
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Szivattyúműködés engedélyezett a tartományon kívül. | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [F-01] | Mekkora kültéri hőmérséklet felett engedélyezett a hűtés? | R/W | 10~35°C, fokozat: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | Alaplemezfűtés bekapcsolási hőmérséklete. | R/W | 3~10°C, fokozat: 1°C 3°C
9.I | [F-03] | Alaplemezfűtés hiszterézise. | R/W | 2~5°C, fokozat: 1°C 5°C
9.I | [F-04] | Van alaplemezfűtés csatlakoztatva? | R/O | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Szivattyúműködés áramlási rendellenesség közben. | R/W | 0: Letiltva 1: Engedélyezve
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | -- |  | 0
9.I | [F-0C] | -- |  | 1
9.I | [F-0D] | Mi a szivattyú üzemmódja? | R/W | 0: Folyamatos 1: Mintavételezés 2: Kérés