## Front_page
Tabelul reglajelor locale
Unităţi pentru care se aplică
EDLA09D▲3V3▼
EDLA11D▲3V3▼
EDLA14D▲3V3▼
EDLA16D▲3V3▼
EBLA09D▲3V3▼
EBLA11D▲3V3▼
EBLA14D▲3V3▼
EBLA16D▲3V3▼
EDLA09D▲V3▼
EDLA11D▲V3▼
EDLA14D▲V3▼
EDLA16D▲V3▼
EBLA09D▲V3▼
EBLA11D▲V3▼
EBLA14D▲V3▼
EBLA16D▲V3▼
EDLA09D▲3W1▼
EDLA11D▲3W1▼
EDLA14D▲3W1▼
EDLA16D▲3W1▼
EBLA09D▲3W1▼
EBLA11D▲3W1▼
EBLA14D▲3W1▼
EBLA16D▲3W1▼
EDLA09D▲W1▼
EDLA11D▲W1▼
EDLA14D▲W1▼
EDLA16D▲W1▼
EBLA09D▲W1▼
EBLA11D▲W1▼
EBLA14D▲W1▼
EBLA16D▲W1▼
Note
(*1) | *V3/W1*
(*2) | *3V3/3W1*
(*3) | EDLA*
(*4) | EBLA*
▲ | = A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z

## 4P627273-1C_2024_01
Tabelul reglajelor locale |  |  |  |  | Setare de instalator diferită față de valoarea implicită
Indicaţie | Cod câmp | Denumirea configurării |  | Interval, pas Valoare prestabilită | Dată | Valoare
Încăpere
└─ | Anti-îngheț
1.4.1 | [2-06] | Prot. îngheţ. încăpere | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată
1.4.2 | [2-05] | Temperatură a încăperii împotriva îngheţării | R/W | 4~16°C, pas: 1°C 8°C
└─ | Interval valoare de referință
1.5.1 | [3-07] | Minim încălzire | R/W | 12~18°C, pas: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Maxim încălzire | R/W | 18~30°C, pas: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Minim răcire | R/W | 15~25°C, pas: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Maxim răcire | R/W | 25~35°C, pas: 1°C 35°C
Încăpere
1.6 | [2-09] | Decalaj senzor încăpere | R/W | -5~5°C, pas: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Decalaj senzor încăpere | R/W | -5~5°C, pas: 0,5°C 0°C
└─ | Valoare de referință confort încăpere
1.9.1 | [9-0A] | Valoare de referință confort încălzire | R/W | [3-07]～[3-06]°C, pas: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Valoare de referință confort răcire | R/W | [3-09]～[3-08]°C, pas: 0,5°C 23°C
Zonă principală
2.4 |  | Mod valoare referință |  | 0: Absolut 1: Încălzire DV, răcire fixată 2: După vreme
└─ | Curbă DV încălzire
2.5 | [1-00] | Temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei principale TAI. | R/W | -40~5°C, pas: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei principale TAI. | R/W | 10~25°C, pas: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei principale TAI. | R/W | [9-01]~[9-00], pas: 1°C 35°C
2.5 | [1-03] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei principale TAI. | R/W | [9-01]~min.(45, [9-00])°C , pas: 1°C 25°C
└─ | Curbă DV răcire
2.6 | [1-06] | Temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei principale TAI. | R/W | 10~25°C, pas: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei principale TAI. | R/W | 25~43°C, pas: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei principale TAI. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei principale TAI. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C 18°C
Zonă principală
2.7 | [2-0C] | Tip emiţător | R/W | 0: Încălzire prin podea 1: Unitate serpentină-ventilator 2: Radiator
└─ | Interval valoare de referință
2.8.1 | [9-01] | Minim încălzire | R/W | 15~37°C, pas: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Maxim încălzire | R/W | [2-0C]=2: 37~60, pas: 1°C 60°C [2-0C]≠2: 37~55, pas: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Minim răcire | R/W | 5~18°C, pas: 1°C 7°C
2.8.4 | [9-02] | Maxim răcire | R/W | 18~22°C, pas: 1°C 22°C
Zonă principală
2.9 | [C-07] | Control | R/W | 0: Comandă TAI 1: Comandă TÎ ext 2: Comandă TÎ
2.A | [C-05] | Tip termostat | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacte
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Încălzire delta T | R/W | [2-0C] ≠2 (Radiator) 3~10°C, pas: 1°C 5°C [2-0C] = 2 (Radiator) 8°C
2.B.2 | [1-0D] | Răcire delta T | R/W | 3~10°C, pas: 1°C 5°C
└─ | Modulație
2.C.1 | [8-05] | Modulație | R/W | 0: Nu 1: Da
2.C.2 | [8-06] | Modulație maximă | R/W | 0~10°C, pas: 1°C 5°C
Zonă suplimentară
3.4 |  | Mod valoare referință |  | 0: Absolut 1: Încălzire DV, răcire fixată 2: După vreme
└─ | Curbă DV încălzire
3.5 | [0-00] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei suplimentare TAI. | R/W | [9-05]~min.(45,[9-06])°C, pas: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei suplimentare TAI. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, pas: 1°C 35°C
3.5 | [0-02] | Temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei suplimentare TAI. | R/W | 10~25°C, pas: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei suplimentare TAI. | R/W | -40~5°C, pas: 1°C -10°C
└─ | Curbă DV răcire
3.6 | [0-04] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei suplimentare TAI. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, pas: 1°C 18°C
3.6 | [0-05] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei suplimentare TAI. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, pas: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | Temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei suplimentare TAI. | R/W | 25~43°C, pas: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei suplimentare TAI. | R/W | 10~25°C, pas: 1°C 20°C
Zonă suplimentară
3.7 | [2-0D] | Tip emiţător | R/W | 0: Încălzire prin podea 1: Unitate serpentină-ventilator 2: Radiator
└─ | Interval valoare de referință
3.8.1 | [9-05] | Minim încălzire | R/W | 15~37°C, pas: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Maxim încălzire | R/W | [2-0D]=2: 37~60, pas: 1°C 60°C [2-0D]≠2: 37~55, pas: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Minim răcire | R/W | 5~18°C, pas: 1°C 7°C
3.8.4 | [9-08] | Maxim răcire | R/W | 18~22°C, pas: 1°C 22°C
Zonă suplimentară
3.A | [C-06] | Tip termostat | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacte
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Încălzire delta T | R/W | [2-0D] ≠2 (Radiator) 3~10°C, pas: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radiator) 8°C
3.B.2 | [1-0E] | Răcire delta T | R/W | 3~10°C, pas: 1°C 5°C
Încălzire/răcire spațiu
└─ | Interval funcționare
4.3.1 | [4-02] | Temp.oprită înc.spaţiu | R/W | 14~35°C, pas: 1°C cu ÎR: 35°C fără ÎR: 25°C
4.3.2 | [F-01] | Temperatura de decuplare a răcirii spațiului | R/W | 10~35°C, pas: 1°C 20°C
Încălzire/răcire spațiu
4.4 | [7-02] | Număr zone | R/W | 0: 1 zonă TAI 1: 2 zone TAI
4.5 | [F-0D] | Mod funcţ. pompă | R/W | 0: Continuu 1: Probă 2: Solicitare
4.6 | [E-02] | Tip unitate | R/W (*4) R/O (*3) | 0: Reversibil (*4) 1: Numai încălzire (*3)
4.7 | [9-0D] | Limitarea turației pompei | R/W | 0~8, pas:1 0: Fără limite 1~4: 90~60% din viteza pompei 5~8: 90~60% din viteza pompei în timpul eșantionării 6
Încălzire/răcire spațiu
4.9 | [F-00] | Interval depășit pompă | R/W | 0: Restricționat 1: Permis
4.A | [D-03] | Creștere în jur de 0°C | R/W | 0: Nu 1: creștere 2°C, interval 4°C 2: creștere 4°C, interval 4°C 3: creștere 2°C, interval 8°C 4: creștere 4°C, interval 8°C
4.B | [9-04] | Depășire | R/W | 1~4°C, pas: 1°C 4°C
4.C | [2-06] | Prot. îngheţ. încăpere | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată
Rezervor
5.2 | [6-0A] | Valoare de referință confort | R/W | 30~[6-0E]°C, pas: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Valoare de referință economie | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, pas: 1⁰C 45°C
5.4 | [6-0C] | Valoare de referință reîncălzire | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, pas: 1⁰C 45°C
5.6 | [6-0D] | Mod încălzire | R/W | 0: Numai reîncălzire 1: Reîncăl.+progr. 2: Numai program.
└─ | Dezinfectare
5.7.1 | [2-01] | Activare | R/W | 0: Nu 1: Da
5.7.2 | [2-00] | Zi funcţionare | R/W | 0: Zilnic 1: Luni 2: Marţi 3: Miercuri 4: Joi 5: Vineri 6: Sâmbătă 7: Duminică
5.7.3 | [2-02] | Oră pornire | R/W | 0~23 ore, pas: 1 oră 1
5.7.4 | [2-03] | Valoare de referință rezervor | R/W | 55~75°C, pas: 5°C 70°C
5.7.5 | [2-04] | Durată | R/W | 5~60 min., pas: 5 min. 10 min.
Rezervor
5.8 | [6-0E] | Maxim | R/W | 40~75°C, pas: 1°C 60°C [E-07]=0 40~80°C, pas: 1°C 60°C [E-07]=5
5.9 | [6-00] | Histereză | R/W | 2~40°C, pas: 1°C 27°C
5.A | [6-08] | Histereză | R/W | 2~20°C, pas: 1°C 10°C
5.B |  | Mod valoare referință | R/W | 0: Absolut 1: După vreme
└─ | Curbă DV
5.C | [0-0B] | Valoarea apei la ieşire pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV ACM. | R/W | 35~[6-0E]°C, pas: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Valoarea apei la ieşire pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV ACM. | R/W | 45~[6-0E]°C, pas: 1°C 55°C
5.C | [0-0D] | Temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV ACM. | R/W | 10~25°C, pas: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV ACM. | R/W | -40~5°C, pas: 1°C -10°C
Rezervor
5.D | [6-01] | Marjă | R/W | 0~10°C, pas: 1°C 2°C
Setări utilizator
└─ | Silențios
7.4.1 |  | Activare | R/W | 0: OPRIT 1: Manuală 2: Automată
└─ | Preț electricitate
7.5.1 |  | Ridicată | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Mediu | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Scăzută | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Setări utilizator
7.6 |  | Preț gaz | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Setări instalator
└─ | Expert de configurare
| └─ | Sistem
9.1 | [E-03] | Tip ÎR | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Fără ÎR (*1) 1: ÎR externă 2: 3 V (*2)
9.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Apă caldă menajeră | R/W | 0: Fără ACM 2: EKHW 7: EKHWP
9.1 | [4-06] | Urgență | R/W | 0: Manuală 1: Automat (RS normal/ACM PORNIT) 2: Automat RS red/ACM PORNIT 3: Automat RS red/ACM OPRIT 4: RS PORNIT/ACM OPRIT
9.1 | [7-02] | Număr zone | R/W | 0: O singură zonă 1: Două zone
| └─ | Încălzitor de rezervă
9.1 | [5-0D] | Tensiune | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230 V, 1~ 1: 230 V, 3~ 2: 400 V, 3~
9.1 | [4-0A] | Configurare | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 în caz de urgență
9.1 | [6-03] | Capacitate pas 1 | R/W | 0~10 kW, pas: 0,2 kW 0 kW (*1) 3 kW (*2)
9.1 | [6-04] | Capacitate suplimentară pas 2 | R/O (*2) R/W (*1) | 0~10 kW, pas: 0,2 kW 0 kW
| └─ | Zonă principală
9.1 | [2-0C] | Tip emiţător | R/W | 0: Încălzire prin podea 1: Unitate serpentină-ventilator 2: Radiator
9.1 | [C-07] | Control | R/W | 0: Comandă TAI 1: Comandă TÎ ext 2: Comandă TÎ
9.1 |  | Mod valoare referință | R/W | 0: Absolut 1: Încălzire DV, răcire fixată 2: După vreme
9.1 |  | Program | R/W | 0: Nu 1: Da
9.1 | [1-00] | Temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei principale TAI. | R/W | -40~5°C, pas: 1°C -10°C
9.1 | [1-01] | Temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei principale TAI. | R/W | 10~25°C, pas: 1°C 15°C
9.1 | [1-02] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei principale TAI. | R/W | [9-01]~[9-00], pas: 1°C 35°C
9.1 | [1-03] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei principale TAI. | R/W | [9-01]~min.(45, [9-00])°C , pas: 1°C 25°C
9.1 | [1-06] | Temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei principale TAI. | R/W | 10~25°C, pas: 1°C 20°C
9.1 | [1-07] | Temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei principale TAI. | R/W | 25~43°C, pas: 1°C 35°C
9.1 | [1-08] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei principale TAI. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C 22°C
9.1 | [1-09] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei principale TAI. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C 18°C
| └─ | Zonă suplimentară
9.1 | [2-0D] | Tip emiţător | R/W | 0: Încălzire prin podea 1: Unitate serpentină-ventilator 2: Radiator
9.1 |  | Mod valoare referință | R/W | 0: Absolut 1: Încălzire DV, răcire fixată 2: După vreme
9.1 |  | Program | R/W | 0: Nu 1: Da
9.1 | [0-00] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei suplimentare TAI. | R/W | [9-05]~min.(45,[9-06])°C, pas: 1°C 25°C
9.1 | [0-01] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei suplimentare TAI. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, pas: 1°C 35°C
9.1 | [0-02] | Temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei suplimentare TAI. | R/W | 10~25°C, pas: 1°C 15°C
9.1 | [0-03] | Temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei suplimentare TAI. | R/W | -40~5°C, pas: 1°C -10°C
9.1 | [0-04] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei suplimentare TAI. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, pas: 1°C 18°C
9.1 | [0-05] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei suplimentare TAI. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, pas: 1°C 22°C
9.1 | [0-06] | Temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei suplimentare TAI. | R/W | 25~43°C, pas: 1°C 35°C
9.1 | [0-07] | Temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei suplimentare TAI. | R/W | 10~25°C, pas: 1°C 20°C
| └─ | Rezervor
9.1 | [6-0D] | Mod încălzire | R/W | 0: Numai reîncălzire 1: Reîncăl.+progr. 2: Numai program.
9.1 | [6-0A] | Valoare de referință confort | R/W | 30~[6-0E]°C, pas: 1°C 50°C
9.1 | [6-0B] | Valoare de referință economie | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, pas: 1⁰C 45°C
9.1 | [6-0C] | Valoare de referință reîncălzire | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, pas: 1⁰C 45°C
└─ | Apă caldă menajeră
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Apă caldă menajeră | R/W | 0: Fără ACM 2: EKHW 7: EKHWP
9.2.2 | [D-02] | Pompă ACM | R/W | 0: Nu 1: Retur secundar 2: Şuntare dezinf. 3: Pompă de circulare 4: Pompă de circulare și dezinfectare: șuntare
9.2.4 | [D-07] | Solar | R/W | 0: Nu 1: Da
└─ | Încălzitor de rezervă
9.3.1 | [E-03] | Tip ÎR | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Fără ÎR (*1) 1: ÎR externă 2: 3 V (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Tensiune | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230 V, 1~ 1: 230 V, 3~ 2: 400 V, 3~
9.3.3 | [4-0A] | Configurare | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 în caz de urgență
9.3.4 | [6-03] | Capacitate pas 1 | R/W | 0~10 kW, pas: 0,2 kW 0 kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Capacitate suplimentară pas 2 | R/O (*2) R/W (*1) | 0~10 kW, pas: 0,2 kW 0 kW
9.3.6 | [5-00] | Echilibru: Dezactivați încălzitorul de rezervă (sau sursa de căldură externă de rezervă în cazul unui sistem bivalent) peste temperatura de echilibru pentru încălzirea spațiului? | R/W | 0: Nu 1: Da
9.3.7 | [5-01] | Temperatura de echilibru | R/W | -15~35°C, pas: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Funcționare | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată 2: Numai ACM
└─ | Încălzitor auxiliar
9.4.1 | [6-02] | Capacitate | R/W | 0~10 kW, pas: 0,2 kW 3 kW
9.4.3 | [8-03] | Temporizator economie ÎA | R/W | 20~95 min., pas: 5 min. 50 min.
9.4.4 | [4-03] | Funcționare | R/W | 0: Restricționat 1: Permis 2: Suprapunere 3: Compresor oprit 4: Numai Legionella
└─ | Urgență
9.5.1 | [4-06] | Urgență | R/W | 0: Manuală 1: Automat (RS normal/ACM PORNIT) 2: Automat RS red/ACM PORNIT 3: Automat RS red/ACM OPRIT 4: RS PORNIT/ACM OPRIT
9.5.2 | [7-06] | Compresor forțat oprit | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată
└─ | Echilibrare
9.6.1 | [5-02] | Prioritate încălzire spațiu | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată
9.6.2 | [5-03] | Temperatură prioritate | R/W | -15~35°C, pas: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Decalaj valoare de referință ÎA | R/W | 0~20°C, pas: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Temporizator antireciclare | R/W | 0~10 ore, pas: 0,5 oră 3 ore
9.6.5 | [8-00] | Temporizator funcționare minimă | R/W | 0~20 min., pas: 1 min. 1 min.
9.6.6 | [8-01] | Temporizator funcționare maximă | R/W | 5~95 min., pas: 5 min. 30 min.
9.6.7 | [8-04] | Temporizator suplimentar | R/W | 0~95 min., pas: 5 min. 95 min.
Setări instalator
9.7 | [4-04] | Prevenire înghețare conductă de apă |  | 0: Intermitent (nu se utilizează) 1: Continuu 2: Oprit
└─ | Rețea de alimentare cu tarife diferențiate
9.8.2 | [D-00] | Permitere încălzitor | R/W | 0: Fără 1: Numai ÎA 2: Numai ÎR 3: Toţi încălzit.
9.8.3 | [D-05] | Permitere pompă | R/W | 0: Oprire forţată 1: Ca de obicei
9.8.4 | [D-01] | Rețea de alimentare cu tarife diferențiate | R/W | 0: Nu 1: Activ deschis 2: Activ închis 3: Rețea inteligentă
9.8.6 |  | Încălzitoare electrice permise |  | 0: Nu 1: Da
9.8.7 |  | Activare amortizare termică încăpere |  | 0: Nu 1: Da
9.8.8 |  | Setare limită în kW |  | 0~20 kW, pas: 0,5 kW 20 kW
└─ | Controlul consumului de energie
9.9.1 | [4-08] | Controlul consumului de energie | R/W | 0: Fără limite 1: Continuu 2: Intrări digitale
9.9.2 | [4-09] | Mod valoare referinţă | R/W | 0: Curent 1: Putere
9.9.3 | [5-05] | Limită | R/W | 0~50 A, pas: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Limită 1 | R/W | 0~50 A, pas: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Limită 2 | R/W | 0~50 A, pas: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Limită 3 | R/W | 0~50 A, pas: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Limită 4 | R/W | 0~50 A, pas: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Limită | R/W | 0~20 kW, pas: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Limită 1 | R/W | 0~20 kW, pas: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Limită 2 | R/W | 0~20 kW, pas: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Limită 3 | R/W | 0~20 kW, pas: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Limită 4 | R/W | 0~20 kW, pas: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritate încălzitor |  | 0: Fără 1: ÎA 2: ÎR
└─ | Măsurare energie
9.A.1 | [D-08] | Contor electric 1 | R/W | 0: Nu 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
9.A.2 | [D-09] | Contor electric 2 / contor fotovoltaic | R/W | 0: Nu 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impulsuri/kWh (contor fotovoltaic) 7: 1000 impulsuri/kWh (contor fotovoltaic)
└─ | Senzori
9.B.1 | [C-08] | Senzor extern | R/W | 0: Nu 1: Senzor exterior 2: Senzor încăpere
9.B.2 | [2-0B] | Decalaj senzor amb. ext. | R/W | -5~5°C, pas: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Timp mediu | R/W | 0: Fără medie 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore
└─ | Bivalent
9.C.1 | [C-02] | Bivalent | R/W | 0: Nu 1: Bivalent
9.C.2 | [7-05] | Randament boiler | R/W | 0: Foarte mare 1: Ridicată 2: Mediu 3: Scăzută 4: Foarte mic
9.C.3 | [C-03] | Temperatură | R/W | -25~25°C, pas: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Histereză | R/W | 2~10°C, pas: 1°C 3°C
Setări instalator
9.D | [C-09] | Ieşire alarmă | R/W | 0: Normal deschis 1: Normal închis
9.E | [3-00] | Repornire automată | R/W | 0: Nu 1: Da
9.F | [E-08] | Funcţie economie | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată
9.G |  | Dezactivare protecții | R/W | 0: Nu 1: Da
└─ | Prezentare generală reglaje locale
9.I | [0-00] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei suplimentare TAI. | R/W | [9-05]~min.(45,[9-06])°C, pas: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei suplimentare TAI. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, pas: 1°C 35°C
9.I | [0-02] | Temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei suplimentare TAI. | R/W | 10~25°C, pas: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei suplimentare TAI. | R/W | -40~5°C, pas: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei suplimentare TAI. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, pas: 1°C 18°C
9.I | [0-05] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei suplimentare TAI. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, pas: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | Temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei suplimentare TAI. | R/W | 25~43°C, pas: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei suplimentare TAI. | R/W | 10~25°C, pas: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Valoarea apei la ieşire pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV ACM. | R/W | 35~[6-0E]°C, pas: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Valoarea apei la ieşire pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV ACM. | R/W | 45~[6-0E]°C, pas: 1°C 55°C
9.I | [0-0D] | Temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV ACM. | R/W | 10~25°C, pas: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV ACM. | R/W | -40~5°C, pas: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei principale TAI. | R/W | -40~5°C, pas: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei principale TAI. | R/W | 10~25°C, pas: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei principale TAI. | R/W | [9-01]~[9-00], pas: 1°C 35°C
9.I | [1-03] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de încălzire a zonei principale TAI. | R/W | [9-01]~min.(45, [9-00])°C , pas: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Răcire în funcţie de vreme a zonei principale de temperatură a apei la ieşire. | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată
9.I | [1-05] | Răcire în funcţie de vreme a zonei suplimentare de temperatură a apei la ieşire | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată
9.I | [1-06] | Temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei principale TAI. | R/W | 10~25°C, pas: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei principale TAI. | R/W | 25~43°C, pas: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură scăzută a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei principale TAI. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Valoare a apei la ieşire pentru temperatură ridicată a mediului înconjurător pentru curba DV de răcire a zonei principale TAI. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C 18°C
9.I | [1-0A] | Care este durata medie pentru temperatura exterioară? | R/W | 0: Fără medie 1: 12 ore 2: 24 ore 3: 48 ore 4: 72 ore
9.I | [1-0B] | Care e valoarea delta T dorită la încălzirea zonei principale? | R/W | [2-0C] ≠2 (Radiator) 3~10°C, pas: 1°C 5°C [2-0C] = 2 (Radiator) 8°C
9.I | [1-0C] | Care e valoarea delta T dorită la încălzirea zonei suplimentare? | R/W | [2-0D] ≠2 (Radiator) 3~10°C, pas: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radiator) 8°C
9.I | [1-0D] | Care e valoarea delta T dorită la răcirea zonei principale? | R/W | 3~10°C, pas: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Care e valoarea delta T dorită la răcirea zonei suplimentare? | R/W | 3~10°C, pas: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Când se execută funcţia de dezinfectare? | R/W | 0: Zilnic 1: Luni 2: Marţi 3: Miercuri 4: Joi 5: Vineri 6: Sâmbătă 7: Duminică
9.I | [2-01] | Se execută funcţia de dezinfectare? | R/W | 0: Nu 1: Da
9.I | [2-02] | Când porneşte funcţia de dezinfectare? | R/W | 0~23 ore, pas: 1 oră 1
9.I | [2-03] | Care e temperatura ţintă a dezinfectării? | R/W | 55~75°C, pas: 5°C 70°C
9.I | [2-04] | Cât timp se menţine temperatura rezervorului? | R/W | 5~60 min., pas: 5 min. 10 min.
9.I | [2-05] | Temperatură a încăperii împotriva îngheţării | R/W | 4~16°C, pas: 1°C 8°C
9.I | [2-06] | Prot. îngheţ. încăpere | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată
9.I | [2-09] | Reglaţi decalajul pentru temp. măsurată a încăperii | R/W | -5~5°C, pas: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Reglaţi decalajul pentru temp. măsurată a încăperii | R/W | -5~5°C, pas: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Care e val. de ref. necesară a temp. exterioare măsurate? | R/W | -5~5°C, pas: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Ce tip de emiţător e conectat la zona principală a TAI? | R/W | 0: Încălzire prin podea 1: Unitate serpentină-ventilator 2: Radiator
9.I | [2-0D] | Ce tip de emițător e conectat la zona suplimentară a TAI? | R/W | 0: Încălzire prin podea 1: Unitate serpentină-ventilator 2: Radiator
9.I | [2-0E] | Care este intensitatea maximă a curentului pentru pompa de căldură? | R/W | 20~50 A, pas: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Se permite repornirea automată a unităţii? | R/W | 0: Nu 1: Da
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Care e temp. maximă dorită a încăperii la încălzire? | R/W | 18~30°C, pas: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Care e temperatura minimă dorită a încăperii la încălzire? | R/W | 12~18°C, pas: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Care e temp. maximă dorită a încăperii la răcire? | R/W | 25~35°C, pas: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Care e temp. minimă dorită a încăperii la răcire? | R/W | 15~25°C, pas: 1°C 15°C
9.I | [4-00] | Care e modul de funcţionare pentru ÎR? | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată 2: Numai ACM
9.I | [4-01] | Care încălzitor electric are prioritate? | R/W | 0: Fără 1: ÎA 2: ÎR
9.I | [4-02] | Sub ce temp. exterioară este permisă încălzirea? | R/W | 14~35°C, pas: 1°C cu ÎR: 35°C fără ÎR: 25°C
9.I | [4-03] | Permisiune de funcţionare a încălzitorului auxiliar. | R/W | 0: Restricționat 1: Permis 2: Suprapunere 3: Compresor oprit 4: Numai Legionella
9.I | [4-04] | Prevenire înghețare conductă de apă |  | 0: Intermitent (nu se utilizează) 1: Continuu 2: Oprit
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Urgență | R/W | 0: Manuală 1: Automat (RS normal/ACM PORNIT) 2: Automat RS red/ACM PORNIT 3: Automat RS red/ACM OPRIT 4: RS PORNIT/ACM OPRIT
9.I | [4-07] | -- |  | 6
9.I | [4-08] | Ce mod de limitare a puterii este necesar în sistem? | R/W | 0: Fără limite 1: Continuu 2: Intrări digitale
9.I | [4-09] | Ce tip de limitare a puterii este necesar? | R/W | 0: Curent 1: Putere
9.I | [4-0A] | Configurare încălzitor de rezervă | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 în caz de urgență
9.I | [4-0B] | Histerezis trecere automată la încălzire/răcire. | R/W | 1~10°C, pas: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Decalaj trecere automată la încălzire/răcire. | R/W | 1~10°C, pas: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Echilibru: Dezactivați încălzitorul de rezervă (sau sursa de căldură externă de rezervă în cazul unui sistem bivalent) peste temperatura de echilibru pentru încălzirea spațiului? | R/W | 0: Nu 1: Da
9.I | [5-01] | Care e temperatura de echilibru a clădirii? | R/W | -15~35°C, pas: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Prioritate de încălzirea a spaţiului. | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată
9.I | [5-03] | Temperatură pentru prioritate de încălzire a spaţiului. | R/W | -15~35°C, pas: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Corecţie a valorii de referinţă pentru temperatura apei calde menajere. | R/W | 0~20°C, pas: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Care e limita solicitată pentru ID1? | R/W | 0~50 A, pas: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Care e limita solicitată pentru ID2? | R/W | 0~50 A, pas: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Care e limita solicitată pentru ID3? | R/W | 0~50 A, pas: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Care e limita solicitată pentru ID4? | R/W | 0~50 A, pas: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Care e limita solicitată pentru ID1? | R/W | 0~20 kW, pas: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Care e limita solicitată pentru ID2? | R/W | 0~20 kW, pas: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Care e limita solicitată pentru ID3? | R/W | 0~20 kW, pas: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Care e limita solicitată pentru ID4? | R/W | 0~20 kW, pas: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Tensiune încălzitor de rezervă | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230 V, 1~ 1: 230 V, 3~ 2: 400 V, 3~
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Diferenţă de temperatură care determină temperatura de cuplare a pompei de căldură. | R/W | 2~40°C, pas: 1°C 27°C
9.I | [6-01] | Diferenţă de temperatură care determină temperatura de decuplare a pompei de căldură. | R/W | 0~10°C, pas: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Care este capacitatea încălzitorului auxiliar? | R/W | 0~10 kW, pas: 0,2 kW 3 kW
9.I | [6-03] | Care este capacitatea pasului 1 pentru încălzitorul de rezervă? | R/W | 0~10 kW, pas: 0,2 kW 0 kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Care este capacitatea pasului 2 pentru încălzitorul de rezervă? | R/O (*2) R/W (*1) | 0~10 kW, pas: 0,2 kW 0 kW
9.I | [6-05] | -- |  | 0
9.I | [6-06] | -- |  | 0
9.I | [6-07] | Care este capacitatea încălzitorului plăcii de fund? | R/W | 0~200W, pas: 10W 0W
9.I | [6-08] | Ce histereză se utilizează în modul Reîncălzire? | R/W | 2~20°C, pas: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Care e temperatura de confort dorită pentru stocare? | R/W | 30~[6-0E]°C, pas: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Care e temperatura economică dorită pentru stocare? | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, pas: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0C] | Care e temperatura dorită pentru reîncălzire? | R/W | 30~min.(50, [6-0E])⁰C, pas: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0D] | Care e modul valorii de referinţă dorit pt. ACM? | R/W | 0: Numai reîncălzire 1: Reîncăl.+progr. 2: Numai program.
9.I | [6-0E] | Care este valoarea de referinţă maximă a temperaturii pentru ACM? | R/W | 40~75°C, pas: 1°C 60°C [E-07]=0 40~80°C, pas: 1°C 60°C [E-07]=5
9.I | [7-00] | Temperatură peste limită a încălzitorului auxiliar de apă caldă menajeră. | R/W | 0~4°C, pas: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Histerezis al încălzitorului auxiliar de apă caldă menajeră. | R/W | 2~40°C, pas: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Câte zone există pentru temp. apei la ieşire (TAI)? | R/W | 0: 1 zonă TAI 1: 2 zone TAI
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Randament boiler | R/W | 0: Foarte mare 1: Ridicată 2: Mediu 3: Scăzută 4: Foarte mic
9.I | [7-06] | Compresor forțat oprit | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată
9.I | [7-07] | Activare BBR16 | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată
9.I | [8-00] | Timp minim de funcţionare pentru furnizare de apă caldă menajeră. | R/O | 0~20 min., pas: 1 min. 1 min.
9.I | [8-01] | Timp maxim de funcţionare pentru furnizarea apei calde menajere. | R/W | 5~95 min., pas: 5 min. 30 min.
9.I | [8-02] | Timp de antireciclare. | R/W | 0~10 ore, pas: 0,5 oră 3 ore
9.I | [8-03] | Temporizatorul de întârziere a încălzitorului auxiliar. | R/W | 20~95 min., pas: 5 min. 50 min.
9.I | [8-04] | Timp de funcţionare suplimentar pentru timpul de funcţionare maxim. | R/W | 0~95 min., pas: 5 min. 95 min.
9.I | [8-05] | Permiteţi modularea TAI pentru a controla încăperea? | R/W | 0: Nu 1: Da
9.I | [8-06] | Modulare maximă a temperaturii apei la ieşire. | R/W | 0~10°C, pas: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Care e confortul dorit pentru TAI principală la răcire? | R/W | [9-03]~[9-02], pas: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Care e economia dorită pentru TAI principală la răcire? | R/W | [9-03]~[9-02], pas: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Care e confortul dorit pentru TAI principală la încălzire? | R/W | [9-01]~[9-00], pas: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Care e economia dorită pentru TAI principală la încălzire? | R/W | [9-01]~[9-00], pas: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Care e TAI maximă dorită pentru zona principală la încălzire? | R/W | [2-0C]=2: 37~60, pas: 1°C 60°C [2-0C]≠2: 37~55, pas: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Care e TAI minimă dorită pentru zona principală la încălzire? | R/W | 15~37°C, pas: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Care e TAI maximă dorită pentru zona principală la răcire? | R/W | 18~22°C, pas: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Care e TAI minimă dorită pentru zona principală la răcire? | R/W | 5~18°C, pas: 1°C 7°C
9.I | [9-04] | Temperatură peste limită a temperaturii apei la ieşire. | R/W | 1~4°C, pas: 1°C 4°C
9.I | [9-05] | Care e TAI minimă dorită pentru zona suplimentară la încălzire? | R/W | 15~37°C, pas: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Care e TAI maximă dorită pentru zona suplimentară la încălzire? | R/W | [2-0D]=2: 37~60, pas: 1°C 60°C [2-0D]≠2: 37~55, pas: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Care e TAI minimă dorită pentru zona suplimentară la răcire? | R/W | 5~18°C, pas: 1°C 7°C
9.I | [9-08] | Care e TAI maximă dorită pentru zona suplimentară la răcire? | R/W | 18~22°C, pas: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Care este limita minimă admisă în modul de răcire? | R/W | 1~18°C, pas: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Care este temperatura tampon a încăperii în modul de încălzire? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, pas: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Care este temperatura tampon a încăperii în modul de răcire? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, pas: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Histerezis al temperaturii încăperii. | R/W | 1~6°C, pas: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Limitarea turației pompei | R/W | 0~8, pas:1 0: Fără limite 1~4: 90~60% din viteza pompei 5~8: 90~60% din viteza pompei în timpul eșantionării 6
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Prioritate de încălzire a apei menajere. | R/W | 0: Prioritate solară 1: Prioritate pompă de căldură
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | S-a conectat o sursă externă de încălzire de rezervă? | R/W | 0: Nu 1: Bivalent
9.I | [C-03] | Temperatură de activare bivalentă. | R/W | -25~25°C, pas: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Temperatură de hiosterezis bivalentă. | R/W | 2~10°C, pas: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Ce tip de cont. al solicitării termo are zona principală? | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacte
9.I | [C-06] | Ce tip de cont. al solicitării termo are zona suplimentară? | R/W | 0: - 1: 1 contact 2: 2 contacte
9.I | [C-07] | Care e metoda de comandă a unit. în spaţiul de funcţ.? | R/W | 0: Comandă TAI 1: Comandă TÎ ext 2: Comandă TÎ
9.I | [C-08] | Ce tip de senzor extern s-a instalat? | R/W | 0: Nu 1: Senzor exterior 2: Senzor încăpere
9.I | [C-09] | Ce tip de contact este necesar la ieşirea alarmei? | R/W | 0: Normal deschis 1: Normal închis
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Ce încălzit. sunt permise dacă se elim. tariful alim. kWh pref.? | R/W | 0: Fără 1: Numai ÎA 2: Numai ÎR 3: Toţi încălzit.
9.I | [D-01] | Tipul de cont. al inst.de alim. pt. tariful kWh preferenţial? | R/W | 0: Nu 1: Activ deschis 2: Activ închis 3: Rețea inteligentă
9.I | [D-02] | Ce tip de pompă pentru ACM s-a instalat? | R/W | 0: Nu 1: Retur secundar 2: Şuntare dezinf. 3: Pompă de circulare 4: Pompă de circulare și dezinfectare: șuntare
9.I | [D-03] | Compensare a temperaturii apei la ieşire în jur de 0°C. | R/W | 0: Nu 1: creștere 2°C, interval 4°C 2: creștere 4°C, interval 4°C 3: creștere 2°C, interval 8°C 4: creștere 4°C, interval 8°C
9.I | [D-04] | S-a conectat o placă pentru solicitări? | R/W | 0: Nu 1: Cont.con.energ.
9.I | [D-05] | Se permite funcţ. Pompei dacă se elim.tariful alim.kWh pref.? | R/W | 0: Oprire forţată 1: Ca de obicei
9.I | [D-07] | S-a conectat un set solar? | R/W | 0: Nu 1: Da
9.I | [D-08] | Se utilizează un contor kWh pentru măsurarea puterii? | R/W | 0: Nu 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
9.I | [D-09] | Se utilizează un contor kWh extern pentru măsurarea puterii, se utilizează un contor kWh pentru rețea inteligentă sau un contor de gaz pentru unitatea hibridă? | R/W | 0: Nu 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impulsuri/kWh (contor fotovoltaic) 7: 1000 impulsuri/kWh (contor fotovoltaic) 8: 1 impuls/m³ (contor gaz) 9: 10 impulsuri/m³ (contor gaz) 10: 100 impulsuri/m³ (contor gaz)
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Ce tip de unitate s-a instalat? | R/W (*6) R/O (*7) | 0: Reversibil (*4) 1: Numai încălzire (*3)
9.I | [E-01] | Ce tip de compresor s-a instalat? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Ce tip de software are unitatea interioară? | R/W (*4) R/O (*3) | 0: Reversibil (*4) 1: Numai răcire (*3)
9.I | [E-03] | Care e numărul de paşi pentru încălzitorul de rezervă (ÎR)? | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Fără ÎR (*1) 1: ÎR externă 2: 3 V (*2)
9.I | [E-04] | La unitatea exterioară este disponibilă funcţia economică? | R/O | 0: Nu 1: Da
9.I | [E-05] | Sistemul poate produce apă caldă menajeră? | R/W | 0: Nu 1: Da
9.I | [E-06] | S-a instalat un rezervor ACM în sistem? | R/O | 0: Nu 1: Da
9.I | [E-07] | Ce tip de rezervor ACM s-a instalat? | R/W | 0~6 0: EKHW 5: EKHWP
9.I | [E-08] | Funcţia de economie pentru unitatea exterioară. | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | S-a instalat setul pentru două zone? |  | 0
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Există glicol în sistem? |  | 0: Nu 1: Da
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Funcţionare a pompei permisă în afara intervalului. | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată
9.I | [F-01] | Peste ce temp. exterioară este permisă răcirea? | R/W | 10~35°C, pas: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | Temperatură de cuplare a încălzitorului plăcii de fund. | R/W | 3~10°C, pas: 1°C 3°C
9.I | [F-03] | Histerezis al încălzitorului plăcii de fund. | R/W | 2~5°C, pas: 1°C 5°C
9.I | [F-04] | S-a conectat un încălzitor al plăcii de fund (ÎPF)? | R/O | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Funcţionare a pompei în timpul anomaliilor debitului. | R/W | 0: Dezactivată 1: Activată
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | -- |  | 0
9.I | [F-0C] | -- |  | 1
9.I | [F-0D] | Care e modul de funcţionare a pompei? | R/W | 0: Continuu 1: Probă 2: Solicitare