## Front_page
Tabuľka nastavení na mieste inštalácie
Príslušné jednotky
EDLA09D▲3V3▼
EDLA11D▲3V3▼
EDLA14D▲3V3▼
EDLA16D▲3V3▼
EBLA09D▲3V3▼
EBLA11D▲3V3▼
EBLA14D▲3V3▼
EBLA16D▲3V3▼
EDLA09D▲V3▼
EDLA11D▲V3▼
EDLA14D▲V3▼
EDLA16D▲V3▼
EBLA09D▲V3▼
EBLA11D▲V3▼
EBLA14D▲V3▼
EBLA16D▲V3▼
EDLA09D▲3W1▼
EDLA11D▲3W1▼
EDLA14D▲3W1▼
EDLA16D▲3W1▼
EBLA09D▲3W1▼
EBLA11D▲3W1▼
EBLA14D▲3W1▼
EBLA16D▲3W1▼
EDLA09D▲W1▼
EDLA11D▲W1▼
EDLA14D▲W1▼
EDLA16D▲W1▼
EBLA09D▲W1▼
EBLA11D▲W1▼
EBLA14D▲W1▼
EBLA16D▲W1▼
Poznámky
(*1) | *V3/W1*
(*2) | *3V3/3W1*
(*3) | EDLA*
(*4) | EBLA*
▲ | = A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z

## 4P627273-1C_2024_01
Tabuľka nastavení na mieste inštalácie |  |  |  |  | Nastavenie inštalatéra pri rozdiele oproti hodnote nastavenej z výroby
Navigácia | Kód poľa | Názov nastavenia |  | Rozsah, krok Hodnota nastavená z výroby | Dátum | Hodnota
Miestnosť
└─ | Ochrana pred zamrznutím
1.4.1 | [2-06] | Ochrana pred mrazom | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný
1.4.2 | [2-05] | Teplota ochrany pred mrazom | R/W | 4~16°C, krok: 1°C 8°C
└─ | Rozsah žiadanej hodnoty
1.5.1 | [3-07] | Minimálna teplota kúrenia | R/W | 12~18°C, krok: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Maximálna teplota kúrenia | R/W | 18~30°C, krok: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Minimálna teplota chladenia | R/W | 15~25°C, krok: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Maximálna teplota chladenia | R/W | 25~35°C, krok: 1°C 35°C
Miestnosť
1.6 | [2-09] | Odchýlka izbového snímača | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Odchýlka izbového snímača | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
└─ | Menovitá hodnota pohodlia v miestnosti
1.9.1 | [9-0A] | Menovitá hodnota pohodlia pri ohreve | R/W | [3-07]～[3-06]°C, krok: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Menovitá hodnota pohodlia pri chladení | R/W | [3-09]～[3-08]°C, krok: 0,5°C 23°C
Hlavná zóna
2.4 |  | Režim žiadanej hodnoty |  | 0: Abs. 1: Kúrenie podľa počasia, pevné chladenie 2: Podľa počasia
└─ | Krivka kúrenia podľa počasia
2.5 | [1-00] | Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | -40~5°C , krok: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C 35°C
2.5 | [1-03] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C , krok: 1°C 25°C
└─ | Krivka chladenia podľa počasia
2.6 | [1-06] | Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 18°C
Hlavná zóna
2.7 | [2-0C] | Typ emitora | R/W | 0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor
└─ | Rozsah žiadanej hodnoty
2.8.1 | [9-01] | Minimálna teplota kúrenia | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Maximálna teplota kúrenia | R/W | [2-0C]=2: 37~60, krok: 1°C 60°C [2-0C]≠2: 37~55°C, krok: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Minimálna teplota chladenia | R/W | 5~18°C, krok: 1°C 7°C
2.8.4 | [9-02] | Maximálna teplota chladenia | R/W | 18~22°C, krok: 1°C 22°C
Hlavná zóna
2.9 | [C-07] | Regulácia | R/W | 0: Kont. tep. vody 1: Kont.ex.iz.ter. 2: Kont. iz. term.
2.A | [C-05] | Typ termostatu | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakty
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T, kúrenie | R/W | [2-0C] ≠2 (Radiátor) 3~10°C, krok: 1°C 5°C [2-0C] = 2 (Radiátor) 8°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T, chladenie | R/W | 3~10°C, krok: 1°C 5°C
└─ | Modulácia
2.C.1 | [8-05] | Modulácia | R/W | 0: Nie 1: Áno
2.C.2 | [8-06] | Max. modulácia | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 5°C
Vedľajšia zóna
3.4 |  | Režim žiadanej hodnoty |  | 0: Abs. 1: Kúrenie podľa počasia, pevné chladenie 2: Podľa počasia
└─ | Krivka kúrenia podľa počasia
3.5 | [0-00] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C 35°C
3.5 | [0-02] | Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | -40~5°C , krok: 1°C -10°C
└─ | Krivka chladenia podľa počasia
3.6 | [0-04] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 18°C
3.6 | [0-05] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20°C
Vedľajšia zóna
3.7 | [2-0D] | Typ emitora | R/W | 0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor
└─ | Rozsah žiadanej hodnoty
3.8.1 | [9-05] | Minimálna teplota kúrenia | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Maximálna teplota kúrenia | R/W | [2-0D]=2: 37~60, krok: 1°C 60°C [2-0D]≠2: 37~55°C, krok: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Minimálna teplota chladenia | R/W | 5~18°C, krok: 1°C 7°C
3.8.4 | [9-08] | Maximálna teplota chladenia | R/W | 18~22°C, krok: 1°C 22°C
Vedľajšia zóna
3.A | [C-06] | Typ termostatu | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakty
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T, kúrenie | R/W | [2-0D] ≠2 (Radiátor) 3~10°C, krok: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radiátor) 8°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T, chladenie | R/W | 3~10°C, krok: 1°C 5°C
Priestorové kúrenie/chladenie
└─ | Prevádzkový rozsah
4.3.1 | [4-02] | Tepl. vyp. ohr. miest. | R/W | 14~35°C, krok: 1°C s pomocným ohrievačom: 35°C bez pomocného ohrievača: 25°C
4.3.2 | [F-01] | Tepl. vyp. chl. miest. | R/W | 10~35°C, krok: 1°C 20°C
Priestorové kúrenie/chladenie
4.4 | [7-02] | Počet zón | R/W | 0: 1 zóna teploty 1: 2 zóny teploty
4.5 | [F-0D] | Prev. režim čerpadla | R/W | 0: Nepretržitý 1: Vzorkovanie 2: Žiadosť
4.6 | [E-02] | Typ jednotky | R/W (*4) R/O (*3) | 0: Reverzibilný (*4) 1: Len ohrev (*3)
4.7 | [9-0D] | Obmedzenie rýchlosti čerpadla | R/W | 0~8, krok:1 0: Bez obmedzenia 1~4: 90~60% rýchlosť čerpadla 5~8: 90~60% rýchlosť čerpadla počas vzorkovania 6
Priestorové kúrenie/chladenie
4.9 | [F-00] | Čerpadlo mimo rozsahu | R/W | 0: Zakázané 1: Povolené
4.A | [D-03] | Zvýšenie okolo 0°C | R/W | 0: Nie 1: zvýšiť o 2°C, rozsah 4°C 2: zvýšiť o 4°C, rozsah 4°C 3: zvýšiť o 2°C, rozsah 8°C 4: zvýšiť o 4°C, rozsah 8°C
4.B | [9-04] | Prekročenie | R/W | 1~4°C, krok: 1°C 4°C
4.C | [2-06] | Ochrana pred mrazom | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný
Nádrž
5.2 | [6-0A] | Komfortná žiadaná hodnota | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Úsporná žiadaná hodnota | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Žiadaná hodnota opätovného ohrevu | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Režim zahrievania | R/W | 0: Len opät. ohrev 1: Op. ohrev+napl. 2: Len naplán.
└─ | Dezinfekcia
5.7.1 | [2-01] | Aktivácia | R/W | 0: Nie 1: Áno
5.7.2 | [2-00] | Deň prevádzky | R/W | 0: Každý deň 1: Pondelok 2: Utorok 3: Streda 4: Štvrtok 5: Piatok 6: Sobota 7: Nedeľa
5.7.3 | [2-02] | Čas spustenia | R/W | 0~23 hodín, krok: 1 hodina 1
5.7.4 | [2-03] | Žiadaná hodnota nádrže | R/W | 55~75°C, krok: 5°C 70°C
5.7.5 | [2-04] | Trvanie | R/W | 5~60 min, krok: 5 min 10 min
Nádrž
5.8 | [6-0E] | Maximum | R/W | 40~75°C, krok: 1°C 60°C [E-07]=0 40~80°C, krok: 1°C 60°C [E-07]=5
5.9 | [6-00] | Hysteréza | R/W | 2~40°C, krok: 1°C 27°C
5.A | [6-08] | Hysteréza | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 10°C
5.B |  | Režim žiadanej hodnoty | R/W | 0: Abs. 1: Podľa počasia
└─ | Krivka podľa počasia
5.C | [0-0B] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 45~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C
5.C | [0-0D] | Vysoká okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Nízka okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | -40~5°C , krok: 1°C -10°C
Nádrž
5.D | [6-01] | Okraj | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 2°C
Nastav. používateľa
└─ | Tichý
7.4.1 |  | Aktivácia | R/W | 0: VYPNUTÉ 1: Manuálne 2: Automaticky
└─ | Cena elektrickej energie
7.5.1 |  | Vysoko | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Stredná | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Nízko | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Nastav. používateľa
7.6 |  | Cena plynu | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Nastav. inštalátora
└─ | Sprievodca konfiguráciou
| └─ | Systém
9.1 | [E-03] | Typ zál. ohriev. | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Žiad. zál. ohr (*1) 1: Zál. ohr 2: 3 V (*2)
9.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Teplá úžitková voda | R/W | 0: Bez TÚV 2: EKHW 7: EKHWP
9.1 | [4-06] | Núdzový režim | R/W | 0: Manuálne 1: Automaticky (bežný ohrev miest./teplá voda pre domácnosť ZAP.) 2: Automatický red Ohrev miest./Teplá voda pre domácnosť Zapnutý 3: Automatický red Ohrev miest./Teplá voda pre domácnosť VYP. 4: OHREV MIEST. ZAP./TEPLÁ VODA PRE DOMÁCNOSŤ VYP.
9.1 | [7-02] | Počet zón | R/W | 0: Samostatná zóna 1: Dvojitá zóna
| └─ | Záložný ohrievač
9.1 | [5-0D] | Napätie | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230 V, 1~ 1: 230 V, 3~ 2: 400 V, 3~
9.1 | [4-0A] | Konfigurácia | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v núdzovom stave
9.1 | [6-03] | Stupeň výkonu 1 | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 0 kW (*1) 3 kW (*2)
9.1 | [6-04] | Prídavný stupeň výkonu 2 | R/O (*2) R/W (*1) | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 0 kW
| └─ | Hlavná zóna
9.1 | [2-0C] | Typ emitora | R/W | 0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor
9.1 | [C-07] | Regulácia | R/W | 0: Kont. tep. vody 1: Kont.ex.iz.ter. 2: Kont. iz. term.
9.1 |  | Režim žiadanej hodnoty | R/W | 0: Abs. 1: Kúrenie podľa počasia, pevné chladenie 2: Podľa počasia
9.1 |  | Plán | R/W | 0: Nie 1: Áno
9.1 | [1-00] | Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | -40~5°C , krok: 1°C -10°C
9.1 | [1-01] | Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.1 | [1-02] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C 35°C
9.1 | [1-03] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C , krok: 1°C 25°C
9.1 | [1-06] | Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20°C
9.1 | [1-07] | Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C
9.1 | [1-08] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C
9.1 | [1-09] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 18°C
| └─ | Vedľajšia zóna
9.1 | [2-0D] | Typ emitora | R/W | 0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor
9.1 |  | Režim žiadanej hodnoty | R/W | 0: Abs. 1: Kúrenie podľa počasia, pevné chladenie 2: Podľa počasia
9.1 |  | Plán | R/W | 0: Nie 1: Áno
9.1 | [0-00] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 25°C
9.1 | [0-01] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C 35°C
9.1 | [0-02] | Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.1 | [0-03] | Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | -40~5°C , krok: 1°C -10°C
9.1 | [0-04] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 18°C
9.1 | [0-05] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 22°C
9.1 | [0-06] | Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C
9.1 | [0-07] | Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20°C
| └─ | Nádrž
9.1 | [6-0D] | Režim zahrievania | R/W | 0: Len opät. ohrev 1: Op. ohrev+napl. 2: Len naplán.
9.1 | [6-0A] | Komfortná žiadaná hodnota | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C
9.1 | [6-0B] | Úsporná žiadaná hodnota | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.1 | [6-0C] | Žiadaná hodnota opätovného ohrevu | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
└─ | Teplá úžitková voda
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Teplá úžitková voda | R/W | 0: Bez TÚV 2: EKHW 7: EKHWP
9.2.2 | [D-02] | Čerp. tepl. vody pre dom. | R/W | 0: Nie 1: Sekund. návrat 2: Paral. dezinf. 3: Obeh Čerpadlo 4: Obeh Čerpadlo a Paral. dezinf.
9.2.4 | [D-07] | Solárne | R/W | 0: Nie 1: Áno
└─ | Záložný ohrievač
9.3.1 | [E-03] | Typ zál. ohriev. | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Žiad. zál. ohr (*1) 1: Zál. ohr 2: 3 V (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Napätie | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230 V, 1~ 1: 230 V, 3~ 2: 400 V, 3~
9.3.3 | [4-0A] | Konfigurácia | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v núdzovom stave
9.3.4 | [6-03] | Stupeň výkonu 1 | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 0 kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Prídavný stupeň výkonu 2 | R/O (*2) R/W (*1) | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 0 kW
9.3.6 | [5-00] | Vyváženie: deaktivovať záložný ohrievač (alebo externý záložný zdroj tepla v prípade bivalentného systému) nad rovnovážnou teplotou pri ohreve miestnosti? | R/W | 0: Nie 1: Áno
9.3.7 | [5-01] | Vyváženie teploty | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Prevádzka | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný 2: Len teplá voda
└─ | Prídavný ohrievač
9.4.1 | [6-02] | Kapacita | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 3 kW
9.4.3 | [8-03] | Eko časovač prídavného ohrievača | R/W | 20~95 min, krok: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Prevádzka | R/W | 0: Zakázané 1: Povolené 2: Prekrytie 3: Vypnutý kompresor 4: Len funkcia Legionella
└─ | Núdzový režim
9.5.1 | [4-06] | Núdzový režim | R/W | 0: Manuálne 1: Automaticky (bežný ohrev miest./teplá voda pre domácnosť ZAP.) 2: Automatický red Ohrev miest./Teplá voda pre domácnosť Zapnutý 3: Automatický red Ohrev miest./Teplá voda pre domácnosť VYP. 4: OHREV MIEST. ZAP./TEPLÁ VODA PRE DOMÁCNOSŤ VYP.
9.5.2 | [7-06] | Vynútené vypnutie kompresora | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný
└─ | Vyvažovanie
9.6.1 | [5-02] | Priorita vykurovania priestoru | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný
9.6.2 | [5-03] | Prioritná teplota | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Žiadaná hodnota odchýlky prídavného ohrievača | R/W | 0~20°C, krok: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Časovač medzi cyklami | R/W | 0~10 hodín, krok: 0,5 hodiny 3 hodiny
9.6.5 | [8-00] | časovač minimálnej doby prevádzky | R/W | 0 až 20 min., krok: 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | časovač maximálnej doby prevádzky | R/W | 5~95 min, krok: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Vedľajší časovač | R/W | 0~95 min, krok: 5 min 95 min
Nastav. inštalátora
9.7 | [4-04] | Ochrana pred zmrznutím potrubia |  | 0: Prerušované (nemá sa používať) 1: Nepretržitý 2: Vypnuté
└─ | Zdroj elektrickej energie s výhodnou sadzbou za kWh
9.8.2 | [D-00] | Povoliť ohrievač | R/W | 0: Žiadne 1: Len oh.s p.čer. 2: Len zál. ohr. 3: Všet. ohrievače
9.8.3 | [D-05] | Povoliť čerpadlo | R/W | 0: Vynútené vyp. 1: Ako zvyčajne
9.8.4 | [D-01] | Zdroj elektrickej energie s výhodnou sadzbou za kWh | R/W | 0: Nie 1: Aktívne otvor. 2: Aktívne zatvor. 3: Smart Grid
9.8.6 |  | Povoliť elektrické ohrievače |  | 0: Nie 1: Áno
9.8.7 |  | Aktivovať vyrovnávanie v miestnosti |  | 0: Nie 1: Áno
9.8.8 |  | Nastavenie limitu kW |  | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
└─ | Kontrola spotreby energie
9.9.1 | [4-08] | Kontrola spotreby energie | R/W | 0 : Bez obmedzenia 1: Nepretržitý 2: Digitál. vstupy
9.9.2 | [4-09] | Režim men. hod. | R/W | 0: Prúd 1: Napájanie
9.9.3 | [5-05] | Obmedzenie | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Obmedzenie 1 | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Obmedzenie 2 | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Obmedzenie 3 | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Obmedzenie 4 | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Obmedzenie | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Obmedzenie 1 | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Obmedzenie 2 | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Obmedzenie 3 | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Obmedzenie 4 | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritný ohrievač |  | 0: Žiadne 1: Ohr. s pom. čerp. 2: ŽIAD. ZÁL. OHR
└─ | Meranie spotreby energie
9.A.1 | [D-08] | Elektromer 1 | R/W | 0: Nie 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh
9.A.2 | [D-09] | Elektromer 2 / PV meter | R/W | 0: Nie 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh 6: 100 impulz/kWh (PV meter) 7: 1000 impulz/kWh (PV meter)
└─ | Senzory
9.B.1 | [C-08] | Externý snímač | R/W | 0: Nie 1: Vonkajší snímač 2: Izbový snímač
9.B.2 | [2-0B] | Odchýlka externého snímača okolitej teploty | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Priemerný čas | R/W | 0: Bez priem. času 1: 12 hodín 2: 24 hodín 3: 48 hodín 4: 72 hodín
└─ | Bivalentný
9.C.1 | [C-02] | Bivalentný | R/W | 0: Nie 1: Bivalentný
9.C.2 | [7-05] | Účinnosť bojlera | R/W | 0: Veľmi vysoká 1: Vysoké 2: Stredná 3: Nízke 4: Veľmi nízka
9.C.3 | [C-03] | Teplota | R/W | -25~25°C, krok: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Hysteréza | R/W | 2~10°C, krok: 1°C 3°C
Nastav. inštalátora
9.D | [C-09] | Výstup popl. sign. | R/W | 0: Normálne otvor. 1: Normálne zatv.
9.E | [3-00] | Automatický reštart | R/W | 0: Nie 1: Áno
9.F | [E-08] | Funkcia úspory energie | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný
9.G |  | Deaktivovať ochrany | R/W | 0: Nie 1: Áno
└─ | Prehľad prevádzkových nastavení
9.I | [0-00] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C 35°C
9.I | [0-02] | Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | -40~5°C , krok: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 18°C
9.I | [0-05] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 45~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C
9.I | [0-0D] | Vysoká okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Nízka okolitá teplota na krivke teplej vody pre domácnosť podľa počasia. | R/W | -40~5°C , krok: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Nízka okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | -40~5°C , krok: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Vysoká okolitá teplota na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C 35°C
9.I | [1-03] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke ohrevu podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C , krok: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Chladenie podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný
9.I | [1-05] | Chladenie podľa počasia vo vedľajšej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný
9.I | [1-06] | Nízka okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Vysoká okolitá teplota na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Hodnota na výstupe vody pre nízku okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Hodnota na výstupe vody pre vysokú okolitú teplotu na krivke chladenia podľa počasia v hlavnej zóne teploty na výstupe vody. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 18°C
9.I | [1-0A] | Aký je priemerný čas vonkajšej teploty? | R/W | 0: Bez priem. času 1: 12 hodín 2: 24 hodín 3: 48 hodín 4: 72 hodín
9.I | [1-0B] | Aká je požadovaná hodnota delta T pri ohreve pre hlavnú zónu? | R/W | [2-0C] ≠2 (Radiátor) 3~10°C, krok: 1°C 5°C [2-0C] = 2 (Radiátor) 8°C
9.I | [1-0C] | Aká je požadovaná hodnota delta T pri ohreve pre prídavnú zónu? | R/W | [2-0D] ≠2 (Radiátor) 3~10°C, krok: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radiátor) 8°C
9.I | [1-0D] | Aká je požadovaná hodnota delta T pri chladení pre hlavnú zónu? | R/W | 3~10°C, krok: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Aká je požadovaná hodnota delta T pri chladení pre prídavnú zónu? | R/W | 3~10°C, krok: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Kedy sa má vykonať funkcia Dezinfekcia? | R/W | 0: Každý deň 1: Pondelok 2: Utorok 3: Streda 4: Štvrtok 5: Piatok 6: Sobota 7: Nedeľa
9.I | [2-01] | Má sa vykonať funkcia Dezinfekcia? | R/W | 0: Nie 1: Áno
9.I | [2-02] | Kedy sa má spustiť funkcia Dezinfekcia? | R/W | 0~23 hodín, krok: 1 hodina 1
9.I | [2-03] | Aká je cieľová teplota dezinfekcie? | R/W | 55~75°C, krok: 5°C 70°C
9.I | [2-04] | Ako dlho sa má udržiavať teplota v nádrži? | R/W | 5~60 min, krok: 5 min 10 min
9.I | [2-05] | Teplota ochrany pred mrazom | R/W | 4~16°C, krok: 1°C 8°C
9.I | [2-06] | Ochrana pred mrazom | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný
9.I | [2-09] | Upravte odchýlku nameranej izbovej teploty | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Upravte odchýlku nameranej izbovej teploty | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Aká je požadovaná odchýlka nameranej vonkajšej teploty? | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Aký typ emitora je pripojený k hl. zóne tepl. na výst. vody? | R/W | 0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor
9.I | [2-0D] | Aký typ emitora je pripojený k príd. zóne tepl. na výst. vody? | R/W | 0: Podlahové kúrenie 1: Jednotka s ventilátormi 2: Radiátor
9.I | [2-0E] | Aký je maximálny povolený prúd nad tepelným čerpadlom? | R/W | 20~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Je povolený automatický reštart jednotky? | R/W | 0: Nie 1: Áno
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Aká je max. požadovaná izbová teplota pri ohreve? | R/W | 18~30°C, krok: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Aká je minimálna požadovaná izbová teplota pri ohreve? | R/W | 12~18°C, krok: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Aká je max. požadovaná izbová teplota pri chladení? | R/W | 25~35°C, krok: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Aká je min. požadovaná izbová teplota pri chladení? | R/W | 15~25°C, krok: 1°C 15°C
9.I | [4-00] | Aký je prevádzkový režim záložného ohrievača? | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný 2: Len teplá voda
9.I | [4-01] | Ktorý elektrický ohrievač má prioritu? | R/W | 0: Žiadne 1: Ohr. s pom. čerp. 2: ŽIAD. ZÁL. OHR
9.I | [4-02] | Pod akou vonkajšou teplotou je povolený ohrev? | R/W | 14~35°C, krok: 1°C s pomocným ohrievačom: 35°C bez pomocného ohrievača: 25°C
9.I | [4-03] | Prístup k prevádzke ohrievača s pomocným čerpadlom. | R/W | 0: Zakázané 1: Povolené 2: Prekrytie 3: Vypnutý kompresor 4: Len funkcia Legionella
9.I | [4-04] | Ochrana pred zmrznutím potrubia |  | 0: Prerušované (nemá sa používať) 1: Nepretržitý 2: Vypnuté
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Núdzový režim | R/W | 0: Manuálne 1: Automaticky (bežný ohrev miest./teplá voda pre domácnosť ZAP.) 2: Automatický red Ohrev miest./Teplá voda pre domácnosť Zapnutý 3: Automatický red Ohrev miest./Teplá voda pre domácnosť VYP. 4: OHREV MIEST. ZAP./TEPLÁ VODA PRE DOMÁCNOSŤ VYP.
9.I | [4-07] | -- |  | 6
9.I | [4-08] | Aký režim obmedzenia spotreby energie vyžaduje systém? | R/W | 0 : Bez obmedzenia 1: Nepretržitý 2: Digitál. vstupy
9.I | [4-09] | Aký typ obmedzenia spotreby energie sa vyžaduje? | R/W | 0: Prúd 1: Napájanie
9.I | [4-0A] | Konfigurácia záložného ohrievača | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v núdzovom stave
9.I | [4-0B] | Hysterézia automatickej zmeny chladenia/ohrevu. | R/W | 1~10°C, krok: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Odchýlka automatickej zmeny chladenia/ohrevu. | R/W | 1~10°C, krok: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Vyváženie: deaktivovať záložný ohrievač (alebo externý záložný zdroj tepla v prípade bivalentného systému) nad rovnovážnou teplotou pri ohreve miestnosti? | R/W | 0: Nie 1: Áno
9.I | [5-01] | Aká je rovnovážna teplota pre konkrétnu budovu? | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Priorita ohrevu miestnosti. | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný
9.I | [5-03] | Prioritná teplota ohrevu miestnosti. | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Oprava menovitej hodnoty teploty teplej vody pre domácnosť. | R/W | 0~20°C, krok: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Aký je požadovaný limit pre DI1? | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Aký je požadovaný limit pre DI2? | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Aký je požadovaný limit pre DI3? | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Aký je požadovaný limit pre DI4? | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Aký je požadovaný limit pre DI1? | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Aký je požadovaný limit pre DI2? | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Aký je požadovaný limit pre DI3? | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Aký je požadovaný limit pre DI4? | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Napätie záložného ohrievača | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230 V, 1~ 1: 230 V, 3~ 2: 400 V, 3~
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Teplotný rozdiel určujúci teplotu zapnutia tepelného čerpadla. | R/W | 2~40°C, krok: 1°C 27°C
9.I | [6-01] | Teplotný rozdiel určujúci teplotu vypnutia tepelného čerpadla. | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Aká je kapacita ohrievača s pomocným čerpadlom? | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 3 kW
9.I | [6-03] | Aká je kapacita záložného ohrievača v kroku 1? | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 0 kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Aká je kapacita záložného ohrievača v kroku 2? | R/O (*2) R/W (*1) | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 0 kW
9.I | [6-05] | -- |  | 0
9.I | [6-06] | -- |  | 0
9.I | [6-07] | Aká je kapacita ohrievača spodnej dosky? | R/W | 0~200W, krok: 10W 0W
9.I | [6-08] | Aká hysterézia sa má použiť v režime opätovného ohrevu? | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Aká je požadovaná pohodlná teplota akumulácie? | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Aká je požadovaná úsporná teplota akumulácie? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Aká je požadovaná teplota opätovného ohrevu? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Aký je požadovaný režim menov. hodn. tepl. vody pre domácnosť? | R/W | 0: Len opät. ohrev 1: Op. ohrev+napl. 2: Len naplán.
9.I | [6-0E] | Aká je maximálna menovitá hodnota teploty teplej vody pre domácnosť? | R/W | 40~75°C, krok: 1°C 60°C [E-07]=0 40~80°C, krok: 1°C 60°C [E-07]=5
9.I | [7-00] | Prekročenie teploty ohrievača s pomocným čerpadlom na teplú vodu pre domácnosť. | R/W | 0~4°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Hysterézia ohrievača s pomocným čerpadlom na teplú vodu pre domácnosť. | R/W | 2~40°C, krok: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Koľko je zón teploty vody na výstupe? | R/W | 0: 1 zóna teploty 1: 2 zóny teploty
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Účinnosť bojlera | R/W | 0: Veľmi vysoká 1: Vysoké 2: Stredná 3: Nízke 4: Veľmi nízka
9.I | [7-06] | Vynútené vypnutie kompresora | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný
9.I | [7-07] | BBR16 aktivácia | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný
9.I | [8-00] | Minimálny čas prevádzky ohrevu teplej vody pre domácnosť. | R/O | 0 až 20 min., krok: 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Maximálny čas prevádzky ohrevu teplej vody pre domácnosť. | R/W | 5~95 min, krok: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Čas zabránenia opakovanému spúšťaniu. | R/W | 0~10 hodín, krok: 0,5 hodiny 3 hodiny
9.I | [8-03] | Spínač oneskorenia ohrievača s pomocným čerpadlom. | R/W | 20~95 min, krok: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Dodatočný čas prevádzky k maximálnemu času prevádzky. | R/W | 0~95 min, krok: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Povoliť úpravu teploty vody na výstupe na kontrolu miestnosti? | R/W | 0: Nie 1: Áno
9.I | [8-06] | Maximálna zmena teploty na výstupe vody. | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Aká je požad. pohodlná teplota na hl. výst. vody pri chladení? | R/W | [9-03]~[9-02], krok: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Aká je požad. úsporná teplota na hl. výst. vody pri chladení? | R/W | [9-03]~[9-02], krok: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Aká je požad. pohodlná teplota na hlav. výst. vody pri ohreve? | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Aká je požad. úsporná teplota na hlav. výst. vody pri ohreve? | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Aká je max. požad. teplota vody na výstupe hl. zóny pri ohreve? | R/W | [2-0C]=2: 37~60, krok: 1°C 60°C [2-0C]≠2: 37~55°C, krok: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe v hlavnej zóne pri ohreve? | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Aká je max. požad. teplota vody na výst. hl. zóny pri chladení? | R/W | 18~22°C, krok: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe v hlavnej zóne pri chladení? | R/W | 5~18°C, krok: 1°C 7°C
9.I | [9-04] | Prekročenie teploty na výstupe vody. | R/W | 1~4°C, krok: 1°C 4°C
9.I | [9-05] | Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe vo vedľajšej zóne pri ohreve? | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Aká je max. požad. teplota vody na výst. vedľ. zóny pri ohreve? | R/W | [2-0D]=2: 37~60, krok: 1°C 60°C [2-0D]≠2: 37~55°C, krok: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Aká je minimálna požadovaná teplota vody na výstupe vo vedľajšej zóne pri chladení? | R/W | 5~18°C, krok: 1°C 7°C
9.I | [9-08] | Aká je max. požad. teplota vody na výst. vedľ. zóny pri chlad.? | R/W | 18~22°C, krok: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Aký je povolený podkmit pri chladení? | R/W | 1~18°C, krok: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Aká je vyrovnávacia izbová teplota pri ohreve? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, krok: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Aká je vyrovnávacia izbová teplota pri chladení? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, krok: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Hysterézia izbovej teploty. | R/W | 1~6°C, krok: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Obmedzenie rýchlosti čerpadla | R/W | 0~8, krok:1 0: Bez obmedzenia 1~4: 90~60% rýchlosť čerpadla 5~8: 90~60% rýchlosť čerpadla počas vzorkovania 6
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Priorita teplej vody pre domácnosť. | R/W | 0: Priorita solárnej energie 1: Priorita tepelného čerpadla
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Je pripojený zdroj externého záložného ohrievača? | R/W | 0: Nie 1: Bivalentný
9.I | [C-03] | Bivalentná teplota aktivácie. | R/W | -25~25°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Bivalentná teplota hysterézie. | R/W | 2~10°C, krok: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Aký typ tepel. kontaktu sa vyžaduje pre hlavnú zónu? | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakty
9.I | [C-06] | Aký typ tepel. kontaktu sa vyžaduje pre vedľajšiu zónu? | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakty
9.I | [C-07] | Aký je typ kontroly jednotky pri prevádzke v miestnosti? | R/W | 0: Kont. tep. vody 1: Kont.ex.iz.ter. 2: Kont. iz. term.
9.I | [C-08] | Aký typ externého snímača je nainštalovaný? | R/W | 0: Nie 1: Vonkajší snímač 2: Izbový snímač
9.I | [C-09] | Aký je požadovaný typ kontaktu výstupného poplašného signálu? | R/W | 0: Normálne otvor. 1: Normálne zatv.
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Ktoré ohrievače sú povolené pri zníž.napáj. s pref.sadzbou/kWh? | R/W | 0: Žiadne 1: Len oh.s p.čer. 2: Len zál. ohr. 3: Všet. ohrievače
9.I | [D-01] | Aký je typ pripojenia zdroja napáj. za výhodnú sadzbu/kWh? | R/W | 0: Nie 1: Aktívne otvor. 2: Aktívne zatvor. 3: Smart Grid
9.I | [D-02] | Aký typ čerpadla teplej vody pre domácnosť je inštalovaný? | R/W | 0: Nie 1: Sekund. návrat 2: Paral. dezinf. 3: Obeh Čerpadlo 4: Obeh Čerpadlo a Paral. dezinf.
9.I | [D-03] | Kompenzácia teploty na výstupe vody je približne 0°C. | R/W | 0: Nie 1: zvýšiť o 2°C, rozsah 4°C 2: zvýšiť o 4°C, rozsah 4°C 3: zvýšiť o 2°C, rozsah 8°C 4: zvýšiť o 4°C, rozsah 8°C
9.I | [D-04] | Je pripojená karta PCB požiadaviek? | R/W | 0: Nie 1: Kontr. spotreby
9.I | [D-05] | Je povol. používať čerpadlo pri zníž.napáj. s pref.sadzbou/kWh? | R/W | 0: Vynútené vyp. 1: Ako zvyčajne
9.I | [D-07] | Je pripojená solárna súprava? | R/W | 0: Nie 1: Áno
9.I | [D-08] | Používa sa na meranie spotreby energie externý merač kWh? | R/W | 0: Nie 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh
9.I | [D-09] | Používa sa na meranie spotreby energie externý merač kWh, merač kWh používaný pre Smart Grid alebo plynomer pre hybridnú jednotku? | R/W | 0: Nie 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh 6: 100 impulz/kWh (PV meter) 7: 1000 impulz/kWh (PV meter) 8: 1 impulz/m³ (plynomer) 9: 10 pulses/m³ (plynomer) 10: 100 pulses/m³ (plynomer)
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Aký typ jednotky je nainštalovaný? | R/W (*6) R/O (*7) | 0: Reverzibilný (*4) 1: Len ohrev (*3)
9.I | [E-01] | Aký typ kompresora je nainštalovaný? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Aký je typ softvéru vnútornej jednotky? | R/W (*4) R/O (*3) | 0: Reverzibilný (*4) 1: Len chladenie (*3)
9.I | [E-03] | Aký je počet krokov záložného ohrievača? | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Žiad. zál. ohr (*1) 1: Zál. ohr 2: 3 V (*2)
9.I | [E-04] | Má vonkajšia jednotka funkciu šetrenia energie? | R/O | 0: Nie 1: Áno
9.I | [E-05] | Dokáže systém vytvárať teplú vodu pre domácnosť? | R/W | 0: Nie 1: Áno
9.I | [E-06] | Je v systéme nainštalovaná nádrž na teplú vodu pre domác.? | R/O | 0: Nie 1: Áno
9.I | [E-07] | Aký typ nádrže na teplú vodu pre domácnosť je nainštalovaný? | R/W | 0~6 0: EKHW 5: EKHWP
9.I | [E-08] | Funkcia úspory energie pre vonkajšiu jednotku. | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | Je nainštalovaná Bi-zone súprava? |  | 0
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Obsahuje systém glykol? |  | 0: Nie 1: Áno
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Povolená prevádzka čerpadla je mimo rozsahu. | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný
9.I | [F-01] | Nad akou vonkajšou teplotou je povolené chladenie? | R/W | 10~35°C, krok: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | Teplota zapnutia ohrievača spodnej dosky. | R/W | 3~10°C, krok: 1°C 3°C
9.I | [F-03] | Hysterézia ohrievača spodnej dosky. | R/W | 2~5°C, krok: 1°C 5°C
9.I | [F-04] | Je pripojený ohrievač spodnej dosky? | R/O | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Prevádzka čerpadla pri abnormálnom prietoku. | R/W | 0: deaktivované 1: Aktivovaný
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | -- |  | 0
9.I | [F-0C] | -- |  | 1
9.I | [F-0D] | Aký je prevádzkový režim čerpadla? | R/W | 0: Nepretržitý 1: Vzorkovanie 2: Žiadosť