## Front_page
Tablica postavki polja
Primjenjive unutarnje jedinice
EHSH04P30E▲▼
EHSHB04P30E▲▼
EHSX04P30E▲▼
EHSXB04P30E▲▼
EHSX04P50E▲▼
EHSXB04P50E▲▼
EHSH08P30E▲▼
EHSHB08P30E▲▼
EHSX08P30E▲▼
EHSXB08P30E▲▼
EHSH08P50E▲▼
EHSHB08P50E▲▼
EHSX08P50E▲▼
EHSXB08P50E▲▼
Napomene
(*1) | *X*
(*2) | *H*
(*3) | *B*
(*4) | EKECBUA3V
(*5) | EKECBUA6V
(*6) | EKECBUA9W
(*7) | Manje RG
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P681207-1B
Tablica postavki polja |  |  |  |  | Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti
Trenutačna lokacija | Kod polja | Naziv postavke |  | Raspon, korak Tvornički zadana vrijednost | Datum | Vrijednost
Prostorija
└─ | Protiv smrzavanja
1.4.1 | [2-06] | Aktivacija | PZ/W | 0: Ne 1: Da
1.4.2 | [2-05] | Zadana vrijednost prostorije | PZ/W | 4~16°C, korak: 1°C 12°C
└─ | Raspon temperature
1.5.1 | [3-07] | Minimalno grijanje | PZ/W | 12~18°C, korak: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Maksimalno grijanje | PZ/W | 18~30°C, korak: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Minimalno hlađenje | PZ/W | 15~25°C, korak: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Maksimalno hlađenje | PZ/W | 25~35°C, korak: 1°C 35°C
Prostorija
1.6 | [2-09] | Pomak sobnog osjetnika | PZ/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Pomak sobnog osjetnika | PZ/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
└─ | Zadana vrijednost ugodnosti prostorije
1.9.1 | [9-0A] | Zadana vrijednost ugodnosti grijanja | PZ/W | [3-07]～[3-06]°C, korak: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Zadana vrijednost ugodnosti hlađenja | PZ/W | [3-09]～[3-08]°C, korak: 0,5°C 23°C
Glavna zona
2.4 |  | Način zadane vrijednosti |  | 0: Aps 1: VO grijanje, fiksno hlađenje 2: Ovisno o vremenskim prilikama
└─ | Krivulja ovisnosti o vremenu grijanja
2.5 | [1-00] | Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
2.5 | [1-03] | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-01]~Min(45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C
└─ | Krivulja ovisnosti o vremenu hlađenja
2.6 | [1-06] | Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
Glavna zona
2.7 | [2-0C] | Tip emitera | PZ/W | 0: Podno grijanje 1: Ventilo-konvektorska jedinica 2: Radijator
└─ | Raspon temperature
2.8.1 | [9-01] | Minimalno grijanje | PZ/W | 15~37°C, korak: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Maksimalno grijanje | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | [2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Minimalno hlađenje | PZ/W | 5~18°C, korak: 1°C 5°C
2.8.4 | [9-02] | Maksimalno hlađenje | PZ/W | 18~22°C, korak: 1°C 22°C
Glavna zona
2.9 | [C-07] | Kontrola | PZ/W | 0: Izlazna voda 1: Vanjski sobni termostat 2: Sobni termostat
2.A | [C-05] | Vrsta termostata | PZ/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T grijanje | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | 3~10°C, korak: 1°C [2-0C] ≠2 (Radijator) 5°C [2-0C] = 2 (Radijator) 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T hlađenje | PZ/W | 3~10°C, korak: 1°C 5°C
└─ | Modulacija
2.C.1 | [8-05] | Modulacija | PZ/W | 0: Ne 1: Da
2.C.2 | [8-06] | Maks. modulacija | PZ/W | 0~10°C, korak: 1°C 5°C
└─ | Zaporni ventil
2.D.1 | [F-0B] | Tijekom rada termostata | PZ/W | 0: Ne 1: Da
2.D.2 | [F-0C] | Tijekom hlađenja | PZ/W | 0: Ne 1: Da
Glavna zona
2.E |  | Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu | PZ/W | 0: 2 vrijednosti 1: pomak nagiba
Dodatna zona
3.4 |  | Način zadane vrijednosti |  | 0: Aps 1: VO grijanje, fiksno hlađenje 2: Ovisno o vremenskim prilikama
└─ | Krivulja ovisnosti o vremenu grijanja
3.5 | [0-00] | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
3.5 | [0-02] | Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
└─ | Krivulja ovisnosti o vremenu hlađenja
3.6 | [0-04] | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
3.6 | [0-05] | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C
Dodatna zona
3.7 | [2-0D] | Tip emitera | PZ/O | 0: Podno grijanje 1: Ventilo-konvektorska jedinica 2: Radijator
└─ | Raspon temperature
3.8.1 | [9-05] | Minimalno grijanje | PZ/W | 15~37°C, korak: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Maksimalno grijanje | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | [2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Minimalno hlađenje | PZ/W | 5~18°C, korak: 1°C 5°C
3.8.4 | [9-08] | Maksimalno hlađenje | PZ/W | 18~22°C, korak: 1°C 22°C
Dodatna zona
3.A | [C-06] | Vrsta termostata | PZ/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T grijanje | [2-0D] ≠2 PZ/W [2-0D] =2 PZ/O | [2-0D] ≠2 (Radijator) 3~10°C, korak: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radijator) 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T hlađenje | PZ/W | 3~10°C, korak: 1°C 5°C
Dodatna zona
3.C |  | Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu | PZ/O | 0: 2 vrijednosti 1: pomak nagiba
Grijanje/hlađenje prostora
└─ | Raspon rada
4.3.1 | [4-02] | Temp. ISKLJ gr. pr. | PZ/W | 14~35°C, korak: 1°C 22°C
4.3.2 | [F-01] | Temp. ISKLJ hl. pr. | PZ/W | 10~35°C, korak: 1°C 20°C
Grijanje/hlađenje prostora
4.4 | [7-02] | Broj zona | PZ/W | 0: Jedna zona 1: Dvostruka zona
4.5 | [F-0D] | Način rada crpke | PZ/W | 0: Neprestano 1: Uzorak 2: Zahtjev
4.6 | [E-02] | Tip jedinice | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Reverzibilna (*1) 1: Samo grijanje (*2)
4.7 | [9-0D] | Ograničenje brzine crpke | PZ/W | 0~8, korak:1 0 : Nema ogr. 1~4 : 90~60% brzina crpke 5~8: 90~60% brzina crpke tijekom uzorkovanja 6 80% brzina crpke
Grijanje/hlađenje prostora
4.9 | [F-00] | Crpka izvan opsega | PZ/W | 0: Zabranjeno 1: Dopušteno
4.A | [D-03] | Povećanje oko 0°C | PZ/W | 0: Ne 1: povećanje 2°C, raspon 4°C 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C
4.B | [9-04] | Prekoračenje | PZ/W | 1~4°C, korak: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Protiv smrzavanja | PZ/W | 0: Ne 1: Da
Spremnik
5.2 | [6-0A] | Zadana vrijednost ugodnosti | PZ/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Zadana vrijednost za eco | PZ/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja | PZ/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Način zagrijavanja | PZ/W | 0: Samo ponovno zagrijavanje 3 planirano ponovno zagrijavanje
└─ | Dezinfekcija
5.7.1 | [2-01] | Aktivacija | PZ/W | 0: Ne 1: Da
5.7.2 | [2-00] | Dan rada | PZ/W | 0: Svaki dan 1: Ponedjeljak 2: Utorak 3: Srijeda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedjelja
5.7.3 | [2-02] | Vrijeme pokretanja | PZ/W | 0~23 sata, korak sat 1 1
5.7.4 | [2-03] | Zadana vrijednost spremnika | PZ/W | 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Trajanje | PZ/W | 40~60 min, korak: 5 min 40 min
Spremnik
5.8 | [6-0E] | Maksimum | PZ/W | E-07 = 4 40~ 75°C, korak: 1°C 60°C
5.9 | [6-00] | Histereza | PZ/W | 2~40°C, korak: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Histereza ponovnoga zagrijavanja | PZ/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
5.B |  | Način zadane vrijednosti | PZ/W | 0: Aps 1: Ovisno o vremenskim prilikama
└─ | Krivulja ovisnosti o vremenu
5.C | [0-0B] | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 35~[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | Min(45~[6-0E])～[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Visoka temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Niska temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
Spremnik
5.D | [6-01] | Margina | PZ/W | 0~10°C, korak: 1°C 2°C
5.E |  | Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu | PZ/O | 0: 2 vrijednosti 1: pomak nagiba
Korisničke postavke
└─ | Tihi način rada
7.4.1 |  | Način rada | PZ/W | 0: ISKLJUČENO 1: Ručno 2: Automatski
7.4.3 |  | Razina | PZ/W | 0: Tihi način rada 1: Tiši način rada 2: Najtiši način rada
└─ | Cijena el. energije
7.5.1 |  | Visoko | PZ/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Srednja | PZ/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Nisko | PZ/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Korisničke postavke
7.6 |  | Cijena plina | PZ/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Postavke instalatera
└─ | Čarobnjak konfiguracije
| └─ | Sustav
9.1.3.2 | [E-03] | Tip RG | PZ/O (*4,*5,*6) R/W (*7) | 0: bez grijača (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Kućna vruća voda | PZ/O | HPSU ‘Integrirani'
9.1.3.4 | [4-06] | Hitan slučaj | PZ/W | 0: Ručno 1: Automatski 2: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda UKLJ 3: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ 4: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ
9.1.3.5 | [7-02] | Broj zona | PZ/W | 0: Jedna zona 1: Dvostruka zona
9.1.3.6 | [E-0D] | Sustav napunjen glikolom | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.1.3.7 | [6-02] | BG kapacitet | PZ/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 0kW
9.1.3.8 | [C-02] | Bivalentno | PZ/W | 0: ISKLJUČENO 1: Izravno (GP) 2: Neizravno (KVV) (*3) 3: Neizravno (KVV + GP)
9.2.4 | [D-07] | Solarno | PZ/W | 0: Ne 1: Da (KVV) 2: Da (KVV + GP)
| └─ | Rezervni grijač
9.1.4.1 | [5-0D] | Napon | PZ/O | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.1.4.2 | [4-0A] | Konfiguracija | PZ/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnom slučaju
9.1.4.3 | [6-03] | Korak kapaciteta 1 | PZ/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 0kW 2 kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)
9.1.4.4 | [6-04] | Dodatni korak kapaciteta 2 | PZ/W (*5, *6) PZ/O (*4, *7) | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
| └─ | Glavna zona
9.1.5.1 | [2-0C] | Tip emitera | PZ/W | 0: Podno grijanje 1: Ventilo-konvektorska jedinica 2: Radijator
9.1.5.2 | [C-07] | Kontrola | PZ/W | 0: Izlazna voda 1: Vanjski sobni termostat 2: Sobni termostat
9.1.5.3 |  | Način zadane vrijednosti | PZ/W | 0: Aps 1: VO grijanje, fiksno hlađenje 2: Ovisno o vremenskim prilikama
9.1.5.4 |  | Raspored | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.1.5.5 |  | Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu | PZ/W | 0: 2 vrijednosti 1: pomak nagiba
9.1.6 | [1-00] | Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
9.1.6 | [1-01] | Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.6 | [1-03] | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-01]~Min(45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C
9.1.7 | [1-06] | Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C
9.1.7 | [1-07] | Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C
9.1.7 | [1-08] | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C
9.1.7 | [1-09] | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
| └─ | Dodatna zona
9.1.8.1 | [2-0D] | Tip emitera | PZ/W | 0: Podno grijanje 1: Ventilo-konvektorska jedinica 2: Radijator
9.1.8.3 |  | Način zadane vrijednosti | PZ/W | 0: Aps 1: VO grijanje, fiksno hlađenje 2: Ovisno o vremenskim prilikama
9.1.8.4 |  | Raspored | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.1.9 | [0-00] | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C 25°C
9.1.9 | [0-01] | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.9 | [0-02] | Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
9.1.A | [0-04] | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
9.1.A | [0-05] | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C 22°C
9.1.A | [0-06] | Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C
9.1.A | [0-07] | Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C
| └─ | Spremnik
9.1.B.1 | [6-0D] | Način zagrijavanja | PZ/W | 0: Samo ponovno zagrijavanje 3 planirano ponovno zagrijavanje
9.1.B.2 | [6-0A] | Zadana vrijednost ugodnosti | PZ/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Zadana vrijednost za eco | PZ/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja | PZ/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Histereza ponovnoga zagrijavanja | PZ/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
└─ | Kućna vruća voda
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Kućna vruća voda | PZ/O | HPSU ‘Integrirani'
9.2.2 | [D-02] | Crpke KVV | PZ/W | 0: Nema crpke KVV 1: Trenutačno dostupna vruća voda 2: Dezinfekcija 3: Cirkulacija 4: Cirkulacija i dezinfekcija
9.2.4 | [D-07] | Solarno | PZ/W | 0: Ne 1: Da (KVV) 2: Da (KVV + GP)
└─ | Rezervni grijač
9.3.1 | [E-03] | Tip RG | PZ/O (*4,*5,*6) R/W (*7) | 0: bez grijača (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.3.2 | [5-0D] | Napon | PZ/O | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.3.3 | [4-0A] | Konfiguracija | PZ/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnom slučaju
9.3.4 | [6-03] | Korak kapaciteta 1 | PZ/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 0kW 2 kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)
9.3.5 | [6-04] | Dodatni korak kapaciteta 2 | PZ/W (*5, *6) PZ/O (*4, *7) | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
9.3.6 | [5-00] | Izjednačavanje: deaktivirati rezervni grijač (ili vanjski rezervni izvor topline u slučaju bivalentnog sustava) iznad temperature izjednačenja za grijanje prostora? | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.3.7 | [5-01] | Temperatura izjednačenja | PZ/W | -15~35°C, korak: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Rad | PZ/W | 0: Zabranjeno 1: Dopušteno 2: Samo KVV
└─ | Dodatni grijač
9.4.1 | [6-02] | Kapacitet | PZ/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 0kW
9.4.3 | [8-03] | Ekonomični vremenski programator PG | PZ/W | 20~95 min, korak: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Rad | PZ/W | 0: Zabranjeno 1: Dopušteno 2: Preklapanje 3: Kompresor isključen 4: Samo legionela
└─ | Hitan slučaj
9.5.1 | [4-06] | Hitan slučaj | PZ/W | 0: Ručno 1: Automatski 2: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda UKLJ 3: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ 4: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ
9.5.2 | [7-06] | Kompresor prinudno ISKLJ. | PZ/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
└─ | Balansiranje
9.6.1 | [5-02] | Prioritet grijanja prostora | PZ/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.6.2 | [5-03] | Prioritetna temperatura | PZ/W | -15~35°C, korak: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Zadana vrijednost pomaka PG | PZ/W | 0~20°C, korak: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Vremenski programator anti-recikliranja | PZ/W | 0~10 sati, korak: 0,5 sati 0,5 sati
9.6.5 | [8-00] | Minimalno vrijeme rada vremenskog programatora | PZ/W | 0~20 min, korak: 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Maksimalno vrijeme rada vremenskog programatora | PZ/W | 5~95 min, korak: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Dodatni vremenski programator | PZ/W | 0~95 min, korak: 5 min 95 min
Postavke instalatera
9.7 | [4-04] | Sprečavanje smrzavanja cijevi | PZ/W | 0: Kontinuirani rad pumpe 1: Nekontinuirani rad pumpe 2: ISKLJUČENO
└─ | Napajanje po tarifnom modelu upravljane potrošnje
9.8.2 | [D-00] | Dopusti grijač | PZ/W | 0: Ništa 1: Samo PG 2: Samo RG 3: Sve
9.8.3 | [D-05] | Dopusti pumpu | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.8.4 | [D-01] | Napajanje po tarifnom modelu upravljane potrošnje | PZ/W | 0: Ne 1: Otvoreno 2: Zatvoreno 3: Pametna mreža
9.8.6 |  | Dopusti električne grijače | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.8.7 |  | Omogući međupohranu prostorije | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.8.8 |  | Granica postavke kW | PZ/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 2 kW
└─ | Kontrola potrošnje snage
9.9.1 | [4-08] | Kontrola potrošnje snage | PZ/W | 0: Ne 1: Neprestano 2: Ulazi 3: Struja osjetnici
9.9.2 | [4-09] | Način zad. vr. | PZ/W | 0: Amp 1:kW
9.9.3 | [5-05] | Granica | PZ/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Granica 1 | PZ/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Granica 2 | PZ/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Granica 3 | PZ/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Granica 4 | PZ/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Granica | PZ/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Granica 1 | PZ/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Granica 2 | PZ/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Granica 3 | PZ/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Granica 4 | PZ/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritetni grijač | PZ/W | 0: Ništa 1: Dodatni grijač 2: Rezervni grijač
9.9.F | [7-07] | Aktivacija BBR16* *BBR16 postavke vidljive su samo kada je jezik korisničkog sučelja postavljen na švedski. | PZ/W | 0: Ne 1: Da
└─ | Mjerenje energije
9.A.1 | [D-08] | Ulaz impulsa 1 | PZ/W | 0: Ne 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh
9.A.2 | [D-09] | Ulaz impulsa 2 / PV meter | PZ/W | 0: Ne 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh 6: 100 puls/kWh (PV meter) 7: 1000 puls/kWh (PV meter)
└─ | Osjetnici
9.B.1 | [C-08] | Vanjski osjetnik | PZ/W | 0: Ne 1: Vani 2: Prostorija
9.B.2 | [2-0B] | Pomak osjetnika | PZ/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Prosječno vrijeme | PZ/W | 0: Ne 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
└─ | Bivalentno
9.C.1 | [C-02] | Bivalentno | PZ/W | 0: ISKLJUČENO 1: Izravno (GP) 2: Neizravno (KVV) (*3) 3: Neizravno (KVV + GP)
9.C.2 | [7-05] | učinkov. bojlera | PZ/W | 0: Vrlo visoka 1: Visoka 2: Srednja 3: Niska 4: Vrlo niska
9.C.3 | [C-03] | Temperatura | PZ/W | -25~25°C, korak: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Histereza | PZ/W | 2~10°C, korak 1°C 3°C
Postavke instalatera
9.D | [C-09] | Izlaz alarma | PZ/W | 0: Nenormalno 1: Normalno
9.E | [3-00] | Aut. pon. pokretanje | PZ/W | 0: Ručno 1: Automatski
9.F | [E-08] | Funkc. uštede snage | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.G |  | Onemogućite zaštite | PZ/W | 0: Ne 1: Da
└─ | Pregled lokalnih postavki
9.I | [0-00] | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-05]~[9-06]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [0-02] | Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
9.I | [0-05] | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja dodatne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 35~[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | Min(45~[6-0E])～[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C
9.I | [0-0D] | Visoka temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Niska temperatura u okolini za krivulju KVV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Niska temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Visoka temperatura u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [1-03] | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju zagrijavanja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-01]~Min(45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Hlađenje glavne zone temperature izlazne vode ovisno o vremenu. | PZ/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [1-05] | Hlađenje dodatne zone temperature izlazne vode ovisno o vremenu. | PZ/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [1-06] | Niska temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Visoka temperatura u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Vrijednost izlazne vode za nisku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Vrijednost izlazne vode za visoku temperaturu u okolini za krivulju hlađenja glavne zone TIV-a ovisnu o vremenu. | PZ/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
9.I | [1-0A] | Koje je pros. vrijeme za vanj. temp.? | PZ/W | 0: Ne 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
9.I | [1-0B] | Koja je željena delta T u grijanju za glavnu zonu? | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | 3~10°C, korak: 1°C [2-0C] ≠2 (Radijator) 5°C [2-0C] = 2 (Radijator) 10°C
9.I | [1-0C] | Koja je željena delta T u grijanju za dodatnu zonu? | [2-0D] ≠2 PZ/W [2-0D] =2 PZ/O | [2-0D] ≠2 (Radijator) 3~10°C, korak: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radijator) 10°C
9.I | [1-0D] | Koja je željena delta T u hlađenju za glavnu zonu? | PZ/W | 3~10°C, korak: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Koja je željena delta T u hlađenju za dodatnu zonu? | PZ/W | 3~10°C, korak: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Kad da se provede funkcija dezinfekcije? | PZ/W | 0: Svaki dan 1: Ponedjeljak 2: Utorak 3: Srijeda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedjelja
9.I | [2-01] | Da se provede funkcija dezinfekcije? | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [2-02] | Kad da se provede funkcija dezinfekcije? | PZ/W | 0~23 sata, korak sat 1 1
9.I | [2-03] | Koja je ciljna temp. dezinfekcije? | PZ/W | 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Koliko dugo održavati temp. spremnika? | PZ/W | 40~60 min, korak: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Temperatura za sprečavanje smrzavanja sobe | PZ/W | 4~16°C, korak: 1°C 12°C
9.I | [2-06] | Zaštita sobe od smrz. | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [2-09] | Prilagodi pomak izmjerene sob. temp. | PZ/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Prilagodi pomak izmjerene sob. temp. | PZ/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Koji je potrebni pomak izmjerene vanj. temp.? | PZ/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Koji je tip emitera priključen na gl. zonu TIV? | PZ/W | 0: Podno grijanje 1: Ventilo-konvektorska jedinica 2: Radijator
9.I | [2-0D] | Koji je tip emitera priključen na dod. zonu TIV? | PZ/W | 0: Podno grijanje 1: Ventilo-konvektorska jedinica 2: Radijator
9.I | [2-0E] | Koja je maksimalna dopuštena struja preko toplinske crpke? | PZ/W | 20~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Je li dopušteno aut. pon. pokr. jedinice? | PZ/W | 0: Ručno 1: Automatski
9.I | [3-01] | -- | PZ/W | 0
9.I | [3-02] | -- | PZ/W | 1
9.I | [3-03] | -- | PZ/W | 4
9.I | [3-04] | -- | PZ/W | 2
9.I | [3-05] | -- | PZ/W | 1
9.I | [3-06] | Koja je maks. željena sob. temp. u grijanju? | PZ/W | 18~30°C, korak: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Koja je min. željena sob. temp. u grijanju? | PZ/W | 12~18°C, korak: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Koja je maks. željena sob. temp. u hlađenju? | PZ/W | 25~35°C, korak: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Koja je min. željena sob. temp. u hlađenju? | PZ/W | 15~25°C, stupanj: 0,5 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | Što je model crpke | PZ/O | 0: model crpke 0 1: model crpke 1
9.I | [3-0B] | -- |  | 1
9.I | [3-0C] | -- |  | 1
9.I | [3-0D] | Ako je postavljen komplet za dvije zone, zaštita od blokiranja njegovih crpki i ventila za miješanje | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [4-00] | Koji je način rada RG? | PZ/W | 0: Zabranjeno 1: Dopušteno 2: Samo KVV
9.I | [4-01] | Koji električni grijač ima prednost? | PZ/W | 0: Ništa 1: Dodatni grijač 2: Rezervni grijač
9.I | [4-02] | Ispod koje vanj. temp. je dopušteno grijanje? | PZ/W | 14~35°C, korak: 1°C 22°C
9.I | [4-03] | Dopuštenje za rad dodatnog grijača. | PZ/W | 0: Zabranjeno 1: Dopušteno 2: Preklapanje 3: Kompresor isključen 4: Samo legionela
9.I | [4-04] | Sprečavanje smrzavanja cijevi | PZ/W | 0: Kontinuirani rad pumpe 1: Nekontinuirani rad pumpe 2: ISKLJUČENO
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Hitan slučaj | PZ/W | 0: Ručno 1: Automatski 2: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda UKLJ 3: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ 4: Auto red GP/ Kućna vruća voda/ voda ISKLJ
9.I | [4-07] | -- |  | 3
9.I | [4-08] | Koji je način ogr. snage potreban na sustavu? | PZ/W | 0: Ne 1: Neprestano 2: Ulazi 3: Struja osjetnici
9.I | [4-09] | Koji je tip ograničenja snage potreban? | PZ/W | 0: Amp 1:kW
9.I | [4-0A] | Konfiguracija rezervnog grijača | PZ/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnom slučaju
9.I | [4-0B] | Histereza automatskog prespajanja između grijanja i hlađenja. | PZ/W | 1~10°C, korak: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Pomak automatskog prespajanja između grijanja i hlađenja. | PZ/W | 1~10°C, korak: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Izjednačavanje: deaktivirati rezervni grijač (ili vanjski rezervni izvor topline u slučaju bivalentnog sustava) iznad temperature izjednačenja za grijanje prostora? | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [5-01] | Koja je temperatura izjednačenja za zgradu? | PZ/W | -15~35°C, korak: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Prioritet grijanja prostora. | PZ/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [5-03] | Temperatura prioritetnog grijanja prostora. | PZ/W | -15~35°C, korak: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Korekcija zadane vrijednosti temperature kućne vruće vode. | PZ/W | 0~20°C, korak: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Koja je zahtijevana granica za DI1? | PZ/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Koja je zahtijevana granica za DI2? | PZ/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Koja je zahtijevana granica za DI3? | PZ/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Koja je zahtijevana granica za DI4? | PZ/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Koja je zahtijevana granica za DI1? | PZ/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Koja je zahtijevana granica za DI2? | PZ/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Koja je zahtijevana granica za DI3? | PZ/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Koja je zahtijevana granica za DI4? | PZ/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Napon rezervnog grijača | PZ/O | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Temperaturna razlika koja određuje temperaturu uključivanja toplinske crpke. | PZ/W | 2~40°C, korak: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Temperaturna razlika koja određuje temperaturu isključivanja toplinske crpke. | PZ/W | 0~10°C, korak: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Koji je kapacitet dodatnog grijača? | PZ/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 0kW
9.I | [6-03] | Koji je kapacitet rez. gr. korak 1? | PZ/W | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 0kW 2 kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)
9.I | [6-04] | Koji je kapacitet rez. gr. korak 2? | PZ/W (*5, *6) PZ/O (*4, *7) | 0~10 kW, korak: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Koja se histereza koristi kod pon. zag.? | PZ/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | --heatertape_capacity |  | 0
9.I | [6-0A] | Koja je željena razina ugode temperatura spremišta? | PZ/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Koja je željena eco temperatura spremišta? | PZ/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Koja je željena temp. pon. zagrijavanja? | PZ/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Koji je željeni način zad. vr. u KVV? | PZ/W | 0: Samo ponovno zagrijavanje 3 planirano ponovno zagrijavanje
9.I | [6-0E] | Koja je maksimalna zadana vrijednost temperature? | PZ/W | E-07 = 4 40~ 75°C, korak: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | Najviša vrijednost temperature dodatnog grijača kućne vruće vode. | PZ/W | 0~4°C, korak: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Histereza dodatnog grijača kućne vruće vode. | PZ/W | 2~40°C, korak: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Koliko ima zona temp. izl. vode? | PZ/W | 0: Jedna zona 1: Dvostruka zona
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | učinkov. bojlera | PZ/W | 0: Vrlo visoka 1: Visoka 2: Srednja 3: Niska 4: Vrlo niska
9.I | [7-06] | Kompresor prinudno ISKLJ. | PZ/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [7-07] | Aktivacija BBR16* *BBR16 postavke vidljive su samo kada je jezik korisničkog sučelja postavljen na švedski. | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [7-08] | -- | PZ/W | 0
9.I | [7-09] | Koliko iznosi minimalna PWM vrijednost crpke. |  | 20%
9.I | [7-0A] | Fiksni PWM crpke za dodatnu zonu, ako je postavljen komplet za dvije zone. | PZ/W | 20~95%, korak 5% 95%
9.I | [7-0B] | Fiksni PWM crpke za glavnu zonu, ako je postavljen komplet za dvije zone. | PZ/W | 20~95%, korak 5% 95%
9.I | [7-0C] | Vrijeme potrebno za okretanje ventila za miješanje s jedne na drugu stranu, ako je postavljen komplet za dvije zone. | PZ/W | 20~300 sekundi, korak 5 s 125 sekundi
9.I | [7-0D] | Vrijednost histereze korištena za upravljanje bivalentnog spremnika u slučaju da podržava rad grijanja prostora | PZ/W | 2~20, korak 0,5 °C 4 °C
9.I | [7-0E] | Pomak na zadanoj vrijednosti kako bi se odredilo kada je spremnik dovoljno visoko da ide na stanje viška | PZ/W | 2~22, korak 0,5 °C 7 °C
9.I | [8-00] | Minimalno vrijeme rada za pripremu kućne vruće vode. | PZ/W | 0~20 min, korak: 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Maksimalno vrijeme rada za pripremu kućne vruće vode. | PZ/W | 5~95 min, korak: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Protureciklirajuće vrijeme. | PZ/W | 0~10 sati, korak: 0,5 sati 0,5 sati
9.I | [8-03] | Mjerač vremena odgode uključivanja dodatnog grijača. | PZ/W | 20~95 min, korak: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Dodatno vrijeme rada za maksimalno vrijeme rada. | PZ/W | 0~95 min, korak: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Dopusti modulaciju TIV radi uprav. prost.? | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [8-06] | Maksimalna modulacija temperature izlazne vode. | PZ/W | 0~10°C, korak: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Koja je željena razina ugode TIV glavna hlađenja? | PZ/W | [9-03]~[9-02], korak: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Koja je željena eco TIV glavna hlađenja? | PZ/W | [9-03]~[9-02], korak: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Koja je željena razina ugode TIV glavna grijanja? | PZ/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Koja je željena eco TIV glavna grijanja? | PZ/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Koja je maks. željena TIV gl. zone u grijanju? | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | [2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Koja je min. željena TIV gl. zone u grijanju? | PZ/W | 15~37°C, korak: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Koja je maks. željena TIV gl. zone u hlađenju? | PZ/W | 18~22°C, korak: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Koja je min. željena TIV gl. zone u hlađenju? | PZ/W | 5~18°C, korak: 1°C 5°C
9.I | [9-04] | Najviša vrijednost temperature izlazne vode. | PZ/W | 1~4°C, korak: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Koja je min. željena TIV dod. zone u grijanju? | PZ/W | 15~37°C, korak: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Koja je maks. željena TIV dod. zone u grijanju? | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | [2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Koja je min. željena TIV dod. zone u hlađenju? | PZ/W | 5~18°C, korak: 1°C 5°C
9.I | [9-08] | Koja je maks. željena TIV dod. zone u hlađenju? | PZ/W | 18~22°C, korak: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Koji je dopušteni podbačaj TIV-a prilikom pokretanja hlađenja? | PZ/W | 1~18°C, korak: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Koja je sobna temperatura stabilizacije u grijanju? | PZ/W | [3-07]～[3-06]°C, korak: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Koja je sobna temperatura stabilizacije u hlađenju? | PZ/W | [3-09]～[3-08]°C, korak: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Histereza sobne temperature. | PZ/W | 1~6°C, korak: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Ograničenje brzine crpke | PZ/W | 0~8, korak:1 0 : Nema ogr. 1~4 : 90~60% brzina crpke 5~8: 90~60% brzina crpke tijekom uzorkovanja 6 80% brzina crpke
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Prioritet grijanja kućne vruće vode. | PZ/W | 0: Solarni prioritet 1: Prioritet toplinske crpke
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Je li priključen vanjski rezervni izvor topline? | PZ/W | 0: ISKLJUČENO 1: Izravno (GP) 2: Neizravno (KVV) (*3) 3: Neizravno (KVV + GP)
9.I | [C-03] | Temperatura aktiviranja bivalentnog rada. | PZ/W | -25~25°C, korak: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Temperatura bivalentne histereze. | PZ/W | 2~10°C, korak 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Koji je zaht. termo tip kont. za gl. zonu? | PZ/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta
9.I | [C-06] | Koji je zaht. termo tip kont. za dod. zonu? | PZ/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta
9.I | [C-07] | Koji je način uprav. jed. u radu u pr.? | PZ/W | 0: Izlazna voda 1: Vanjski sobni termostat 2: Sobni termostat
9.I | [C-08] | Koji je tip vanjskog osjetnika instaliran? | PZ/W | 0: Ne 1: Vani 2: Prostorija
9.I | [C-09] | Koji je zahtijevani tip kontakta izlaza alarma? | PZ/W | 0: Nenormalno 1: Normalno
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Koji su gr. dop. ako se smanji pref. kWh stopa SN? | PZ/W | 0: Ništa 1: Samo PG 2: Samo RG 3: Sve
9.I | [D-01] | Tip kontakta inst. SN pref. stope kWh? | PZ/W | 0: Ne 1: Otvoreno 2: Zatvoreno 3: Pametna mreža
9.I | [D-02] | Koji je tip crpke KVV instaliran? | PZ/W | 0: Nema crpke KVV 1: Trenutačno dostupna vruća voda 2: Dezinfekcija 3: Cirkulacija 4: Cirkulacija i dezinfekcija
9.I | [D-03] | Kompenzacija temperature izlazne vode oko 0°C. | PZ/W | 0: Ne 1: povećanje 2°C, raspon 4°C 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C
9.I | [D-04] | Je li priključen zahtijevani pcb? | PZ/W | 0: Ne 1: kontr. potrošnje snage
9.I | [D-05] | Je li dop. rad crpke ako se smanji pref. kWh stopa SN? | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [D-07] | Je li priključen solarni pribor? | PZ/W | 0: Ne 1: Da (KVV) 2: Da (KVV + GP)
9.I | [D-08] | Koristi li se vanj. kWh mjerač za mj. snage? | PZ/W | 0: Ne 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh
9.I | [D-09] | Koristi li se vanj. kWh mjerač za mj. snage, kWh mjerač korišten za pametnu mrežu? | PZ/W | 0: Ne 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh 6: 100 puls/kWh (PV meter) 7: 1000 puls/kWh (PV meter)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Koji je tip jedinice instaliran? | PZ/O | 0~5 0: NT split
9.I | [E-01] | Koji je tip kompresora instaliran? | PZ/O | 0
9.I | [E-02] | Koji je tip softvera unutarnje jedinice? | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Reverzibilna (*1) 1: Samo grijanje (*2)
9.I | [E-03] | Koji je broj koraka rezervnog grijača? | PZ/O (*4,*5,*6) R/W (*7) | 0: bez grijača (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.I | [E-04] | Je li dost. funk. uštede snage na vanj. jed.? | PZ/O | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-05] | Može li sustav pripremiti kućnu vruću vodu? | PZ/O | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | koja je vrsta spremnika KVV-a instalirana? | PZ/W | 0~8 0 OSO spremnik 150/180 1 FS s RG 2 FS s PG 3 OSO spremnik 200/250/300 4 Rotex bez PG (HIB) 5 Rotex s PG 6: Spremnik treće strane za HIB 7 Spremnik treće strane, zavojnica >= 1,05m2 8 Spremnik treće strane, zavojnica >= 1,8m2
9.I | [E-08] | Funkcija uštede energije vanjske jedinice. | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | Je li instaliran komplet za dvije zone? | PZ/W | 0: NIJE instalirano 1: - 2: Postavljen komplet za dvije zone
9.I | [E-0C] | Koji je tip sustava za dvije zone postavljen? | PZ/W | 0: Bez hidrauličkog separatora / bez izravne crpke 1: S hidrauličkim separatorom / bez izravne crpke 2: S hidrauličkim separatorom / s izravnom crpkom
9.I | [E-0D] | Je li sustav napunjen glikolom? | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Rad crpke dopušten je izvan raspona. | PZ/W | 0: Zabranjeno 1: Dopušteno
9.I | [F-01] | Iznad koje vanj. temp. je dopušteno hlađenje? | PZ/W | 10~35°C, korak: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-06] | Omogućiti bojler spremnika? | PZ/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [F-07] | Izračun učinkovitosti | PZ/W | 0: Omogućeno 1: Onemogućeno
9.I | [F-08] | Omogućavanje odmrzavanja kod neprekidnog grijanja | PZ/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [F-09] | Rad crpke tijekom nepravilnosti protoka. | PZ/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Zatvoriti zap. vent. dok je termo ISKLJ? | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [F-0C] | Zatvoriti zap. vent. tijekom hlađenja? | PZ/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [F-0D] | Koji je način rada crpke? | PZ/W | 0: Neprestano 1: Uzorak 2: Zahtjev
9.I | [F-0E] | Potpora grijanja spremnika_maks. | PZ/W | 10~35 kW, korak: 1 kW 20 kW
Postavke kompleta za dvije zone
9.P.1 | [E-0B] | Postavljen komplet za dvije zone | PZ/W | 0: NIJE instalirano 1: - 2: Postavljen komplet za dvije zone
9.P.2 | [E-0C] | Tip sustava za dvije zone | PZ/W | 0: Bez hidrauličkog separatora / bez izravne crpke 1: S hidrauličkim separatorom / bez izravne crpke 2: S hidrauličkim separatorom / s izravnom crpkom
9.P.3 | [7-0A] | Fiksni PWM crpke dodatne zone | PZ/W | 20~95%, korak 5% 95%
9.P.4 | [7-0B] | Fiksni PWM crpke glavne zone | PZ/W | 20~95%, korak 5% 95%
9.P.5 | [7-0C] | Vrijeme okretanja ventila za miješanje | PZ/W | 20~300 s, korak 5 s 125 s