## Front_page
Tabella delle impostazioni in loco
Unità interne applicabili
EHSH04P30E▲▼
EHSHB04P30E▲▼
EHSX04P30E▲▼
EHSXB04P30E▲▼
EHSX04P50E▲▼
EHSXB04P50E▲▼
EHSH08P30E▲▼
EHSHB08P30E▲▼
EHSX08P30E▲▼
EHSXB08P30E▲▼
EHSH08P50E▲▼
EHSHB08P50E▲▼
EHSX08P50E▲▼
EHSXB08P50E▲▼
Note
(*1) | *X*
(*2) | *H*
(*3) | *B*
(*4) | EKECBUA3V
(*5) | EKECBUA6V
(*6) | EKECBUA9W
(*7) | Senza Risc ris
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P681207-1B
Tabella delle impostazioni in loco |  |  |  |  | Impost. installatore modificata rispetto al valore predefinito
Navigazione | Codice campo | Nome impostazione |  | Range, gradino Valore predefinito | Data | Valore
Ambiente
└─ | Antigelo
1.4.1 | [2-06] | Attivazione | R/W | 0: No 1: Sì
1.4.2 | [2-05] | Setpoint ambiente | R/W | 4~16°C, gradino: 1°C 12°C
└─ | Range di setpoint
1.5.1 | [3-07] | Minimo riscaldamento | R/W | 12~18°C, gradino: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Massimo riscaldamento | R/W | 18~30°C, gradino: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Minimo raffreddamento | R/W | 15~25°C, gradino: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Massimo raffreddamento | R/W | 25~35°C, gradino: 1°C 35°C
Ambiente
1.6 | [2-09] | Sfalsamento sensore ambiente | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Sfalsamento sensore ambiente | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
└─ | Ambiente setpoint comfort
1.9.1 | [9-0A] | Riscaldamento setpoint comfort | R/W | [3-07]～[3-06]°C, gradino: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Raffreddamento setpoint comfort | R/W | [3-09]～[3-08]°C, gradino: 0,5°C 23°C
Zona principale
2.4 |  | Modo setpoint |  | 0: Punto fisso 1: Riscaldamento con curva climatica, raffreddamento a punto fisso 2: Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)
└─ | Curva climatica per il riscaldamento
2.5 | [1-00] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
2.5 | [1-03] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~min(45 [9-00])°C, gradino: 1°C 25°C
└─ | Curva climatica per il raffrescamento
2.6 | [1-06] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
Zona principale
2.7 | [2-0C] | Tipo di trasmettitore | R/W | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
└─ | Range di setpoint
2.8.1 | [9-01] | Minimo riscaldamento | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Massimo riscaldamento | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | [2-0C]=2: 37~60, gradino: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55°C, gradino: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Minimo raffreddamento | R/W | 5~18°C, gradino: 1°C 5°C
2.8.4 | [9-02] | Massimo raffreddamento | R/W | 18~22°C, gradino: 1°C 22°C
Zona principale
2.9 | [C-07] | Controllo | R/W | 0: Acqua in uscita 1: Termostato ambiente esterno 2: Termostato ambiente
2.A | [C-05] | Tipo termostato | R/W | 1: 1 contatto 2: 2 contatti
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T riscaldamento | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | 3~10°C, gradino: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiatore) 5°C [2-0C] = 2 (Radiatore) 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T raffreddamento | R/W | 3~10°C, gradino: 1°C 5°C
└─ | Modulazione
2.C.1 | [8-05] | Modulazione | R/W | 0: No 1: Sì
2.C.2 | [8-06] | Modulazione massima | R/W | 0~10°C, gradino: 1°C 5°C
└─ | Valvola di intercettazione
2.D.1 | [F-0B] | Durante la richiesta di climatizzazione | R/W | 0: No 1: Sì
2.D.2 | [F-0C] | Durante il raffreddamento | R/W | 0: No 1: Sì
Zona principale
2.E |  | Tipo basato su curva WD | R/W | 0: 2 punti 1: Pendenza-Sfalsamento
Zona aggiuntiva
3.4 |  | Modo setpoint |  | 0: Punto fisso 1: Riscaldamento con curva climatica, raffreddamento a punto fisso 2: Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)
└─ | Curva climatica per il riscaldamento
3.5 | [0-00] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, gradino: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
3.5 | [0-02] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
└─ | Curva climatica per il raffrescamento
3.6 | [0-04] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
3.6 | [0-05] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C
Zona aggiuntiva
3.7 | [2-0D] | Tipo di trasmettitore | R/O | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
└─ | Range di setpoint
3.8.1 | [9-05] | Minimo riscaldamento | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Massimo riscaldamento | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | [2-0C]=2: 37~60, gradino: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55°C, gradino: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Minimo raffreddamento | R/W | 5~18°C, gradino: 1°C 5°C
3.8.4 | [9-08] | Massimo raffreddamento | R/W | 18~22°C, gradino: 1°C 22°C
Zona aggiuntiva
3.A | [C-06] | Tipo termostato | R/W | 1: 1 contatto 2: 2 contatti
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T riscaldamento | [2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O | [2-0D] ≠2 (Radiatore) 3~10°C, gradino: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radiatore) 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T raffreddamento | R/W | 3~10°C, gradino: 1°C 5°C
Zona aggiuntiva
3.C |  | Tipo basato su curva WD | R/O | 0: 2 punti 1: Pendenza-Sfalsamento
Riscaldamento/raffreddamento ambiente
└─ | Range di funzionamento
4.3.1 | [4-02] | Temp. dis. risc. amb. | R/W | 14~35°C, gradino: 1°C 22°C
4.3.2 | [F-01] | Temp. dis. raffr. amb. | R/W | 10~35°C, gradino: 1°C 20°C
Riscaldamento/raffreddamento ambiente
4.4 | [7-02] | Numero di zone | R/W | 0: Zona singola 1: Zona doppia
4.5 | [F-0D] | Modo di funz. pompa | R/W | 0: Continuo 1: Campione 2: Richiesta
4.6 | [E-02] | Tipo unità | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Reversibile (*1) 1: Solo riscaldamento (*2)
4.7 | [9-0D] | Limitazione della velocità della pompa | R/W | 0~8, gradino:1 0: Nessuno limite 1~4 : 90~60% velocità della pompa 5~8: velocità pompa del 90~60% durante il campionamento 6: velocità pompa 80%
Riscaldamento/raffreddamento ambiente
4.9 | [F-00] | Pompa al di fuori del campo | R/W | 0: Limitato 1: Ammesso
4.A | [D-03] | Aumento intorno 0°C | R/W | 0: No 1: aumento 2°C, entro 4°C 2: aumento 4°C, entro 4°C 3: aumento 2°C, entro 8°C 4: aumento 4°C, entro 8°C
4.B | [9-04] | Superamento temporaneo | R/W | 1~4°C, gradino: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Antigelo | R/W | 0: No 1: Sì
Serbatoio
5.2 | [6-0A] | Setpoint comfort | R/W | 30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Setpoint economico | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Setpoint riscaldamento preventivo e mantenimento | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Modo riscaldamento | R/W | 0: Solo r. pr/mant 3 programmato risc. prev. e mant.
└─ | Disinfezione
5.7.1 | [2-01] | Attivazione | R/W | 0: No 1: Sì
5.7.2 | [2-00] | Funz. Giorno | R/W | 0: Ogni giorno 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato 7: Domenica
5.7.3 | [2-02] | Ora inizio | R/W | 0~23 hour, gradino: 1 hour 1
5.7.4 | [2-03] | Setpoint serbatoio | R/W | 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Durata | R/W | 40~60 min, gradino: 5 min 40 min
Serbatoio
5.8 | [6-0E] | Massimo | R/W | E-07 = 4 40~ 75°C, gradino: 1°C 60°C
5.9 | [6-00] | Isteresi | R/W | 2~40°C, gradino: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Isteresi riscaldamento preventivo e mantenimento | R/W | 2~20°C, gradino: 1°C 10°C
5.B |  | Modo setpoint | R/W | 0: Punto fisso 1: Dip. da meteo
└─ | Curva climatica
5.C | [0-0B] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 35~[6-0E]°C, gradino: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | Min(45~[6-0E])～[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
Serbatoio
5.D | [6-01] | Margine | R/W | 0~10°C, gradino: 1°C 2°C
5.E |  | Tipo basato su curva WD | R/O | 0: 2 punti 1: Pendenza-Sfalsamento
Impostazioni utente
└─ | Silenzioso
7.4.1 |  | Modalità | R/W | 0: DISATTIVATO 1: Manuale 2: Automatico
7.4.3 |  | Livello | R/W | 0: Silenzioso 1: Più silenzioso 2: Assolutamente silenzioso
└─ | Prezzo elettricità
7.5.1 |  | Alto | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Medio | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Basso | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Impostazioni utente
7.6 |  | Prezzo del gas | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Impostazioni installatore
└─ | Procedura guidata di configurazione
| └─ | Sistema
9.1.3.2 | [E-03] | Tipo Risc Ris | R/O (*4,*5,*6) R/W (*7) | 0: Nessun riscaldatore (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Acqua calda sanitaria | R/O | HPSU ‘Integrata'
9.1.3.4 | [4-06] | Emergenza | R/W | 0: Manuale 1: Automatico 2: RA ridotto automaticamente/ACS ATTIVATO 3: RA ridotto automaticamente/ACS DISATTIVATO 4: RA ridotto automaticamente/ACS DISATTIVATO
9.1.3.5 | [7-02] | Numero di zone | R/W | 0: Zona singola 1: Zona doppia
9.1.3.6 | [E-0D] | Sistema riempito con glicole | R/W | 0: No 1: Sì
9.1.3.7 | [6-02] | Capacità surriscaldatore | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 0kW
9.1.3.8 | [C-02] | Bivalente | R/W | 0: Disattivato 1: Diretto (RA) 2: Indiretto (ACS) (*3) 3: Indiretto (ACS + RA)
9.2.4 | [D-07] | Solare | R/W | 0: No 1: Sì (ACS) 2: Sì (ACS + RA)
| └─ | Riscaldatore di riserva
9.1.4.1 | [5-0D] | Tensione | R/O | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.1.4.2 | [4-0A] | Configurazione | R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in emergenza
9.1.4.3 | [6-03] | Potenza Step 1 | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 0kW 2kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)
9.1.4.4 | [6-04] | Potenza aggiuntiva Step 2 | R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
| └─ | Zona principale
9.1.5.1 | [2-0C] | Tipo di trasmettitore | R/W | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
9.1.5.2 | [C-07] | Controllo | R/W | 0: Acqua in uscita 1: Termostato ambiente esterno 2: Termostato ambiente
9.1.5.3 |  | Modo setpoint | R/W | 0: Punto fisso 1: Riscaldamento con curva climatica, raffreddamento a punto fisso 2: Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)
9.1.5.4 |  | Programmazione | R/W | 0: No 1: Sì
9.1.5.5 |  | Tipo basato su curva WD | R/W | 0: 2 punti 1: Pendenza-Sfalsamento
9.1.6 | [1-00] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
9.1.6 | [1-01] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.6 | [1-03] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~min(45 [9-00])°C, gradino: 1°C 25°C
9.1.7 | [1-06] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C
9.1.7 | [1-07] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C
9.1.7 | [1-08] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C 22°C
9.1.7 | [1-09] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
| └─ | Zona aggiuntiva
9.1.8.1 | [2-0D] | Tipo di trasmettitore | R/W | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
9.1.8.3 |  | Modo setpoint | R/W | 0: Punto fisso 1: Riscaldamento con curva climatica, raffreddamento a punto fisso 2: Dipendente da condizioni meteorologiche (curva climatica)
9.1.8.4 |  | Programmazione | R/W | 0: No 1: Sì
9.1.9 | [0-00] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, gradino: 1°C 25°C
9.1.9 | [0-01] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.9 | [0-02] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
9.1.A | [0-04] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
9.1.A | [0-05] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C 22°C
9.1.A | [0-06] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C
9.1.A | [0-07] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C
| └─ | Serbatoio
9.1.B.1 | [6-0D] | Modo riscaldamento | R/W | 0: Solo r. pr/mant 3 programmato risc. prev. e mant.
9.1.B.2 | [6-0A] | Setpoint comfort | R/W | 30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Setpoint economico | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Setpoint riscaldamento preventivo e mantenimento | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Isteresi riscaldamento preventivo e mantenimento | R/W | 2~20°C, gradino: 1°C 10°C
└─ | Acqua calda sanitaria
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Acqua calda sanitaria | R/O | HPSU ‘Integrata'
9.2.2 | [D-02] | Pompa ACS | R/W | 0: Nessuna Pompa ACS 1: Acqua calda istantanea 2: Disinfezione 3: Circolazione 4: Circolazione e disinfezione
9.2.4 | [D-07] | Solare | R/W | 0: No 1: Sì (ACS) 2: Sì (ACS + RA)
└─ | Riscaldatore di riserva
9.3.1 | [E-03] | Tipo Risc Ris | R/O (*4,*5,*6) R/W (*7) | 0: Nessun riscaldatore (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.3.2 | [5-0D] | Tensione | R/O | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.3.3 | [4-0A] | Configurazione | R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in emergenza
9.3.4 | [6-03] | Potenza Step 1 | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 0kW 2kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)
9.3.5 | [6-04] | Potenza aggiuntiva Step 2 | R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
9.3.6 | [5-00] | Equilibrio: disattivare il riscaldatore di riserva (o la sorgente di calore di riserva esterna in caso di sistema bivalente) al di sopra della temperatura di equilibrio per il riscaldamento ambiente? | R/W | 0: No 1: Sì
9.3.7 | [5-01] | Temperatura di equilibrio | R/W | -15~35°C, gradino: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Funzionamento | R/W | 0: Limitato 1: Ammesso 2: Solo ACS
└─ | Surriscaldatore
9.4.1 | [6-02] | Capacità | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 0kW
9.4.3 | [8-03] | Timer economico surriscaldatore | R/W | 20~95 min, gradino: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Funzionamento | R/W | 0: Limitato 1: Ammesso 2: Sovrapposizione 3: Compressore disattivato 4: Solo per la legionella
└─ | Emergenza
9.5.1 | [4-06] | Emergenza | R/W | 0: Manuale 1: Automatico 2: RA ridotto automaticamente/ACS ATTIVATO 3: RA ridotto automaticamente/ACS DISATTIVATO 4: RA ridotto automaticamente/ACS DISATTIVATO
9.5.2 | [7-06] | Compressore forzato DISATTIVATO | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
└─ | Bilanciamento
9.6.1 | [5-02] | Priorità riscaldamento ambiente | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.6.2 | [5-03] | Priorità temperatura | R/W | -15~35°C, gradino: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Sfalsamento setpoint surriscaldatore | R/W | 0~20°C, gradino: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Timer anti-riciclo | R/W | 0~10:00, gradino: 0,5 ora 0,5 ora
9.6.5 | [8-00] | Timer di funzionamento minimo | R/W | 0~20 min, gradino 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Timer di funzionamento massimo | R/W | 5~95 min, gradino: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Timer aggiuntivo | R/W | 0~95 min, gradino: 5 min 95 min
Impostazioni installatore
9.7 | [4-04] | Prevenzione congelamento tubi acqua | R/W | 0: Funzion. continuo della pompa 1: Funzionamento non continuo della pompa 2: DISATTIVATO
└─ | Alimentazione a kWh ridotta
9.8.2 | [D-00] | Riscaldatore ammesso | R/W | 0: Nessuno 1: Solo surriscaldatore 2: Solo Risc Ris 3: Tutti
9.8.3 | [D-05] | Pompa ammessa | R/W | 0: No 1: Sì
9.8.4 | [D-01] | Alimentazione a kWh ridotta | R/W | 0: No 1: Aperto 2: Chiuso 3: Smart grid
9.8.6 |  | Consenti riscaldatori elettrici | R/W | 0: No 1: Sì
9.8.7 |  | Abilita Ambiente buffering | R/W | 0: No 1: Sì
9.8.8 |  | Limite impostazione kW | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 2 kW
└─ | Controllo consumo elettrico
9.9.1 | [4-08] | Controllo consumo elettrico | R/W | 0: No 1: Continuo 2: Ingressi 3: Sensore corrente
9.9.2 | [4-09] | Modo setp. | R/W | 0: Amp 1: kW
9.9.3 | [5-05] | Limite | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Limite 1 | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Limite 2 | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Limite 3 | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Limite 4 | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Limite | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Limite 1 | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Limite 2 | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Limite 3 | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Limite 4 | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Priorità riscaldatore | R/W | 0: Nessuno 1: Surriscaldatore 2: Riscaldatore di riserva
9.9.F | [7-07] | BBR16 attivazione* *Le impostazioni BBR16 sono visibili solo se la lingua dell’interfaccia utente è impostata su Svedese. | R/W | 0: No 1: Sì
└─ | Misurazione energia
9.A.1 | [D-08] | Contatore elettrico 1 | R/W | 0: No 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh
9.A.2 | [D-09] | Contatore elettrico 2 / contatore PV | R/W | 0: No 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh 6: 100 impulsi/kWh (contatore PV) 7: 1000 impulsi/kWh (contatore PV)
└─ | Sensori
9.B.1 | [C-08] | Sensore esterno | R/W | 0: No 1: Esterno 2: Ambiente
9.B.2 | [2-0B] | Sfalsamento sensore amb. est. | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Tempo elaboraz. media | R/W | 0: No 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
└─ | Bivalente
9.C.1 | [C-02] | Bivalente | R/W | 0: Disattivato 1: Diretto (RA) 2: Indiretto (ACS) (*3) 3: Indiretto (ACS + RA)
9.C.2 | [7-05] | Effic. caldaia | R/W | 0: Molto alta 1: Alta 2: Media 3: Bassa 4: Molto bassa
9.C.3 | [C-03] | Temperatura | R/W | -25~25°C, gradino: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Isteresi | R/W | 2~10°C, gradino: 1°C 3°C
Impostazioni installatore
9.D | [C-09] | Uscita allarme | R/W | 0: Anomala 1: Normale
9.E | [3-00] | Riavvio automatico | R/W | 0: Manuale 1: Automatico
9.F | [E-08] | Funz. risp. energ. | R/W | 0: No 1: Sì
9.G |  | Disattiva protezioni | R/W | 0: No 1: Sì
└─ | Panoramica delle impostazioni in loco
9.I | [0-00] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, gradino: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [0-02] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
9.I | [0-05] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, gradino: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | Alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. aggiuntiva. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 35~[6-0E]°C, gradino: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | Min(45~[6-0E])～[6-0E]°C, gradino: 1°C 55°C
9.I | [0-0D] | Temperatura ambiente alta per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Temperatura ambiente bassa per curva dipendente da condizioni meteorologiche per acqua calda sanitaria. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | -40~5°C, gradino: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [1-03] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche riscaldamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-01]~min(45 [9-00])°C, gradino: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Raffreddamento dipendente da condizioni meteorologiche della zona temperatura manuale originale. | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [1-05] | Raffreddamento dipendente da condizioni meteorologiche della zona temperatura manuale aggiuntiva | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [1-06] | Bassa temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | 10~25°C, gradino: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Alta temp. ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | 25~43°C, gradino: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Valore acqua in uscita per bassa temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Valore acqua in uscita per alta temperatura ambiente per curva dipendente da condizioni meteorologiche raffreddamento zona temp. man. originale. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, gradino: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
9.I | [1-0A] | Qual è il tempo elab. media per la temperatura esterna? | R/W | 0: No 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
9.I | [1-0B] | Qual è il delta T desiderato del riscaldamento per la zona principale? | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | 3~10°C, gradino: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiatore) 5°C [2-0C] = 2 (Radiatore) 10°C
9.I | [1-0C] | Qual è il delta T desiderato del riscaldamento per la zona aggiuntiva? | [2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O | [2-0D] ≠2 (Radiatore) 3~10°C, gradino: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radiatore) 10°C
9.I | [1-0D] | Qual è il delta T desiderato del raffreddamento per la zona principale? | R/W | 3~10°C, gradino: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Qual è il delta T desiderato del raffreddamento per la zona aggiuntiva? | R/W | 3~10°C, gradino: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Quando deve essere eseguita la funzione disinfezione? | R/W | 0: Ogni giorno 1: Lunedì 2: Martedì 3: Mercoledì 4: Giovedì 5: Venerdì 6: Sabato 7: Domenica
9.I | [2-01] | Deve essere eseguita la funzione disinfezione? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [2-02] | Quando deve iniziare la funzione disinfezione? | R/W | 0~23 hour, gradino: 1 hour 1
9.I | [2-03] | Qual è la temperatura target di disinfezione? | R/W | 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Per quanto deve essere manten. la temperatura serbatoio? | R/W | 40~60 min, gradino: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Temperatura antigelo ambiente | R/W | 4~16°C, gradino: 1°C 12°C
9.I | [2-06] | Prot. antigelo amb. | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [2-09] | Regolare sfaldamento della temperatura ambiente misurata | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Regolare sfaldamento della temperatura ambiente misurata | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Qual è lo sfals. richiesto su temperatura est. misurata? | R/W | -5~5°C, gradino: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Che tipo di trasm. è colleg. alla zona Tman? | R/W | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
9.I | [2-0D] | Che tipo di trasm. è colleg. alla zona aggiuntiva Tman? | R/W | 0: Riscaldamento a pavimento 1: Ventilconvettore 2: Radiatore
9.I | [2-0E] | Qual è la corrente massima ammessa sulla pompa di calore? | R/W | 20~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Il riavvio dell'unità è consentito? | R/W | 0: Manuale 1: Automatico
9.I | [3-01] | -- | R/W | 0
9.I | [3-02] | -- | R/W | 1
9.I | [3-03] | -- | R/W | 4
9.I | [3-04] | -- | R/W | 2
9.I | [3-05] | -- | R/W | 1
9.I | [3-06] | Qual è la temp. ambiente max. desiderata di riscaldamento? | R/W | 18~30°C, gradino: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Qual è la temp. ambiente min. desiderata di riscaldamento? | R/W | 12~18°C, gradino: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Qual è la temp. ambiente max. desiderata di raffreddamento? | R/W | 25~35°C, gradino: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Qual è la temp. ambiente min. desiderata di raffreddamento? | R/W | 15~25°C, gradino: 0,5 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | Qual è il modello della pompa | R/O | 0: pompa model 0 1: pompa model 1
9.I | [3-0B] | -- |  | 1
9.I | [3-0C] | -- |  | 1
9.I | [3-0D] | In caso di installazione di un kit bizona, antiblocco pompa/e del kit e della valvola miscelatrice del kit | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [4-00] | Quale modo funz. Risc Ris? | R/W | 0: Limitato 1: Ammesso 2: Solo ACS
9.I | [4-01] | Quale riscaldatore elettrico ha la priorità? | R/W | 0: Nessuno 1: Surriscaldatore 2: Riscaldatore di riserva
9.I | [4-02] | Sotto a quale temp. est. è consentito il riscaldamento? | R/W | 14~35°C, gradino: 1°C 22°C
9.I | [4-03] | Autorizzazione al funzionamento del surriscaldatore. | R/W | 0: Limitato 1: Ammesso 2: Sovrapposizione 3: Compressore disattivato 4: Solo per la legionella
9.I | [4-04] | Prevenzione congelamento tubi acqua | R/W | 0: Funzion. continuo della pompa 1: Funzionamento non continuo della pompa 2: DISATTIVATO
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Emergenza | R/W | 0: Manuale 1: Automatico 2: RA ridotto automaticamente/ACS ATTIVATO 3: RA ridotto automaticamente/ACS DISATTIVATO 4: RA ridotto automaticamente/ACS DISATTIVATO
9.I | [4-07] | -- |  | 3
9.I | [4-08] | Quale modalità limitaz. potenza è richiesto nel sistema? | R/W | 0: No 1: Continuo 2: Ingressi 3: Sensore corrente
9.I | [4-09] | Quale tipo di limitazione della potenza è richiesto? | R/W | 0: Amp 1: kW
9.I | [4-0A] | Configurazione del riscaldatore di riserva | R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 in emergenza
9.I | [4-0B] | Isteresi della commutazione automatica raffreddamento/riscaldamento. | R/W | 1~10°C, gradino: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Sfalsamento della commutazione automatica raffreddamento/riscaldamento. | R/W | 1~10°C, gradino: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Equilibrio: disattivare il riscaldatore di riserva (o la sorgente di calore di riserva esterna in caso di sistema bivalente) al di sopra della temperatura di equilibrio per il riscaldamento ambiente? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [5-01] | Qual è la Temp. di equilibrio per l'edificio? | R/W | -15~35°C, gradino: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Priorità riscaldamento ambiente. | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [5-03] | Temperatura priorità riscaldamento ambiente. | R/W | -15~35°C, gradino: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Correzione setpoint per la temperatura dell'acqua calda sanitaria. | R/W | 0~20°C, gradino: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Qual è il limite richiesto per ID1? | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Qual è il limite richiesto per ID2? | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Qual è il limite richiesto per ID3? | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Qual è il limite richiesto per ID4? | R/W | 0~50 A, gradino: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Qual è il limite richiesto per ID1? | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Qual è il limite richiesto per ID2? | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Qual è il limite richiesto per ID3? | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Qual è il limite richiesto per ID4? | R/W | 0~20 kW, gradino: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Tensione del riscaldatore di riserva | R/O | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Differenza di temperatura che determina la temperatura di ATTIVAZIONE della pompa di calore. | R/W | 2~40°C, gradino: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Differenza di temperatura che determina la temperatura di DISATTIVAZIONE della pompa di calore. | R/W | 0~10°C, gradino: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Qual è la capacità del surriscaldatore? | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 0kW
9.I | [6-03] | Qual è la capacità del risc. di riserva step 1? | R/W | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 0kW 2kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)
9.I | [6-04] | Qual è la capacità del risc. di riserva step 2? | R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10 kW, gradino: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Quale isteresi va usata in modo risc. pr./mant.? | R/W | 2~20°C, gradino: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | --heatertape_capacity |  | 0
9.I | [6-0A] | Qual è la temperatura comfort conservazione desiderata? | R/W | 30~[6-0E]°C, gradino: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Qual è la temperatura eco conservazione desiderata? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Qual è la temp. desiderata di risc. prevent. e mantenimento? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, gradino: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Qual è il modo setpoint desiderato in ACS? | R/W | 0: Solo r. pr/mant 3 programmato risc. prev. e mant.
9.I | [6-0E] | Qual è il setpoint temperatura massimo? | R/W | E-07 = 4 40~ 75°C, gradino: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | Temperatura superamento temporaneo surriscaldatore acqua calda sanitaria. | R/W | 0~4°C, gradino: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Isteresi surriscaldatore acqua calda sanitaria. | R/W | 2~40°C, gradino: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Quante zone temp. acqua in uscita ci sono? | R/W | 0: Zona singola 1: Zona doppia
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Effic. caldaia | R/W | 0: Molto alta 1: Alta 2: Media 3: Bassa 4: Molto bassa
9.I | [7-06] | Compressore forzato DISATTIVATO | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [7-07] | BBR16 attivazione* *Le impostazioni BBR16 sono visibili solo se la lingua dell’interfaccia utente è impostata su Svedese. | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [7-08] | -- | R/W | 0
9.I | [7-09] | Quanto è il valore PWM minimo della pompa. |  | 20%
9.I | [7-0A] | PWM pompa fisso per zona aggiuntiva, in caso di installazione di un kit bizona. | R/W | 20~95%, gradino 5% 95%
9.I | [7-0B] | PWM pompa fisso per zona principale, in caso di installazione di un kit bizona. | R/W | 20~95%, gradino 5% 95%
9.I | [7-0C] | Tempo richiesto dalla valvola di miscelazione per passare da un lato all’altro, in caso di installazione di un kit bizona. | R/W | 20~300 secondi, gradino 5 sec 125 secondi
9.I | [7-0D] | Valore di isteresi usato per controllare il bivalente del serbatoio, nel caso in cui stia supportando il funzionamento di riscaldamento ambiente | R/W | 2~20, gradino 0,5 °C 4 °C
9.I | [7-0E] | Sfalsamento sul setpoint per determinare se il serbatoio è sufficientemente in alto per andare nello stato di eccesso | R/W | 2~22, gradino 0,5 °C 7 °C
9.I | [8-00] | Tempo di funzionamento minimo per il funzionamento dell'acqua calda sanitaria. | R/W | 0~20 min, gradino 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Tempo di funzionamento massimo per il funzionamento dell'acqua calda sanitaria. | R/W | 5~95 min, gradino: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Tempo anti-riciclaggio. | R/W | 0~10:00, gradino: 0,5 ora 0,5 ora
9.I | [8-03] | Timer di ritardo del surriscaldatore. | R/W | 20~95 min, gradino: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Tempo di funzionamento aggiuntivo per il tempo di funzionamento massimo. | R/W | 0~95 min, gradino: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Consenti modul. Tman per controllo ambiente? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [8-06] | Modulazione massima della temperatura manuale. | R/W | 0~10°C, gradino: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Qual è la Tman princ. comfort desiderata di raffreddamento? | R/W | [9-03]~[9-02], gradino: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Qual è la Tman princ. eco desiderata di raffreddamento? | R/W | [9-03]~[9-02], gradino: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Qual è la Tman princ. comfort desiderata di riscaldamento? | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Qual è la Tman princ. eco desiderata di riscaldamento? | R/W | [9-01]~[9-00], gradino: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Qual è la Tman max. desiderata per zona princ. riscaldamento? | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | [2-0C]=2: 37~60, gradino: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55°C, gradino: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Qual è la Tman min. desiderata per zona princ. riscaldamento? | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Qual è la Tman max. desiderata per zona princ. raffreddamento? | R/W | 18~22°C, gradino: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Qual è la Tman min. desiderata per zona princ. raffreddamento? | R/W | 5~18°C, gradino: 1°C 5°C
9.I | [9-04] | Temperatura superamento temporaneo della temperatura manuale. | R/W | 1~4°C, gradino: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Qual è la Tman min. desiderata per zona aggiuntiva riscaldamento? | R/W | 15~37°C, gradino: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Qual è la Tman desiderata max. per zona agg. riscaldamento? | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | [2-0C]=2: 37~60, gradino: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55°C, gradino: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Qual è la Tman min. desiderata per zona aggiuntiva raffreddamento? | R/W | 5~18°C, gradino: 1°C 5°C
9.I | [9-08] | Qual è la Tman desiderata max. per zona agg. raffreddamento? | R/W | 18~22°C, gradino: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Qual è il valore inferiore del TAU consentito durante l’avvio del raffreddamento? | R/W | 1~18°C, gradino: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Qual è la temperatura ambiente di accumulo in riscaldamento? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, gradino: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Qual è la temperatura ambiente di accumulo in raffreddamento? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, gradino: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Isteresi della temperatura ambiente. | R/W | 1~6°C, gradino: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Limitazione della velocità della pompa | R/W | 0~8, gradino:1 0: Nessuno limite 1~4 : 90~60% velocità della pompa 5~8: velocità pompa del 90~60% durante il campionamento 6: velocità pompa 80%
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Priorità acqua calda sanitaria. | R/W | 0: Priorità solare 1: Priorità pompa di calore
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | È collegata fonte di calore di riserva esterna? | R/W | 0: Disattivato 1: Diretto (RA) 2: Indiretto (ACS) (*3) 3: Indiretto (ACS + RA)
9.I | [C-03] | Temperatura di attivazione bivalente. | R/W | -25~25°C, gradino: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Temperatura dell'isteresi bivalente. | R/W | 2~10°C, gradino: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Qual è il tipo contatto rich. funz. termica per zona princ.? | R/W | 1: 1 contatto 2: 2 contatti
9.I | [C-06] | Qual è il tipo contatto rich. funz. termica per zona agg.? | R/W | 1: 1 contatto 2: 2 contatti
9.I | [C-07] | Qual è il metodo controllo unità nel funz ambiente? | R/W | 0: Acqua in uscita 1: Termostato ambiente esterno 2: Termostato ambiente
9.I | [C-08] | Che tipo di sensore esterno è installato? | R/W | 0: No 1: Esterno 2: Ambiente
9.I | [C-09] | Che tipo di cont. in uscita allarme è richiesto? | R/W | 0: Anomala 1: Normale
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Quali riscald. sono ammessi se al. kWh pref. viene interrotta? | R/W | 0: Nessuno 1: Solo surriscaldatore 2: Solo Risc Ris 3: Tutti
9.I | [D-01] | Tipo contatto alimentazione a tariffa pref? | R/W | 0: No 1: Aperto 2: Chiuso 3: Smart grid
9.I | [D-02] | Che tipo di pompa per ACS è installata? | R/W | 0: Nessuna Pompa ACS 1: Acqua calda istantanea 2: Disinfezione 3: Circolazione 4: Circolazione e disinfezione
9.I | [D-03] | Compensazione temperatura manuale attorno a 0°C. | R/W | 0: No 1: aumento 2°C, entro 4°C 2: aumento 4°C, entro 4°C 3: aumento 2°C, entro 8°C 4: aumento 4°C, entro 8°C
9.I | [D-04] | È collegata una scheda su richiesta? | R/W | 0: No 1: Contr. cons. el
9.I | [D-05] | La pompa può funz. se viene interrotta tariffa pref? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [D-07] | È collegato un kit solare? | R/W | 0: No 1: Sì (ACS) 2: Sì (ACS + RA)
9.I | [D-08] | Viene usato un misuratore kWh est. per misurare la potenza? | R/W | 0: No 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh
9.I | [D-09] | Per la misura della potenza si usa un contatore elettrico esterno, per smart grid si usa il contatore elettrico? | R/W | 0: No 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh 6: 100 impulsi/kWh (contatore PV) 7: 1000 impulsi/kWh (contatore PV)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Che tipo di unità è installata? | R/O | 0~5 0: Unità split BT
9.I | [E-01] | Che tipo di compressore è installato? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Di che tipo è il software dell'unità interna? | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Reversibile (*1) 1: Solo riscaldamento (*2)
9.I | [E-03] | Qual è il n. di gradini del riscaldatore di riserva? | R/O (*4,*5,*6) R/W (*7) | 0: Nessun riscaldatore (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.I | [E-04] | La funz. risparmio energ. è disponibile sull'unità est.? | R/O | 0: No 1: Sì
9.I | [E-05] | Il sistema può scaldare ACS? | R/O | 0: No 1: Sì
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Che tipo di serbatoio ACS è installato? | R/W | 0~8 0 OSO serbatoio 150/180 1 FS con Risc Ris 2 FS con surriscaldatore 3 serbatoio OSO 200/250/300 4 Rotex senza surriscaldatore (HYB) 5 Rotex con surriscaldatore 6: Serbatoio di terze parti per HYB 7 Serbatoio di terze parti, serpentina >= 1,05m2 8 Serbatoio di terze parti, serpentina >= 1,8m2
9.I | [E-08] | Funzione risparmio energetico per l'unità esterna. | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | È installato un kit bi-zona? | R/W | 0: NON installato 1: - 2: Il kit bizona è installato
9.I | [E-0C] | Quale tipo di sistema bizona è installato? | R/W | 0: Senza separatore idraulico/senza pompa diretta 1: Con separatore idraulico/senza pompa diretta 2: Con separatore idraulico/con pompa diretta
9.I | [E-0D] | Il sistema è riempito con glicole? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Funzionamento pompa consentito al di fuori del campo. | R/W | 0: Limitato 1: Ammesso
9.I | [F-01] | Sopra a quale temp. est. è consentito il raffreddamento? | R/W | 10~35°C, gradino: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-06] | Abilitare la caldaia del serbatoio? | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [F-07] | Calcolo dell’efficienza | R/W | 0: Abilitato 1: Disabilitato
9.I | [F-08] | Attivazione sbrinamento continuo del riscaldamento | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [F-09] | Funzionamento pompa durante l'anomalia del flusso. | R/W | 0: Disabilitato 1: Abilitato
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Chiudere valv. interc. mentre funz. termica DISATTIVATA? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [F-0C] | Chiudere valv. intercettaz. durante raffreddamento? | R/W | 0: No 1: Sì
9.I | [F-0D] | Qual è la modalità funzionamento pompa? | R/W | 0: Continuo 1: Campione 2: Richiesta
9.I | [F-0E] | Supporto max riscaldamento del serbatoio | R/W | 10~35 kW, gradino: 1 kW 20 kW
Impostazioni del kit bi-zona
9.P.1 | [E-0B] | Kit bi-zona installato | R/W | 0: NON installato 1: - 2: Il kit bizona è installato
9.P.2 | [E-0C] | Tipo di sistema bi-zona | R/W | 0: Senza separatore idraulico/senza pompa diretta 1: Con separatore idraulico/senza pompa diretta 2: Con separatore idraulico/con pompa diretta
9.P.3 | [7-0A] | PWM fisso per pompa di zona aggiuntiva | R/W | 20~95%, gradino 5% 95%
9.P.4 | [7-0B] | PWM fisso per pompa di zona principale | R/W | 20~95%, gradino 5% 95%
9.P.5 | [7-0C] | Tempo di rotazione della valvola di miscelazione | R/W | 20~300 sec, gradino 5 sec 125 sec