## Front_page
Tabela postavki polja
Unutrašnje jedinice na koje se tabela odnosi
EHSH04P30E▲▼
EHSHB04P30E▲▼
EHSX04P30E▲▼
EHSXB04P30E▲▼
EHSX04P50E▲▼
EHSXB04P50E▲▼
EHSH08P30E▲▼
EHSHB08P30E▲▼
EHSX08P30E▲▼
EHSXB08P30E▲▼
EHSH08P50E▲▼
EHSHB08P50E▲▼
EHSX08P50E▲▼
EHSXB08P50E▲▼
Napomene
(*1) | *X*
(*2) | *H*
(*3) | *B*
(*4) | EKECBUA3V
(*5) | EKECBUA6V
(*6) | EKECBUA9W
(*7) | Bez RG
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P681207-1B
Tabela postavki polja |  |  |  |  | Postavka instalatera se razlikuje od podrazumevane vrednosti
Odeljak | Šifra polja | Naziv postavke |  | Opseg, korak Podrazumevana vrednost | Datum | Vrednost
Sobna
└─ | Protiv smrzavanja
1.4.1 | [2-06] | Aktivacija | R/W | 0: Ne 1: Da
1.4.2 | [2-05] | Sobna podešena vrednost | R/W | 4~16°C, korak: 1°C 12°C
└─ | Opseg podešene vrednosti
1.5.1 | [3-07] | Minimum grejanja | R/W | 12~18°C, korak: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Maksimum grejanja | R/W | 18~30°C, korak: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Minimum hlađenja | R/W | 15~25°C, korak: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Maksimum hlađenja | R/W | 25~35°C, korak: 1°C 35°C
Sobna
1,6 | [2-09] | Pomak sobnog senzora | R/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
1,7 | [2-0A] | Pomak sobnog senzora | R/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
└─ | Podešena vrednost sobne udobnosti
1.9.1 | [9-0A] | Podešena vrednost udobnog grejanja | R/W | [3-07]～[3-06]°C, korak: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Podešena vrednost udobnog hlađenja | R/W | [3-09]～[3-08]°C, korak: 0,5°C 23°C
Glavna zona
2,4 |  | Režim podešene vrednosti |  | 0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje 2: Vremenski zavisno
└─ | VZ kriva grejanja
2,5 | [1-00] | Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
2,5 | [1-01] | Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
2,5 | [1-02] | Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
2,5 | [1-03] | Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | [9-01]~min (45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C
└─ | VZ kriva hlađenja
2,6 | [1-06] | Niska temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C
2,6 | [1-07] | Visoka temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV. | R/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C
2,6 | [1-08] | Vrednost izlazne vode pri niskoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C
2,6 | [1-09] | Vrednost izlazne vode pri visokoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
Glavna zona
2,7 | [2-0C] | Tip emitera | R/W | 0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator
└─ | Opseg podešene vrednosti
2.8.1 | [9-01] | Minimum grejanja | R/W | 15~37°C, korak: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Maksimum grejanja | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | [2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Minimum hlađenja | R/W | 5~18°C, korak: 1°C 5°C
2.8.4 | [9-02] | Maksimum hlađenja | R/W | 18~22°C, korak: 1°C 22°C
Glavna zona
2,9 | [C-07] | Kontrola | R/W | 0: Izlazna voda 1: Spoljni sobni termostat 2: Sobni termostat
2.A | [C-05] | Tip termostata | R/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T grejanje | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | 3~10°C, korak: 1°C [2-0C] ≠ 2 (Radijator) 5°C [2-0C] = 2 (Radijator) 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T hlađenje | R/W | 3~10°C, korak: 1°C 5°C
└─ | Modulacija
2.C.1 | [8-05] | Modulacija | R/W | 0: Ne 1: Da
2.C.2 | [8-06] | Maks. modulacija | R/W | 0~10°C, korak: 1°C 5°C
└─ | Isključni ventil
2.D.1 | [F-0B] | Tokom termo | R/W | 0: Ne 1: Da
2.D.2 | [F-0C] | Tokom hlađenja | R/W | 0: Ne 1: Da
Glavna zona
2.E |  | Tip VZ krive | R/W | 0: 2-tačke 1: Nagib-Pomak
Dodatna zona
3,4 |  | Režim podešene vrednosti |  | 0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje 2: Vremenski zavisno
└─ | VZ kriva grejanja
3,5 | [0-00] | Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C 25°C
3,5 | [0-01] | Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, korak: 1 °C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
3,5 | [0-02] | Visoka temperatura okoline za VZ krivu grejanja dod. zone TIV. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
3,5 | [0-03] | Niska temperatura okoline za VZ krivu zagrevanja dod. zone TIV. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
└─ | VZ kriva hlađenja
3,6 | [0-04] | Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
3,6 | [0-05] | Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C 22°C
3,6 | [0-06] | Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C
3,6 | [0-07] | Niska temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C
Dodatna zona
3,7 | [2-0D] | Tip emitera | R/O | 0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator
└─ | Opseg podešene vrednosti
3.8.1 | [9-05] | Minimum grejanja | R/W | 15~37°C, korak: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Maksimum grejanja | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | [2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Minimum hlađenja | R/W | 5~18°C, korak: 1°C 5°C
3.8.4 | [9-08] | Maksimum hlađenja | R/W | 18~22°C, korak: 1°C 22°C
Dodatna zona
3.A | [C-06] | Tip termostata | R/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T grejanje | [2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O | [2-0D] ≠2 (Radijator) 3~10°C, korak: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radijator) 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T hlađenje | R/W | 3~10°C, korak: 1°C 5°C
Dodatna zona
3.C |  | Tip VZ krive | R/O | 0: 2-tačke 1: Nagib-Pomak
Grejanje / hlađenje prostora
└─ | Radni opseg
4.3.1 | [4-02] | Temperatura isključenja grejanja prostora | R/W | 14~35°C, korak: 1°C 22°C
4.3.2 | [F-01] | Temp. ISKLJ grejanja prostora | R/W | 10~35°C, korak: 1°C 20°C
Grejanje / hlađenje prostora
4,4 | [7-02] | Broj zona | R/W | 0: Pojedinačna zona 1: Dvostruka zona
4,5 | [F-0D] | Režim rada pumpe | R/W | 0: Neprekidno 1: Uzorak 2: Zahtev
4,6 | [E-02] | Tip uređaja | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Reverzibilno (*1) 1: Samo grejanje (*2)
4,7 | [9-0D] | Ograničenje brzine pumpe | R/W | 0~8, korak: 1 0: Bez ograničenja 1~4: 90~60% brzine pumpe 5~8: 90~60% brzine pumpe tokom uzorkovanja 6: 80% brzine pumpe
Grejanje / hlađenje prostora
4,9 | [F-00] | Spoljni opseg pumpe | R/W | 0: Ograničeno 1: Dozvoljeno
4.A | [D-03] | Povećaj oko 0°C | R/W | 0: Ne 1: povećanje 2°C, raspon 4°C 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C
4.B | [9-04] | Prekoračenje | R/W | 1~4°C, korak: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Protiv smrzavanja | R/W | 0: Ne 1: Da
Rezervoar
5,2 | [6-0A] | Podešena vrednost udobnosti | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C
5,3 | [6-0B] | Ekološka podešena vrednost | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
5,4 | [6-0C] | Podešena vrednost ponovnog zagrevanja | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
5,6 | [6-0D] | Režim zagrevanja | R/W | 0: Samo ponovno zagrevanje 3 planirano ponovno zagrevanje
└─ | Dezinfekcija
5.7.1 | [2-01] | Aktivacija | R/W | 0: Ne 1: Da
5.7.2 | [2-00] | Dan rada | R/W | 0: Svaki dan 1: Ponedeljak 2: Utorak 3: Sreda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedelja
5.7.3 | [2-02] | Vreme početka | R/W | 0~23 sata, korak: 1 sat 1
5.7.4 | [2-03] | Podešena vrednost rezervoara | R/W | 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Trajanje | R/W | 40~60 min, korak: 5 min 40 min
Rezervoar
5,8 | [6-0E] | Maksimum | R/W | E-07 = 4 40~ 75°C, korak: 1°C 60°C
5,9 | [6-00] | Histereza | R/W | 2~40°C, korak: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Histereza ponovnog zagrevanja | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
5.B |  | Režim podešene vrednosti | R/W | 0: Fiksni 1: Vremenski zavisno
└─ | VZ kriva
5.C | [0-0B] | Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu KVV zavisno od vremena. | R/W | 35~[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu KVV zavisno od vremena. | R/W | Min(45~[6-0E])～[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Visoka temperatura okoline za VZ krivu KVV. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Niska temperatura okoline za VZ krivu KVV. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
Rezervoar
5.D | [6-01] | Margina | R/W | 0~10°C, korak: 1°C 2°C
5.E |  | Tip VZ krive | R/O | 0: 2-tačke 1: Nagib-Pomak
Korisničke postavke
└─ | Tiho
7.4.1 |  | Režim rada | R/W | 0: ISKLJUČ. 1: Ručno 2: Automatski
7.4.3 |  | Nivo | R/W | 0: Tiho 1: Još tiše 2: Najtiše
└─ | Cena električne energije
7.5.1 |  | Jak | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Srednji | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Slab | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Korisničke postavke
7,6 |  | Cena gasa | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Postavke instalatera
└─ | Čarobnjak za konfigurisanje
| └─ | Sistem
9.1.3.2 | [E-03] | Tip RG | R/O (*4,*5,*6) R/W (*7) | 0: bez grejača (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Kućna vruća voda | R/O | HPSU „Integrisan“
9.1.3.4 | [4-06] | Hitan slučaj | R/W | 0: Ručno 1: Automatski 2: Automatski smanjen SH/ TVD UKLJUČENA 3: Automatski crven GP/ TVD ISKLJUČENO 4: Automatski normalan SH/ TVD ISKLJUČENA
9.1.3.5 | [7-02] | Broj zona | R/W | 0: Pojedinačna zona 1: Dvostruka zona
9.1.3.6 | [E-0D] | Sistem napunjen glikolom | R/W | 0: Ne 1: Da
9.1.3.7 | [6-02] | Kapacitet PG | R/W | 0~10kW, korak: 0,2kW 0kW
9.1.3.8 | [C-02] | Bivalentno | R/W | 0: isklj. 1: Direktno (GP) 2: Indirektno (TVD) (*3) 3: Indirektno (TVD + GP)
9.2.4 | [D-07] | Solarno | R/W | 0: Ne 1: Da (KVV) 2: Da (TVD + GP)
| └─ | Rezervni grejač
9.1.4.1 | [5-0D] | Napon | R/O | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.1.4.2 | [4-0A] | Konfiguracija | R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hintim slučajevima
9.1.4.3 | [6-03] | Kapacitet korak 1 | R/W | 0~10kW, korak: 0,2kW 0kW 2kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)
9.1.4.4 | [6-04] | Dodatni kapacitet korak 2 | R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10kW, korak: 0,2kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
| └─ | Glavna zona
9.1.5.1 | [2-0C] | Tip emitera | R/W | 0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator
9.1.5.2 | [C-07] | Kontrola | R/W | 0: Izlazna voda 1: Spoljni sobni termostat 2: Sobni termostat
9.1.5.3 |  | Režim podešene vrednosti | R/W | 0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje 2: Vremenski zavisno
9.1.5.4 |  | Raspored | R/W | 0: Ne 1: Da
9.1.5.5 |  | Tip VZ krive | R/W | 0: 2-tačke 1: Nagib-Pomak
9.1.6 | [1-00] | Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
9.1.6 | [1-01] | Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.6 | [1-03] | Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | [9-01]~min (45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C
9.1.7 | [1-06] | Niska temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C
9.1.7 | [1-07] | Visoka temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV. | R/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C
9.1.7 | [1-08] | Vrednost izlazne vode pri niskoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C
9.1.7 | [1-09] | Vrednost izlazne vode pri visokoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
| └─ | Dodatna zona
9.1.8.1 | [2-0D] | Tip emitera | R/W | 0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator
9.1.8.3 |  | Režim podešene vrednosti | R/W | 0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje 2: Vremenski zavisno
9.1.8.4 |  | Raspored | R/W | 0: Ne 1: Da
9.1.9 | [0-00] | Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C 25°C
9.1.9 | [0-01] | Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, korak: 1 °C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.9 | [0-02] | Visoka temperatura okoline za VZ krivu grejanja dod. zone TIV. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Niska temperatura okoline za VZ krivu zagrevanja dod. zone TIV. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
9.1.A | [0-04] | Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
9.1.A | [0-05] | Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C 22°C
9.1.A | [0-06] | Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C
9.1.A | [0-07] | Niska temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C
| └─ | Rezervoar
9.1.B.1 | [6-0D] | Režim zagrevanja | R/W | 0: Samo ponovno zagrevanje 3 planirano ponovno zagrevanje
9.1.B.2 | [6-0A] | Podešena vrednost udobnosti | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Ekološka podešena vrednost | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Podešena vrednost ponovnog zagrevanja | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Histereza ponovnog zagrevanja | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
└─ | Kućna vruća voda
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Kućna vruća voda | R/O | HPSU „Integrisan“
9.2.2 | [D-02] | Pumpa za KVV | R/W | 0: Bez pumpe za KVV 1: Trenutno topla voda 2: Dezinfekcija 3: Kruženje 4: Kruženje i dezinfekcija
9.2.4 | [D-07] | Solarno | R/W | 0: Ne 1: Da (KVV) 2: Da (TVD + GP)
└─ | Rezervni grejač
9.3.1 | [E-03] | Tip RG | R/O (*4,*5,*6) R/W (*7) | 0: bez grejača (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.3.2 | [5-0D] | Napon | R/O | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.3.3 | [4-0A] | Konfiguracija | R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hintim slučajevima
9.3.4 | [6-03] | Kapacitet korak 1 | R/W | 0~10kW, korak: 0,2kW 0kW 2kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)
9.3.5 | [6-04] | Dodatni kapacitet korak 2 | R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10kW, korak: 0,2kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
9.3.6 | [5-00] | Ravnotežno stanje: Deaktivirati rezervni grejač (ili spoljni rezervni izvor toplote u slučaju bivalentnog sistema) iznad ravnotežne temperature za grejanje prostora? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.3.7 | [5-01] | Ravnotežna temperatura | R/W | -15~35°C, korak: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Rad | R/W | 0: Ograničeno 1: Dozvoljeno 2: Samo KVV
└─ | Dodatni grejač
9.4.1 | [6-02] | Kapacitet | R/W | 0~10kW, korak: 0,2kW 0 kW
9.4.3 | [8-03] | Eko tajmer PG | R/W | 20~95 min, korak: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Rad | R/W | 0: Ograničeno 1: Dozvoljeno 2: Preklapanje 3: Kompresor isključen 4: Samo Legionela
└─ | Hitan slučaj
9.5.1 | [4-06] | Hitan slučaj | R/W | 0: Ručno 1: Automatski 2: Automatski smanjen SH/ TVD UKLJUČENA 3: Automatski crven GP/ TVD ISKLJUČENO 4: Automatski normalan SH/ TVD ISKLJUČENA
9.5.2 | [7-06] | Kompresor prinudno ISKLJ | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
└─ | Balansiranje
9.6.1 | [5-02] | Prioritet grejanja prostora | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.6.2 | [5-03] | Prioritetna temperatura | R/W | -15~35°C, korak: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Podešena vrednost pomaka PG | R/W | 0~20°C, korak: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Antireciklažni tajmer | R/W | 0~10 sati, korak: 0,5 sati 0,5 sati
9.6.5 | [8-00] | Minimalni tajmer rada | R/W | 0~20 min, korak 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Maksimalni tajmer rada | R/W | 5~95 min, korak: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Dodatni tajmer | R/W | 0~95 min, korak: 5 min 95 min
Postavke instalatera
9,7 | [4-04] | Sprečavanje smrzavanja cevi za vodu | R/W | 0: Kontinuirani rad pumpe 1: Nekontinualni rad pumpe 2: ISKLJUČ.
└─ | Korisno kWh napajanje
9.8.2 | [D-00] | Dozvoli grejač | R/W | 0: Nijedan 1: Samo PG 2: Samo RG 3: Sve
9.8.3 | [D-05] | Dozvoli pumpu | R/W | 0: Ne 1: Da
9.8.4 | [D-01] | Korisno kWh napajanje | R/W | 0: Ne 1: Otvoreno 2: Zatvoreno 3: Pametna mreža
9.8.6 |  | Dozvoli električne grejače | R/W | 0: Ne 1: Da
9.8.7 |  | Omogući baferovanje sobe | R/W | 0: Ne 1: Da
9.8.8 |  | Granična postavka kW | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 2 kW
└─ | Kontrola potrošnje energije
9.9.1 | [4-08] | Kontrola potrošnje energije | R/W | 0: Ne 1: Neprekidno 2: Ulazi 3: Senzor struje
9.9.2 | [4-09] | Tip | R/W | 0: Amp 1: kW
9.9.3 | [5-05] | Granična vrednost | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Granična vrednost 1 | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Granična vrednost 2 | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Granična vrednost 3 | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Granična vrednost 4 | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Granična vrednost | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Granična vrednost 1 | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Granična vrednost 2 | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Granična vrednost 3 | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Granična vrednost 4 | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritetni grejač | R/W | 0: Nijedan 1: Dodatni grejač 2: Rezervni grejač
9.9.F | [7-07] | BBR16 aktivacija* *BBR16 postavke vidljive su samo ukoliko je za jezik korisničkog interfejsa odabran švedski. | R/W | 0: Ne 1: Da
└─ | Merenje energije
9.A.1 | [D-08] | Električno brojilo 1 | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
9.A.2 | [D-09] | Električno brojilo 2 / fotonaponski merač | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impulsa/kWh (fotonaponski merač) 7: 1000 impulsa/kWh (fotonaponski merač)
└─ | Senzori
9.B.1 | [C-08] | Spoljni senzor | R/W | 0: Ne 1: Napolju 2: Sobna
9.B.2 | [2-0B] | Pomak spoljnog senzora okoline | R/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Prosečno vreme | R/W | 0: Ne 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
└─ | Bivalentno
9.C.1 | [C-02] | Bivalentno | R/W | 0: isklj. 1: Direktno (GP) 2: Indirektno (TVD) (*3) 3: Indirektno (TVD + GP)
9.C.2 | [7-05] | Efikasnost kotla | R/W | 0: Vrlo visoka 1: Visoka 2: Srednja 3: Slaba 4: Vrlo niska
9.C.3 | [C-03] | Temperatura | R/W | -25~25°C, korak: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Histereza | R/W | 2~10°C, korak 1°C 3°C
Postavke instalatera
9.D | [C-09] | Izlaz alarma | R/W | 0: Nenormalno 1: Normalno
9.E | [3-00] | Automatsko restartovanje | R/W | 0: ručno 1: automatski
9.F | [E-08] | Funkcija uštede snage | R/W | 0: Ne 1: Da
9.G |  | Onemogući zaštite | R/W | 0: Ne 1: Da
└─ | Pregled postavki polja
9.I | [0-00] | Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, korak: 1 °C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [0-02] | Visoka temperatura okoline za VZ krivu grejanja dod. zone TIV. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Niska temperatura okoline za VZ krivu zagrevanja dod. zone TIV. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
9.I | [0-05] | Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Niska temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu KVV zavisno od vremena. | R/W | 35~[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu KVV zavisno od vremena. | R/W | Min(45~[6-0E])～[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C
9.I | [0-0D] | Visoka temperatura okoline za VZ krivu KVV. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Niska temperatura okoline za VZ krivu KVV. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | -40~5°C, korak: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [1-03] | Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena. | R/W | [9-01]~min (45, [9-00])°C, korak: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Hlađenje glavne zone temperature izlazne vode zavisno od vremena. | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [1-05] | Hlađenje dodatne zone temperature izlazne vode zavisno od vremena | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [1-06] | Niska temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV. | R/W | 10~25°C, korak: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Visoka temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV. | R/W | 25~43°C, korak: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Vrednost izlazne vode pri niskoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Vrednost izlazne vode pri visokoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C
9.I | [1-0A] | Koje je vreme usrednjavanja za spoljnu temperaturu? | R/W | 0: Ne 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
9.I | [1-0B] | Koji je željeni delta T pri grejanju za glavnu zonu? | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | 3~10°C, korak: 1°C [2-0C] ≠ 2 (Radijator) 5°C [2-0C] = 2 (Radijator) 10°C
9.I | [1-0C] | Koji je željeni delta T pri grejanju za dodatnu zonu? | [2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O | [2-0D] ≠2 (Radijator) 3~10°C, korak: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Radijator) 10°C
9.I | [1-0D] | Koji je željeni delta T pri hlađenju za glavnu zonu? | R/W | 3~10°C, korak: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Koji je željeni delta T pri hlađenju za dodatnu zonu? | R/W | 3~10°C, korak: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Kada treba izvršiti funkciju dezinfekcije? | R/W | 0: Svaki dan 1: Ponedeljak 2: Utorak 3: Sreda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedelja
9.I | [2-01] | Da li treba izvršiti funkciju dezinfekcije? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [2-02] | Kada treba da započne funkcija dezinfekcije? | R/W | 0~23 sata, korak: 1 sat 1
9.I | [2-03] | Koja je ciljna temperatura dezinfekcije? | R/W | 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Koliko dugo se mora održavati temperatura rezervoara? | R/W | 40~60 min, korak: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Temperatura za sprečavanje smrzavanja sobe | R/W | 4~16°C, korak: 1°C 12°C
9.I | [2-06] | Sobna zaštita od smrzavanja | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [2-09] | Prilagodi pomak izmerene sobne temperature | R/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Prilagodi pomak izmerene sobne temperature | R/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Koji je zahtevani pomak izmjerene spoljne temperature? | R/W | -5~5°C, korak: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Koji je tip emitera je povezan sa glavnom zonom TIV? | R/W | 0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator
9.I | [2-0D] | Koji je tip emitera je povezan sa dodatnom zonom TIV? | R/W | 0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator
9.I | [2-0E] | Koja je maksimalna dozvoljena jačina struje kroz toplotnu pumpu? | R/W | 20~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Da li je dozvoljeno automatsko restartovanje uređaja? | R/W | 0: ručno 1: automatski
9.I | [3-01] | -- | R/W | 0
9.I | [3-02] | -- | R/W | 1
9.I | [3-03] | -- | R/W | 4
9.I | [3-04] | -- | R/W | 2
9.I | [3-05] | -- | R/W | 1
9.I | [3-06] | Koja je maksimalna željena sobna temperatura pri grejanju? | R/W | 18~30°C, korak: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Koja je minimalna željena sobna temperatura pri grejanju? | R/W | 12~18°C, korak: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Koja je maksimalna željena sobna temperatura pri hlađenju? | R/W | 25~35°C, korak: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Koja je minimalna željena sobna temperatura pri hlađenju? | R/W | 15~25°C, korak: 0,5 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | Koji je model pumpe | R/O | 0: model pumpe 0 1: model pumpe 1
9.I | [3-0B] | -- |  | 1
9.I | [3-0C] | -- |  | 1
9.I | [3-0D] | Antiblokada pumpi kompleta i ventil za mešanje kompleta, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [4-00] | Koji je režim rada RG? | R/W | 0: Ograničeno 1: Dozvoljeno 2: Samo KVV
9.I | [4-01] | Koji električni grejač ima prioritet? | R/W | 0: Nijedan 1: Dodatni grejač 2: Rezervni grejač
9.I | [4-02] | Ispod koje spoljne temperature je dozvoljeno grejanje? | R/W | 14~35°C, korak: 1°C 22°C
9.I | [4-03] | Dozvola za rad pomoćnog grejača. | R/W | 0: Ograničeno 1: Dozvoljeno 2: Preklapanje 3: Kompresor isključen 4: Samo Legionela
9.I | [4-04] | Sprečavanje smrzavanja cevi za vodu | R/W | 0: Kontinuirani rad pumpe 1: Nekontinualni rad pumpe 2: ISKLJUČ.
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Hitan slučaj | R/W | 0: Ručno 1: Automatski 2: Automatski smanjen SH/ TVD UKLJUČENA 3: Automatski crven GP/ TVD ISKLJUČENO 4: Automatski normalan SH/ TVD ISKLJUČENA
9.I | [4-07] | -- |  | 3
9.I | [4-08] | Koji je režim ograničenja snage potreban u sistemu? | R/W | 0: Ne 1: Neprekidno 2: Ulazi 3: Senzor struje
9.I | [4-09] | Koji je tip ograničenja snage potreban? | R/W | 0: Amp 1: kW
9.I | [4-0A] | Konfiguracija rezervnog grejača | R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hintim slučajevima
9.I | [4-0B] | Histereza automatskog prelaska grejanje/hlađenje. | R/W | 1~10°C, korak: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Pomak automatskog prespajanja između grejanja i hlađenja. | R/W | 1~10°C, korak: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Ravnotežno stanje: Deaktivirati rezervni grejač (ili spoljni rezervni izvor toplote u slučaju bivalentnog sistema) iznad ravnotežne temperature za grejanje prostora? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [5-01] | Koja je ravnotežna temperatura za zgradu? | R/W | -15~35°C, korak: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Prioritet grejanja prostora. | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [5-03] | Temperatura prioritetnog grejanja prostora. | R/W | -15~35°C, korak: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Korekcija zadate vrednosti temperature kućne vruće vode. | R/W | 0~20°C, korak: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Koja je zahtevana granična vrednost za DI1? | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Koja je zahtevana granična vrednost za DI2? | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Koja je zahtevana granična vrednost za DI3? | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Koja je zahtevana granična vrednost za DI4? | R/W | 0~50 A, korak: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Koja je zahtevana granična vrednost za DI1? | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Koja je zahtevana granična vrednost za DI2? | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Koja je zahtevana granična vrednost za DI3? | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Koja je zahtevana granična vrednost za DI4? | R/W | 0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Napon rezervnog grejača | R/O | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Temperaturna razlika koja određuje temperaturu uključenja toplotne pumpe. | R/W | 2~40°C, korak: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Temperaturna razlika koja određuje temperaturu isključenja toplotne pumpe. | R/W | 0~10°C, korak: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Koji je kapacitet pomoćnog grejača? | R/W | 0~10kW, korak: 0,2kW 0kW
9.I | [6-03] | Koliki je kapacitet 1 koraka rezervnog grejača? | R/W | 0~10kW, korak: 0,2kW 0kW 2kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)
9.I | [6-04] | Koliki je kapacitet 2 koraka rezervnog grejača? | R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10kW, korak: 0,2kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Koju histerezu treba koristiti u režimu ponovnog zagrevanja? | R/W | 2~20°C, korak: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | --heatertape_capacity |  | 0
9.I | [6-0A] | Koja je željena udobna temperatura skladištenja? | R/W | 30~[6-0E]°C, korak: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Koja je željena ekološka temperatura skladištenja? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Koja je željena temperatura ponovnog zagrevanja? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Koji je željeni tip proizvodnje KVV? | R/W | 0: Samo ponovno zagrevanje 3 planirano ponovno zagrevanje
9.I | [6-0E] | Koja je podešena vrednost maksimalne temperature? | R/W | E-07 = 4 40~ 75°C, korak: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | Najviša vrednost temperature dodatnog grejača kućne vruće vode. | R/W | 0~4°C, korak: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Histereza dodatnog grejača tople vode za domaćinstvo. | R/W | 2~40°C, korak: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Koliko ima zona temperature izlazne vode? | R/W | 0: Pojedinačna zona 1: Dvostruka zona
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Efikasnost kotla | R/W | 0: Vrlo visoka 1: Visoka 2: Srednja 3: Slaba 4: Vrlo niska
9.I | [7-06] | Kompresor prinudno ISKLJ | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [7-07] | BBR16 aktivacija* *BBR16 postavke vidljive su samo ukoliko je za jezik korisničkog interfejsa odabran švedski. | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [7-08] | -- | R/W | 0
9.I | [7-09] | Kolika je minimalna PWM vrednost pumpe. |  | 20%
9.I | [7-0A] | Fiksna PW modulacija pumpe dodatne zone, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone. | R/W | 20~95%, korak 5% 95%
9.I | [7-0B] | Fiksna PW modulacija pumpe glavne zone, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone. | R/W | 20~95%, korak 5% 95%
9.I | [7-0C] | Vreme potrebno ventilu za mešanje da se okrene sa jedne strane na drugu, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone. | R/W | 20~300 sekundi, korak 5 sek. 125 sekundi
9.I | [7-0D] | Vrednost histereze koja se koristi za kontrolu rezervoara bivalentna u slučaju da podržava rad u režimu grejanja prostora | R/W | 2~20, korak 0,5 °C 4°C
9.I | [7-0E] | Pomak podešene vrednosti radi određivanja kada je rezervoar dovoljno visok da pređe u stanje prekoračenja | R/W | 2~22, korak 0,5 °C 7°C
9.I | [8-00] | Minimalno vreme rada za pripremu kućne vruće vode. | R/W | 0~20 min, korak 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Maksimalno vreme rada za pripremu kućne vruće vode. | R/W | 5~95 min, korak: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Antireciklažno vreme. | R/W | 0~10 sati, korak: 0,5 sati 0,5 sati
9.I | [8-03] | Merač kašnjenja uključivanja dodatnog grejača. | R/W | 20~95 min, korak: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Dodatno vreme rada za maksimalno vreme rada. | R/W | 0~95 min, korak: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Dozvoliti modulaciju TIV radi upravljanja sobnom temperaturom? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [8-06] | Maksimalna modulacija temperature izlazne vode. | R/W | 0~10°C, korak: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Koja je željena udobna glavna TIV pri hlađenju? | R/W | [9-03]~[9-02], korak: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Koja je željena ekološka glavna TIV pri hlađenju? | R/W | [9-03]~[9-02], korak: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Koja je željena udobna glavna TIV pri grejanju? | R/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Koja je željena ekološka glavna TIV pri grejanju? | R/W | [9-01]~[9-00], korak: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Koja je maksimalna željena TIV za glavnu zonu pri grejanju? | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | [2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Koja je minimalna željena TIV glavne zone pri grejanju? | R/W | 15~37°C, korak: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Koja je maksimalna željena TIV za glavnu zonu pri hlađenju? | R/W | 18~22°C, korak: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Koja je minimalna željena TIV glavne zone pri hlađenju? | R/W | 5~18°C, korak: 1°C 5°C
9.I | [9-04] | Najviša vrednost temperature izlazne vode. | R/W | 1~4°C, korak: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Koja je minimalna željena TIV dod. zone pri grejanju? | R/W | 15~37°C, korak: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Koja je maksimalna željena TIV za dod. zonu pri grejanju? | R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) | [2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Koja je minimalna željena TIV dod. zone pri hlađenju? | R/W | 5~18°C, korak: 1°C 5°C
9.I | [9-08] | Koja je maksimalna željena TIV za dod. zonu pri hlađenju? | R/W | 18~22°C, korak: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Koliki je dozvoljeni podbačaj TIV pri pokretanju hlađenja? | R/W | 1~18°C, korak: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Koja je baferovana sobna temperatura pri grejanju? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, korak: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Koja je baferovana sobna temperatura pri hlađenju? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, korak: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Histereza sobne temperature. | R/W | 1~6°C, korak: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Ograničenje brzine pumpe | R/W | 0~8, korak: 1 0: Bez ograničenja 1~4: 90~60% brzine pumpe 5~8: 90~60% brzine pumpe tokom uzorkovanja 6: 80% brzine pumpe
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Prioritet granja vode za domaćinstvo. | R/W | 0: Solarni prioritet 1: Prioritet toplotne pumpe
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Da li je priključen spoljni rezervni izvor toplote? | R/W | 0: isklj. 1: Direktno (GP) 2: Indirektno (TVD) (*3) 3: Indirektno (TVD + GP)
9.I | [C-03] | Temperatura aktiviranja bivalentnog režima rada. | R/W | -25~25°C, korak: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Temperatura bivalentne histereze. | R/W | 2~10°C, korak 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Koji je tip kontakta termo zahteva za glavnu zonu? | R/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta
9.I | [C-06] | Koji je tip kontakta termo zahteva za dod. zonu? | R/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta
9.I | [C-07] | Koji je način upravljanja uređajem u prostornom radu? | R/W | 0: Izlazna voda 1: Spoljni sobni termostat 2: Sobni termostat
9.I | [C-08] | Koji je tip spoljnog senzora je ugrađen? | R/W | 0: Ne 1: Napolju 2: Sobna
9.I | [C-09] | Koji je zahtevani tip kontakta izlaza alarma? | R/W | 0: Nenormalno 1: Normalno
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Koji su grejači dozvoljeni ako se prekine napajanje jeftinom strujom? | R/W | 0: Nijedan 1: Samo PG 2: Samo RG 3: Sve
9.I | [D-01] | Tip kontakta za ugradnju po prioritetnoj stopi napajanja? | R/W | 0: Ne 1: Otvoreno 2: Zatvoreno 3: Pametna mreža
9.I | [D-02] | Koji je tip pumpe za KVV je ugrađen? | R/W | 0: Bez pumpe za KVV 1: Trenutno topla voda 2: Dezinfekcija 3: Kruženje 4: Kruženje i dezinfekcija
9.I | [D-03] | Kompenzacija temperature izlazne vode oko 0°C. | R/W | 0: Ne 1: povećanje 2°C, raspon 4°C 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C
9.I | [D-04] | Da li je priključen zahtevani PCB? | R/W | 0: Ne 1: Kontr. potr. sn.
9.I | [D-05] | Da li je dozvoljeno da pumpa radi u slučaju prekida snabdevanja jeftinom strujom? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [D-07] | Da li je priključen solarni pribor? | R/W | 0: Ne 1: Da (KVV) 2: Da (TVD + GP)
9.I | [D-08] | Da li se spoljno električno brojilo koristi za merenje snage? | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh
9.I | [D-09] | Da li se spoljno električno brojilo koristi za merenje snage, kao električno brojilo za pametnu mrežu? | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impulsa/kWh (fotonaponski merač) 7: 1000 impulsa/kWh (fotonaponski merač)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Koji je tip uređaja ugrađen? | R/O | 0~5 0: NT split
9.I | [E-01] | Koji je tip kompresora ugrađen? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Koji je tip softvera unutrašnje jedinice? | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Reverzibilno (*1) 1: Samo grejanje (*2)
9.I | [E-03] | Koji je broj koraka rezervnog grejača? | R/O (*4,*5,*6) R/W (*7) | 0: bez grejača (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.I | [E-04] | Da li je funkcija uštede snage dostupna na spoljnoj jedinici? | R/O | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-05] | Može li sistem da priprema toplu vodu za domaćinstvo? | R/O | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Koja vrsta rezervoara za KVV je ugrađena? | R/W | 0~8 0 OSO rezervoar 150/180 1 SP bez RG 2 SP sa RG 3 OSO rezervoar 200/250/300 4 Rotex bez PG (HYB) 5 Rotex sa PG 6 Rezervoar za HYB drugog proizvođača 7 Rezervoar drugog proizvođača, namotaj >= 1,05m2 8 Rezervoar drugog proizvođača, namotaj >= 1,8m2
9.I | [E-08] | Funkcija uštede energije spoljne jedinice. | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | Da li je instaliran komplet za dve zone? | R/W | 0: nije ugrađeno 1: - 2: Komplet za dve zone ugrađen
9.I | [E-0C] | Koji tip sistema sa dve zone je ugrađen? | R/W | 0: Bez hidrauličnog separatora / bez direktne pumpe 1: Sa hidrauličnim separatorom / bez direktne pumpe 2: Sa hidrauličnim separatorom / sa direktnom pumpom
9.I | [E-0D] | Da li je sistem napunjen glikolom? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Rad pumpe dozvoljen izvan opsega. | R/W | 0: Ograničeno 1: Dozvoljeno
9.I | [F-01] | Iznad koje spoljne temperature je dozvoljeno hlađenje? | R/W | 10~35°C, korak: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-06] | Omogućiti rezervoar kotla? | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [F-07] | Proračun efikasnosti | R/W | 0: Omogućeno 1: Onemogućeno
9.I | [F-08] | Omogući odmrzavanje neprekidnim grejanjem | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [F-09] | Rad pumpe tokom nepravilnosti protoka. | R/W | 0: Onemogućeno 1: Omogućeno
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Zatvoriti isključni ventil dok je termo ISKLJ? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [F-0C] | Zatvoriti isključni ventil tokom hlađenja? | R/W | 0: Ne 1: Da
9.I | [F-0D] | Koji je režim rada pumpe? | R/W | 0: Neprekidno 1: Uzorak 2: Zahtev
9.I | [F-0E] | Grejanje rezervoara podrška_maks | R/W | 10~35 kW, korak: 1kW 20 kW
Postavke kompleta za dve zone
9.P.1 | [E-0B] | Komplet za dve zone ugrađen | R/W | 0: nije ugrađeno 1: - 2: Komplet za dve zone ugrađen
9.P.2 | [E-0C] | Tip sistema za dve zone | R/W | 0: Bez hidrauličnog separatora / bez direktne pumpe 1: Sa hidrauličnim separatorom / bez direktne pumpe 2: Sa hidrauličnim separatorom / sa direktnom pumpom
9.P.3 | [7-0A] | Fiksna PW modulacija pumpe dodatne zone | R/W | 20~95%, korak 5% 95%
9.P.4 | [7-0B] | Fiksna PW modulacija pumpe glavne zone | R/W | 20~95%, korak 5% 95%
9.P.5 | [7-0C] | Vreme okretanja ventila za mešanje | R/W | 20~300 sek., korak 5 sek. 125 sek.