## Front_page
Tabelle bauseitiger Einstellungen
Anwendbare Geräte
EHBX04E▲6V▼
EHBX08E▲6V▼
EHBX08E▲9W▼
EHBH04E▲6V▼
EHBH08E▲6V▼
EHBH08E▲9W▼
EHVX04S18E▲3V▼
EHVX04S18E▲6V▼
EHVX04S23E▲3V▼
EHVX04S23E▲6V▼
EHVX08S18E▲6V▼
EHVX08S18E▲9W▼
EHVX08S23E▲6V▼
EHVX08S23E▲9W▼
EHVH04S18E▲6V▼
EHVH04S23E▲6V▼
EHVH08S18E▲6V▼
EHVH08S18E▲9W▼
EHVH08S23E▲6V▼
EHVH08S23E▲9W▼
EHVH04SU18E▲6V▼
EHVH04SU23E▲6V▼
EHVH08SU18E▲6V▼
EHVH08SU23E▲6V▼
Hinweise
(*1) | *3V*
(*2) | *6V*
(*3) | *9W*
(*4) | EHB*
(*5) | EHV*
(*6) | *X*
(*7) | *H*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P629091-1D_2024_04
Tabelle bauseitiger Einstellungen |  |  |  |  | Monteureinstellungen im Widerspruch zu Standardwert
Brotkrumen | Bauseitiger Code | Einstellungsname |  | Bereich, Schritt Standardwert | Datum | Wert
Raum
└─ | Frostschutz
1.4.1 | [2-06] | Aktivierung | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
1.4.2 | [2-05] | Raumtemperatur-Sollwert | R/W | 4~16°C, Schritt: 1°C 12°C
└─ | Sollwertgrenzen
1.5.1 | [3-07] | Heizen Minimum | R/W | 12~18°C, Schritt: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Heizen Maximum | R/W | 18~30°C, Schritt: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Kühlen Minimum | R/W | 15~25°C, Schritt: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Kühlen Maximum | R/W | 25~35°C, Schritt: 1°C 35°C
Raum
1.6 | [2-09] | Abweichung Raumfühler | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Abweichung Raumfühler | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
└─ | Raum Komfort-Sollwert
1.9.1 | [9-0A] | Heizen Komfort-Sollwert | R/W | [3-07]～[3-06]°C, Schritt: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Kühlen Komfort-Sollwert | R/W | [3-09]～[3-08]°C, Schritt: 0,5°C 23°C
Hauptzone
2.4 |  | Sollwertmodus |  | 0: Absolut 1: Witterungsgeführtes Heizen, Absolutes Kühlen 2: Witterungsgeführt
└─ | Witterungsgeführte Heizkurve
2.5 | [1-00] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C 35°C
2.5 | [1-03] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-01]~Min.(45, [9-00])°C , Schritt: 1°C 25°C
└─ | Witterungsgeführte Kühlkurve
2.6 | [1-06] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 18°C
Hauptzone
2.7 | [2-0C] | Typ Wärmeübertrager | R/W | 0: Fußbodenheizung 1: Ventilator-Konvektor 2: Heizkörper
└─ | Sollwertgrenzen
2.8.1 | [9-01] | Heizen Minimum | R/W | 15~37°C, Schritt: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Heizen Maximum | R/W | [2-0C]=2: 37~65, Schritt: 1°C 55°C [2-0C]≠2: 37~55, Schritt: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Kühlen Minimum | R/W | 5~18°C, Schritt: 1°C 5°C
2.8.4 | [9-02] | Kühlen Maximum | R/W | 18~22°C, Schritt: 1°C 22°C
Hauptzone
2.9 | [C-07] | Steuerung | R/W | 0: VLT-Steuerung 1: Ext. Raumtemp.-St 2: Raumtemp.-St.
2.A | [C-05] | Thermostattyp | R/W | 0: - 1: 1 Kontakt 2: 2 Kontakte
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta-T Heizen | R/W | 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta-T Kühlen | R/W | 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C
└─ | Modulation
2.C.1 | [8-05] | Modulation | R/W | 0: Nein 1: Ja
2.C.2 | [8-06] | Max. Modulation | R/W | 0~10°C, Schritt: 1°C 5°C
└─ | Absperrventil
2.D.1 | [F-0B] | bei Anforderung | R/W | 0: Nein 1: Ja
2.D.2 | [F-0C] | beim Kühlbetrieb | R/W | 0: Nein 1: Ja
Zusatzzone
3.4 |  | Sollwertmodus |  | 0: Absolut 1: Witterungsgeführtes Heizen, Absolutes Kühlen 2: Witterungsgeführt
└─ | Witterungsgeführte Heizkurve
3.5 | [0-00] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C 35°C
3.5 | [0-01] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, Schritt: 1°C 50°C
3.5 | [0-02] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
└─ | Witterungsgeführte Kühlkurve
3.6 | [0-04] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C 8°C
3.6 | [0-05] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C 12°C
3.6 | [0-06] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
Zusatzzone
3.7 | [2-0D] | Typ Wärmeübertrager | R/W | 0: Fußbodenheizung 1: Ventilator-Konvektor 2: Heizkörper
└─ | Sollwertgrenzen
3.8.1 | [9-05] | Heizen Minimum | R/W | 15~37°C, Schritt: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Heizen Maximum | R/W | [2-0D]=2: 37~65, Schritt: 1°C 55°C [2-0D]≠2: 37~55, Schritt: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Kühlen Minimum | R/W | 5~18°C, Schritt: 1°C 5°C
3.8.4 | [9-08] | Kühlen Maximum | R/W | 18~22°C, Schritt: 1°C 22°C
Zusatzzone
3.A | [C-06] | Thermostattyp | R/W | 0: - 1: 1 Kontakt 2: 2 Kontakte
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta-T Heizen | R/W | 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta-T Kühlen | R/W | 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C
Raumheizung/-kühlung
└─ | Betriebsbereich
4.3.1 | [4-02] | Raumheizung AUS-Temp. | R/W | 14~35°C, Schritt: 1°C 22°C
4.3.2 | [F-01] | Raumkühlung AUS-Temp. | R/W | 10~35°C, Schritt: 1°C 20°C
Raumheizung/-kühlung
4.4 | [7-02] | Anzahl der Zonen | R/W | 0: 1 Heizkreis 1: 2 Heizkreise
4.5 | [F-0D] | Pumpenbetriebsart | R/W | 0: Kontinuierlich 1: Abtastung 2: Anforderung
4.6 | [E-02] | Gerätetyp | R/W (*6) R/O (*7) | 0: Heiz- und Kühlbetrieb (*6) 1: Nur Heizen (*7)
4.7 | [9-0D] | Pumpendrehzahlbeschränkung | R/W | 0~8, Stufe:1 0: Keine Begrenzung 1~4: 90~60% Pumpendrehzahl 5~8: 90~60% Pumpendrehzahl bei Abtastbetrieb 6
Raumheizung/-kühlung
4.9 | [F-00] | Pumpe außerhalb des Bereichs | R/W | 0: Eingeschränkt 1: Zulässig
4.A | [D-03] | Erhöhung etwa 0°C | R/W | 0: Nein 1: Erhöhung 2°C, Steigung 4°C 2: Erhöhung 4°C, Steigung 4°C 3: Erhöhung 2°C, Steigung 8°C 4: Erhöhung 4°C, Steigung 8°C
4.B | [9-04] | Überschreitung | R/W | 1~4°C, Schritt: 1°C 1°C
4.C | [2-06] | Frostschutz | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
Speich.
5.2 | [6-0A] | Komfort-Sollwert | R/W | 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Eco-Sollwert | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Warmhalte-Sollwert | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Betriebsart Heizen | R/W | 0: Nur Warmhalten 1: Warmh.+Prog. 2: Nur Prog.
└─ | Desinfektion
5.7.1 | [2-01] | Aktivierung | R/W | 0: Nein 1: Ja
5.7.2 | [2-00] | Betriebstag | R/W | 0: Jeden Tag 1: Montag 2: Dienstag 3: Mittwoch 4: Donnerstag 5: Freitag 6: Samstag 7: Sonntag
5.7.3 | [2-02] | Startzeit | R/W | 0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde 1
5.7.4 | [2-03] | Speicher-Sollwert | R/W | [E-07]≠1 : 55~75°C, Schritt: 5°C 70°C [E-07]=1: 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Dauer | R/W | [E-07]≠1: 5~60 Min., Schritt: 5 Min. 10 Min. [E-07]=1: 40~60 Min., Schritt: 5 Min. 40 Min.
Speich.
5.8 | [6-0E] | Maximum | R/W | (*4) : 40~75°C, Schritt: 1°C 60°C [E-07]=0 (*4) : 40~80°C, Schritt: 1°C 80°C [E-07]=5 (*5) : 40~60°C, Schritt: 1°C 60°C
5.9 | [6-00] | Hysterese | R/W | 2~40°C, Schritt: 1°C 25°C
5.A | [6-08] | Hysterese | R/W | 2~20°C, Schritt: 1°C 10°C
5.B |  | Sollwertmodus | R/W | 0: Absolut 1: Witterungsgeführt
└─ | Witterungsgeführte Kurve
5.C | [0-0B] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 35~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 45~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
Speich.
5.D | [6-01] | Marge | R/W | 0~10°C, Schritt: 1°C 2°C
Benutzereinstellungen
└─ | Leise
7.4.1 |  | Aktivierung | R/W | 0: AUS 1: Leise 2: Leiser 3: Am leisesten 4: Automatisch
└─ | Strompreis
7.5.1 |  | Hoch | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Mittel | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Niedrig | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Benutzereinstellungen
7.6 |  | Gaspreis | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Monteureinstellungen
└─ | Konfigurations-Assistent
| └─ | System
9.1 | [E-03] | Reserveh.-Typ | R/O | 2: 3 V (*1) 3: 6 V (*2) 4: 9 W (*3)
9.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Brauchwasser | R/W | 0: Kein BW (*4) 2: EKHW (*4) 3: Integriert (*5) 7: EKHWP (*4)
9.1 | [4-06] | Notfall | R/W | 0: Manuell 1: Automatisch (normale SH/Brauchw. EIN) 2: Automatisch red. SH/Brauchwasser EIN 3: Automatisch red. SH/Brauchwasser AUS 4: SH EIN/BRAUCHWASSER AUS
9.1 | [7-02] | Anzahl der Zonen | R/W | 0: Einzelne Zone 1: Duale Zone
| └─ | Reserveheizung
9.1 | [5-0D] | Spannung | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230 V, 1~ (*1) (*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400 V, 3~ (*3)
9.1 | [4-0A] | Erweiterte-Funktion | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2) (*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 im Notfall
9.1 | [6-03] | Leistung Schritt 1 | R/W | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 2 kW (*2) 3 kW (*1)(*3)
9.1 | [6-04] | Zusätzliche Leistung Schritt 2 | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 0 kW (*1) 4 kW (*2) 6 kW (*3)
| └─ | Hauptzone
9.1 | [2-0C] | Typ Wärmeübertrager | R/W | 0: Fußbodenheizung 1: Ventilator-Konvektor 2: Heizkörper
9.1 | [C-07] | Steuerung | R/W | 0: VLT-Steuerung 1: Ext. Raumtemp.-St 2: Raumtemp.-St.
9.1 |  | Sollwertmodus | R/W | 0: Absolut 1: Witterungsgeführtes Heizen, Absolutes Kühlen 2: Witterungsgeführt
9.1 |  | Zeitprogramm | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.1 | [1-00] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
9.1 | [1-01] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
9.1 | [1-02] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C 35°C
9.1 | [1-03] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-01]~Min.(45, [9-00])°C , Schritt: 1°C 25°C
9.1 | [1-06] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
9.1 | [1-07] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
9.1 | [1-08] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 22°C
9.1 | [1-09] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 18°C
| └─ | Zusatzzone
9.1 | [2-0D] | Typ Wärmeübertrager | R/W | 0: Fußbodenheizung 1: Ventilator-Konvektor 2: Heizkörper
9.1 |  | Sollwertmodus | R/W | 0: Absolut 1: Witterungsgeführtes Heizen, Absolutes Kühlen 2: Witterungsgeführt
9.1 |  | Zeitprogramm | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.1 | [0-00] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C 35°C
9.1 | [0-01] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, Schritt: 1°C 50°C
9.1 | [0-02] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
9.1 | [0-03] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
9.1 | [0-04] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C 8°C
9.1 | [0-05] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C 12°C
9.1 | [0-06] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
9.1 | [0-07] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
| └─ | Speich.
9.1 | [6-0D] | Betriebsart Heizen | R/W | 0: Nur Warmhalten 1: Warmh.+Prog. 2: Nur Prog.
9.1 | [6-0A] | Komfort-Sollwert | R/W | 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 60°C
9.1 | [6-0B] | Eco-Sollwert | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 45°C
9.1 | [6-0C] | Warmhalte-Sollwert | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 45°C
└─ | Brauchwasser
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Brauchwasser | R/W | 0: Kein BW (*4) 2: EKHW (*4) 3: Integriert (*5) 7: EKHWP (*4)
9.2.2 | [D-02] | Brauchwasserpumpe | R/W | 0: Nein 1: Sekundärer rtrn 2: Desinf. Widerst
9.2.4 | [D-07] | Solar | R/W | 0: Nein 1: Ja
└─ | Reserveheizung
9.3.1 | [E-03] | Reserveh.-Typ | R/O | 2: 3 V (*1) 3: 6 V (*2) 4: 9 W (*3)
9.3.2 | [5-0D] | Spannung | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230 V, 1~ (*1) (*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400 V, 3~ (*3)
9.3.3 | [4-0A] | Erweiterte-Funktion | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2) (*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 im Notfall
9.3.4 | [6-03] | Leistung Schritt 1 | R/W | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 2 kW (*2) 3 kW (*1)(*3)
9.3.5 | [6-04] | Zusätzliche Leistung Schritt 2 | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 0 kW (*1) 4 kW (*2) 6 kW (*3)
9.3.6 | [5-00] | Freigabe: Reserveheizung (oder externe Reservewärmequelle im Fall eines Bivalentsystems) oberhalb der Freigabetemperatur für die Raumheizung deaktivieren? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.3.7 | [5-01] | Freigabetemperatur | R/W | -15~35°C, Schritt: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Betrieb | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert 2: Nur Brauchwasser
└─ | Zusatzheizung
9.4.1 | [6-02] | Leistung | R/W | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 3 kW (*4) 0 kW (*5)
9.4.3 | [8-03] | Zusatzh. Eco-Timer | R/W | 20~95 Min., Schritt: 5 Min. 50 Min.
9.4.4 | [4-03] | Betrieb | R/W | 0: Eingeschränkt 1: Zulässig 2: Überlappung 3: Verdichter aus 4: Nur Legionellen
└─ | Notfall
9.5.1 | [4-06] | Notfall | R/W | 0: Manuell 1: Automatisch (normale SH/Brauchw. EIN) 2: Automatisch red. SH/Brauchwasser EIN 3: Automatisch red. SH/Brauchwasser AUS 4: SH EIN/BRAUCHWASSER AUS
9.5.2 | [7-06] | Zwangsabschaltung Verdichter | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
└─ | Ausgleichen
9.6.1 | [5-02] | Priorität der Raumheizung | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.6.2 | [5-03] | Prioritätstemperatur | R/W | -15~35°C, Schritt: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Korrekturwert Zusatzheizung | R/W | 0~20°C, Schritt: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Wiederanlauf-Timer | R/W | 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde 0,5 Stunde [E-07]=1 3 Stunden [E-07]≠1
9.6.5 | [8-00] | Mindest-Laufzeit-Timer | R/W | 0~20 Min., Schritt: 1 Min. 1 Min.
9.6.6 | [8-01] | Maximaler Laufzeit-Timer | R/W | 5~95 Min., Schritt: 5 Min. 30 Min.
9.6.7 | [8-04] | Zusätzlicher Timer | R/W | 0~95 Min., Schritt: 5 Min. 95 Min.
Monteureinstellungen
9.7 | [4-04] | Wasserrohr-Frostschutz |  | 0: Periodisch 1: Kontinuierlich 2: Aus
└─ | Wärmepumpentarif
9.8.2 | [D-00] | Reserveheizung zulassen | R/W | 0: Keine 1: Nur Zusatzheiz. 2: Nur Reserveh. 3: Alle Heizungen
9.8.3 | [D-05] | Pumpe zulassen | R/W | 0: Zwangsabsch. 1: Wie normal
9.8.4 | [D-01] | Wärmepumpentarif | R/W | 0: Nein 1: Öffner 2: Schliesser 3: Smart Grid
9.8.6 |  | Elektrische Heizungen zulassen |  | 0: Nein 1: Ja
9.8.8 |  | Begrenzungseinstellung kW |  | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
└─ | Stromverbrauchskontrolle
9.9.1 | [4-08] | Stromverbrauchskontrolle | R/W | 0: Keine Begrenzung 1: Kontinuierlich 2: Digitaleingänge
9.9.2 | [4-09] | Typ | R/W | 0: Stromaufnahme 1: Leistungsaufn.
9.9.3 | [5-05] | Limit | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Limit 1 | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Limit 2 | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Limit 3 | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Limit 4 | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Limit | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Limit 1 | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Limit 2 | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Limit 3 | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Limit 4 | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritätsheizung |  | 0: Keine 1: Zusatzheizung 2: Reserveheizung
└─ | Stromverbrauchsmess.
9.A.1 | [D-08] | Stromzähler 1 | R/W | 0: Nein 1: 0,1 Impuls/kWh 2: 1 Impuls/kWh 3: 10 Impuls/kWh 4: 100 Impuls/kWh 5: 1000 Impuls/kWh
9.A.2 | [D-09] | Stromzähler 2 | R/W | 0: Nein 1: 0,1 Impuls/kWh 2: 1 Impuls/kWh 3: 10 Impuls/kWh 4: 100 Impuls/kWh 5: 1000 Impuls/kWh
└─ | Sensoren
9.B.1 | [C-08] | Externer Fühler | R/W | 0: Nein 1: Außenfühler 2: Raumfühler
9.B.2 | [2-0B] | Abweichung ext. ATFühl. | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Durchschnittliche Zeitspanne | R/W | 0: Kein Mitteln 1: 12 Stunden 2: 24 Stunden 3: 48 Stunden 4: 72 Stunden
└─ | Bivalent
9.C.1 | [C-02] | Bivalent | R/W | 0: Nein 1: Bivalent
9.C.2 | [7-05] | Kesselwirk.grad | R/W | 0: Sehr hoch 1: Hoch 2: Mittel 3: Niedrig 4: Sehr niedrig
9.C.3 | [C-03] | Temperatur | R/W | -25~25°C, Schritt: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Hysterese | R/W | 2~10°C, Stufe: 1°C 3°C
Monteureinstellungen
9.D | [C-09] | Alarmausgang | R/W | 0: Schliesser 1: Öffner
9.E | [3-00] | Automatischer Neustart | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.F | [E-08] | Stromsparfunktion | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.G |  | Schutz deaktivieren | R/W | 0: Nein 1: Ja
└─ | Übersicht der Einstellungen
9.I | [0-00] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C 35°C
9.I | [0-01] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, Schritt: 1°C 50°C
9.I | [0-02] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C 8°C
9.I | [0-05] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C 12°C
9.I | [0-06] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Zusatzzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 35~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 45~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve des Brauchwassers. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | -40~5°C, Schritt: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C 35°C
9.I | [1-03] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-01]~Min.(45, [9-00])°C , Schritt: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Witterungsabhängige Kühlung der Vorlauftemperatur-Hauptzone. | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [1-05] | Witterungsabhängige Kühlung der Vorlauftemperatur-Zusatzzone. | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [1-06] | Niedrige Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | 10~25°C, Schritt: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Hohe Umgebungstemperatur für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | 25~43°C, Schritt: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Vorlauftemperaturwert für niedrige Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Vorlauftemperaturwert für hohe Umgebungstemp. für witterungsabhängige Kurve beim Kühlen der VLT-Hauptzone. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C 18°C
9.I | [1-0A] | Durchschnittliche Zeitspanne für die Außentemperatur? | R/W | 0: Kein Mitteln 1: 12 Stunden 2: 24 Stunden 3: 48 Stunden 4: 72 Stunden
9.I | [1-0B] | Gewünschtes Delta-T im Heizbetrieb für die Hauptzone? | R/W | 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C
9.I | [1-0C] | Gewünschtes Delta-T im Heizbetrieb für die Zusatzzone? | R/W | 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C
9.I | [1-0D] | Gewünschtes Delta-T im Kühlbetrieb für die Hauptzone? | R/W | 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Gewünschtes Delta-T im Kühlbetrieb für die Zusatzzone? | R/W | 3~10°C, Schritt: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Wann soll die Desinfektionsfunktion ausgeführt werden? | R/W | 0: Jeden Tag 1: Montag 2: Dienstag 3: Mittwoch 4: Donnerstag 5: Freitag 6: Samstag 7: Sonntag
9.I | [2-01] | Soll die Desinfektionsfunktion ausgeführt werden? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.I | [2-02] | Wann soll die Desinfektionsfunktion gestartet werden? | R/W | 0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde 1
9.I | [2-03] | Desinfektions-Zieltemperatur? | R/W | [E-07]≠1 : 55~75°C, Schritt: 5°C 70°C [E-07]=1: 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Wie lange muss die Speichertemperatur gehalten werden? | R/W | [E-07]≠1: 5~60 Min., Schritt: 5 Min. 10 Min. [E-07]=1: 40~60 Min., Schritt: 5 Min. 40 Min.
9.I | [2-05] | Frostschutz-Raumtemperatur | R/W | 4~16°C, Schritt: 1°C 12°C
9.I | [2-06] | Frostschutz Raum | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [2-09] | Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Erforderl. Korrektur an der gemessenen Außentemperatur? | R/W | -5~5°C, Schritt: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | An die Haupt-VLT-Zone angeschl. Wärmeübertrager? | R/W | 0: Fußbodenheizung 1: Ventilator-Konvektor 2: Heizkörper
9.I | [2-0D] | An die Zusatz-Vorlauftemperatur-Zone angeschl. Wärmeerzeuger? | R/W | 0: Fußbodenheizung 1: Ventilator-Konvektor 2: Heizkörper
9.I | [2-0E] | Wie hoch ist die maximal zulässige Stromstärke über die Wärmepumpe? | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Autom. Neustart des Geräts zulässig? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Maximal gewünschte Raumtemp. im Heizbetrieb? | R/W | 18~30°C, Schritt: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Minimal gewünschte Raumtemp. im Heizbetrieb? | R/W | 12~18°C, Schritt: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Maximal gewünschte Raumtemp. im Kühlbetrieb? | R/W | 25~35°C, Schritt: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Minimal gewünschte Raumtemp. im Kühlbetrieb? | R/W | 15~25°C, Schritt: 1°C 15°C
9.I | [4-00] | Reserveheizungs-Betriebsart? | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert 2: Nur Brauchwasser
9.I | [4-01] | Welche elektrische Heizung hat Priorität? | R/W | 0: Keine 1: Zusatzheizung 2: Reserveheizung
9.I | [4-02] | Unter welcher Außentemperatur ist Heizen zulässig? | R/W | 14~35°C, Schritt: 1°C 22°C
9.I | [4-03] | Betriebserlaubnis der Zusatzheizung. | R/W | 0: Eingeschränkt 1: Zulässig 2: Überlappung 3: Verdichter aus 4: Nur Legionellen
9.I | [4-04] | Wasserrohr-Frostschutz |  | 0: Periodisch 1: Kontinuierlich 2: Aus
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Notfall | R/W | 0: Manuell 1: Automatisch (normale SH/Brauchw. EIN) 2: Automatisch red. SH/Brauchwasser EIN 3: Automatisch red. SH/Brauchwasser AUS 4: SH EIN/BRAUCHWASSER AUS
9.I | [4-07] | -- |  | 6
9.I | [4-08] | Welcher Strombegrenzungsmodus ist im System erforderlich? | R/W | 0: Keine Begrenzung 1: Kontinuierlich 2: Digitaleingänge
9.I | [4-09] | Welcher Strombegrenzungstyp ist erforderlich? | R/W | 0: Stromaufnahme 1: Leistungsaufn.
9.I | [4-0A] | Konfiguration Reserveheizung | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2) (*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 im Notfall
9.I | [4-0B] | Hysterese des automatischen Wechsels zwischen Kühlen/Heizen. | R/W | 1~10°C, Schritt: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Versatz des automatischen Wechsels zwischen Kühlen/Heizen. | R/W | 1~10°C, Schritt: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Freigabe: Reserveheizung (oder externe Reservewärmequelle im Fall eines Bivalentsystems) oberhalb der Freigabetemperatur für die Raumheizung deaktivieren? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.I | [5-01] | Bivalenztemp. für das Gebäude? | R/W | -15~35°C, Schritt: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Raumheizung Priorität. | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [5-03] | Raumheizung-Prioritätstemperatur. | R/W | -15~35°C, Schritt: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Sollwertkorrektur für Brauchwassertemperatur. | R/W | 0~20°C, Schritt: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Grenzwert für Digitaleingang 1? | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Grenzwert für Digitaleingang 2? | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Grenzwert für Digitaleingang 3? | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Grenzwert für Digitaleingang 4? | R/W | 0~50 A, Schritt: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Grenzwert für Digitaleingang 1? | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Grenzwert für Digitaleingang 2? | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Grenzwert für Digitaleingang 3? | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Grenzwert für Digitaleingang 4? | R/W | 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Spannung Reserveheizung | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230 V, 1~ (*1) (*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400 V, 3~ (*3)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Temperaturunterschied, der die Einschalttemperatur der Wärmepumpe bestimmt. | R/W | 2~40°C, Schritt: 1°C 25°C
9.I | [6-01] | Temperaturunterschied, der die Ausschalttemperatur der Wärmepumpe bestimmt. | R/W | 0~10°C, Schritt: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Leistung der Zusatzheizung? | R/W | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 3 kW
9.I | [6-03] | Leistung der Stufe 1 der Reserveheizung? | R/W | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 2 kW (*2) 3 kW (*1)(*3)
9.I | [6-04] | Leistung der Stufe 2 der Reserveheizung? | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW 0 kW (*1) 4 kW (*2) 6 kW (*3)
9.I | [6-05] | -- |  | 0
9.I | [6-06] | -- |  | 0
9.I | [6-07] | Leistung der Bodenwannenheizung? | R/W | 0~200W, Schritt: 10W 0W
9.I | [6-08] | Im Warmhaltemodus zu verwendende Hysterese? | R/W | 2~20°C, Schritt: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Gewünschte Komfort-Speichertemperatur? | R/W | 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Gewünschte Eco Speichertemperatur? | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Gewünschte Warmhalte-Speichertemperatur? | R/W | 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Gewünschter Sollwertmodus für die Brauchwasserbereitung? | R/W | 0: Nur Warmhalten 1: Warmh.+Prog. 2: Nur Prog.
9.I | [6-0E] | Max. Temperatur-Sollwert? | R/W | (*4) : 40~75°C, Schritt: 1°C 60°C [E-07]=0 (*4) : 40~80°C, Schritt: 1°C 80°C [E-07]=5 (*5) : 40~60°C, Schritt: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | Überschreitungstemperatur der Brauchwasser-Zusatzheizung. | R/W | 0~4°C, Schritt: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Hysterese der Brauchwasser-Zusatzheizung. | R/W | 2~40°C, Schritt: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Anzahl der Vorlauftemperaturzonen? | R/W | 0: 1 Heizkreis 1: 2 Heizkreise
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Kesselwirk.grad | R/W | 0: Sehr hoch 1: Hoch 2: Mittel 3: Niedrig 4: Sehr niedrig
9.I | [7-06] | Zwangsabschaltung Verdichter | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [7-07] | BBR16 Aktivierung | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [8-00] | Minimale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. | R/W | 0~20 Min., Schritt: 1 Min. 1 Min.
9.I | [8-01] | Maximale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. | R/W | 5~95 Min., Schritt: 5 Min. 30 Min.
9.I | [8-02] | Wiederanlaufzeit. | R/W | 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde 0,5 Stunde [E-07]=1 3 Stunden [E-07]≠1
9.I | [8-03] | Verzögerungs-Timer für Zusatzheizung. | R/W | 20~95 Min., Schritt: 5 Min. 50 Min.
9.I | [8-04] | Zusätzliche Laufzeit zur maximalen Laufzeit. | R/W | 0~95 Min., Schritt: 5 Min. 95 Min.
9.I | [8-05] | Anpassung der VLT zur Raumsteuerung zulassen? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.I | [8-06] | Maximale Modulation der Vorlauftemperatur. | R/W | 0~10°C, Schritt: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Gewünschte Komfort-Haupt-VLT im Kühlmodus? | R/W | [9-03]~[9-02], Schritt: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Gewünschte Eco-Haupt-VLT im Kühlmodus? | R/W | [9-03]~[9-02], Schritt: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Gewünschte Komfort-Haupt-VLT im Heizmodus? | R/W | [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Gewünschte Eco-Haupt-VLT im Heizmodus? | R/W | [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Gewünschte maximale VLT für die Hauptzone im Heizbetrieb? | R/W | [2-0C]=2: 37~65, Schritt: 1°C 55°C [2-0C]≠2: 37~55, Schritt: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Gewünschte minimale VLT für die Hauptzone im Heizbetrieb? | R/W | 15~37°C, Schritt: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Gewünschte maximale VLT für die Hauptzone im Kühlbetrieb? | R/W | 18~22°C, Schritt: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Gewünschte minimale VLT für die Hauptzone im Kühlbetrieb? | R/W | 5~18°C, Schritt: 1°C 5°C
9.I | [9-04] | Temperaturüberschreitung Vorlauftemperatur. | R/W | 1~4°C, Schritt: 1°C 1°C
9.I | [9-05] | Gewünschte minimale VLT für die Zusatzzone im Heizbetrieb? | R/W | 15~37°C, Schritt: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Gewünschte maximale VLT für die Zusatzzone im Heizbetrieb? | R/W | [2-0D]=2: 37~65, Schritt: 1°C 55°C [2-0D]≠2: 37~55, Schritt: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Gewünschte minimale VLT für die Zusatzzone im Kühlbetrieb? | R/W | 5~18°C, Schritt: 1°C 5°C
9.I | [9-08] | Gewünschte maximale VLT für die Zusatzzone im Kühlbetrieb? | R/W | 18~22°C, Schritt: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Wie hoch ist die zulässige Unterschreitung beim Kühlen? | R/W | 1~18°C, Schritt: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Heizen Komfort-Sollwert | R/W | [3-07]～[3-06]°C, Schritt: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Kühlen Komfort-Sollwert | R/W | [3-09]～[3-08]°C, Schritt: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Hysterese der Raumtemperatur. | R/W | 1~6°C, Schritt: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Pumpendrehzahlbeschränkung | R/W | 0~8, Stufe:1 0: Keine Begrenzung 1~4: 90~60% Pumpendrehzahl 5~8: 90~60% Pumpendrehzahl bei Abtastbetrieb 6
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Priorität Warmwasserbereitung. | R/W | 0: Priorität Solar 1: Priorität Wärmepumpe
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Externe Reserveheizungsquelle angeschlossen? | R/W | 0: Nein 1: Bivalent
9.I | [C-03] | Aktivierungstemperatur für Wechselbetrieb. | R/W | -25~25°C, Schritt: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Hysteresetemperatur für Wechselbetrieb. | R/W | 2~10°C, Stufe: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Schaltsignal Thermoanforderung in der Hauptzone? | R/W | 0: - 1: 1 Kontakt 2: 2 Kontakte
9.I | [C-06] | Schaltsignal Thermoanforderung in der Zusatzzone? | R/W | 0: - 1: 1 Kontakt 2: 2 Kontakte
9.I | [C-07] | Wie lautet der Steuertyp im Betriebsmodus? | R/W | 0: VLT-Steuerung 1: Ext. Raumtemp.-St 2: Raumtemp.-St.
9.I | [C-08] | Installierter ext. Fühlertyp? | R/W | 0: Nein 1: Außenfühler 2: Raumfühler
9.I | [C-09] | Alarmausgangstyp? | R/W | 0: Schliesser 1: Öffner
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Zulässige Heizungen bei EVU Sperre? | R/W | 0: Keine 1: Nur Zusatzheiz. 2: Nur Reserveh. 3: Alle Heizungen
9.I | [D-01] | Schaltsignal EVU Sperre? | R/W | 0: Nein 1: Öffner 2: Schliesser 3: Smart Grid
9.I | [D-02] | Installierter Brauchwasser-Pumpentyp? | R/W | 0: Nein 1: Sekundärer rtrn 2: Desinf. Widerst
9.I | [D-03] | Vorlauftemperatur-Abgleich um 0°C. | R/W | 0: Nein 1: Erhöhung 2°C, Steigung 4°C 2: Erhöhung 4°C, Steigung 4°C 3: Erhöhung 2°C, Steigung 8°C 4: Erhöhung 4°C, Steigung 8°C
9.I | [D-04] | Zus.-Platine angeschlossen? | R/W | 0: Nein 1: Stromver.kontr.
9.I | [D-05] | Darf Pumpe laufen, wenn EVU Sperre aktiv? | R/W | 0: Zwangsabsch. 1: Wie normal
9.I | [D-07] | Solar-Kit angeschlossen? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.I | [D-08] | Wird ein ext. kWh-Messgerät für die Leistungsmessung verwendet? | R/W | 0: Nein 1: 0,1 Impuls/kWh 2: 1 Impuls/kWh 3: 10 Impuls/kWh 4: 100 Impuls/kWh 5: 1000 Impuls/kWh
9.I | [D-09] | Wird ein ext. kWh-Messgerät für die Leistungsmessung verwendet? | R/W | 0: Nein 1: 0,1 Impuls/kWh 2: 1 Impuls/kWh 3: 10 Impuls/kWh 4: 100 Impuls/kWh 5: 1000 Impuls/kWh 6: 100 Impuls/kWh (PV-Meter) 7: 1000 Impuls/kWh (PV-Meter) 8: 1 Impuls/m³ (Gaszähler) 9: 10 Impulse/m³ (Gaszähler) 10: 100 Impulse/m³ (Gaszähler)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Welcher Gerätetyp ist installiert? | R/O | 0~5 0: LT Split
9.I | [E-01] | Welcher Verdichtertyp ist installiert? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Wie lautet der Softwaretyp des Innengeräts? | R/W (*6) R/O (*7) | 0: Heiz- und Kühlbetrieb (*6) 1: Nur Heizen (*7)
9.I | [E-03] | Anzahl der Stufen der Reserveheizung? | R/O | 2: 3 V (*1) 3: 6 V (*2) 4: 9 W (*3)
9.I | [E-04] | Ist die Stromsparfunktion am Außengerät verfügbar? | R/O | 0: Nein 1: Ja
9.I | [E-05] | Kann das System Brauchwasser aufbereiten? | R/W | 0: Nein (*4) 1: Ja (*5)
9.I | [E-06] | Ist ein Brauchwasserspeicher im System installiert? | R/O | 0: Nein 1: Ja
9.I | [E-07] | Welcher Brauchwasserspeichertyp ist installiert? | R/W | 0~6 0: EKHW (*4) 1: Integriert (*5) 5: EKHWP (*4)
9.I | [E-08] | Stromsparfunktion für das Außengerät. | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0A] | -- |  | 0
9.I | [E-0B] | 2-Zonen-Kit installiert? |  | 0
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Ist Glykol im System vorhanden? |  | 0
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Pumpenbetrieb außerhalb des Bereichs zulässig. | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [F-01] | Über welcher Außentemperatur ist Kühlen zulässig? | R/W | 10~35°C, Schritt: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | Einschalttemperatur der Bodenwannenheizung. | R/W | 3~10°C, Schritt: 1°C 3°C
9.I | [F-03] | Bodenwannenheizung-Hysterese. | R/W | 2~5°C, Schritt: 1°C 5°C
9.I | [F-04] | Bodenwannen-Heizung angeschlossen? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Pumpenbetrieb während Fehlern im Durchflussverhalten. | R/W | 0: Deaktiviert 1: Aktiviert
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Absperrventil bei Thermo AUS schließen? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.I | [F-0C] | Absperrventil bei Kühlen schließen? | R/W | 0: Nein 1: Ja
9.I | [F-0D] | Wie lautet die Pumpenbetriebsart? | R/W | 0: Kontinuierlich 1: Abtastung 2: Anforderung