## Front_page
Tabla de ajustes de campo
Unidades aplicables
EHBX04E▲6V▼
EHBX08E▲6V▼
EHBX08E▲9W▼
EHBH04E▲6V▼
EHBH08E▲6V▼
EHBH08E▲9W▼
EHVX04S18E▲3V▼
EHVX04S18E▲6V▼
EHVX04S23E▲3V▼
EHVX04S23E▲6V▼
EHVX08S18E▲6V▼
EHVX08S18E▲9W▼
EHVX08S23E▲6V▼
EHVX08S23E▲9W▼
EHVH04S18E▲6V▼
EHVH04S23E▲6V▼
EHVH08S18E▲6V▼
EHVH08S18E▲9W▼
EHVH08S23E▲6V▼
EHVH08S23E▲9W▼
EHVH04SU18E▲6V▼
EHVH04SU23E▲6V▼
EHVH08SU18E▲6V▼
EHVH08SU23E▲6V▼
Notas
(*1) | *3V*
(*2) | *6V*
(*3) | *9W*
(*4) | EHB*
(*5) | EHV*
(*6) | *X*
(*7) | *H*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P629091-1D_2024_04
Tabla de ajustes de campo |  |  |  |  | Ajustes de instalador con desviación en relación con valor predeterminado
Navegación | Código de campo | Nombre de ajuste |  | Rango, paso Valor predeterminado | Fecha | Valor
Ambiente
└─ | Antihielo
1.4.1 | [2-06] | Activación | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
1.4.2 | [2-05] | Punto de consigna ambiente | R/W | 4~16°C, paso: 1°C 12°C
└─ | Rango punto de consigna
1.5.1 | [3-07] | Mínimo en calefacción | R/W | 12~18°C, paso: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Máximo en calefacción | R/W | 18~30°C, paso: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Mínimo en refrigeración | R/W | 15~25°C, paso: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Máximo en refrigeración | R/W | 25~35°C, paso: 1°C 35°C
Ambiente
1.6 | [2-09] | Compensación sensor ambiente | R/W | -5~5°C, paso: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Compensación sensor ambiente | R/W | -5~5°C, paso: 0,5°C 0°C
└─ | Punto de consigna confort de ambiente
1.9.1 | [9-0A] | Punto de consigna confort de calefacción | R/W | [3-07]～[3-06]°C, paso: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Punto de consigna confort de refrigeración | R/W | [3-09]～[3-08]°C, paso: 0,5°C 23°C
Zona principal
2.4 |  | Modo punto de consigna |  | 0: Absoluto 1: DC de calefacción, refrigeración absoluta 2: Dependencia de las condiciones climatológicas
└─ | Curva DC de calefacción
2.5 | [1-00] | Temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | -40~5°C, paso: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | [9-01]~[9-00], paso: 1°C 35°C
2.5 | [1-03] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C , paso: 1°C 25°C
└─ | Curva DC de refrigeración
2.6 | [1-06] | Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | 25~43°C, paso: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C 18°C
Zona principal
2.7 | [2-0C] | Tipo de emisor | R/W | 0: Suelo radiante 1: Fancoil 2: Radiador
└─ | Rango punto de consigna
2.8.1 | [9-01] | Mínimo en calefacción | R/W | 15~37°C, paso: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Máximo en calefacción | R/W | [2-0C]=2: 37~65, paso: 1°C 55°C [2-0C]≠2: 37~55, paso: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Mínimo en refrigeración | R/W | 5~18°C, paso: 1°C 5°C
2.8.4 | [9-02] | Máximo en refrigeración | R/W | 18~22°C, paso: 1°C 22°C
Zona principal
2.9 | [C-07] | Control | R/W | 0: Control TAI 1: Control TH ext. 2: Control TH
2.A | [C-05] | Tipo de termostato | R/W | 0: - 1: 1 contacto 2: 2 contactos
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T calefacción | R/W | 3~10°C, paso: 1°C 5°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T refrigeración | R/W | 3~10°C, paso: 1°C 5°C
└─ | Modulación
2.C.1 | [8-05] | Modulación | R/W | 0: No 1: Sí
2.C.2 | [8-06] | Modulación máxima | R/W | 0~10°C, paso: 1°C 5°C
└─ | Válvula de aislamiento
2.D.1 | [F-0B] | Durante funcionamiento del termostato | R/W | 0: No 1: Sí
2.D.2 | [F-0C] | Durante refrigeración | R/W | 0: No 1: Sí
Zona adicional
3.4 |  | Modo punto de consigna |  | 0: Absoluto 1: DC de calefacción, refrigeración absoluta 2: Dependencia de las condiciones climatológicas
└─ | Curva DC de calefacción
3.5 | [0-00] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI adicional. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, paso: 1°C 35°C
3.5 | [0-01] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI adicional. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, paso: 1°C 50°C
3.5 | [0-02] | Temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI adicional. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI adicional. | R/W | -40~5°C, paso: 1°C -10°C
└─ | Curva DC de refrigeración
3.6 | [0-04] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI adicional. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C 8°C
3.6 | [0-05] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI adicional. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C 12°C
3.6 | [0-06] | Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI adicional. | R/W | 25~43°C, paso: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI adicional. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 20°C
Zona adicional
3.7 | [2-0D] | Tipo de emisor | R/W | 0: Suelo radiante 1: Fancoil 2: Radiador
└─ | Rango punto de consigna
3.8.1 | [9-05] | Mínimo en calefacción | R/W | 15~37°C, paso: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Máximo en calefacción | R/W | [2-0D]=2: 37~65, paso: 1°C 55°C [2-0D]≠2: 37~55, paso: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Mínimo en refrigeración | R/W | 5~18°C, paso: 1°C 5°C
3.8.4 | [9-08] | Máximo en refrigeración | R/W | 18~22°C, paso: 1°C 22°C
Zona adicional
3.A | [C-06] | Tipo de termostato | R/W | 0: - 1: 1 contacto 2: 2 contactos
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T calefacción | R/W | 3~10°C, paso: 1°C 5°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T refrigeración | R/W | 3~10°C, paso: 1°C 5°C
Calefacción/refrigeración de habit.
└─ | Rango de funcionamiento
4.3.1 | [4-02] | T. calef. habit. OFF | R/W | 14~35°C, paso: 1°C 22°C
4.3.2 | [F-01] | T. refrig. habit. OFF | R/W | 10~35°C, paso: 1°C 20°C
Calefacción/refrigeración de habit.
4.4 | [7-02] | Número de zonas | R/W | 0: 1 zona TAI 1: 2 zonas TAI
4.5 | [F-0D] | Modo de func. bomba | R/W | 0: Continuo 1: Muestreo 2: Solicitar
4.6 | [E-02] | Tipo de unidad | R/W (*6) R/O (*7) | 0: Reversible (*6) 1: Solo calefacción (*7)
4.7 | [9-0D] | Limitación de velocidad de la bomba | R/W | 0~8, paso:1 0: Sin limitación 1~4: Velocidad de la bomba 90~60% 5~8: Velocidad de la bomba 90~60% durante muestreo 6
Calefacción/refrigeración de habit.
4.9 | [F-00] | Bomba fuera de rango | R/W | 0: Restringido 1: Permitido
4.A | [D-03] | Aumento alrededor de 0°C | R/W | 0: No 1: Aumento 2°C, intervalo 4°C 2: Aumento 4°C, intervalo 4°C 3: Aumento 2°C, intervalo 8°C 4: Aumento 4°C, intervalo 8°C
4.B | [9-04] | Sobreimpulso | R/W | 1~4°C, paso: 1°C 1°C
4.C | [2-06] | Antihielo | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
Depósito
5.2 | [6-0A] | Punto de consigna confort | R/W | 30~[6-0E]°C, paso: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Punto de consigna Eco | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Punto de consigna recalentamiento | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Modo de calentamiento | R/W | 0: Solo recal. 1: Recal. + prog. 2: Prog. solo
└─ | Desinfección
5.7.1 | [2-01] | Activación | R/W | 0: No 1: Sí
5.7.2 | [2-00] | Día de funcionamiento | R/W | 0: Todos los días 1: Lunes 2: Martes 3: Miércoles 4: Jueves 5: Viernes 6: Sábado 7: Domingo
5.7.3 | [2-02] | Hora de inicio | R/W | 0~23 horas, paso: 1 hora 1
5.7.4 | [2-03] | Consigna del depósito | R/W | [E-07]≠1 : 55~75°C, paso: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Duración | R/W | [E-07]≠1: 5~60 min, paso: 5 min 10 min [E-07]=1: 40~60 min, paso: 5 min 40 min
Depósito
5.8 | [6-0E] | Máxima | R/W | (*4) : 40~75°C, paso: 1°C 60°C [E-07]=0 (*4) : 40~80°C, paso: 1°C 80°C [E-07]=5 (*5) : 40~60°C, paso: 1°C 60°C
5.9 | [6-00] | Histéresis | R/W | 2~40°C, paso: 1°C 25°C
5.A | [6-08] | Histéresis | R/W | 2~20°C, paso: 1°C 10°C
5.B |  | Modo punto de consigna | R/W | 0: Absoluto 1: Dep. climat.
└─ | Curva DC
5.C | [0-0B] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de ACS. | R/W | 35~[6-0E]°C, paso: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de ACS. | R/W | 45~[6-0E]°C, paso: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Temp. ambiente alta para curva DC de ACS. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Temp. ambiente baja para curva DC de ACS. | R/W | -40~5°C, paso: 1°C -10°C
Depósito
5.D | [6-01] | Margen | R/W | 0~10°C, paso: 1°C 2°C
Ajustes usuario
└─ | Silencioso
7.4.1 |  | Activación | R/W | 0: Desactivado 1: Silencioso 2: Más silencioso 3: El más silencioso 4: Automático
└─ | Tarifa eléctrica
7.5.1 |  | Alto | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Media | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Bajo | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Ajustes usuario
7.6 |  | Tarifa del gas | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Ajustes instalador
└─ | Asistente de configuración
| └─ | Sistema
9.1 | [E-03] | Tipo RSA | R/O | 2: 3V (*1) 3: 6V (*2) 4: 9W (*3)
9.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Agua caliente sanitaria | R/W | 0: Sin ACS (*4) 2: EKHW (*4) 3: Integrado (*5) 7: EKHWP (*4)
9.1 | [4-06] | Emergencia | R/W | 0: Manual 1: Automático(CH normal/ACS ENCENDIDO) 2: Red. aut. CH/ACS ENCENDIDO 3: Red. aut. CH/ACS APAGADO 4: CH ENCENDIDO/ACS APAGADO
9.1 | [7-02] | Número de zonas | R/W | 0: Una zona 1: Dos zonas
| └─ | Resistencia de apoyo
9.1 | [5-0D] | Tensión | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230V, 1~ (*1) (*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400V, 3~ (*3)
9.1 | [4-0A] | Configuración | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2) (*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en emergencia
9.1 | [6-03] | Capacidad paso 1 | R/W | 0~10 kW, paso: 0,2 kW 2kW (*2) 3kW (*1)(*3)
9.1 | [6-04] | Capacidad adicional paso 2 | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, paso: 0,2 kW 0kW (*1) 4kW (*2) 6kW (*3)
| └─ | Zona principal
9.1 | [2-0C] | Tipo de emisor | R/W | 0: Suelo radiante 1: Fancoil 2: Radiador
9.1 | [C-07] | Control | R/W | 0: Control TAI 1: Control TH ext. 2: Control TH
9.1 |  | Modo punto de consigna | R/W | 0: Absoluto 1: DC de calefacción, refrigeración absoluta 2: Dependencia de las condiciones climatológicas
9.1 |  | Programa horario | R/W | 0: No 1: Sí
9.1 | [1-00] | Temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | -40~5°C, paso: 1°C -10°C
9.1 | [1-01] | Temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 15°C
9.1 | [1-02] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | [9-01]~[9-00], paso: 1°C 35°C
9.1 | [1-03] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C , paso: 1°C 25°C
9.1 | [1-06] | Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 20°C
9.1 | [1-07] | Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | 25~43°C, paso: 1°C 35°C
9.1 | [1-08] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C 22°C
9.1 | [1-09] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C 18°C
| └─ | Zona adicional
9.1 | [2-0D] | Tipo de emisor | R/W | 0: Suelo radiante 1: Fancoil 2: Radiador
9.1 |  | Modo punto de consigna | R/W | 0: Absoluto 1: DC de calefacción, refrigeración absoluta 2: Dependencia de las condiciones climatológicas
9.1 |  | Programa horario | R/W | 0: No 1: Sí
9.1 | [0-00] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI adicional. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, paso: 1°C 35°C
9.1 | [0-01] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI adicional. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, paso: 1°C 50°C
9.1 | [0-02] | Temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI adicional. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 15°C
9.1 | [0-03] | Temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI adicional. | R/W | -40~5°C, paso: 1°C -10°C
9.1 | [0-04] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI adicional. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C 8°C
9.1 | [0-05] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI adicional. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C 12°C
9.1 | [0-06] | Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI adicional. | R/W | 25~43°C, paso: 1°C 35°C
9.1 | [0-07] | Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI adicional. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 20°C
| └─ | Depósito
9.1 | [6-0D] | Modo de calentamiento | R/W | 0: Solo recal. 1: Recal. + prog. 2: Prog. solo
9.1 | [6-0A] | Punto de consigna confort | R/W | 30~[6-0E]°C, paso: 1°C 60°C
9.1 | [6-0B] | Punto de consigna Eco | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C 45°C
9.1 | [6-0C] | Punto de consigna recalentamiento | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C 45°C
└─ | Agua caliente sanitaria
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Agua caliente sanitaria | R/W | 0: Sin ACS (*4) 2: EKHW (*4) 3: Integrado (*5) 7: EKHWP (*4)
9.2.2 | [D-02] | Bomba de ACS | R/W | 0: No 1: Vuelta secund. 2: Deriv. desinf.
9.2.4 | [D-07] | Solar | R/W | 0: No 1: Sí
└─ | Resistencia de apoyo
9.3.1 | [E-03] | Tipo RSA | R/O | 2: 3V (*1) 3: 6V (*2) 4: 9W (*3)
9.3.2 | [5-0D] | Tensión | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230V, 1~ (*1) (*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400V, 3~ (*3)
9.3.3 | [4-0A] | Configuración | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2) (*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en emergencia
9.3.4 | [6-03] | Capacidad paso 1 | R/W | 0~10 kW, paso: 0,2 kW 2kW (*2) 3kW (*1)(*3)
9.3.5 | [6-04] | Capacidad adicional paso 2 | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, paso: 0,2 kW 0kW (*1) 4kW (*2) 6kW (*3)
9.3.6 | [5-00] | Equilibrio: ¿Desactivar resistencia de apoyo (o fuente de calor de reserva externa en caso de un sistema bivalente) por encima de la temperatura de equilibrio de la calefacción de habitaciones? | R/W | 0: No 1: Sí
9.3.7 | [5-01] | Temperatura de equilibrio | R/W | -15~35°C, paso: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Funcionamiento | R/W | 0: Desactivada 1: Activada 2: Solo ACS
└─ | Resistencia de refuerzo
9.4.1 | [6-02] | Capacidad | R/W | 0~10 kW, paso: 0,2 kW 3kW (*4) 0kW (*5)
9.4.3 | [8-03] | Temporizador eco RSR | R/W | 20~95 min, paso: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Funcionamiento | R/W | 0: Restringido 1: Permitido 2: Solapamiento 3: Compresor apagado 4: Solo legionela
└─ | Emergencia
9.5.1 | [4-06] | Emergencia | R/W | 0: Manual 1: Automático(CH normal/ACS ENCENDIDO) 2: Red. aut. CH/ACS ENCENDIDO 3: Red. aut. CH/ACS APAGADO 4: CH ENCENDIDO/ACS APAGADO
9.5.2 | [7-06] | Apagado forzado del compresor | R/W | 0: Desactivada 1: Activado
└─ | Equilibrado
9.6.1 | [5-02] | Prioridad de calefacción de habit. | R/W | 0: Desactivada 1: Activado
9.6.2 | [5-03] | Temperatura prioritaria | R/W | -15~35°C, paso: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Compensación consigna RSR | R/W | 0~20°C, paso: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Temporizador antireciclaje | R/W | 0~10 horas, paso: 0,5 hora 0,5 hora [E-07]=1 3 hora [E-07]≠1
9.6.5 | [8-00] | Temporizador de funcionamiento mínimo | R/W | 0~20 min., paso: 1 min. 1 min
9.6.6 | [8-01] | Temporizador de funcionamiento máximo | R/W | 5~95 min, paso: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Temporizador adicional | R/W | 0~95 min, paso: 5 min 95 min
Ajustes instalador
9.7 | [4-04] | Prevención congelación de tubería de agua |  | 0: Intermitente 1: Continuo 2: Desactivado
└─ | Suministro eléctrico con tarifa reducida
9.8.2 | [D-00] | Permitir resistencia | R/W | 0: Ninguno 1: Solo RSR 2: Solo RSA 3: Todos calef.
9.8.3 | [D-05] | Permitir bomba | R/W | 0: Apagado forzado 1: Normal
9.8.4 | [D-01] | Suministro eléctrico con tarifa reducida | R/W | 0: No 1: Activo abierto 2: Activo cerrado 3: Red inteligente
9.8.6 |  | Permitir resistencias eléctricas |  | 0: No 1: Sí
9.8.8 |  | Límite de ajuste en kW |  | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
└─ | Control del consumo energético
9.9.1 | [4-08] | Control del consumo energético | R/W | 0: Sin limitación 1: Continuo 2: Entradas digit.
9.9.2 | [4-09] | Modo punto de ajuste | R/W | 0: Corriente 1: Suministro
9.9.3 | [5-05] | Límite | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Límite 1 | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Límite 2 | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Límite 3 | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Límite 4 | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Límite | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Límite 1 | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Límite 2 | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Límite 3 | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Límite 4 | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioridad resistencia |  | 0: Ninguno 1: RSR 2: RSA
└─ | Medición de energía
9.A.1 | [D-08] | Contador eléctrico 1 | R/W | 0: No 1: 0,1 pulso/kWh 2: 1 pulso/kWh 3: 10 pulso/kWh 4: 100 pulso/kWh 5: 1000 pulso/kWh
9.A.2 | [D-09] | Contador eléctrico 2 | R/W | 0: No 1: 0,1 pulso/kWh 2: 1 pulso/kWh 3: 10 pulso/kWh 4: 100 pulso/kWh 5: 1000 pulso/kWh
└─ | Sondas
9.B.1 | [C-08] | Sensor externo | R/W | 0: No 1: Sensor exterior 2: Sensor ambiente
9.B.2 | [2-0B] | Compensación sens. amb. ext. | R/W | -5~5°C, paso: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Tiempo promedio | R/W | 0: Sin promedio 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas
└─ | Bivalente
9.C.1 | [C-02] | Bivalente | R/W | 0: No 1: Bivalente
9.C.2 | [7-05] | Eficiencia caldera | R/W | 0: Muy alta 1: Alta 2: Media 3: Baja 4: Muy baja
9.C.3 | [C-03] | Temperatura | R/W | -25~25°C, paso: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Histéresis | R/W | 2~10°C, paso: 1°C 3°C
Ajustes instalador
9.D | [C-09] | Salida de alarma | R/W | 0: Norm. abierto 1: Norm. cerrado
9.E | [3-00] | Reinicio automático | R/W | 0: No 1: Sí
9.F | [E-08] | Función ahorro de energía | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
9.G |  | Desactivar protecciones | R/W | 0: No 1: Sí
└─ | Visión general ajustes de campo
9.I | [0-00] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI adicional. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, paso: 1°C 35°C
9.I | [0-01] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI adicional. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, paso: 1°C 50°C
9.I | [0-02] | Temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI adicional. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI adicional. | R/W | -40~5°C, paso: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI adicional. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C 8°C
9.I | [0-05] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI adicional. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, paso: 1°C 12°C
9.I | [0-06] | Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI adicional. | R/W | 25~43°C, paso: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI adicional. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de ACS. | R/W | 35~[6-0E]°C, paso: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de ACS. | R/W | 45~[6-0E]°C, paso: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Temp. ambiente alta para curva DC de ACS. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Temp. ambiente baja para curva DC de ACS. | R/W | -40~5°C, paso: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | -40~5°C, paso: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | [9-01]~[9-00], paso: 1°C 35°C
9.I | [1-03] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C , paso: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Refrigeración dependiente de condiciones climáticas de zona temp. agua de impulsión principal. | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
9.I | [1-05] | Refrigeración dependiente de condiciones climáticas de zona temp. agua de impulsión adicional. | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
9.I | [1-06] | Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | 25~43°C, paso: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C 18°C
9.I | [1-0A] | ¿Cuál es el tiempo promedio de la temperatura exterior? | R/W | 0: Sin promedio 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas
9.I | [1-0B] | ¿Cuál es el delta T deseado para la calefacción en la zona principal? | R/W | 3~10°C, paso: 1°C 5°C
9.I | [1-0C] | ¿Cuál es el delta T deseado para la calefacción en la zona adicional? | R/W | 3~10°C, paso: 1°C 5°C
9.I | [1-0D] | ¿Cuál es el delta T deseado para la refrigeración en la zona principal? | R/W | 3~10°C, paso: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | ¿Cuál es el delta T deseado para la refrigeración en la zona adicional? | R/W | 3~10°C, paso: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | ¿Cuándo se debe ejecutar la función de desinfección? | R/W | 0: Todos los días 1: Lunes 2: Martes 3: Miércoles 4: Jueves 5: Viernes 6: Sábado 7: Domingo
9.I | [2-01] | ¿Se debe ejecutar la función de desinfección? | R/W | 0: No 1: Sí
9.I | [2-02] | ¿Cuándo debería empezar la función de desinfección? | R/W | 0~23 horas, paso: 1 hora 1
9.I | [2-03] | ¿Cuál es la temperatura pretendida de desinfección? | R/W | [E-07]≠1 : 55~75°C, paso: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C
9.I | [2-04] | ¿Cuánto tiempo se debe mantener la temperatura del depósito? | R/W | [E-07]≠1: 5~60 min, paso: 5 min 10 min [E-07]=1: 40~60 min, paso: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Temperatura anticongelación del ambiente | R/W | 4~16°C, paso: 1°C 12°C
9.I | [2-06] | Prot. cong. ambiente | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
9.I | [2-09] | Ajustar compensación en la temp. medida de la Ambiente | R/W | -5~5°C, paso: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Ajustar compensación en la temp. medida de la Ambiente | R/W | -5~5°C, paso: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | ¿Cuál es la comp. deseada en temp. amb. exterior medida? | R/W | -5~5°C, paso: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | ¿Qué tipo de emisor se conecta a la zona TAI principal? | R/W | 0: Suelo radiante 1: Fancoil 2: Radiador
9.I | [2-0D] | ¿Qué tipo de emisor se conecta a la zona TAI adicional? | R/W | 0: Suelo radiante 1: Fancoil 2: Radiador
9.I | [2-0E] | ¿Cuál es la corriente máxima permitida en la bomba de calor? | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | ¿Está permitido el reinicio automático? | R/W | 0: No 1: Sí
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | ¿Cuál es la temp. máx. deseada de la Ambiente para calef.? | R/W | 18~30°C, paso: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | ¿Cuál es la temp. ambiente mín. deseada para calef.? | R/W | 12~18°C, paso: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | ¿Cuál es la temp. máx. deseada de la Ambiente para refrig.? | R/W | 25~35°C, paso: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | ¿Cuál es la temp. mín. deseada de la Ambiente para refrig.? | R/W | 15~25°C, paso: 1°C 15°C
9.I | [4-00] | ¿Cuál es el modo de funcionamiento CA? | R/W | 0: Desactivada 1: Activada 2: Solo ACS
9.I | [4-01] | ¿Qué resistencia eléctrica tiene prioridad? | R/W | 0: Ninguno 1: RSR 2: RSA
9.I | [4-02] | ¿Bajo qué temperatura ext. se permite la calefacción? | R/W | 14~35°C, paso: 1°C 22°C
9.I | [4-03] | Permiso de funcionamiento de la resistencia eléctrica. | R/W | 0: Restringido 1: Permitido 2: Solapamiento 3: Compresor apagado 4: Solo legionela
9.I | [4-04] | Prevención congelación de tubería de agua |  | 0: Intermitente 1: Continuo 2: Desactivado
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Emergencia | R/W | 0: Manual 1: Automático(CH normal/ACS ENCENDIDO) 2: Red. aut. CH/ACS ENCENDIDO 3: Red. aut. CH/ACS APAGADO 4: CH ENCENDIDO/ACS APAGADO
9.I | [4-07] | -- |  | 6
9.I | [4-08] | ¿Qué modo de limitación energética necesita el sistema? | R/W | 0: Sin limitación 1: Continuo 2: Entradas digit.
9.I | [4-09] | ¿Qué tipo de limitación energética se necesita? | R/W | 0: Corriente 1: Suministro
9.I | [4-0A] | Configuración de resistencia de apoyo | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2) (*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 en emergencia
9.I | [4-0B] | Histéresis de cambio automático de refrigeración/calefacción. | R/W | 1~10°C, paso: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Compensación de cambio automático de refrigeración/calefacción. | R/W | 1~10°C, paso: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Equilibrio: ¿Desactivar resistencia de apoyo (o fuente de calor de reserva externa en caso de un sistema bivalente) por encima de la temperatura de equilibrio de la calefacción de habitaciones? | R/W | 0: No 1: Sí
9.I | [5-01] | ¿Cuál es la temperatura de equilibrio del edificio? | R/W | -15~35°C, paso: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Prioridad calefacción de habitaciones. | R/W | 0: Desactivada 1: Activado
9.I | [5-03] | Temperatura prioridad calefacción de habitaciones. | R/W | -15~35°C, paso: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Corrección de punto de referencia para agua caliente sanitaria. | R/W | 0~20°C, paso: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | ¿Qué límite se necesita para ED1? | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | ¿Qué límite se necesita para ED2? | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | ¿Qué límite se necesita para ED3? | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | ¿Qué límite se necesita para ED4? | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | ¿Qué límite se necesita para ED1? | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | ¿Qué límite se necesita para ED2? | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | ¿Qué límite se necesita para ED3? | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | ¿Qué límite se necesita para ED4? | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Tensión de resistencia de apoyo | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230V, 1~ (*1) (*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400V, 3~ (*3)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Diferencia de temperatura que determina la temperatura de ENCENDIDO de la bomba de calor. | R/W | 2~40°C, paso: 1°C 25°C
9.I | [6-01] | Diferencia de temperatura que determina la temperatura de APAGADO de la bomba de calor. | R/W | 0~10°C, paso: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | ¿Qué capacidad tiene la resistencia de refuerzo? | R/W | 0~10 kW, paso: 0,2 kW 3 kW
9.I | [6-03] | ¿Qué capacidad tiene el paso 1 del calefactor auxiliar? | R/W | 0~10 kW, paso: 0,2 kW 2kW (*2) 3kW (*1)(*3)
9.I | [6-04] | ¿Qué capacidad tiene el paso 2 del calefactor auxiliar? | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, paso: 0,2 kW 0kW (*1) 4kW (*2) 6kW (*3)
9.I | [6-05] | -- |  | 0
9.I | [6-06] | -- |  | 0
9.I | [6-07] | ¿Qué capacidad tiene el calef. de la placa inferior? | R/W | 0~200W, paso: 10W 0W
9.I | [6-08] | ¿Qué tipo de histéresis se usa para el modo de recal.? | R/W | 2~20°C, paso: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | ¿Cuál es la temperatura de Acumulación deseada? | R/W | 30~[6-0E]°C, paso: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | ¿Cuál es la temperatura de Acumulación eco deseada? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | ¿Cuál es la temperatura de recalentamiento deseada? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, paso: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | ¿Cuál es el modo de punto de ajuste deseado en ACS? | R/W | 0: Solo recal. 1: Recal. + prog. 2: Prog. solo
9.I | [6-0E] | ¿Cuál es el punto ajuste máx. de la temperatura? | R/W | (*4) : 40~75°C, paso: 1°C 60°C [E-07]=0 (*4) : 40~80°C, paso: 1°C 80°C [E-07]=5 (*5) : 40~60°C, paso: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | Temperatura de sobreimpulso de la resistencia eléctrica de agua caliente sanitaria. | R/W | 0~4°C, paso: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Histéresis de la resistencia eléctrica de agua caliente sanitaria. | R/W | 2~40°C, paso: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | ¿Cuántas zonas de temperatura de agua de salida hay? | R/W | 0: 1 zona TAI 1: 2 zonas TAI
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Eficiencia caldera | R/W | 0: Muy alta 1: Alta 2: Media 3: Baja 4: Muy baja
9.I | [7-06] | Apagado forzado del compresor | R/W | 0: Desactivada 1: Activado
9.I | [7-07] | Activación de BBR16 | R/W | 0: Desactivada 1: Activado
9.I | [8-00] | Tiempo de ejecución mínimo del funcionamiento de agua caliente sanitaria. | R/W | 0~20 min., paso: 1 min. 1 min
9.I | [8-01] | Tiempo de ejecución máximo del funcionamiento de agua caliente sanitaria. | R/W | 5~95 min, paso: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Tiempo antirreciclaje. | R/W | 0~10 horas, paso: 0,5 hora 0,5 hora [E-07]=1 3 hora [E-07]≠1
9.I | [8-03] | Tiempo de retardo de la resistencia de refuerzo. | R/W | 20~95 min, paso: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Tiempo de ejecución adicional en relación al tiempo de ejecución máximo. | R/W | 0~95 min, paso: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | ¿Permitir modulación TAI para controlar la Ambiente? | R/W | 0: No 1: Sí
9.I | [8-06] | Modulación máxima de la temperatura del agua de impulsión. | R/W | 0~10°C, paso: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | ¿Cuál es la TAI principal de confort en refrigeración? | R/W | [9-03]~[9-02], paso: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | ¿Cuál es la TAI principal de eco en refrigeración? | R/W | [9-03]~[9-02], paso: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | ¿Cuál es la TAI principal de confort en calefacción? | R/W | [9-01]~[9-00], paso: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | ¿Cuál es la TAI principal de eco en calefacción? | R/W | [9-01]~[9-00], paso: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | ¿Cuál es la TAI máx. deseada de la calefac. de zona princ.? | R/W | [2-0C]=2: 37~65, paso: 1°C 55°C [2-0C]≠2: 37~55, paso: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | ¿Cuál es la TAI mín. deseada de la calefac. de zona princ.? | R/W | 15~37°C, paso: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | ¿Cuál es la TAI máx. deseada de la refrig. de zona princ.? | R/W | 18~22°C, paso: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | ¿Cuál es la TAI mín. deseada de la refrig. de zona princ.? | R/W | 5~18°C, paso: 1°C 5°C
9.I | [9-04] | Temperatura de sobreimpulso de la temperatura del agua de impulsión. | R/W | 1~4°C, paso: 1°C 1°C
9.I | [9-05] | ¿Cuál es la TAI mín. deseada de la calefac. de zona ad.? | R/W | 15~37°C, paso: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | ¿Cuál es la TAI máx. deseada de la calefac. de zona ad.? | R/W | [2-0D]=2: 37~65, paso: 1°C 55°C [2-0D]≠2: 37~55, paso: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | ¿Cuál es la TAI mín. deseada de la refrig. de zona ad.? | R/W | 5~18°C, paso: 1°C 5°C
9.I | [9-08] | ¿Cuál es la TAI máx. deseada de la refrig. de zona ad.? | R/W | 18~22°C, paso: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | ¿Cuál es el subimpulso permitido en refrigeración? | R/W | 1~18°C, paso: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Punto de consigna confort de calefacción | R/W | [3-07]～[3-06]°C, paso: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Punto de consigna confort de refrigeración | R/W | [3-09]～[3-08]°C, paso: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Histéresis de la temperatura ambiente. | R/W | 1~6°C, paso: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Limitación de velocidad de la bomba | R/W | 0~8, paso:1 0: Sin limitación 1~4: Velocidad de la bomba 90~60% 5~8: Velocidad de la bomba 90~60% durante muestreo 6
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Prioridad calentamiento de agua sanitaria. | R/W | 0: Prioridad solar 1: Prioridad bomba de calor
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | ¿Hay una fuente de calor auxiliar externa conectada? | R/W | 0: No 1: Bivalente
9.I | [C-03] | Temperatura de activación bivalente. | R/W | -25~25°C, paso: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Temperatura de histéresis bivalente. | R/W | 2~10°C, paso: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | ¿Tipo de contacto para la demanda térmica zona princ.? | R/W | 0: - 1: 1 contacto 2: 2 contactos
9.I | [C-06] | ¿Tipo de contacto para la demanda térmica zona adic.? | R/W | 0: - 1: 1 contacto 2: 2 contactos
9.I | [C-07] | ¿Cuál es el modo de control en climatización? | R/W | 0: Control TAI 1: Control TH ext. 2: Control TH
9.I | [C-08] | ¿Qué tipo de sensor externo está instalado? | R/W | 0: No 1: Sensor exterior 2: Sensor ambiente
9.I | [C-09] | ¿Qué tipo de contacto de alarma de salida se necesita? | R/W | 0: Norm. abierto 1: Norm. cerrado
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | ¿Qué calef. se permiten si se corta el caudal SE kWh pref.? | R/W | 0: Ninguno 1: Solo RSR 2: Solo RSA 3: Todos calef.
9.I | [D-01] | ¿Tipo de contacto de inst. SE flujo kWh pref.? | R/W | 0: No 1: Activo abierto 2: Activo cerrado 3: Red inteligente
9.I | [D-02] | ¿Qué tipo de bomba ACS está instalada? | R/W | 0: No 1: Vuelta secund. 2: Deriv. desinf.
9.I | [D-03] | Compensación de temperatura de agua de impulsión en torno a 0°C. | R/W | 0: No 1: Aumento 2°C, intervalo 4°C 2: Aumento 4°C, intervalo 4°C 3: Aumento 2°C, intervalo 8°C 4: Aumento 4°C, intervalo 8°C
9.I | [D-04] | ¿Hay una PCB de demanda conectada? | R/W | 0: No 1: Contr cons en.
9.I | [D-05] | ¿Puede funcionar la bomba si se corta el flujo SE kWh pref.? | R/W | 0: Apagado forzado 1: Normal
9.I | [D-07] | ¿Hay un kit solar instalado? | R/W | 0: No 1: Sí
9.I | [D-08] | ¿Se está usando un medidor de kWh externo? | R/W | 0: No 1: 0,1 pulso/kWh 2: 1 pulso/kWh 3: 10 pulso/kWh 4: 100 pulso/kWh 5: 1000 pulso/kWh
9.I | [D-09] | ¿Se está usando un medidor de kWh externo? | R/W | 0: No 1: 0,1 pulso/kWh 2: 1 pulso/kWh 3: 10 pulso/kWh 4: 100 pulso/kWh 5: 1000 pulso/kWh 6: 100 pulso/kWh (contador FV) 7: 1000 pulso/kWh (contador FV) 8: 1 pulso/m³ (contador de gas) 9: 10 pulso/m³ (contador de gas) 10: 100 pulso/m³ (contador de gas)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | ¿Qué tipo de unidad se ha instalado? | R/O | 0~5 0: LT split
9.I | [E-01] | ¿Qué tipo de compresor se ha instalado? | R/O | 0
9.I | [E-02] | ¿Cuál es el tipo de software de la unidad interior? | R/W (*6) R/O (*7) | 0: Reversible (*6) 1: Solo calefacción (*7)
9.I | [E-03] | ¿Cuántos pasos de resistencia de apoyo hay? | R/O | 2: 3V (*1) 3: 6V (*2) 4: 9W (*3)
9.I | [E-04] | ¿Está disp. la función ahorro de energía en la unidad ext.? | R/O | 0: No 1: Sí
9.I | [E-05] | ¿El sistema puede preparar agua caliente sanitaria? | R/W | 0: No (*4) 1: Sí (*5)
9.I | [E-06] | ¿Hay un depósito ACS instalado en el sistema? | R/O | 0: No 1: Sí
9.I | [E-07] | ¿Qué tipo de depósito ACS está instalado? | R/W | 0~6 0: EKHW (*4) 1: Integrado (*5) 5: EKHWP (*4)
9.I | [E-08] | Función ahorro de energía para la unidad exterior. | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0A] | -- |  | 0
9.I | [E-0B] | ¿Kit doble zona instalado? |  | 0
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | ¿Hay glicol en el sistema? |  | 0
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Funcionamiento de la bomba permitido fuera del rango. | R/W | 0: Desactivada 1: Activado
9.I | [F-01] | ¿Sobre qué temperatura ext. se permite la refrigeración? | R/W | 10~35°C, paso: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | Temperatura de ENCENDIDO del calefactor de placas inferior. | R/W | 3~10°C, paso: 1°C 3°C
9.I | [F-03] | Histéresis del calefactor de placas inferior. | R/W | 2~5°C, paso: 1°C 5°C
9.I | [F-04] | Hay un calefactor de la placa inferior conectado? | R/W | 0: No 1: Sí
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Funcionamiento de la bomba durante anomalía de flujo. | R/W | 0: Desactivada 1: Activado
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | ¿Cerrar válvula de aislamiento SIN demanda térmica? | R/W | 0: No 1: Sí
9.I | [F-0C] | ¿Desea cerrar la válvula de aisl. durante la refrigeración? | R/W | 0: No 1: Sí
9.I | [F-0D] | ¿Cuál es el modo de funcionamiento de la bomba? | R/W | 0: Continuo 1: Muestreo 2: Solicitar