## Front_page
Kohapealsete sätete tabel
Vastavad siseseadmed
EHBX04E▲6V▼
EHBX08E▲6V▼
EHBX08E▲9W▼
EHBH04E▲6V▼
EHBH08E▲6V▼
EHBH08E▲9W▼
EHVX04S18E▲3V▼
EHVX04S18E▲6V▼
EHVX04S23E▲3V▼
EHVX04S23E▲6V▼
EHVX08S18E▲6V▼
EHVX08S18E▲9W▼
EHVX08S23E▲6V▼
EHVX08S23E▲9W▼
EHVH04S18E▲6V▼
EHVH04S23E▲6V▼
EHVH08S18E▲6V▼
EHVH08S18E▲9W▼
EHVH08S23E▲6V▼
EHVH08S23E▲9W▼
EHVH04SU18E▲6V▼
EHVH04SU23E▲6V▼
EHVH08SU18E▲6V▼
EHVH08SU23E▲6V▼
Märkused
(*1) | *3V*
(*2) | *6V*
(*3) | *9W*
(*4) | EHB*
(*5) | EHV*
(*6) | *X*
(*7) | *H*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P629091-1D_2024_04
Kohapealsete sätete tabel |  |  |  |  | Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega
Lingirida | Väljakood | Sätte nimetus |  | Vahemik, aste Väikeväärtus | Kuupäev | Väärtus
Ruum
└─ | Külmumistõrje
1.4.1 | [2-06] | Aktiveerimine | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
1.4.2 | [2-05] | Ruumi sättepunkt | R/W | 4~16°C, aste: 1°C 12°C
└─ | Sättepunkti vahemik
1.5.1 | [3-07] | Minimaalne kütmine | R/W | 12~18°C, aste: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Maksimaalne kütmine | R/W | 18~30°C, aste: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Minimaalne jahutus | R/W | 15~25°C, aste: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Maksimaalne jahutus | R/W | 25~35°C, aste: 1°C 35°C
Ruum
1.6 | [2-09] | Ruumianduri kõrvalekalle | R/W | -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Ruumianduri kõrvalekalle | R/W | -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
└─ | Ruumi mugavuse sättepunkt
1.9.1 | [9-0A] | Kütmise mugavuse sättepunkt | R/W | [3-07]～[3-06]°C, aste: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Jahutuse mugavuse sättepunkt | R/W | [3-09]～[3-08]°C, aste: 0,5°C 23°C
Põhitsoon
2.4 |  | Sättepunkti režiim |  | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus 2: Ilmast sõltuv
└─ | Kütmise ilmast sõltuv kõver
2.5 | [1-00] | VVT peatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | VVT peatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-01]~[9-00], aste: 1°C 35°C
2.5 | [1-03] | VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, aste: 1°C 25°C
└─ | Jahutuse ilmast sõltuv kõver
2.6 | [1-06] | VVT peatsooni jahutamisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | VVT peatsooni jahutamisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 25~43°C, aste: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 18°C
Põhitsoon
2.7 | [2-0C] | Kiirguri tüüp | R/W | 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator
└─ | Sättepunkti vahemik
2.8.1 | [9-01] | Minimaalne kütmine | R/W | 15~37°C, aste: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Maksimaalne kütmine | R/W | [2-0C]=2: 37~65°C, aste: 1°C 55°C [2-0C]≠2: 37~55, aste: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Minimaalne jahutus | R/W | 5~18°C, aste: 1°C 5°C
2.8.4 | [9-02] | Maksimaalne jahutus | R/W | 18~22°C, aste: 1°C 22°C
Põhitsoon
2.9 | [C-07] | Juhtimine | R/W | 0: VVT juhtimine 1: Välise ruumitemperatuuri juhtimine 2: Ruumitemperatuuri juhtimine
2.A | [C-05] | Termostaadi tüüp | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakti
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T kütmine | R/W | 3~10°C, aste: 1°C 5°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T jahutus | R/W | 3~10°C, aste: 1°C 5°C
└─ | Modulatsioon
2.C.1 | [8-05] | Modulatsioon | R/W | 0: Ei 1: Jah
2.C.2 | [8-06] | Max modulatsioon | R/W | 0~10°C, aste: 1°C 5°C
└─ | Sulgeklapp
2.D.1 | [F-0B] | Kütmise ajal | R/W | 0: Ei 1: Jah
2.D.2 | [F-0C] | Jahutuse ajal | R/W | 0: Ei 1: Jah
Lisatsoon
3.4 |  | Sättepunkti režiim |  | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus 2: Ilmast sõltuv
└─ | Kütmise ilmast sõltuv kõver
3.5 | [0-00] | VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, aste: 1°C 35°C
3.5 | [0-01] | VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, aste: 1°C 50°C
3.5 | [0-02] | VVT lisatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | VVT lisatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
└─ | Jahutuse ilmast sõltuv kõver
3.6 | [0-04] | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C 8°C
3.6 | [0-05] | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C 12°C
3.6 | [0-06] | VVT lisatsooni jahutusel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 25~43°C, aste: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | VVT lisatsooni jahutusel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 20°C
Lisatsoon
3.7 | [2-0D] | Kiirguri tüüp | R/W | 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator
└─ | Sättepunkti vahemik
3.8.1 | [9-05] | Minimaalne kütmine | R/W | 15~37°C, aste: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Maksimaalne kütmine | R/W | [2-0D]=2: 37~65°C, aste: 1°C 55°C [2-0D]≠2: 37~55, aste: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Minimaalne jahutus | R/W | 5~18°C, aste: 1°C 5°C
3.8.4 | [9-08] | Maksimaalne jahutus | R/W | 18~22°C, aste: 1°C 22°C
Lisatsoon
3.A | [C-06] | Termostaadi tüüp | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakti
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T kütmine | R/W | 3~10°C, aste: 1°C 5°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T jahutus | R/W | 3~10°C, aste: 1°C 5°C
Ruumi küte / jahutus
└─ | Töövahemik
4.3.1 | [4-02] | Ruumiküte VÄLJAS temp. | R/W | 14~35°C, aste: 1°C 22°C
4.3.2 | [F-01] | Ruumijahutus VÄLJAS temp | R/W | 10~35°C, aste: 1°C 20°C
Ruumi küte / jahutus
4.4 | [7-02] | Tsoonide arv | R/W | 0: 1 VVT tsoon 1: 2 VVT tsooni
4.5 | [F-0D] | Pumba töörežiim | R/W | 0: Katkematu 1: Proov 2: Päring
4.6 | [E-02] | Seadme tüüp | R/W (*6) R/O (*7) | 0: Ümberpööratav (*6) 1: Ainult küte (*7)
4.7 | [9-0D] | Pumpamiskiiruse piirang | R/W | 0~8, aste:1 0 : Piiranguta 1~4: Pumpamiskiirus 90~60% 5~8: Pumpamiskiirus proovi ajal 90~60% 6
Ruumi küte / jahutus
4.9 | [F-00] | Pump väljaspool vahemikku | R/W | 0: Keelatud 1: Lubatud
4.A | [D-03] | Tõus umbes 0°C | R/W | 0: Ei 1: tõus 2°C, ulatus 4°C 2: tõus 4°C, ulatus 4°C 3: tõus 2°C, ulatus 8°C 4: tõus 4°C, ulatus 8°C
4.B | [9-04] | Ülevise | R/W | 1~4°C, aste: 1°C 1°C
4.C | [2-06] | Külmumistõrje | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
Paak
5.2 | [6-0A] | Mugavuse sättepunkt | R/W | 30~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Öko sättepunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
5.4 | [6-0C] | Järelkütte sättepunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
5.6 | [6-0D] | Soojendusrežiim | R/W | 0: Ainult järelküte 1: Järelküte + programmeeritud 2: Ainult programmeeritud
└─ | Desinfitseerimine
5.7.1 | [2-01] | Aktiveerimine | R/W | 0: Ei 1: Jah
5.7.2 | [2-00] | Töö päev | R/W | 0: Iga päev 1: Esmaspäev 2: Teisipäev 3: Kolmapäev 4: Neljapäev 5: Reede 6: Laupäev 7: Pühapäev
5.7.3 | [2-02] | Algusaeg | R/W | 0~23 tundi, aste: 1 tund 1
5.7.4 | [2-03] | Paagi sättepunkt | R/W | [E-07]≠1 : 55~75°C, aste: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Kestus | R/W | [E-07]≠1: 5~60 min, aste: 5 min 10 min [E-07]=1: 40~60 min, aste: 5 min 40 min
Paak
5.8 | [6-0E] | Maksimaalne | R/W | (*4) : 40~75°C, aste: 1°C 60 °C [E-07]=0 (*4) : 40~80°C, aste: 1°C 80°C [E-07]=5 (*5) : 40~60°C, aste: 1°C 60°C
5.9 | [6-00] | Hüsterees | R/W | 2~40°C, aste: 1°C 25°C
5.A | [6-08] | Hüsterees | R/W | 2~20°C, aste: 1°C 10°C
5.B |  | Sättepunkti režiim | R/W | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv
└─ | Ilmast sõltuv kõver
5.C | [0-0B] | STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus. | R/W | 35~[6-0E]°C, aste: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | STV ilmastikust sõltuva kõvera madala keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus. | R/W | 45~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge temperatuur. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | STV ilmastikust sõltuva kõvera madal temperatuur. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
Paak
5.D | [6-01] | Varu | R/W | 0~10°C, aste: 1°C 2°C
Kasutaja sätted
└─ | Vaikne
7.4.1 |  | Aktiveerimine | R/W | 0: VÄLJAS 1: Vaikne 2: Veel vaiksem 3: Kõige vaiksem 4: Automaatne
└─ | Elektrihind
7.5.1 |  | Kõrge | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Keskmine | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Madal | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Kasutaja sätted
7.6 |  | Gaasihind | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Paigaldussätted
└─ | Konfigureerimisviisard
| └─ | Süsteem
9.1 | [E-03] | VKS tüüp | R/O | 2: 3V (*1) 3: 6V (*2) 4: 9W (*3)
9.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Soe tarbevesi | R/W | 0: STV puudub (*4) 2: EKHW (*4) 3: Integreeritud (*5) 7: EKHWP (*4)
9.1 | [4-06] | Hädaabirežiim | R/W | 0: Manuaalne 1: Automaatne(normaalne RK/STV SEES) 2: Automaatne vähendatud RK/STV SEES 3: Automaatne vähendatud RK/STV VÄLJAS 4: RK SEES/STV VÄLJAS
9.1 | [7-02] | Tsoonide arv | R/W | 0: Üks tsoon 1: Kaks tsooni
| └─ | Varukütteseade
9.1 | [5-0D] | Pinge | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230V, 1~ (*1) (*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400V, 3~ (*3)
9.1 | [4-0A] | Konfiguratsioon | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2) (*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hädaolukorras
9.1 | [6-03] | Võimsuse aste 1 | R/W | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 2kW (*2) 3kW (*1)(*3)
9.1 | [6-04] | Lisavõimsuse aste 2 | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0 kW (*1) 4kW (*2) 6kW (*3)
| └─ | Põhitsoon
9.1 | [2-0C] | Kiirguri tüüp | R/W | 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator
9.1 | [C-07] | Juhtimine | R/W | 0: VVT juhtimine 1: Välise ruumitemperatuuri juhtimine 2: Ruumitemperatuuri juhtimine
9.1 |  | Sättepunkti režiim | R/W | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus 2: Ilmast sõltuv
9.1 |  | Programm | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.1 | [1-00] | VVT peatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
9.1 | [1-01] | VVT peatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.1 | [1-02] | VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-01]~[9-00], aste: 1°C 35°C
9.1 | [1-03] | VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, aste: 1°C 25°C
9.1 | [1-06] | VVT peatsooni jahutamisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 20°C
9.1 | [1-07] | VVT peatsooni jahutamisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 25~43°C, aste: 1°C 35°C
9.1 | [1-08] | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 22°C
9.1 | [1-09] | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 18°C
| └─ | Lisatsoon
9.1 | [2-0D] | Kiirguri tüüp | R/W | 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator
9.1 |  | Sättepunkti režiim | R/W | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus 2: Ilmast sõltuv
9.1 |  | Programm | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.1 | [0-00] | VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, aste: 1°C 35°C
9.1 | [0-01] | VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, aste: 1°C 50°C
9.1 | [0-02] | VVT lisatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.1 | [0-03] | VVT lisatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
9.1 | [0-04] | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C 8°C
9.1 | [0-05] | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C 12°C
9.1 | [0-06] | VVT lisatsooni jahutusel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 25~43°C, aste: 1°C 35°C
9.1 | [0-07] | VVT lisatsooni jahutusel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 20°C
| └─ | Paak
9.1 | [6-0D] | Soojendusrežiim | R/W | 0: Ainult järelküte 1: Järelküte + programmeeritud 2: Ainult programmeeritud
9.1 | [6-0A] | Mugavuse sättepunkt | R/W | 30~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C
9.1 | [6-0B] | Öko sättepunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
9.1 | [6-0C] | Järelkütte sättepunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
└─ | Soe tarbevesi
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Soe tarbevesi | R/W | 0: STV puudub (*4) 2: EKHW (*4) 3: Integreeritud (*5) 7: EKHWP (*4)
9.2.2 | [D-02] | STV pump | R/W | 0: Ei 1: Teine tagastus 2: Desinf. šunt
9.2.4 | [D-07] | Päike | R/W | 0: Ei 1: Jah
└─ | Varukütteseade
9.3.1 | [E-03] | VKS tüüp | R/O | 2: 3V (*1) 3: 6V (*2) 4: 9W (*3)
9.3.2 | [5-0D] | Pinge | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230V, 1~ (*1) (*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400V, 3~ (*3)
9.3.3 | [4-0A] | Konfiguratsioon | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2) (*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hädaolukorras
9.3.4 | [6-03] | Võimsuse aste 1 | R/W | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 2kW (*2) 3kW (*1)(*3)
9.3.5 | [6-04] | Lisavõimsuse aste 2 | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0 kW (*1) 4kW (*2) 6kW (*3)
9.3.6 | [5-00] | Tasakaal: kas inaktiveerida varuküte (või bivalentse süsteemi korral väline varukütteallikas) ülalpool ruumi kütmise tasakaalutemperatuuri? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.3.7 | [5-01] | Tasakaalutemperatuur | R/W | -15~35°C, aste: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Kasutamine | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud 2: Ainult STV
└─ | Lisakütteseade
9.4.1 | [6-02] | Võimsus | R/W | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 3kW (*4) 0kW (*5)
9.4.3 | [8-03] | LKS öko taimer | R/W | 20~95 min, aste: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Kasutamine | R/W | 0: Keelatud 1: Lubatud 2: Kattuvus 3: Kompressor väljas 4: Ainult legionella
└─ | Hädaabirežiim
9.5.1 | [4-06] | Hädaabirežiim | R/W | 0: Manuaalne 1: Automaatne(normaalne RK/STV SEES) 2: Automaatne vähendatud RK/STV SEES 3: Automaatne vähendatud RK/STV VÄLJAS 4: RK SEES/STV VÄLJAS
9.5.2 | [7-06] | Kompressori sunnitud väljalülitus | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
└─ | Tasakaalustamine
9.6.1 | [5-02] | Ruumikütte prioriteet | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.6.2 | [5-03] | Prioriteetne temperatuur | R/W | -15~35°C, aste: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | LKS-i sättepunkti hälve | R/W | 0~20°C, aste: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Korduvkäivitumise vastane taimer | R/W | 0~10 tundi, aste: 0,5 tundi 0,5 tundi [E-07]=1 3 tundi [E-07]≠1
9.6.5 | [8-00] | Minimaalse töötamise taimer | R/W | 0~20 min, aste 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Maksimaalse töötamise taimer | R/W | 5~95 min, aste: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Lisataimer | R/W | 0~95 min, aste: 5 min 95 min
Paigaldussätted
9.7 | [4-04] | Veetoru külmumise ennetamine |  | 0: Katkendlik 1: Katkematu 2: Väljas
└─ | kWh toite kasu
9.8.2 | [D-00] | Lubatud kütteseade | R/W | 0: Puudub 1: Ainult LKS 2: Ainult VKS 3: Kõik kütteseadmed
9.8.3 | [D-05] | Luba pump | R/W | 0: Sunnitud väljalülitus 1: Normaalselt
9.8.4 | [D-01] | kWh toite kasu | R/W | 0: Ei 1: Aktiivselt avatud 2: Aktiivselt suletud 3: Tarkvõrk
9.8.6 |  | Luba elektrikütteseadmed |  | 0: Ei 1: Jah
9.8.8 |  | Piira sätte kW |  | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
└─ | Energiatarbe juhtimine
9.9.1 | [4-08] | Energiatarbe juhtimine | R/W | 0 : Piiranguta 1: Katkematu 2: Digitaalsisendid
9.9.2 | [4-09] | Tüüp | R/W | 0: Vool 1: Elekter
9.9.3 | [5-05] | Limiit | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Limiit 1 | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Limiit 2 | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Limiit 3 | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Limiit 4 | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Limiit | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Limiit 1 | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Limiit 2 | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Limiit 3 | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Limiit 4 | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioriteetne kütteseade |  | 0: Puudub 1: LKS 2: VKS
└─ | Energia mõõtmine
9.A.1 | [D-08] | Elektriarvesti 1 | R/W | 0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh
9.A.2 | [D-09] | Elektriarvesti 2 | R/W | 0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh
└─ | Andurid
9.B.1 | [C-08] | Väline andur | R/W | 0: Ei 1: Väliandur 2: Toaandur
9.B.2 | [2-0B] | Välise ruumianduri nihe | R/W | -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Keskmine ajavahemik | R/W | 0: Keskmist ei ole 1: 12 tundi 2: 24 tundi 3: 48 tundi 4: 72 tundi
└─ | Bivalentne
9.C.1 | [C-02] | Bivalentne | R/W | 0: Ei 1: Bivalentne
9.C.2 | [7-05] | Boileri tõhusus | R/W | 0: Väga kõrge 1: Kõrge 2: Keskmine 3: Madal 4 Väga madal
9.C.3 | [C-03] | Temperatuur | R/W | -25~25°C, aste: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Hüsterees | R/W | 2~10°C, aste: 1°C 3°C
Paigaldussätted
9.D | [C-09] | Alarmiväljund | R/W | 0: Normaalselt avatud 1: Normaalselt suletud
9.E | [3-00] | Autom. taaskäivitus | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.F | [E-08] | Energiasäästufunktsioon | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.G |  | Keela kaitsed | R/W | 0: Ei 1: Jah
└─ | Kohalike sätete ülevaade
9.I | [0-00] | VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, aste: 1°C 35°C
9.I | [0-01] | VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, aste: 1°C 50°C
9.I | [0-02] | VVT lisatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | VVT lisatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C 8°C
9.I | [0-05] | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C 12°C
9.I | [0-06] | VVT lisatsooni jahutusel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 25~43°C, aste: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | VVT lisatsooni jahutusel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus. | R/W | 35~[6-0E]°C, aste: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | STV ilmastikust sõltuva kõvera madala keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus. | R/W | 45~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge temperatuur. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | STV ilmastikust sõltuva kõvera madal temperatuur. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | VVT peatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | VVT peatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-01]~[9-00], aste: 1°C 35°C
9.I | [1-03] | VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, aste: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Väljuva vee temperatuuri peatsooni ilmastikust sõltuv jahutus. | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [1-05] | Väljuva vee temperatuuri lisatsooni ilmastikust sõltuv jahutus. | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [1-06] | VVT peatsooni jahutamisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | VVT peatsooni jahutamisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 25~43°C, aste: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 18°C
9.I | [1-0A] | Mis on välistemperatuuri keskmine ajavahemik? | R/W | 0: Keskmist ei ole 1: 12 tundi 2: 24 tundi 3: 48 tundi 4: 72 tundi
9.I | [1-0B] | Kui kõrge on põhitsoonis kütmisel soovitud delta temperatuur? | R/W | 3~10°C, aste: 1°C 5°C
9.I | [1-0C] | Kui kõrge on lisatsoonis kütmisel soovitud delta temperatuur? | R/W | 3~10°C, aste: 1°C 5°C
9.I | [1-0D] | Kui kõrge on põhitsoonis jahutusel soovitud delta temperatuur? | R/W | 3~10°C, aste: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Kui kõrge on lisatsoonis jahutusel soovitud delta temperatuur? | R/W | 3~10°C, aste: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Millal desinfitseerimisfunktsiooni kasutatakse? | R/W | 0: Iga päev 1: Esmaspäev 2: Teisipäev 3: Kolmapäev 4: Neljapäev 5: Reede 6: Laupäev 7: Pühapäev
9.I | [2-01] | Kas kasutada desinfitseerimisfunktsiooni? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [2-02] | Millal alustada desinfitseerimist? | R/W | 0~23 tundi, aste: 1 tund 1
9.I | [2-03] | Kui kõrge on desinfitseerimise temperatuur? | R/W | [E-07]≠1 : 55~75°C, aste: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Kui kaua tuleb paagi temperatuuri säilitada? | R/W | [E-07]≠1: 5~60 min, aste: 5 min 10 min [E-07]=1: 40~60 min, aste: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Ruumi jäätumisvastane temperatuur | R/W | 4~16°C, aste: 1°C 12°C
9.I | [2-06] | Ruumi jäätumisvastane kaitse | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [2-09] | Seadistage mõõdetud ruumitemperatuuri nihet | R/W | -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Seadistage mõõdetud ruumitemperatuuri nihet | R/W | -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Kui suur on mõõdetud välistemperatuuri jaoks vajalik nihe? | R/W | -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Milline soojusülekandja tüüp on ühendatud VVT peatsooniga? | R/W | 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator
9.I | [2-0D] | Milline soojusülekandja tüüp on ühendatud VVT lisatsooniga? | R/W | 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator
9.I | [2-0E] | Mis on maksimaalne lubatud vool soojuspumbale? | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Kas seadme automaatne taaskäivitus on lubatud? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Kui suur on maksimaalne soovitud toatemperatuur kütmisel? | R/W | 18~30°C, aste: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Kui suur on minimaalne soovitud toatemperatuur kütmisel? | R/W | 12~18°C, aste: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Kui suur on maksimaalne soovitud toatemperatuur jahutusel? | R/W | 25~35°C, aste: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Kui suur on minimaalne soovitud toatemperatuur jahutusel? | R/W | 15~25°C, aste: 1°C 15°C
9.I | [4-00] | Mis on VKS-i töörežiim? | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud 2: Ainult STV
9.I | [4-01] | Milline elektrikütteseade on prioriteetne? | R/W | 0: Puudub 1: LKS 2: VKS
9.I | [4-02] | Millisest välistemperatuurist madalamal on kütmine lubatud? | R/W | 14~35°C, aste: 1°C 22°C
9.I | [4-03] | Lisakütteseadme töö lubamine. | R/W | 0: Keelatud 1: Lubatud 2: Kattuvus 3: Kompressor väljas 4: Ainult legionella
9.I | [4-04] | Veetoru külmumise ennetamine |  | 0: Katkendlik 1: Katkematu 2: Väljas
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Hädaabirežiim | R/W | 0: Manuaalne 1: Automaatne(normaalne RK/STV SEES) 2: Automaatne vähendatud RK/STV SEES 3: Automaatne vähendatud RK/STV VÄLJAS 4: RK SEES/STV VÄLJAS
9.I | [4-07] | -- |  | 6
9.I | [4-08] | Millist voolupiiramisrežiimi süsteem vajab? | R/W | 0 : Piiranguta 1: Katkematu 2: Digitaalsisendid
9.I | [4-09] | Millist voolupiiramistüüpi vajatakse? | R/W | 0: Vool 1: Elekter
9.I | [4-0A] | Varukütteseadme konfiguratsioon | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2) (*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hädaolukorras
9.I | [4-0B] | Kütmise/jahutuse vahel automaatse muutmise hüsterees. | R/W | 1~10°C, aste: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Kütmise/jahutuse vahel automaatse muutmise nihe. | R/W | 1~10°C, aste: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Tasakaal: kas inaktiveerida varuküte (või bivalentse süsteemi korral väline varukütteallikas) ülalpool ruumi kütmise tasakaalutemperatuuri? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [5-01] | Kui kõrge on hoone tasakaalutemperatuur? | R/W | -15~35°C, aste: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Ruumikütte prioriteet. | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [5-03] | Ruumikütte prioriteetne temperatuur. | R/W | -15~35°C, aste: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Sooja tarbevee temperatuuri soovitud väärtuse korrektuur. | R/W | 0~20°C, aste: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Mis on DS1 vajalik piirang? | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Mis on DS2 vajalik piirang? | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Mis on DS3 vajalik piirang? | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Mis on DS4 vajalik piirang? | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Mis on DS1 vajalik piirang? | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Mis on DS2 vajalik piirang? | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Mis on DS3 vajalik piirang? | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Mis on DS4 vajalik piirang? | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Varukütteseadme pinge | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230V, 1~ (*1) (*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400V, 3~ (*3)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Temperatuuri erinevus, mis määrab temparatuuri siis, kui küttepump on SISSELÜLITATUD. | R/W | 2~40°C, aste: 1°C 25°C
9.I | [6-01] | Temperatuuri erinevus, mis määrab temparatuuri siis, kui küttepump on VÄLJALÜLITATUD. | R/W | 0~10°C, aste: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Kui suur on lisakütteseadme võimsus? | R/W | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 3 kW
9.I | [6-03] | Kui suur on lisakütteseadme võimsus astmel 1? | R/W | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 2kW (*2) 3kW (*1)(*3)
9.I | [6-04] | Kui suur on lisakütteseadme võimsus astmel 2? | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0 kW (*1) 4kW (*2) 6kW (*3)
9.I | [6-05] | -- |  | 0
9.I | [6-06] | -- |  | 0
9.I | [6-07] | Kui suur on põhjaplaadi kütteseadme võimsus? | R/W | 0~200W, aste: 10W 0W
9.I | [6-08] | Millist hüstereesi kasutatakse järelkütterežiimis? | R/W | 2~20°C, aste: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Kui kõrge on soovitud mugava säilituse temperatuur? | R/W | 30~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Kui kõrge on soovitud Eco säilituse temperatuur? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
9.I | [6-0C] | Kui kõrge on soovitud järelküttetemperatuur? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
9.I | [6-0D] | Milline on soovitud sooja tarbevee tootmisviis? | R/W | 0: Ainult järelküte 1: Järelküte + programmeeritud 2: Ainult programmeeritud
9.I | [6-0E] | Kui kõrge on soovitud maksimaalne temperatuur? | R/W | (*4) : 40~75°C, aste: 1°C 60 °C [E-07]=0 (*4) : 40~80°C, aste: 1°C 80°C [E-07]=5 (*5) : 40~60°C, aste: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | Sooja tarbevee lisakütteseadme ületustemperatuur. | R/W | 0~4°C, aste: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Sooja tarbevee lisakütteseadme hüsterees. | R/W | 2~40°C, aste: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Kui palju leidub väljuva vee temperatuuri tsoone? | R/W | 0: 1 VVT tsoon 1: 2 VVT tsooni
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Boileri tõhusus | R/W | 0: Väga kõrge 1: Kõrge 2: Keskmine 3: Madal 4 Väga madal
9.I | [7-06] | Kompressori sunnitud väljalülitus | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [7-07] | BBR16 aktiveerimine | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [8-00] | Sooja tarbevee režiimi minimaalne tööaeg. | R/W | 0~20 min, aste 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Sooja tarbevee režiimi maksimaalne tööaeg. | R/W | 5~95 min, aste: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Korduvkäivitumise aeg. | R/W | 0~10 tundi, aste: 0,5 tundi 0,5 tundi [E-07]=1 3 tundi [E-07]≠1
9.I | [8-03] | Lisakütteseadme viivitustaimer. | R/W | 20~95 min, aste: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Maksimaalsele tööajale lisanduv tööaeg. | R/W | 0~95 min, aste: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Luba ruumitemperatuuri juhtimiseks VVT kohandamist? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [8-06] | Väljuva vee temperatuuri maksimaalne kohandamine. | R/W | 0~10°C, aste: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Milline on jahutusel soovitud mugava peatoru väljuva vee temperatuur? | R/W | [9-03]~[9-02], aste: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Milline on jahutusel soovitud Eco peatoru väljuva vee temperatuur? | R/W | [9-03]~[9-02], aste: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Milline on kütmisel soovitud mugava peatoru väljuva vee temperatuur? | R/W | [9-01]~[9-00], aste: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Milline on kütmisel soovitud Eco peatoru väljuva vee temperatuur? | R/W | [9-01]~[9-00], aste: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Kui kõrge on kütmisel soovitud maksimaalne peatsooni VVT? | R/W | [2-0C]=2: 37~65°C, aste: 1°C 55°C [2-0C]≠2: 37~55, aste: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Kui kõrge on kütmisel soovitud minimaalne peatsooni VVT? | R/W | 15~37°C, aste: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Kui kõrge on jahutusel soovitud maksimaalne peatsooni VVT? | R/W | 18~22°C, aste: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Kui kõrge on jahutusel soovitud minimaalne peatsooni VVT? | R/W | 5~18°C, aste: 1°C 5°C
9.I | [9-04] | Väljuva vee temperatuuri ületustemperatuur. | R/W | 1~4°C, aste: 1°C 1°C
9.I | [9-05] | Kui kõrge on kütmisel soovitud minimaalne lisatsooni VVT? | R/W | 15~37°C, aste: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Kui kõrge on kütmisel soovitud maksimaalne lisatsooni VVT? | R/W | [2-0D]=2: 37~65°C, aste: 1°C 55°C [2-0D]≠2: 37~55, aste: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Kui kõrge on jahutusel soovitud minimaalne lisatsooni VVT? | R/W | 5~18°C, aste: 1°C 5°C
9.I | [9-08] | Kui kõrge on jahutusel soovitud maksimaalne lisatsooni VVT? | R/W | 18~22°C, aste: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Mis võib langeda jahutusel alla normi? | R/W | 1~18°C, aste: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Kütmise mugavuse sättepunkt | R/W | [3-07]～[3-06]°C, aste: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Jahutuse mugavuse sättepunkt | R/W | [3-09]～[3-08]°C, aste: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Ruumitemperatuuri hüsterees. | R/W | 1~6°C, aste: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Pumpamiskiiruse piirang | R/W | 0~8, aste:1 0 : Piiranguta 1~4: Pumpamiskiirus 90~60% 5~8: Pumpamiskiirus proovi ajal 90~60% 6
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Sooja tarbevee prioriteet. | R/W | 0: Päikesekütte prioriteet 1: Soojuspumba prioriteet
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Kas väline varukütteallikas on ühendatud? | R/W | 0: Ei 1: Bivalentne
9.I | [C-03] | Bivalentne käivitustemperatuur. | R/W | -25~25°C, aste: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Bivalentne hüstereesi temperatuur. | R/W | 2~10°C, aste: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Milline on peatsooni kontaktitüübi Thermo vajadus? | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakti
9.I | [C-06] | Milline on lisatsooni kontaktitüübi Thermo vajadus? | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakti
9.I | [C-07] | Millist seadme juhtimistüüpi kasutatakse töörežiimil? | R/W | 0: VVT juhtimine 1: Välise ruumitemperatuuri juhtimine 2: Ruumitemperatuuri juhtimine
9.I | [C-08] | Millist tüüpi väline andur paigaldatakse? | R/W | 0: Ei 1: Väliandur 2: Toaandur
9.I | [C-09] | Milline on soovitud alarmiväljundi kontaktitüüp? | R/W | 0: Normaalselt avatud 1: Normaalselt suletud
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Millised kütteseadmed on lubatud, kui eelistatud kWh tariifi vooluallikas katkestatakse? | R/W | 0: Puudub 1: Ainult LKS 2: Ainult VKS 3: Kõik kütteseadmed
9.I | [D-01] | Eelistatud kWh tariifi vooluallika paigaldamise kontaktitüüp? | R/W | 0: Ei 1: Aktiivselt avatud 2: Aktiivselt suletud 3: Tarkvõrk
9.I | [D-02] | Millist tüüpi sooja tarbevee pump paigaldatakse? | R/W | 0: Ei 1: Teine tagastus 2: Desinf. šunt
9.I | [D-03] | Väljuva vee temperatuuri kompensatsioon ligikaudu 0°C. | R/W | 0: Ei 1: tõus 2°C, ulatus 4°C 2: tõus 4°C, ulatus 4°C 3: tõus 2°C, ulatus 8°C 4: tõus 4°C, ulatus 8°C
9.I | [D-04] | Kas nõudluse trükkplaat on ühendatud? | R/W | 0: Ei 1: Energiatarbimise kontroll
9.I | [D-05] | Kas pump töötab, kui eelistatud kWh tariifi vooluallikas katkestatakse? | R/W | 0: Sunnitud väljalülitus 1: Normaalselt
9.I | [D-07] | Kas päikeseenergia komplekt on ühendatud? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [D-08] | Kas voolu mõõtmiseks kasutatakse välist kWh mõõdikut? | R/W | 0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh
9.I | [D-09] | Kas voolu mõõtmiseks kasutatakse välist kWh mõõdikut? | R/W | 0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh 6: 100 pulss/kWh (PV meter) 7: 1000 pulss/kWh (PV meter) 8: 1 pulse/m³ (gas meter) 9: 10 pulses/m³ (gas meter) 10: 100 pulses/m³ (gas meter)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Millist tüüpi seade paigaldatakse? | R/O | 0~5 0: LT jagatud
9.I | [E-01] | Millist tüüpi kompressor paigaldatakse? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Milline on siseseadme tarkvaratüüp? | R/W (*6) R/O (*7) | 0: Ümberpööratav (*6) 1: Ainult küte (*7)
9.I | [E-03] | Mitu astet on varukütteseadmel? | R/O | 2: 3V (*1) 3: 6V (*2) 4: 9W (*3)
9.I | [E-04] | Kas välisseadmel on voolusäästufunktsioon? | R/O | 0: Ei 1: Jah
9.I | [E-05] | Kas süsteem toodab sooja tarbevett? | R/W | 0: Ei (*4) 1: Jah (*5)
9.I | [E-06] | Kas süsteemi on paigaldatud STV paak? | R/O | 0: Ei 1: Jah
9.I | [E-07] | Millist tüüpi STV pump on paigaldatud? | R/W | 0~6 0: EKHW (*4) 1: Integreeritud (*5) 5: EKHWP (*4)
9.I | [E-08] | Välisseadme voolusäästufunktsioon. | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0A] | -- |  | 0
9.I | [E-0B] | Kas paigaldatud on kahe tsooni komplekt? |  | 0
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Kas süsteemis on glükooli? |  | 0
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Pumpamine on lubatud väljaspool vahemikku. | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [F-01] | Millisest välistemperatuurist kõrgemal on jahutus lubatud? | R/W | 10~35°C, aste: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | Põhjaplaadi kütteseadme SEES temperatuur. | R/W | 3~10°C, aste: 1°C 3°C
9.I | [F-03] | Põhjaplaadi kütteseadme hüsterees. | R/W | 2~5°C, aste: 1°C 5°C
9.I | [F-04] | Kas põhjaplaadi kütteseade on ühendatud? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Pumpamine voolu kõikumisel. | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Kas sulgeda sulgeklapp, kui termo on VÄLJAS? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [F-0C] | Kas sulgeda sulgeklapp jahutuse ajaks? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [F-0D] | Millist pumpamisrežiimi kasutatakse? | R/W | 0: Katkematu 1: Proov 2: Päring