## Front_page
Tabell for innstillinger på installasjonsstedet
Aktuelle enheter
EHBX04E▲6V▼
EHBX08E▲6V▼
EHBX08E▲9W▼
EHBH04E▲6V▼
EHBH08E▲6V▼
EHBH08E▲9W▼
EHVX04S18E▲3V▼
EHVX04S18E▲6V▼
EHVX04S23E▲3V▼
EHVX04S23E▲6V▼
EHVX08S18E▲6V▼
EHVX08S18E▲9W▼
EHVX08S23E▲6V▼
EHVX08S23E▲9W▼
EHVH04S18E▲6V▼
EHVH04S23E▲6V▼
EHVH08S18E▲6V▼
EHVH08S18E▲9W▼
EHVH08S23E▲6V▼
EHVH08S23E▲9W▼
EHVH04SU18E▲6V▼
EHVH04SU23E▲6V▼
EHVH08SU18E▲6V▼
EHVH08SU23E▲6V▼
Merknader
(*1) | *3V*
(*2) | *6V*
(*3) | *9W*
(*4) | EHB*
(*5) | EHV*
(*6) | *X*
(*7) | *H*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P629091-1D_2024_04
Tabell for innstillinger på installasjonsstedet |  |  |  |  | Installatørinnstilling som skiller seg fra standardverdi
Brødsmule | Feltkode | Navn på innstilling |  | Område, trinn Standardverdi | Dato | Verdi
Rom
└─ | Frostbeskyttelse
1.4.1 | [2-06] | Aktivering | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
1.4.2 | [2-05] | Rom settpunkt | R/W | 4~16°C, trinn: 1°C 12°C
└─ | Settpunktområde
1.5.1 | [3-07] | Oppvarming minimum | R/W | 12~18°C, trinn: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Oppvarming maksimum | R/W | 18~30°C, trinn: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Kjøling minimum | R/W | 15~25°C, trinn: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Kjøling maksimum | R/W | 25~35°C, trinn: 1°C 35°C
Rom
1.6 | [2-09] | Sensorforskyvning | R/W | -5~5°C, trinn: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Sensorforskyvning | R/W | -5~5°C, trinn: 0,5°C 0°C
└─ | Rom komfortsettpunkt
1.9.1 | [9-0A] | Oppvarming komfortsettpunkt | R/W | [3-07]～[3-06]°C, trinn: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Kjøling komfortsettpunkt | R/W | [3-09]～[3-08]°C, trinn: 0,5°C 23°C
Hovedområde
2.4 |  | Settpunktmodus |  | 0: Abs 1: WD-oppvarming, fast kjøling 2: Væravhengig
└─ | Oppvarming WD-kurve
2.5 | [1-00] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | -40~5°C , trinn: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-01]~[9-00], trinn: 1°C 35°C
2.5 | [1-03] | Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C , trinn: 1°C 25°C
└─ | Kjøling WD-kurve
2.6 | [1-06] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 25~43°C, trinn: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C 18°C
Hovedområde
2.7 | [2-0C] | Givertype | R/W | 0: Gulvoppvarming 1: Viftekonvektorenhet 2: Radiator
└─ | Settpunktområde
2.8.1 | [9-01] | Oppvarming minimum | R/W | 15~37°C, trinn: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Oppvarming maksimum | R/W | [2-0C]=2: 37~65, trinn: 1°C 55°C [2-0C]≠2: 37~55°C, trinn: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Kjøling minimum | R/W | 5~18°C, trinn: 1°C 5°C
2.8.4 | [9-02] | Kjøling maksimum | R/W | 18~22°C, trinn: 1°C 22°C
Hovedområde
2.9 | [C-07] | Kontroll | R/W | 0: LWT-kontroll 1: Ekst. RT-kontr. 2: RT-kontroll
2.A | [C-05] | Termostattype | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakter
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T oppvarming | R/W | 3~10°C, trinn: 1°C 5°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T kjøling | R/W | 3~10°C, trinn: 1°C 5°C
└─ | Modulering
2.C.1 | [8-05] | Modulering | R/W | 0: Nei 1: Ja
2.C.2 | [8-06] | Maks modulering | R/W | 0~10°C, trinn: 1°C 5°C
└─ | Avstengingsventil
2.D.1 | [F-0B] | Under termostat | R/W | 0: Nei 1: Ja
2.D.2 | [F-0C] | Under oppvarming | R/W | 0: Nei 1: Ja
Ekstraområde
3.4 |  | Settpunktmodus |  | 0: Abs 1: WD-oppvarming, fast kjøling 2: Væravhengig
└─ | Oppvarming WD-kurve
3.5 | [0-00] | Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, trinn: 1°C 35°C
3.5 | [0-01] | Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, trinn: 1°C 50°C
3.5 | [0-02] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | -40~5°C , trinn: 1°C -10°C
└─ | Kjøling WD-kurve
3.6 | [0-04] | Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, trinn: 1°C 8°C
3.6 | [0-05] | Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, trinn: 1°C 12°C
3.6 | [0-06] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 25~43°C, trinn: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 20°C
Ekstraområde
3.7 | [2-0D] | Givertype | R/W | 0: Gulvoppvarming 1: Viftekonvektorenhet 2: Radiator
└─ | Settpunktområde
3.8.1 | [9-05] | Oppvarming minimum | R/W | 15~37°C, trinn: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Oppvarming maksimum | R/W | [2-0D]=2: 37~65, trinn: 1°C 55°C [2-0D]≠2: 37~55°C, trinn: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Kjøling minimum | R/W | 5~18°C, trinn: 1°C 5°C
3.8.4 | [9-08] | Kjøling maksimum | R/W | 18~22°C, trinn: 1°C 22°C
Ekstraområde
3.A | [C-06] | Termostattype | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakter
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T oppvarming | R/W | 3~10°C, trinn: 1°C 5°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T kjøling | R/W | 3~10°C, trinn: 1°C 5°C
Romoppvarming/-kjøling
└─ | Driftsområde
4.3.1 | [4-02] | Romoppv. AV temp | R/W | 14~35°C, trinn: 1°C 22°C
4.3.2 | [F-01] | Romkjøl. AV temp | R/W | 10~35°C, trinn: 1°C 20°C
Romoppvarming/-kjøling
4.4 | [7-02] | Antall soner | R/W | 0: 1 LWT-sone 1: 2 LWT-soner
4.5 | [F-0D] | Pumpedriftsmodus | R/W | 0: Kontinuerlig 1: Prøve 2: Anmodning
4.6 | [E-02] | Enhetstype | R/W (*6) R/O (*7) | 0: Reverserbar (*6) 1: Kun oppvarming (*7)
4.7 | [9-0D] | Pumpens hastighetsbegrensning | R/W | 0~8, trinn:1 0: Ingen begrens. 1~4: 90~60% pumpehastighet 5~8: 90~60% pumpehastighet under sampling 6
Romoppvarming/-kjøling
4.9 | [F-00] | Pumpe utenfor område | R/W | 0: Begrenset 1: Tillatt
4.A | [D-03] | Økning rundt 0°C | R/W | 0: Nei 1: økning 2°C, spenn 4°C 2: økning 4°C, spenn 4°C 3: økning 2°C, spenn 8°C 4: økning 4°C, spenn 8°C
4.B | [9-04] | Overskridelse | R/W | 1~4°C, trinn: 1°C 1°C
4.C | [2-06] | Frostbeskyttelse | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
Tank
5.2 | [6-0A] | Komfortsettpunkt | R/W | 30~[6-0E]°C, trinn: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Øko-settpunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, trinn: 1⁰C 45°C
5.4 | [6-0C] | Gjenoppv.settpunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, trinn: 1⁰C 45°C
5.6 | [6-0D] | Oppvarmingsmodus | R/W | 0: Kun gjenoppv. 1: Gj.oppv.+planl. 2: Kun planl.
└─ | Desinfeksjon
5.7.1 | [2-01] | Aktivering | R/W | 0: Nei 1: Ja
5.7.2 | [2-00] | Driftsdag | R/W | 0: Hver dag 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag 5: Fredag 6: Lørdag 7: Søndag
5.7.3 | [2-02] | Starttid | R/W | 0~23 time, trinn time1 1
5.7.4 | [2-03] | Tank settpunkt | R/W | [E-07]≠1 : 55~75°C, trinn: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Varighet | R/W | [E-07]≠1: 5~60 min, trinn: 5 min 10 min [E-07]=1: 40~60 min, trinn: 5 min 40 min
Tank
5.8 | [6-0E] | Maksimumsverdi | R/W | (*4) : 40~75°C, trinn: 1°C 60°C [E-07]=0 (*4) : 40~80°C, trinn: 1°C 80°C [E-07]=5 (*5) : 40~60°C, trinn: 1°C 60°C
5.9 | [6-00] | Hysterese | R/W | 2~40°C, trinn: 1°C 25°C
5.A | [6-08] | Hysterese | R/W | 2~20°C, trinn: 1°C 10°C
5.B |  | Settpunktmodus | R/W | 0: Abs 1: Væravhengig
└─ | WD-kurve
5.C | [0-0B] | Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | 35~[6-0E]°C, trinn: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | 45~[6-0E]°C, trinn: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | -40~5°C , trinn: 1°C -10°C
Tank
5.D | [6-01] | Margin | R/W | 0~10°C, trinn: 1°C 2°C
Brukerinnstillinger
└─ | Stille
7.4.1 |  | Aktivering | R/W | 0: AV 1: Stille 2: Mer støysvak 3: Mest støysvak 4: Automatisk
└─ | Strømpris
7.5.1 |  | Høy | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Middels | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Lav | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Brukerinnstillinger
7.6 |  | Gasspris | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Installeringsinnst.
└─ | Konfigurasjonsveiviser
| └─ | System
9.1 | [E-03] | BUH-type | R/O | 2: 3V (*1) 3: 6V (*2) 4: 9W (*3)
9.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Husholdningsvarmtvann | R/W | 0: Ingen VVB (*4) 2: EKHW (*4) 3: Integrert (*5) 7: EKHWP (*4)
9.1 | [4-06] | Nød | R/W | 0: Manuelt 1: Automatisk(normal SH/VVB PÅ) 2: Auto red Romoppvarming/Husholdnings-vv PÅ 3: Auto red Romoppvarming/Husholdnings-vv AV 4: ROMOPPVARMING PÅ/HUSHOLDNINGS-VV AV
9.1 | [7-02] | Antall soner | R/W | 0: Enkeltsone 1: Dobbeltsone
| └─ | Ekstravarmer
9.1 | [5-0D] | Spenning | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230V, 1~ (*1) (*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400V, 3~ (*3)
9.1 | [4-0A] | Konfigurasjon | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2) (*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nødstilfelle
9.1 | [6-03] | Kapasitet trinn 1 | R/W | 0~10 kW, trinn: 0,2 kW 2kW (*2) 3kW (*1)(*3)
9.1 | [6-04] | Tilleggskapasitet trinn 2 | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, trinn: 0,2 kW 0 kW (*1) 4kW (*2) 6kW (*3)
| └─ | Hovedområde
9.1 | [2-0C] | Givertype | R/W | 0: Gulvoppvarming 1: Viftekonvektorenhet 2: Radiator
9.1 | [C-07] | Kontroll | R/W | 0: LWT-kontroll 1: Ekst. RT-kontr. 2: RT-kontroll
9.1 |  | Settpunktmodus | R/W | 0: Abs 1: WD-oppvarming, fast kjøling 2: Væravhengig
9.1 |  | Tidsplan | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.1 | [1-00] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | -40~5°C , trinn: 1°C -10°C
9.1 | [1-01] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 15°C
9.1 | [1-02] | Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-01]~[9-00], trinn: 1°C 35°C
9.1 | [1-03] | Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C , trinn: 1°C 25°C
9.1 | [1-06] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 20°C
9.1 | [1-07] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 25~43°C, trinn: 1°C 35°C
9.1 | [1-08] | Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C 22°C
9.1 | [1-09] | Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C 18°C
| └─ | Ekstraområde
9.1 | [2-0D] | Givertype | R/W | 0: Gulvoppvarming 1: Viftekonvektorenhet 2: Radiator
9.1 |  | Settpunktmodus | R/W | 0: Abs 1: WD-oppvarming, fast kjøling 2: Væravhengig
9.1 |  | Tidsplan | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.1 | [0-00] | Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, trinn: 1°C 35°C
9.1 | [0-01] | Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, trinn: 1°C 50°C
9.1 | [0-02] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 15°C
9.1 | [0-03] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | -40~5°C , trinn: 1°C -10°C
9.1 | [0-04] | Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, trinn: 1°C 8°C
9.1 | [0-05] | Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, trinn: 1°C 12°C
9.1 | [0-06] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 25~43°C, trinn: 1°C 35°C
9.1 | [0-07] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 20°C
| └─ | Tank
9.1 | [6-0D] | Oppvarmingsmodus | R/W | 0: Kun gjenoppv. 1: Gj.oppv.+planl. 2: Kun planl.
9.1 | [6-0A] | Komfortsettpunkt | R/W | 30~[6-0E]°C, trinn: 1°C 60°C
9.1 | [6-0B] | Øko-settpunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, trinn: 1⁰C 45°C
9.1 | [6-0C] | Gjenoppv.settpunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, trinn: 1⁰C 45°C
└─ | Husholdningsvarmtvann
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Husholdningsvarmtvann | R/W | 0: Ingen VVB (*4) 2: EKHW (*4) 3: Integrert (*5) 7: EKHWP (*4)
9.2.2 | [D-02] | VVB-pumpe | R/W | 0: Nei 1: Sekundær rtm 2: Desinf. shunt
9.2.4 | [D-07] | Solar | R/W | 0: Nei 1: Ja
└─ | Ekstravarmer
9.3.1 | [E-03] | BUH-type | R/O | 2: 3V (*1) 3: 6V (*2) 4: 9W (*3)
9.3.2 | [5-0D] | Spenning | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230V, 1~ (*1) (*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400V, 3~ (*3)
9.3.3 | [4-0A] | Konfigurasjon | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2) (*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nødstilfelle
9.3.4 | [6-03] | Kapasitet trinn 1 | R/W | 0~10 kW, trinn: 0,2 kW 2kW (*2) 3kW (*1)(*3)
9.3.5 | [6-04] | Tilleggskapasitet trinn 2 | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, trinn: 0,2 kW 0 kW (*1) 4kW (*2) 6kW (*3)
9.3.6 | [5-00] | Ekvilibrium: Deaktivere ekstravarmer (eller ekstern tilleggsvarmekilde for et bivalent system) over ekvilibrium-temperatur for romoppvarming? | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.3.7 | [5-01] | Ekvilibriumtemperatur | R/W | -15~35°C, trinn: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Drift | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert 2: Bare hush.-vv
└─ | Tilleggsvarmer VVB
9.4.1 | [6-02] | Kapasitet | R/W | 0~10 kW, trinn: 0,2 kW 3kW (*4) 0kW (*5)
9.4.3 | [8-03] | BSH øko-timer | R/W | 20~95 min, trinn: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Drift | R/W | 0: Begrenset 1: Tillatt 2: Overlapping 3: Kompressor av 4: Kun Legionella
└─ | Nød
9.5.1 | [4-06] | Nød | R/W | 0: Manuelt 1: Automatisk(normal SH/VVB PÅ) 2: Auto red Romoppvarming/Husholdnings-vv PÅ 3: Auto red Romoppvarming/Husholdnings-vv AV 4: ROMOPPVARMING PÅ/HUSHOLDNINGS-VV AV
9.5.2 | [7-06] | Kompressor tvunget av | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
└─ | Balansering
9.6.1 | [5-02] | Prioritert romoppvarming | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
9.6.2 | [5-03] | Prioritet temperatur | R/W | -15~35°C, trinn: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Forskjøvet BSH-settpunkt | R/W | 0~20°C, trinn: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Antiresirkuleringstimer | R/W | 0~10 timer, trinn: 0,5 time 0,5 time [E-07]=1 3 time [E-07]≠1
9.6.5 | [8-00] | Minimum driftstimer | R/W | 0~20 min, trinn: 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Maksimum driftstimer | R/W | 5~95 min, trinn: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Tilleggstimer | R/W | 0~95 min, trinn: 5 min 95 min
Installeringsinnst.
9.7 | [4-04] | Forebygg vannrørfrysing |  | 0: Periodisk 1: Kontinuerlig 2: Av
└─ | Strømforsyning til gunstig kWh-pris
9.8.2 | [D-00] | Tillat varmer | R/W | 0: Ingen 1: Kun BSH 2: Kun BUH 3: Alle varmere
9.8.3 | [D-05] | Tillat pumpe | R/W | 0: Tvunget av 1: Som normalt
9.8.4 | [D-01] | Strømforsyning til gunstig kWh-pris | R/W | 0: Nei 1: Hvilekontakt 2: Arbeidskontakt 3: Smart grid
9.8.6 |  | Tillat elektriske varmeapparater |  | 0: Nei 1: Ja
9.8.8 |  | Grense innstilling kW |  | 0~20 kW, trinn: 0,5 kW 20 kW
└─ | Strømforbrukkontroll
9.9.1 | [4-08] | Strømforbrukkontroll | R/W | 0 : Ingen begrens. 1: Kontinuerlig 2: Digitaldata
9.9.2 | [4-09] | Type | R/W | 0: Gjeldende 1: Strøm
9.9.3 | [5-05] | Grense | R/W | 0~50 A, trinn: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Grense 1 | R/W | 0~50 A, trinn: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Grense 2 | R/W | 0~50 A, trinn: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Grense 3 | R/W | 0~50 A, trinn: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Grense 4 | R/W | 0~50 A, trinn: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Grense | R/W | 0~20 kW, trinn: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Grense 1 | R/W | 0~20 kW, trinn: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Grense 2 | R/W | 0~20 kW, trinn: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Grense 3 | R/W | 0~20 kW, trinn: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Grense 4 | R/W | 0~20 kW, trinn: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritet varmer |  | 0: Ingen 1: BSH 2: BUH
└─ | Energimåling
9.A.1 | [D-08] | Strømmåler 1 | R/W | 0: Nei 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh
9.A.2 | [D-09] | Strømmåler 2 | R/W | 0: Nei 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh
└─ | Sensorer
9.B.1 | [C-08] | Ekstern sensor | R/W | 0: Nei 1: Utendørssensor 2: Romsensor
9.B.2 | [2-0B] | Ekst. miljøsensorforskyvning | R/W | -5~5°C, trinn: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Gjennomsnittsberegner tid | R/W | 0: Ikke gj.sn.b. 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer
└─ | Bivalent
9.C.1 | [C-02] | Bivalent | R/W | 0: Nei 1: Bivalent
9.C.2 | [7-05] | Kjeleffektivitet | R/W | 0: Veldig høy 1: Høy 2: Middels 3: Lav 4: Veldig lav
9.C.3 | [C-03] | Temperatur | R/W | -25~25°C, trinn: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Hysterese | R/W | 2~10°C, trinn: 1°C 3°C
Installeringsinnst.
9.D | [C-09] | Alarmsignal | R/W | 0: Normalt åpen 1: Normalt lukket
9.E | [3-00] | Automatisk gjennstart | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.F | [E-08] | Strømsparingsfunksjon | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
9.G |  | Deaktiver beskyttelse | R/W | 0: Nei 1: Ja
└─ | Oversikt feltinnstillinger
9.I | [0-00] | Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, trinn: 1°C 35°C
9.I | [0-01] | Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, trinn: 1°C 50°C
9.I | [0-02] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | -40~5°C , trinn: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, trinn: 1°C 8°C
9.I | [0-05] | Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, trinn: 1°C 12°C
9.I | [0-06] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 25~43°C, trinn: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i ekstratemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | 35~[6-0E]°C, trinn: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | 45~[6-0E]°C, trinn: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for husholdningsvarmtvann. | R/W | -40~5°C , trinn: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | -40~5°C , trinn: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-01]~[9-00], trinn: 1°C 35°C
9.I | [1-03] | Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for oppvarming i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C , trinn: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Væravhengig kjøling av hovedområdet for utslippsvanntemperatur. | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
9.I | [1-05] | Væravhengig kjøling av ekstraområdet for utslippsvanntemperatur | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
9.I | [1-06] | Lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 10~25°C, trinn: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | 25~43°C, trinn: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Utslippsvannverdi for lav lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Utslippsvannverdi for høy lufttemperatur for væravhengig kurve for kjøling i hovedtemperaturområdet for utslippsvann. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, trinn: 1°C 18°C
9.I | [1-0A] | Hva er gjennomsnittlig beregningstid for utendørstemp? | R/W | 0: Ikke gj.sn.b. 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer
9.I | [1-0B] | Hva er den ønskede delta T i oppvarming for hovedtemperaturområdet? | R/W | 3~10°C, trinn: 1°C 5°C
9.I | [1-0C] | Hva er den ønskede delta T i oppvarming for ekstratemperaturområdet? | R/W | 3~10°C, trinn: 1°C 5°C
9.I | [1-0D] | Hva er den ønskede delta T i kjøling for hovedtemperaturområdet? | R/W | 3~10°C, trinn: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Hva er den ønskede delta T i kjøling for ekstratemperaturområdet? | R/W | 3~10°C, trinn: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Når skal desinfiserings- funksjonen utføres? | R/W | 0: Hver dag 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag 5: Fredag 6: Lørdag 7: Søndag
9.I | [2-01] | Skal desinfiserings- funksjonen utføres? | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.I | [2-02] | Når skal desinfiserings- funksjonen starte? | R/W | 0~23 time, trinn time1 1
9.I | [2-03] | Hva er måltemperaturen for desinfeksjonen? | R/W | [E-07]≠1 : 55~75°C, trinn: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Hvor lenge må tank- temperaturen opprettholdes? | R/W | [E-07]≠1: 5~60 min, trinn: 5 min 10 min [E-07]=1: 40~60 min, trinn: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Romtemperatur ved frostbeskyttelse | R/W | 4~16°C, trinn: 1°C 12°C
9.I | [2-06] | Frostsikring rom | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
9.I | [2-09] | Juster forskyvningen i målt romtemperatur | R/W | -5~5°C, trinn: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Juster forskyvningen i målt romtemperatur | R/W | -5~5°C, trinn: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Hva er ønske forskyvning på utendørstemp.? | R/W | -5~5°C, trinn: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Hva slags givertype er koblet til LWT-hovedsonen? | R/W | 0: Gulvoppvarming 1: Viftekonvektorenhet 2: Radiator
9.I | [2-0D] | Hva slags givertype er koblet til LWT-ekstrasonen? | R/W | 0: Gulvoppvarming 1: Viftekonvektorenhet 2: Radiator
9.I | [2-0E] | Hva er maksimum tillatt strøm over varmepumpen? | R/W | 0~50 A, trinn: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Er autostart av enheten tillatt? | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Hva er maksimum ønsket romtemperatur i oppvarming? | R/W | 18~30°C, trinn: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Hva er minimum ønsket romtemperatur ved oppvarming? | R/W | 12~18°C, trinn: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Hva er maksimum ønsket romtemperatur i kjøling? | R/W | 25~35°C, trinn: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Hva er minimum ønsket romtemperatur i kjøling? | R/W | 15~25°C, trinn: 1°C 15°C
9.I | [4-00] | Hva er BUH-driftsmodus? | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert 2: Bare hush.-vv
9.I | [4-01] | Hvilken elektrisk varmer har prioritet? | R/W | 0: Ingen 1: BSH 2: BUH
9.I | [4-02] | Under hvilken utendørs temp. er oppvarming tillatt? | R/W | 14~35°C, trinn: 1°C 22°C
9.I | [4-03] | Driftstillatelse for tilleggsvarmeren. | R/W | 0: Begrenset 1: Tillatt 2: Overlapping 3: Kompressor av 4: Kun Legionella
9.I | [4-04] | Forebygg vannrørfrysing |  | 0: Periodisk 1: Kontinuerlig 2: Av
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Nød | R/W | 0: Manuelt 1: Automatisk(normal SH/VVB PÅ) 2: Auto red Romoppvarming/Husholdnings-vv PÅ 3: Auto red Romoppvarming/Husholdnings-vv AV 4: ROMOPPVARMING PÅ/HUSHOLDNINGS-VV AV
9.I | [4-07] | -- |  | 6
9.I | [4-08] | Hvilken strømbegrensningsmodus er påkrevd i systemet? | R/W | 0 : Ingen begrens. 1: Kontinuerlig 2: Digitaldata
9.I | [4-09] | Hvilken strømbegrensningstype er påkrevd? | R/W | 0: Gjeldende 1: Strøm
9.I | [4-0A] | Ekstravarmerens konfigurasjon | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2) (*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nødstilfelle
9.I | [4-0B] | Omkoblingshysterese mellom kjøling/oppvarming. | R/W | 1~10°C, trinn: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Automatisk omkobling mellom kjøling/oppvarming. | R/W | 1~10°C, trinn: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Ekvilibrium: Deaktivere ekstravarmer (eller ekstern tilleggsvarmekilde for et bivalent system) over ekvilibrium-temperatur for romoppvarming? | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.I | [5-01] | Hva er ekvilibrium-temperaturen for bygningen? | R/W | -15~35°C, trinn: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Prioritert romoppvarming. | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
9.I | [5-03] | Temperatur for prioritert romoppvarming. | R/W | -15~35°C, trinn: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Korrigering av innstillingsverdi for temperatur på husholdningsvarmtvann. | R/W | 0~20°C, trinn: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Hva er ønsket grense for DI1? | R/W | 0~50 A, trinn: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Hva er ønsket grense for DI2? | R/W | 0~50 A, trinn: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Hva er ønsket grense for DI3? | R/W | 0~50 A, trinn: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Hva er ønsket grense for DI4? | R/W | 0~50 A, trinn: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Hva er ønsket grense for DI1? | R/W | 0~20 kW, trinn: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Hva er ønsket grense for DI2? | R/W | 0~20 kW, trinn: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Hva er ønsket grense for DI3? | R/W | 0~20 kW, trinn: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Hva er ønsket grense for DI4? | R/W | 0~20 kW, trinn: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Ekstravarmerens spenning | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230V, 1~ (*1) (*2) 1: 230V, 3~ (*2) 2: 400V, 3~ (*3)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Temperaturforskjellen som bestemmer varmepumpens PÅ-temperatur. | R/W | 2~40°C, trinn: 1°C 25°C
9.I | [6-01] | Temperaturforskjellen som bestemmer varmepumpens AV-temperatur. | R/W | 0~10°C, trinn: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Hva er kapasiteten til tilleggsvarmer VVB? | R/W | 0~10 kW, trinn: 0,2 kW 3 kW
9.I | [6-03] | Hva er kapasiteten til ekstravarmer trinn 1? | R/W | 0~10 kW, trinn: 0,2 kW 2kW (*2) 3kW (*1)(*3)
9.I | [6-04] | Hva er kapasiteten til ekstravarmer trinn 2? | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 kW, trinn: 0,2 kW 0 kW (*1) 4kW (*2) 6kW (*3)
9.I | [6-05] | -- |  | 0
9.I | [6-06] | -- |  | 0
9.I | [6-07] | Hva er kapasiteten til bunnplatevarmeren? | R/W | 0~200W, trinn: 10W 0W
9.I | [6-08] | Hva er hysteresen som skal brukes i gjenoppvarmingsmodus? | R/W | 2~20°C, trinn: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Hva er ønsket komfortabel lagringstemperatur? | R/W | 30~[6-0E]°C, trinn: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Hva er ønsket økonomisk lagringstemperatur? | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, trinn: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0C] | Hva er ønsket gjenoppvarmings- temperatur? | R/W | 30~min(50, [6-0E])⁰C, trinn: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0D] | Hva er ønsket settpunkt- modus i VVB? | R/W | 0: Kun gjenoppv. 1: Gj.oppv.+planl. 2: Kun planl.
9.I | [6-0E] | Hva er maksimum sett- punkt for temperatur? | R/W | (*4) : 40~75°C, trinn: 1°C 60°C [E-07]=0 (*4) : 40~80°C, trinn: 1°C 80°C [E-07]=5 (*5) : 40~60°C, trinn: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | Overskuddstemperatur i tilleggsvarmeren for husholdningsvarmtvann. | R/W | 0~4°C, trinn: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Overskuddstemperatur i tilleggsvarmerhysterese. | R/W | 2~40°C, trinn: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Hvor mange tursvann- temperatursoner er det? | R/W | 0: 1 LWT-sone 1: 2 LWT-soner
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Kjeleffektivitet | R/W | 0: Veldig høy 1: Høy 2: Middels 3: Lav 4: Veldig lav
9.I | [7-06] | Kompressor tvunget av | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
9.I | [7-07] | BBR16 aktivering | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
9.I | [8-00] | Minimum driftstid for oppvarming av husholdningsvarmtvann. | R/W | 0~20 min, trinn: 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Maksimum driftstid for oppvarming av husholdningsvarmtvann. | R/W | 5~95 min, trinn: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Antiresirkuleringstid. | R/W | 0~10 timer, trinn: 0,5 time 0,5 time [E-07]=1 3 time [E-07]≠1
9.I | [8-03] | Tidsforsinkelse for tilleggsvarmer. | R/W | 20~95 min, trinn: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Ekstra driftstid for maksimal driftstid. | R/W | 0~95 min, trinn: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Tillat variering av LWT for å styre rommet? | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.I | [8-06] | Modulering av maksimal utslippsvanntemperatur. | R/W | 0~10°C, trinn: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Hva er ønsket komfortabel hoved-LWT ved kjøling? | R/W | [9-03]~[9-02], trinn: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Hva er ønsket økonomisk hoved-LWT ved kjøling? | R/W | [9-03]~[9-02], trinn: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Hva er ønsket komfortabel hoved-LWT ved oppvarming? | R/W | [9-01]~[9-00], trinn: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Hva er ønsket økonomisk hoved-LWT ved oppvarming? | R/W | [9-01]~[9-00], trinn: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Hva er maksimum ønsket LWT for hovedsone i oppvarming? | R/W | [2-0C]=2: 37~65, trinn: 1°C 55°C [2-0C]≠2: 37~55°C, trinn: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Hva er minimum ønsket utslippsvanntemperatur for hovedområde ved oppvarming? | R/W | 15~37°C, trinn: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Hva er maksimum ønsket LWT for hovedsone i kjøling? | R/W | 18~22°C, trinn: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Hva er minimum ønsket utslippsvanntemperatur for hovedområde ved kjøling? | R/W | 5~18°C, trinn: 1°C 5°C
9.I | [9-04] | Utslippsvanntemperaturens overskuddstemperatur. | R/W | 1~4°C, trinn: 1°C 1°C
9.I | [9-05] | Hva er minimum ønsket utslippsvanntemperatur for ekstraområde ved oppvarming? | R/W | 15~37°C, trinn: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Hva er maksimum ønsket LWT for ekstrasone i oppv.? | R/W | [2-0D]=2: 37~65, trinn: 1°C 55°C [2-0D]≠2: 37~55°C, trinn: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Hva er minimum ønsket utslippsvanntemperatur for ekstraområde ved kjøling? | R/W | 5~18°C, trinn: 1°C 5°C
9.I | [9-08] | Hva er maksimum ønsket LWT for ekstrasone i kjøling? | R/W | 18~22°C, trinn: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Hva er tillatt underskridelse i kjøling? | R/W | 1~18°C, trinn: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Oppvarming komfortsettpunkt | R/W | [3-07]～[3-06]°C, trinn: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Kjøling komfortsettpunkt | R/W | [3-09]～[3-08]°C, trinn: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Romtemperaturhysterese. | R/W | 1~6°C, trinn: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Pumpens hastighetsbegrensning | R/W | 0~8, trinn:1 0: Ingen begrens. 1~4: 90~60% pumpehastighet 5~8: 90~60% pumpehastighet under sampling 6
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Prioritert husholdningsvarmtvann. | R/W | 0: Prioritet for solvarme 1: Prioritet for varmepumpe
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Er en ekstern ekstra varmekilde tilkoblet? | R/W | 0: Nei 1: Bivalent
9.I | [C-03] | Bivalent aktiveringstemperatur. | R/W | -25~25°C, trinn: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Bivalent hysteresetemperatur. | R/W | 2~10°C, trinn: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Hva er termoanmodning- kontakttypen for hovedsonen? | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakter
9.I | [C-06] | Hva er termoanmodning- kontakttypen for ekstrasonen? | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakter
9.I | [C-07] | Hvilken kontrollmetode benyttes i romoperasjon? | R/W | 0: LWT-kontroll 1: Ekst. RT-kontr. 2: RT-kontroll
9.I | [C-08] | Hva slags ekstern sensor er installert? | R/W | 0: Nei 1: Utendørssensor 2: Romsensor
9.I | [C-09] | Hva er påkrevd kontakttype for alarmutgang? | R/W | 0: Normalt åpen 1: Normalt lukket
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Hvilke varmere er tillatt hvis foretr. kWh-tariff PS kuttes? | R/W | 0: Ingen 1: Kun BSH 2: Kun BUH 3: Alle varmere
9.I | [D-01] | Kontakttype for foretrukket kWh-tariff ved PS-installering? | R/W | 0: Nei 1: Hvilekontakt 2: Arbeidskontakt 3: Smart grid
9.I | [D-02] | Hva slags VVB-pumpe er installert? | R/W | 0: Nei 1: Sekundær rtm 2: Desinf. shunt
9.I | [D-03] | Utslippsvanntemperaturens kompensasjon rundt 0°C. | R/W | 0: Nei 1: økning 2°C, spenn 4°C 2: økning 4°C, spenn 4°C 3: økning 2°C, spenn 8°C 4: økning 4°C, spenn 8°C
9.I | [D-04] | Er et demandkretsko. tilkoblet? | R/W | 0: Nei 1: Strømkontroll
9.I | [D-05] | Har pumpen lov til å kjøre hvis foretr. kWh-tariff PS kuttes? | R/W | 0: Tvunget av 1: Som normalt
9.I | [D-07] | Er et solfangersett tilkoblet? | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.I | [D-08] | Brukes en ekstern kWh-måler til strømmåling? | R/W | 0: Nei 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh
9.I | [D-09] | Brukes en ekstern kWh-måler til strømmåling? | R/W | 0: Nei 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh 6: 100 puls/kWh (PV meter) 7: 1000 puls/kWh (PV meter) 8: 1 puls/m³ (gassmåler) 9: 10 pulses/m³ (gassmåler) 10: 100 pulses/m³ (gassmåler)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Hva slags enhet er installert? | R/O | 0~5 0: LT-splitt
9.I | [E-01] | Hva slags kompressor er installert? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Hva er innendørsanleggets programvaretype? | R/W (*6) R/O (*7) | 0: Reverserbar (*6) 1: Kun oppvarming (*7)
9.I | [E-03] | Hvor mange trinn er det for ekstravarmer? | R/O | 2: 3V (*1) 3: 6V (*2) 4: 9W (*3)
9.I | [E-04] | Finnes strømsparingsfunksjonen på utendørsenheten? | R/O | 0: Nei 1: Ja
9.I | [E-05] | Kan systemet klargjøre husholdningsvarmtvann? | R/W | 0: Ingen (*4) 1: Ja (*5)
9.I | [E-06] | Er VVB-tanken installert i systemet? | R/O | 0: Nei 1: Ja
9.I | [E-07] | Hva slags VVB-tank er installert? | R/W | 0~6 0: EKHW (*4) 1: Integrert (*5) 5: EKHWP (*4)
9.I | [E-08] | Strømsparingsfunksjon for utendørsenhet. | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0A] | -- |  | 0
9.I | [E-0B] | Er et bi-sone-sett installert? |  | 0
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Er glykol til stede i systemet? |  | 0
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Pumpedrift tillatt utenfor område. | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
9.I | [F-01] | Over hvilken utendørs temp. er kjøling tillatt? | R/W | 10~35°C, trinn: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | Temperatur for bunnplatevarmer PÅ. | R/W | 3~10°C, trinn: 1°C 3°C
9.I | [F-03] | Hysterese for bunnplatevarmer. | R/W | 2~5°C, trinn: 1°C 5°C
9.I | [F-04] | Er en bunnplatevarmer tilkoblet? | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Pumpedrift under unormal gjennomstrømming. | R/W | 0: Deaktivert 1: Aktivert
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Lukke avstengningsventil under termo av? | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.I | [F-0C] | Lukke avstengningsventil under kjøling? | R/W | 0: Nei 1: Ja
9.I | [F-0D] | Hva er pumpens driftsmodus? | R/W | 0: Kontinuerlig 1: Prøve 2: Anmodning