## Front_page
Таблица местных настроек
Подходящие агрегаты
EHVZ04S18E▲6V▼
EHVZ08S18E▲6V▼
EHVZ08S23E▲6V▼
EHVZ08S18E▲9W▼
EHVZ08S23E▲9W▼
Примечания
(*1) | *3V*
(*2) | *6V*
(*3) | *9W*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P629095-1D_2024_04
Таблица местных настроек |  |  |  |  | Задано установщиком вместо значения по умолчанию
Навигация | Местный код | Название настройки |  | Диапазон, шаг Значение по умолчанию | Дата | Значение
Помещение
└─ | Антиобледенение
1.4.1 | [2-06] | Активация | R/W | 0: Выключено 1: Включено
1.4.2 | [2-05] | Уставка для помещения | R/W | 4~16°C, шаг: 1°C 12°C
└─ | Диапазон уставки
1.5.1 | [3-07] | Минимум нагрева | R/W | 12~18°C, шаг: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Максимум нагрева | R/W | 18~30°C, шаг: 1°C 30°C
Помещение
1.6 | [2-09] | Смещение комнатн. датчика | R/W | -5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Смещение комнатн. датчика | R/W | -5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C
└─ | Уставка комфорта для помещения
1.9.1 | [9-0A] | Уставка комфорта для нагрева | R/W | [3-07]～[3-06]°C, шаг: 0,5°C 23°C
Главная зона
2.4 |  | Режим уставки |  | 0: Фиксированный 2: Зависимый от погоды
└─ | Кривая МЗ нагрева
2.5 | [1-00] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C 35°C
2.5 | [1-03] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-01]~мин(45, [9-00])°C, шаг: 1°C 25°C
Главная зона
2.7 | [2-0C] | Тип источника | R/W | 0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор
└─ | Диапазон уставки
2.8.1 | [9-01] | Минимум нагрева | R/W | 15~37°C, шаг: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Максимум нагрева | R/W | [2-0C]=2: 37~65, шаг: 1°C 55°C [2-0C]≠2: 37~55°C, шаг: 1°C 55°C
Главная зона
2.9 | [C-07] | Управление | R/W | 0: Контроль LWT 1: Внеш.контр.RT 2: Контроль RT
2.A | [C-05] | Тип термостата | R/W | 0:- 1: 1 контакт 2: 2 контакт
└─ | Разность температур
2.B.1 | [1-0B] | Разность температур при нагреве | R/W | 3~10°C, шаг: 1°C 5°C
└─ | Модуляция
2.C.1 | [8-05] | Модуляция | R/W | 0: Нет 1: Да
2.C.2 | [8-06] | Максимальная модуляция | R/W | 0~10°C, шаг: 1°C 5°C
└─ | Запорный клапан
2.D.1 | [F-0B] | Во время работы термостата | R/W | 0: Нет 1: Да
Дополнительная зона
3.4 |  | Режим уставки |  | 0: Фиксированный 2: Зависимый от погоды
└─ | Кривая МЗ нагрева
3.5 | [0-00] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-05]~мин(45, [9-06])°C, шаг: 1°C 35°C
3.5 | [0-01] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C 50°C
3.5 | [0-02] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
Дополнительная зона
3.7 | [2-0D] | Тип источника | R/W | 0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор
└─ | Диапазон уставки
3.8.1 | [9-05] | Минимум нагрева | R/W | 15~37°C, шаг: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Максимум нагрева | R/W | [2-0D]=2: 37~65, шаг: 1°C 55°C [2-0D]≠2: 37~55°C, шаг: 1°C 55°C
Дополнительная зона
3.A | [C-06] | Тип термостата | R/W | 0:- 1: 1 контакт 2: 2 контакт
└─ | Разность температур
3.B.1 | [1-0C] | Разность температур при нагреве | R/W | 3~10°C, шаг: 1°C 5°C
Нагрев/охлаждение помещения
└─ | Рабочий диапазон
4.3.1 | [4-02] | Темп.нагр.помещ.ВЫКЛ | R/W | 14~35°C, шаг: 1°C 22°C
Нагрев/охлаждение помещения
4.4 | [7-02] | Количество зон | R/W | 0: 1 зона LWT 1: 2 зоны LWT
4.5 | [F-0D] | Режим работы насоса | R/W | 0: Непрерывный 1: Образец 2: Запрос
4.6 | [E-02] | Тип агрегата | R/O | 1: Только нагрев
└─ | Ограничение скорости насоса
4.8.1 | [9-0E] | Главная зона | R/W | 0~8°C, шаг: 1 0: Нет ограничений 1~4: 90~60% скорость насоса 5~8: 90~60% скорость насоса при периодическом контроле 6
4.8.2 | [9-0D] | Дополнительная зона | R/W | 0~8°C, шаг: 1 0: Нет ограничений 1~4: 90~60% скорость насоса 5~8: 90~60% скорость насоса при периодическом контроле 6
Нагрев/охлаждение помещения
4.9 | [F-00] | Насос за пределами диапазона | R/W | 0: Ограничено 1: Допустимо
4.A | [D-03] | Повышение около 0°C | R/W | 0: Нет 1: повышение 2°C, диапазон 4°C 2: повышение 4°C, диапазон 4°C 3: повышение 2°C, диапазон 8°C 4: повышение 4°C, диапазон 8°C
4.B | [9-04] | Превышение | R/W | 1~4°C, шаг: 1°C 1°C
4.C | [2-06] | Антиобледенение | R/W | 0: Выключено 1: Включено
Резерв.
5.2 | [6-0A] | Уставка комфорта | R/W | 30~[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Уставка экономии | R/W | 30~мин(50, [6-0E])⁰C, шаг: 1⁰C 45°C
5.4 | [6-0C] | Уставка повторного нагрева | R/W | 30~мин(50, [6-0E])⁰C, шаг: 1⁰C 45°C
5.6 | [6-0D] | Режим нагрева | R/W | 0: Тол.повт.нагр. 1: П.нагр.+расп. 2: Только расп.
└─ | Дезинфекция
5.7.1 | [2-01] | Активация | R/W | 0: Нет 1: Да
5.7.2 | [2-00] | День работы | R/W | 0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг 5: Пятница 6: Суббота 7: Воскресенье
5.7.3 | [2-02] | Время запуска | R/W | 0~23 часа, шаг: 1 час 1
5.7.4 | [2-03] | Уставка резервуара | R/W | 60°C
5.7.5 | [2-04] | Продолжительность | R/W | 40~60 мин, шаг: 5 мин 40 мин.
Резерв.
5.8 | [6-0E] | Максимум | R/W | 40~60°C, шаг: 1°C 60°C
5.9 | [6-00] | Гистерезис | R/W | 2~40°C, шаг: 1°C 25°C
5.A | [6-08] | Гистерезис | R/W | 2~20°C, шаг: 1°C 10°C
5.B |  | Режим уставки | R/W | 0: Фиксированный 1: Завис.от погоды
└─ | Кривая МЗ
5.C | [0-0B] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления. | R/W | 35~[6-0E]°C, шаг: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления. | R/W | 45~[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП). | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП). | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
Резерв.
5.D | [6-01] | Граница | R/W | 0~10°C, шаг: 1°C 2°C
Пользоват. настройки
└─ | Тихий режим
7.4.1 |  | Активация | R/W | 0: ВЫКЛ. 1: Тихий режим 2: Более тихий 3: Наиболее тихий 4: Автоматич.
└─ | Цена электроэнергии
7.5.1 |  | Высокий | R/W | 0,00~990/кВт·ч 1/кВт·ч
7.5.2 |  | Средняя | R/W | 0,00~990/кВт·ч 1/кВт·ч
7.5.3 |  | Низкий | R/W | 0,00~990/кВт·ч 1/кВт·ч
Пользоват. настройки
7.6 |  | Цена газа | R/W | 0,00~990/кВт·ч 0,00~290/MBtu 1,0/кВт·ч
Настройки установщика
└─ | Мастер конфигурирования
| └─ | Система
9.1 | [E-03] | Тип резервного нагревателя (BUH) | R/O | 2: 3В (*1) 3: 6В (*2) 4: 9 (*3)
9.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Гор.вода быт.потр. | R/O | 3: Встроенный
9.1 | [4-06] | Авар.ситуация | R/W | 0: Ручной 1: Автоматический (нормальный нагрев помещения/ГВБП ВКЛ.) 2: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВКЛ. 3: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВЫКЛ. 4: НАГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ ВКЛ./ГВБП ВЫКЛ.
9.1 | [7-02] | Количество зон | R/W | 0: Одна зона 1: Две зоны
| └─ | Резервный нагреватель
9.1 | [5-0D] | Напряжение | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230 В, 1~ (*1)(*2) 1: 230 В, 3~ (*2) 2: 400 В, 3~ (*3)
9.1 | [4-0A] | Конфигурирование | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2)(*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 в авар. ситуации
9.1 | [6-03] | Ступень производительности 1 | R/W | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 2 кВт (*2) 3кВт (*1)(*3)
9.1 | [6-04] | Дополнительная ступень производительности 2 | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0 кВт (*1) 4кВт (*2) 6кВт (*3)
| └─ | Главная зона
9.1 | [2-0C] | Тип источника | R/W | 0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор
9.1 | [C-07] | Управление | R/W | 0: Контроль LWT 1: Внеш.контр.RT 2: Контроль RT
9.1 |  | Режим уставки | R/W | 0: Фиксированный 2: Зависимый от погоды
9.1 |  | Расписание | R/W | 0: Нет 1: Да
9.1 | [1-00] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
9.1 | [1-01] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
9.1 | [1-02] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C 35°C
9.1 | [1-03] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-01]~мин(45, [9-00])°C, шаг: 1°C 25°C
9.1 | [1-06] | -- |  | 20
9.1 | [1-07] | -- |  | 35
9.1 | [1-08] | -- |  | 22
9.1 | [1-09] | -- |  | 18
| └─ | Дополнительная зона
9.1 | [2-0D] | Тип источника | R/W | 0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор
9.1 |  | Режим уставки | R/W | 0: Фиксированный 2: Зависимый от погоды
9.1 |  | Расписание | R/W | 0: Нет 1: Да
9.1 | [0-00] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-05]~мин(45, [9-06])°C, шаг: 1°C 35°C
9.1 | [0-01] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C 50°C
9.1 | [0-02] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
9.1 | [0-03] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
9.1 | [0-04] | -- |  | 8
9.1 | [0-05] | -- |  | 12
9.1 | [0-06] | -- |  | 35
9.1 | [0-07] | -- |  | 20
| └─ | Резерв.
9.1 | [6-0D] | Режим нагрева | R/W | 0: Тол.повт.нагр. 1: П.нагр.+расп. 2: Только расп.
9.1 | [6-0A] | Уставка комфорта | R/W | 30~[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C
9.1 | [6-0B] | Уставка экономии | R/W | 30~мин(50, [6-0E])⁰C, шаг: 1⁰C 45°C
9.1 | [6-0C] | Уставка повторного нагрева | R/W | 30~мин(50, [6-0E])⁰C, шаг: 1⁰C 45°C
└─ | Гор.вода быт.потр.
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Гор.вода быт.потр. | R/O | 3: Встроенный
9.2.2 | [D-02] | Насос горячей воды бытового потребления (ГВБП) | R/W | 0: Нет 1: Вторичн.возврат 2: Дезинф. Параллельн.
9.2.4 | [D-07] | Солнечный | R/W | 0: Нет 1: Да
└─ | Резервный нагреватель
9.3.1 | [E-03] | Тип резервного нагревателя (BUH) | R/O | 2: 3В (*1) 3: 6В (*2) 4: 9 (*3)
9.3.2 | [5-0D] | Напряжение | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230 В, 1~ (*1)(*2) 1: 230 В, 3~ (*2) 2: 400 В, 3~ (*3)
9.3.3 | [4-0A] | Конфигурирование | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2)(*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 в авар. ситуации
9.3.4 | [6-03] | Ступень производительности 1 | R/W | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 2 кВт (*2) 3кВт (*1)(*3)
9.3.5 | [6-04] | Дополнительная ступень производительности 2 | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0 кВт (*1) 4кВт (*2) 6кВт (*3)
9.3.6 | [5-00] | Равновесие: отключить резервный нагреватель (или внешний резервный источник тепла в случае двухвариантной системы), если температура выше равновесной температуры для нагрева помещения? | R/W | 0: Нет 1: Да
9.3.7 | [5-01] | Равновесная температура | R/W | -15~35°C, шаг: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Эксплуатация | R/W | 0: Выключено 1: Включено 2: Только ГВБП
└─ | Вспомогат.нагреватель
9.4.1 | [6-02] | Производительность | R/W | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0 кВт
9.4.3 | [8-03] | Таймер экономичного режима вспомогательного нагревателя | R/W | 20~95 мин, шаг: 5 мин 50 мин
9.4.4 | [4-03] | Эксплуатация | R/W | 0: Ограничено 1: Допустимо 2: Перекрытие 3: Компрессор ВЫКЛ. 4: Только для функции предотвращения появления легионелл
└─ | Авар.ситуация
9.5.1 | [4-06] | Авар.ситуация | R/W | 0: Ручной 1: Автоматический (нормальный нагрев помещения/ГВБП ВКЛ.) 2: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВКЛ. 3: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВЫКЛ. 4: НАГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ ВКЛ./ГВБП ВЫКЛ.
9.5.2 | [7-06] | Принудительное отключение компрессора | R/W | 0: Выключено 1: Включено
└─ | Балансировка
9.6.1 | [5-02] | Приоритет нагрева помещения | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.6.2 | [5-03] | Приоритетная температура | R/W | -15~35°C, шаг: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Уставка смещения BSH | R/W | 0~20°C, шаг: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Таймер защиты от частых включений | R/W | 0~10 часа, шаг: 0,5 часа 0,5 часа
9.6.5 | [8-00] | Таймер минимального времени работы | R/W | 0~20 мин, шаг: 1 мин 1 мин
9.6.6 | [8-01] | Таймер максимального времени работы | R/W | 5~95 мин, шаг: 5 30 мин
9.6.7 | [8-04] | Дополнительный таймер | R/W | 0~95 мин, шаг: 5 мин 95 мин
Настройки установщика
9.7 | [4-04] | Защита от замерзания водяной трубы |  | 0: Периодический 1: Непрерывный 2: ВЫКЛ
└─ | Источник электропитания по льготному тарифу
9.8.2 | [D-00] | Разрешение нагревателя | R/W | 0: Нет 1: Только вспомогательный нагреватель (BSH) 2: Только резервный нагреватель (BUH) 3: Все нагреватели
9.8.3 | [D-05] | Разрешение насоса | R/W | 0: Принудит.откл. 1: В норм.режиме
9.8.4 | [D-01] | Источник электропитания по льготному тарифу | R/W | 0: Нет 1: Акт. Открыт 2: Акт. Закрыт 3: Интеллектуальная сеть
9.8.6 |  | Разрешить электрические нагреватели |  | 0: Нет 1: Да
9.8.8 |  | Предельное значение в кВт |  | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
└─ | Управление потреблением энергии
9.9.1 | [4-08] | Управление потреблением энергии | R/W | 0: Нет ограничений 1: Непрерывный 2: Цифровые входы
9.9.2 | [4-09] | Тип | R/W | 0: Ток 1: Мощность
9.9.3 | [5-05] | Предел | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.9.4 | [5-05] | Предел 1 | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.9.5 | [5-06] | Предел 2 | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.9.6 | [5-07] | Предел 3 | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.9.7 | [5-08] | Предел 4 | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.9.8 | [5-09] | Предел | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.9 | [5-09] | Предел 1 | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.A | [5-0A] | Предел 2 | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.B | [5-0B] | Предел 3 | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.C | [5-0C] | Предел 4 | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.D | [4-01] | Приоритетный нагреватель |  | 0: Нет 1: Вспом. нагреватель (BSH) 2: BUH
└─ | Измерение энергии
9.A.1 | [D-08] | Электрический счетчик 1 | R/W | 0: Нет 1: 0,1 имп./кВт·ч 2: 1 имп./кВт·ч 3: 10 имп./кВт·ч 4: 100 имп./кВт·ч 5: 1000 имп./кВт·ч
9.A.2 | [D-09] | Электрический счетчик 2 | R/W | 0: Нет 1: 0,1 имп./кВт·ч 2: 1 имп./кВт·ч 3: 10 имп./кВт·ч 4: 100 имп./кВт·ч 5: 1000 имп./кВт·ч
└─ | Датчики
9.B.1 | [C-08] | Внешний датчик | R/W | 0: Нет 1: Наружный датчик 2: Комнатн.датчик
9.B.2 | [2-0B] | Смещение внеш. датчика окр. темп. | R/W | -5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Усредненное время | R/W | 0: Нет усредненн. 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа
└─ | Бивалентно
9.C.1 | [C-02] | Бивалентно | R/W | 0: Нет 1: Бивалентно
9.C.2 | [7-05] | Эф-сть в-нагр. | R/W | 0: Очень высокая 1: Высокая 2: Средняя 3: Низкая 4: Очень низкая
9.C.3 | [C-03] | Температура | R/W | -25~25°C, шаг: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Гистерезис | R/W | 2~10°C, шаг: 1°C 3°C
Настройки установщика
9.D | [C-09] | Подача аварийного сигнала | R/W | 0: Замыкающий 1: Размыкающий
9.E | [3-00] | Авт.перезапуск | R/W | 0: Нет 1: Да
9.F | [E-08] | Функция энергосбережения | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.G |  | Отключение функций защиты | R/W | 0: Нет 1: Да
└─ | Обзор местных настроек
9.I | [0-00] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-05]~мин(45, [9-06])°C, шаг: 1°C 35°C
9.I | [0-01] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C 50°C
9.I | [0-02] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | -- |  | 8
9.I | [0-05] | -- |  | 12
9.I | [0-06] | -- |  | 35
9.I | [0-07] | -- |  | 20
9.I | [0-0B] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления. | R/W | 35~[6-0E]°C, шаг: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления. | R/W | 45~[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП). | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП). | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C 35°C
9.I | [1-03] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-01]~мин(45, [9-00])°C, шаг: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | -- |  | 1
9.I | [1-05] | -- |  | 1
9.I | [1-06] | -- |  | 20
9.I | [1-07] | -- |  | 35
9.I | [1-08] | -- |  | 22
9.I | [1-09] | -- |  | 18
9.I | [1-0A] | Каково усредненное время наружной темп.? | R/W | 0: Нет усредненн. 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа
9.I | [1-0B] | Какова нужная разность темп. при нагреве для главной зоны? | R/W | 3~10°C, шаг: 1°C 5°C
9.I | [1-0C] | Какова нужная разность темп. при нагреве для дополнительной зоны? | R/W | 3~10°C, шаг: 1°C 5°C
9.I | [1-0D] | -- |  | 5
9.I | [1-0E] | -- |  | 5
9.I | [2-00] | Когда нужно выполнить функцию дезинфекции? | R/W | 0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг 5: Пятница 6: Суббота 7: Воскресенье
9.I | [2-01] | Нужно ли выполнить функцию дезинфекции? | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [2-02] | Когда должна начаться функция дезинфекции? | R/W | 0~23 часа, шаг: 1 час 1
9.I | [2-03] | Какова целевая температура дезинфекции? | R/W | 60°C
9.I | [2-04] | Как долго должна поддерживаться температура в баке? | R/W | 40~60 мин, шаг: 5 мин 40 мин.
9.I | [2-05] | Температура антиобледенения воздуха в помещении | R/W | 4~16°C, шаг: 1°C 12°C
9.I | [2-06] | Защита помещ.от замораж. | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [2-09] | Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении | R/W | -5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении | R/W | -5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Каково необходимое смещение измеренной наружной темп.? | R/W | -5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Какой тип источника подключен к главной зоне LWT? | R/W | 0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор
9.I | [2-0D] | Какой тип источника подключен к дополнительной зоне LWT? | R/W | 0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор
9.I | [2-0E] | Каков максимально допустимый ток через тепловой насос? | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.I | [3-00] | Разрешен ли автозапуск агрегата? | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Какова максимальная нужная комнатная темп.при нагреве? | R/W | 18~30°C, шаг: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Какова минимальная нужная комнатная темп.при нагреве? | R/W | 12~18°C, шаг: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | -- |  | 35
9.I | [3-09] | -- |  | 15
9.I | [3-0D] | Антиблокировка обоих насосов | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [4-00] | Каков режим работы BUH? | R/W | 0: Выключено 1: Включено 2: Только ГВБП
9.I | [4-01] | Какой электронагреватель имеет приоритет? | R/W | 0: Нет 1: Вспом. нагреватель (BSH) 2: Резервный нагреватель (BUH)
9.I | [4-02] | Ниже какой наружной темп. допускается нагрев? | R/W | 14~35°C, шаг: 1°C 22°C
9.I | [4-03] | Разрешение на работу вспомогательного нагревателя. | R/W | 0: Ограничено 1: Допустимо 2: Перекрытие 3: Компрессор ВЫКЛ. 4: Только для функции предотвращения появления легионелл
9.I | [4-04] | Защита от замерзания водяной трубы |  | 0: Периодический 1: Непрерывный 2: ВЫКЛ
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Авар.ситуация | R/W | 0: Ручной 1: Автоматический (нормальный нагрев помещения/ГВБП ВКЛ.) 2: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВКЛ. 3: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВЫКЛ. 4: НАГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ ВКЛ./ГВБП ВЫКЛ.
9.I | [4-07] | -- |  | 6
9.I | [4-08] | Какой режим ограничения мощности необх.в системе? | R/W | 0: Нет ограничений 1: Непрерывный 2: Цифровые входы
9.I | [4-09] | Какой режим ограничения мощности необходим? | R/W | 0: Ток 1: Мощность
9.I | [4-0A] | Конфигурация резервного нагревателя | R/W | 0: 1 (*1) 1: 1/1+2 (*2)(*3) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 в авар. ситуации
9.I | [4-0B] | -- |  | 1
9.I | [4-0D] | -- |  | 3
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Равновесие: отключить резервный нагреватель (или внешний резервный источник тепла в случае двухвариантной системы), если температура выше равновесной температуры для нагрева помещения? | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [5-01] | Какова равновесная температура в здании? | R/W | -15~35°C, шаг: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Приоритет нагрева помещения. | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [5-03] | Температура приоритета нагрева помещения. | R/W | -15~35°C, шаг: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Коррекция заданной температуры воды бытового потребления. | R/W | 0~20°C, шаг: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Каков запрошенный лимит для DI1? | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.I | [5-06] | Каков запрошенный лимит для DI2? | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.I | [5-07] | Каков запрошенный лимит для DI3? | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.I | [5-08] | Каков запрошенный лимит для DI4? | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.I | [5-09] | Каков запрошенный лимит для DI1? | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.I | [5-0A] | Каков запрошенный лимит для DI2? | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.I | [5-0B] | Каков запрошенный лимит для DI3? | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.I | [5-0C] | Каков запрошенный лимит для DI4? | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.I | [5-0D] | Напряжение резервного нагревателя | R/W (*2) R/O (*1) (*3) | 0: 230 В, 1~ (*1)(*2) 1: 230 В, 3~ (*2) 2: 400 В, 3~ (*3)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Разница температур, определяющая температуру ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса. | R/W | 2~40°C, шаг: 1°C 25°C
9.I | [6-01] | Разница температур, определяющая температуру ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса. | R/W | 0~10°C, шаг: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Какова мощность вспомогательного нагревателя? | R/W | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0 кВт
9.I | [6-03] | Какова мощность резервн.нагревателя шаг 1? | R/W | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 2 кВт (*2) 3кВт (*1)(*3)
9.I | [6-04] | Какова мощность резервн.нагревателя шаг 2? | R/O (*1) R/W (*2) (*3) | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0 кВт (*1) 4кВт (*2) 6кВт (*3)
9.I | [6-05] | -- |  | 0
9.I | [6-06] | -- |  | 0
9.I | [6-07] | Какова мощность нагревателя поддона? | R/W | 0~200 Вт, шаг: 10 Вт 0 Вт
9.I | [6-08] | Какой гистерезис используется в режиме повт.нагрева? | R/W | 2~20°C, шаг: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Какова нужная удобная температура хранения? | R/W | 30~[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Какова нужная экологичная температура хранения? | R/W | 30~мин(50, [6-0E])⁰C, шаг: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0C] | Какова нужная температура повторного нагрева? | R/W | 30~мин(50, [6-0E])⁰C, шаг: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0D] | Каков нужный режим установки производства ГВБП? | R/W | 0: Тол.повт.нагр. 1: П.нагр.+расп. 2: Только расп.
9.I | [6-0E] | Какова макс.уставка температуры? | R/W | 40~60°C, шаг: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | Температура отклонения вспомогательного нагревателя горячей воды бытового потребления. | R/W | 0~4°C, шаг: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Гистерезис вспомогательного нагревателя горячей воды бытового потребления. | R/W | 2~40°C, шаг: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Сколько зон темп.воды на выходе? | R/W | 0: 1 зона LWT 1: 2 зоны LWT
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Эф-сть в-нагр. | R/W | 0: Очень высокая 1: Высокая 2: Средняя 3: Низкая 4: Очень низкая
9.I | [7-06] | Принудительное отключение компрессора | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [7-07] | Активация BBR16 | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [8-00] | Минимальное время работы для действия горячей воды бытового потребления. | R/W | 0~20 мин., шаг: 1 мин. 1 мин
9.I | [8-01] | Максимальное время работы для действия горячей воды бытового потребления. | R/W | 5~95 мин, шаг: 5 30 мин
9.I | [8-02] | Время защиты от частых включений. | R/W | 0~10 часа, шаг: 0,5 часа 0,5 часа
9.I | [8-03] | Время задержки вспомогательного нагревателя. | R/W | 20~95 мин, шаг: 5 мин 50 мин
9.I | [8-04] | Дополнительное время для максимального времени работы. | R/W | 0~95 мин, шаг: 5 мин 95 мин
9.I | [8-05] | Разрешить модуляцию LWT для контроля помещения? | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [8-06] | Максимальная модуляция температуры воды на выходе. | R/W | 0~10°C, шаг: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | -- |  | 18
9.I | [8-08] | -- |  | 20
9.I | [8-09] | Какова нужная комфортная основная LWT при нагреве? | R/W | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Какова нужная экологичная основная LWT при нагреве? | R/W | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Какова максимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве? | R/W | [2-0C]=2: 37~65, шаг: 1°C 55°C [2-0C]≠2: 37~55°C, шаг: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Какова минимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве? | R/W | 15~37°C, шаг: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | -- |  | 22
9.I | [9-03] | -- |  | 5
9.I | [9-04] | Температура отклонения температуры воды на выходе. | R/W | 1~4°C, шаг: 1°C 1°C
9.I | [9-05] | Какова минимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве? | R/W | 15~37°C, шаг: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Какова максимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве? | R/W | [2-0D]=2: 37~65, шаг: 1°C 55°C [2-0D]≠2: 37~55°C, шаг: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | -- |  | 5
9.I | [9-08] | -- |  | 22
9.I | [9-09] | Каково допустимое отклонение при охлажд.? | R/W | 1~18°C, шаг: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Уставка комфорта для нагрева | R/W | [3-07]～[3-06]°C, шаг: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Гистерезис температуры в помещении. | R/W | 1~6°C, шаг: 0,5°C 1°C
9.I | [9-0D] | Ограничение скорости насоса для дополнительной зоны | R/W | 0~8°C, шаг: 1 0: Нет ограничений 1~4: 90~60% скорость насоса 5~8: 90~60% скорость насоса при периодическом контроле 6
9.I | [9-0E] | Ограничение скорости насоса для главной зоны | R/W | 0~8°C, шаг: 1 0: Нет ограничений 1~4: 90~60% скорость насоса 5~8: 90~60% скорость насоса при периодическом контроле 6
9.I | [C-00] | Приоритет нагрева воды для бытового потребления. | R/O | 1: Приоритет теплового насоса
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Подключ.ли внешн.источник резервного нагревателя? | R/W | 0: Нет 1: Бивалентно
9.I | [C-03] | Температура активации функции двухвариантной работы. | R/W | -25~25°C, шаг: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Температура гистерезиса функции двухвариантной работы. | R/W | 2~10°C, шаг: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Каков тип контакта запроса термостата в главной зоне? | R/W | 0:- 1: 1 контакт 2: 2 контакт
9.I | [C-06] | Каков тип контакта запроса термостата в дополн.зоне? | R/W | 0:- 1: 1 контакт 2: 2 контакт
9.I | [C-07] | Каково управление агрегатом при работе в помещении? | R/W | 0: Контроль LWT 1: Внеш.контр.RT 2: Контроль RT
9.I | [C-08] | Какой тип внешнего датчика установлен? | R/W | 0: Нет 1: Наружный датчик 2: Комнатн.датчик
9.I | [C-09] | Какой требуется тип внешн. контакта сигнализации? | R/W | 0: Замыкающий 1: Размыкающий
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Какие нагреватели разрешены при откл.предп.энер/сб.ист.пит? | R/W | 0: Нет 1: Только вспомогательный нагреватель (BSH) 2: Только резервный нагреватель (BUH) 3: Все нагреватели
9.I | [D-01] | Контактный тип предпочтит. энергосбережения установки PS? | R/W | 0: Нет 1: Акт. Открыт 2: Акт. Закрыт 3: Интеллектуальная сеть
9.I | [D-02] | Какого типа установлен насос горячей воды бытового потребления? | R/W | 0: Нет 1: Вторичн.возврат 2: Дезинф. Параллельн.
9.I | [D-03] | Компенсация температуры воды на выходе около 0°C. | R/W | 0: Нет 1: повышение 2°C, диапазон 4°C 2: повышение 4°C, диапазон 4°C 3: повышение 2°C, диапазон 8°C 4: повышение 4°C, диапазон 8°C
9.I | [D-04] | Подключ.ли печ.плата запросов? | R/W | 0: Нет 1: Упр.потр.энрг.
9.I | [D-05] | Может ли работать насос при откл.предп.энер/сб.ист.пит? | R/W | 0: Принудит.откл. 1: В норм.режиме
9.I | [D-07] | Подключен ли солнечн.комплект? | R/O | 0: Нет
9.I | [D-08] | Использ.ли внешн.изм.мощн. для измерения мощности? | R/W | 0: Нет 1: 0,1 имп./кВт·ч 2: 1 имп./кВт·ч 3: 10 имп./кВт·ч 4: 100 имп./кВт·ч 5: 1000 имп./кВт·ч
9.I | [D-09] | Использ.ли внешн.изм.мощн. для измерения мощности? | R/W | 0: Нет 1: 0,1 имп./кВт·ч 2: 1 имп./кВт·ч 3: 10 имп./кВт·ч 4: 100 имп./кВт·ч 5: 1000 имп./кВт·ч 6: 100 имп./кВт·ч (фотоэлектрический датчик) 7: 1000 имп./кВт·ч (фотоэлектрический датчик) 8: 1 имп./м³ (газовый счетчик) 9: 10 имп./м³ (газовый счетчик) 10: 100 имп./м3 (газовый счетчик)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Какой тип агрегата установлен? | R/O | 0~5 0: LT раздельно
9.I | [E-01] | Какой тип компрессора установлен? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Какое ПО внутреннего агрегата? | R/O | 1: Только нагрев
9.I | [E-03] | Какое число шагов вспомогательного нагревателя? | R/O | 2: 3В (*1) 3: 6В (*2) 4: 9 (*3)
9.I | [E-04] | Есть ли в наружном агрегате экономия энергии? | R/O | 0: Нет 1: Да
9.I | [E-05] | Можно ли использовать систему для горячего водоснабжения? | R/O | 0: Нет 1: Да
9.I | [E-06] | В системе установлен бак горячей воды бытового потребления (ГВБП)? | R/O | 0: Нет 1: Да
9.I | [E-07] | Какого типа установлен бак горячей воды бытового потребления? | R/O | 1: Встроенный
9.I | [E-08] | Функция энергосбережения для наружного блока. | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0A] | -- |  | 0
9.I | [E-0B] | Установлен ли комплект для двух зон? | R/O | 1: Да
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Присутствует ли гликоль в системе? |  | 0
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Допускается работа насоса вне диапазона. | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [F-01] | -- |  | 20
9.I | [F-02] | Температура включения нагревателя поддона. | R/W | 3~10°C, шаг: 1°C 3°C
9.I | [F-03] | Гистерезис нагревателя поддона. | R/W | 2~5°C, шаг: 1°C 5°C
9.I | [F-04] | Подключен ли нагреватель поддона? | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Работа насоса во время внештатного течения. | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Закрыть запорный клапан при ВЫКЛ термостата? | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [F-0C] | -- |  | 1
9.I | [F-0D] | Каков режим работы насоса? | R/W | 0: Непрерывный 1: Образец 2: Запрос