## Front_page
Lauka iestatījumu tabula
Izmantojamās mērvienības
ELBH12E▲6V▼
ELBH12E▲9W▼
ELBX12E▲6V▼
ELBX12E▲9W▼
ELVH12S18▲6V▼
ELVH12S23E▲6V▼
ELVH12S18E▲9W▼
ELVH12S23E▲9W▼
ELVX12S18E▲6V▼
ELVX12S23E▲6V▼
ELVX12S18E▲9W▼
ELVX12S23E▲9W▼
Piezīmes
(*1) | *6V*
(*2) | *9W*
(*3) | ELB*
(*4) | ELV*
(*5) | *X*
(*6) | *H*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P717809-1
Lauka iestatījumu tabula |  |  |  |  | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētāja iestatījums
Navigācija | Lauka kods | Iestatījuma nosaukums |  | Diapazons, solis Noklusējuma vērtība | Datums | Vērtība
Telpa
└─ | Pretsasalšanas
1.4.1 | [2-06] | Aktivizācija | R/W | 0: Nē 1: Jā
1.4.2 | [2-05] | Telpas iestatītā vērtība | R/W | 4~16 °C, solis: 1 °C 8°C
└─ | Iestatītās vērtības diapazons
1.5.1 | [3-07] | Sildīšanas minimums | R/W | 12~18 °C, solis: 1 °C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Sildīšanas maksimums | R/W | 18~30 °C, solis: 1 °C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Dzesēšanas minimums | R/W | 15~25 °C, solis: 1 °C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Dzesēšanas maksimums | R/W | 25~35 °C, solis: 1 °C 35°C
Telpa
1.6 | [2-09] | Telpas sensora nobīde | R/W | -5~5 °C, solis: 0,5 °C 0°C
1.7 | [2-0A] | Telpas sensora nobīde | R/W | -5~5 °C, solis: 0,5 °C 0°C
└─ | Telpas komforta iestatītā vērtība
1.9.1 | [9-0A] | Sildīšanas komforta iestatītā vērtība | R/W | [3-07]~[3-06]°C, solis: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Dzesēšanas komforta iestatītā vērtība | R/W | [3-09]～[3-08]°C, solis: 0,5 C 23°C
Galvenā zona
2.4 |  | Iestatītās vērtības režīms |  | 0: Fiksēts 1: NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana 2: No laikapstākļiem atkarīgs
└─ | Sildīšanas NLA līkne
2.5 | [1-00] | Zema apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | -40~5 °C, solis: 1 °C -10°C
2.5 | [1-01] | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C 15°C
2.5 | [1-02] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-01]~[9-00], solis: 1 °C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
2.5 | [1-03] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, solis: 1°C 25°C
└─ | Dzesēšanas NLA līkne
2.6 | [1-06] | Zema apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C 20°C
2.6 | [1-07] | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | 25~43 °C, solis: 1 °C 35°C
2.6 | [1-08] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, solis: 1 °C 22°C
2.6 | [1-09] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, solis: 1 °C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
Galvenā zona
2.7 | [2-0C] | Starotāja tips | R/W | 0: Grīdu apsilde 1: Ventilatora spirāles iekārta 2: Radiators
└─ | Iestatītās vērtības diapazons
2.8.1 | [9-01] | Sildīšanas minimums | R/W | 15~37 °C, solis: 1 °C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Sildīšanas maksimums | R/W | 37~65, solis: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
2.8.3 | [9-03] | Dzesēšanas minimums | R/W | 5~18 °C, solis: 1 °C 7°C
2.8.4 | [9-02] | Dzesēšanas maksimums | R/W | 18~22 °C, solis: 1 °C 22°C
Galvenā zona
2.9 | [C-07] | Regulēšana | R/W | 0: Izplūstošais ūdens 1: Ārējais telpas termostats 2: Telpas termostats
2.A | [C-05] | Ār. termometra veids | R/W | 0: 1: 1 kontakts 2: 2 kontakti
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T sildīšana | R/W | 3~12 °C, solis: 1 °C [2-0C] ≠ 2 (Radiators) 5°C [2-0C] = 2 (Radiators) 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Temperatūru starpība dzesēšanas laikā | R/W | 3~10°C, solis: 1°C 5°C
└─ | Modulācija
2.C.1 | [8-05] | Modulācija | R/W | 0: Nē 1: Jā
2.C.2 | [8-06] | Maksimālā modulācija | R/W | 0~10 °C, solis: 1 °C 5°C
└─ | Slēgvārsts
2.D.1 | [F-0B] | Termostata darbības laikā | R/W | 0: Nē 1: Jā
2.D.2 | [F-0C] | Dzesēšanas laikā | R/W | 0: Nē 1: Jā
Galvenā zona
2.E |  | NLA līknes veids | R/W | 0: 2 punkti 1: Slīpums-nobīde
Papildu zona
3.4 |  | Iestatītās vērtības režīms |  | 0: Fiksēts 1: NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana 2: No laikapstākļiem atkarīgs
└─ | Sildīšanas NLA līkne
3.5 | [0-00] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, solis: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, solis: 1 °C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
3.5 | [0-02] | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C 15°C
3.5 | [0-03] | Zema apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | -40~5 °C, solis: 1 °C -10°C
└─ | Dzesēšanas NLA līkne
3.6 | [0-04] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, solis: 1 °C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
3.6 | [0-05] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, solis: 1 °C 22°C
3.6 | [0-06] | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | 25~43 °C, solis: 1 °C 35°C
3.6 | [0-07] | Zema apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C 20°C
Papildu zona
3.7 | [2-0D] | Starotāja tips | R/O | 0: Grīdu apsilde 1: Ventilatora spirāles iekārta 2: Radiators
└─ | Iestatītās vērtības diapazons
3.8.1 | [9-05] | Sildīšanas minimums | R/W | 15~37 °C, solis: 1 °C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Sildīšanas maksimums | R/W | 37~65, solis: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
3.8.3 | [9-07] | Dzesēšanas minimums | R/W | 5~18 °C, solis: 1 °C 7°C
3.8.4 | [9-08] | Dzesēšanas maksimums | R/W | 18~22 °C, solis: 1 °C 22°C
Papildu zona
3.A | [C-06] | Ār. termometra veids | R/W | 1: 1 kontakts 2: 2 kontakti
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T sildīšana | R/W | 3~12 °C, solis: 1 °C [2-0C] ≠ 2 (Radiators) 5°C [2-0C] = 2 (Radiators) 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Temperatūru starpība dzesēšanas laikā | R/W | 3~10°C, solis: 1°C 5°C
Papildu zona
3.C |  | NLA līknes veids | R/O | 0: 2 punkti 1: Slīpums-nobīde
Telpas sildīšana/dzesēšana
└─ | Darbības diapazons
4.3.1 | [4-02] | Telpas sildīšanas IZSLĒGŠANAS temperatūra | R/W | 14~35 °C, solis: 1 °C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Telpas dzesēšanas IZSLĒGŠANAS temperatūra | R/W | 10~35 °C, solis: 1 °C 20°C
Telpas sildīšana/dzesēšana
4.4 | [7-02] | Zonu skaits | R/W | 0: Viena zona 1: Dubultā zona
4.5 | [F-0D] | Sūkņa darbības režīms | R/W | 0: Nepārtraukts 1: Pēc parauga 2: Pēc pieprasījuma
4.6 | [E-02] | Iekārtas tips | R/W (*5) R/O (*6) | 0: Reversīvs (*5) 1: Tikai sildīšana (*6)
4.7 | [9-0D] | Sūkņa ierobežojums | R/W | 0~8, solis: 1 0: Bez ierobežojuma 1~4: 90~60% sūkņa ātrums 5~8: 90~60% sūkņa ātrums parauga ņemšanas laikā 6
Telpas sildīšana/dzesēšana
4.9 | [F-00] | Sūknis ārpus diapazona | R/W | 0: Ierobežots 1: Atļauts
4.A | [D-03] | Paaugstinājums ap 0 °C | R/W | 0: Nē 1: palielinājums 2 °C, intervāls 4 °C 2: paaugstinājums 4 °C, intervāls 4 °C 3: paaugstinājums 2 °C, intervāls 8 °C 4: paaugstinājums 4 °C, intervāls 8 °C
4.B | [9-04] | Pārsniegums | R/W | 1~4 °C, solis: 1 °C 2°C
4.C | [2-06] | Pretsasalšanas | R/W | 0: Nē 1: Jā
Tvertne
5.2 | [6-0A] | Komforta iestatītā vērtība | R/W | 30~[6-0E]°C, solis: 1 °C 60°C
5.3 | [6-0B] | Eko iestatītā vērtība | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1 °C 45°C
5.4 | [6-0C] | Atkārtotās iesildīšanas iestatītā vērtība | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1 °C 45°C
5.6 | [6-0D] | Iesildīšanas režīms | R/W | 0: Tikai atkārtota uzsildīšana 1: Grafiks + atkārtotā uzsildīšan 2: Tikai ieplānoti
└─ | Dezinfekcija
5.7.1 | [2-01] | Aktivizācija | R/W | 0: Nē 1: Jā
5.7.2 | [2-00] | Darbības diena | R/W | 0: Katru dienu 1: Pirmdien 2: Otrdien 3: Trešdien 4: Ceturtdien 5: Piektdien 6: Sestdien 7: Svētdien
5.7.3 | [2-02] | Sākšanas laiks | R/W | Plkst. 0~23 stundas, solis: 1 stunda 1
5.7.4 | [2-03] | Tvertnes iestatītā vērtība | R/W | 60°C
5.7.5 | [2-04] | Ilgums | R/W | 40~60 min, solis: 5 min 40 min
Tvertne
5.8 | [6-0E] | Maksimums | R/W | (*3) [E-07]=0 vai 7: 40~ 60°C, solis: 1°C 60°C (*3) [E-07]=3 vai 8: 40~75°C, solis: 1°C 75°C (*3) [E-07]=5: 40~80°C, solis: 1°C 80°C (*4) : 40~65°C, solis: 1°C 65°C
5.9 | [6-00] | Histerēze | R/W | 2~40 °C, solis: 1 °C 8°C
5.A | [6-08] | Histerēze | R/W | 2~20 °C, solis: 1 °C 10°C
5.B |  | Iestatītās vērtības režīms | R/W | 0: Fiksēts 1: No laikapstākļiem atkarīgs
└─ | NLA līkne
5.C | [0-0B] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. | R/W | 35~[6-0E]°C, solis: 1 °C 55°C
5.C | [0-0C] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. | R/W | Min(45,[6-0E])~[6-0E]°C, solis: 1 °C 60°C
5.C | [0-0D] | Augstai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C 15°C
5.C | [0-0E] | Zemai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. | R/W | -40~5 °C, solis: 1 °C -10°C
Tvertne
5.D | [6-01] | Starpība | R/W | 0~10 °C, solis: 1 °C 0°C
5.E |  | NLA līknes veids | R/O | 0: 2 punkti 1: Slīpums-nobīde
Lietotāja iestatījumi
└─ | Klusa darbība
7.4.1 |  | Režīms | R/W | 0: IZSL. 1: Manuāli 2: Automātiski
7.4.3 |  | Līmenis | R/W | 0: Klusa darbība 1: Klusāka darbība 2: Visklusākā darbība
└─ | Elektrības cena
7.5.1 |  | Augsta | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Vidēja | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Zema | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Lietotāja iestatījumi
7.6 |  | Gāzes cena | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Uzstādītāja iestatījumi
└─ | Konfigurēšanas vednis
| └─ | Sistēma
9.1.3.2 | [E-03] | BUH veids | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Mājsaimniecības karstais ūdens | R/W | Bez MKŪ (*3) EKHWS/E, mazs apjoms (*3) Iebūvētais (*4) EKHWS/E, liels apjoms (*3) EKHWP/HYC (*3) 3. puse, maza spole (*3) 3. puse, liela spole (*3)
9.1.3.4 | [4-06] | Ārkārtas situācija | R/W | 0: Manuāli 1: Automātiski 2: Autom. samazināta TA/MKŪ IESL. 3: Autom. samazināta TA/MKŪ IZSL. 4: Autom. parasta TA/ MKŪ IZSL.
9.1.3.5 | [7-02] | Zonu skaits | R/W | 0: Viena zona 1: Dubultā zona
9.1.3.6 | [E-0D] | Ar glikolu piepildīta sistēma | R/O | 0: Nē 1: Jā
9.1.3.7 | [6-02] | Palīgsildītājs jauda (*3) | R/W | 0~10 kW, solis: 0,2 kW 3kW (*3) 0kW (*4)
9.1.3.8 | [C-02] | Bivalents | R/W | 0: Nē 1: Jā
| └─ | Rezerves sildītājs
9.1.4.1 | [5-0D] | Spriegums | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)
9.1.4.2 | [4-0A] | Konfigurācija | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 ārkārtas situācijā
9.1.4.3 | [6-03] | 1. jaudas solis | R/W | 0~10 kW, solis: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.1.4.4 | [6-04] | Papildu jaudas 2. solis | R/W | 0~10 kW, solis: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
| └─ | Galvenā zona
9.1.5.1 | [2-0C] | Starotāja tips | R/W | 0: Grīdu apsilde 1: Ventilatora spirāles iekārta 2: Radiators
9.1.5.2 | [C-07] | Regulēšana | R/W | 0: Izplūstošais ūdens 1: Ārējais telpas termostats 2: Telpas termostats
9.1.5.3 |  | Iestatītās vērtības režīms | R/W | 0: Fiksēts 1: NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana 2: No laikapstākļiem atkarīgs
9.1.5.4 |  | Grafiks | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.1.5.5 |  | NLA līknes veids | R/W | 0: 2 punkti 1: Slīpums-nobīde
9.1.6 | [1-00] | Zema apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | -40~5 °C, solis: 1 °C -10°C
9.1.6 | [1-01] | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-01]~[9-00], solis: 1 °C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.6 | [1-03] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, solis: 1°C 25°C
9.1.7 | [1-06] | Zema apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C 20°C
9.1.7 | [1-07] | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | 25~43 °C, solis: 1 °C 35°C
9.1.7 | [1-08] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, solis: 1 °C 22°C
9.1.7 | [1-09] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, solis: 1 °C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
| └─ | Papildu zona
9.1.8.1 | [2-0D] | Starotāja tips | R/W | 0: Grīdu apsilde 1: Ventilatora spirāles iekārta 2: Radiators
9.1.8.3 |  | Iestatītās vērtības režīms | R/W | 0: Fiksēts 1: NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana 2: No laikapstākļiem atkarīgs
9.1.8.4 |  | Grafiks | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.1.9 | [0-00] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, solis: 1°C 25°C
9.1.9 | [0-01] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, solis: 1 °C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.9 | [0-02] | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Zema apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | -40~5 °C, solis: 1 °C -10°C
9.1.A | [0-04] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, solis: 1 °C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
9.1.A | [0-05] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, solis: 1 °C 22°C
9.1.A | [0-06] | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | 25~43 °C, solis: 1 °C 35°C
9.1.A | [0-07] | Zema apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C 20°C
| └─ | Tvertne
9.1.B.1 | [6-0D] | Iesildīšanas režīms | R/W | 0: Tikai atkārtota uzsildīšana 1: Grafiks + atkārtotā uzsildīšan 2: Tikai ieplānoti
9.1.B.2 | [6-0A] | Komforta iestatītā vērtība | R/W | 30~[6-0E]°C, solis: 1 °C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Eko iestatītā vērtība | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1 °C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Atkārtotās iesildīšanas iestatītā vērtība | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1 °C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Histerēze | R/W | 2~20 °C, solis: 1 °C 10°C
└─ | Mājsaimniecības karstais ūdens
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Mājsaimniecības karstais ūdens | R/W | Bez MKŪ (*3) EKHWS/E, mazs apjoms (*3) Iebūvētais (*4) EKHWS/E, liels apjoms (*3) EKHWP/HYC (*3) 3. puse, maza spole (*3) 3. puse, liela spole (*3)
9.2.2 | [D-02] | MKŪ sūknis | R/W | 0: Nav MKŪ sūkņa 1: Tūlītēja karstā ūdens sagatavošana 2: Dezinfekcija 3: Cirkulācija 4: Cirkulācija un dezinfekcija
9.2.4 | [D-07] | Saules enerģija | R/W | 0: Nē 1: Jā (DHW) 2: Jā (DHW + SH)
└─ | Rezerves sildītājs
9.3.1 | [E-03] | BUH veids | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Spriegums | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)
9.3.3 | [4-0A] | Konfigurācija | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 ārkārtas situācijā
9.3.4 | [6-03] | 1. jaudas solis | R/W | 0~10 kW, solis: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Papildu jaudas 2. solis | R/W | 0~10 kW, solis: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.3.6 | [5-00] | Līdzsvars | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.3.7 | [5-01] | Līdzsvara temperatūra | R/W | -15~35 °C, solis: 1 °C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Darbība | R/W | 0: Ierobežots 1: Atļauts 2: Tikai MKŪ
└─ | Palīgsildītājs
9.4.1 | [6-02] | Jauda | R/W | 0~10 kW, solis: 0,2 kW 3kW (*3) 0kW (*4)
9.4.3 | [8-03] | BSH eko režīma taimeris | R/W | 20~95 min, solis: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Darbība | R/W | 0: Ierobežots 1: Atļauts 2: Pārklāšanās 3: Kompresors izslēgts 4: Tikai legionella
└─ | Ārkārtas situācija
9.5.1 | [4-06] | Ārkārtas situācija | R/W | 0: Manuāli 1: Automātiski 2: Autom. samazināta TA/MKŪ IESL. 3: Autom. samazināta TA/MKŪ IZSL. 4: Autom. parasta TA/ MKŪ IZSL.
9.5.2 | [7-06] | Kompresora piespiedu izslēgšana | R/W | 0: Atspējota 1: Iespējota
└─ | Līdzsvarošana
9.6.1 | [5-02] | Telpas sildīšanas prioritāte | R/W | 0: Atspējota 1: Iespējota
9.6.2 | [5-03] | Prioritārā temperatūra | R/W | -15~35 °C, solis: 1 °C 0°C
9.6.3 | [5-04] | BSH nobīdes iestatītā vērtība | R/W | 0~20 °C, solis: 1 °C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Cikla atkārtošanas novēršanas taimeris | R/W | 0~10 stundas, solis: 0,5 stundas [E-07]=1: 0,5 stundas [E-07]≠1: 3 stundas
9.6.5 | [8-00] | Minimālā darbības laika taimeris | R/W | 0~20 min, solis: 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Maksimālā darbības laika taimeris | R/W | 5~95 min, solis: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Papildu taimeris | R/W | 0~95 min, solis: 5 min 95 min
Uzstādītāja iestatījumi
9.7 | [4-04] | Aizsardzība pret ūdens caurules sasalšanu | R/W | 0: Nepārtraukta sūkņa darbība 1: Sūkņa darbība ar pārtraukumiem 2: IZSL.
└─ | Energoapgāde par samazinātu tarifu
9.8.2 | [D-00] | Atļaut sildītājam | R/W | 0: Nē 1: Tikai BSH 2: Tikai BUH 3: Visi
9.8.3 | [D-05] | Atļaut sūknim | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.8.4 | [D-01] | Energoapgāde par samazinātu tarifu | R/W | 0: Nē 1: Atvērts 2: Aizvērts 3: Viedais tīkls
9.8.6 |  | Atļaut elektriskos sildītājus | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.8.7 |  | Iespējot telpas enerģijas uzkrāšanu | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.8.8 |  | Jaudas ierobežojums, kW | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW 2 kW
└─ | Enerģijas patēriņa uzraudzība
9.9.1 | [4-08] | Enerģijas patēriņa uzraudzība | R/W | 0: Nē 1: Nepārtraukts 2: Ievadi 3: Pašreizējais sensors
9.9.2 | [4-09] | Tips | R/W | 0: Amp 1: kW
9.9.3 | [5-05] | Ierobežojums | R/W | 0~50 A, solis: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | 1. ierobežojums | R/W | 0~50 A, solis: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | 2. ierobežojums | R/W | 0~50 A, solis: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | 3. ierobežojums | R/W | 0~50 A, solis: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | 4. ierobežojums | R/W | 0~50 A, solis: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Ierobežojums | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | 1. ierobežojums | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | 2. ierobežojums | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | 3. ierobežojums | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | 4. ierobežojums | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritārais sildītājs | R/W | 0: Neviens 1: Palīgsildītājs 2: Rezerves sildītājs
9.9.F | [7-07] | BBR16 aktivizācija* * BBR16 iestatījumi ir redzami tikai tad, ja lietotāja interfeisa valoda ir iestatīta uz zviedru valodu. | R/W | 0: Nē 1: Jā
└─ | Enerģijas mērīšana
9.A.1 | [D-08] | 1. elektrības skaitītājs | R/W | 0: Nē 1: 0,1 impulss/kWh 2: 1 impulss/kWh 3: 10 impulsi/kWh 4: 100 impulsi/kWh 5: 1000 impulsi/kWh
9.A.2 | [D-09] | Elektrības skaitītājs 2 | R/W | 0: Nē 1: 0,1 impulss/kWh 2: 1 impulss/kWh 3: 10 impulsi/kWh 4: 100 impulsi/kWh 5: 1000 impulsi/kWh 6: 100 impulsi/kWh (PV skaitītājs) 7: 1000 impulsi/kWh (PV skaitītājs)
└─ | Sensori
9.B.1 | [C-08] | Ārējais sensors | R/W | 0: Nē 1: Āra 2: Telpa
9.B.2 | [2-0B] | Ārējā apkārtējās vides sensora nobīde | R/W | -5~5 °C, solis: 0,5 °C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Vidējais laiks | R/W | 0: Nē 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
└─ | Bivalents
9.C.1 | [C-02] | Bivalents | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.C.2 | [7-05] | Katla efektivitāte | R/W | 0: Ļoti augsta 1: Augsta 2: Vidēja 3: Zema 4: Ļoti zema
9.C.3 | [C-03] | Temperatūra | R/W | -25~25 °C, solis: 1 °C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Histerēze | R/W | 2~10°C, solis: 1°C 3°C
Uzstādītāja iestatījumi
9.D | [C-09] | Trauksmes signāla izvade | R/W | 0: Anormāls 1: Kā ierasts
9.E | [3-00] | Automātiska restartēšana | R/W | 0: Manuāli 1: Automātiski
9.F | [E-08] | Enerģijas taupīšanas funkcija | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.G |  | Atspējot aizsardzības funkcijas | R/W | 0: Nē 1: Jā
└─ | Vietējo iestatījumu pārskats
9.I | [0-00] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C, solis: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, solis: 1 °C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [0-02] | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C 15°C
9.I | [0-03] | Zema apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | -40~5 °C, solis: 1 °C -10°C
9.I | [0-04] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, solis: 1 °C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
9.I | [0-05] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, solis: 1 °C 22°C
9.I | [0-06] | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | 25~43 °C, solis: 1 °C 35°C
9.I | [0-07] | Zema apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C 20°C
9.I | [0-0B] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. | R/W | 35~[6-0E]°C, solis: 1 °C 55°C
9.I | [0-0C] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. | R/W | Min(45,[6-0E])~[6-0E]°C, solis: 1 °C 60°C
9.I | [0-0D] | Augstai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C 15°C
9.I | [0-0E] | Zemai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. | R/W | -40~5 °C, solis: 1 °C -10°C
9.I | [1-00] | Zema apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | -40~5 °C, solis: 1 °C -10°C
9.I | [1-01] | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C 15°C
9.I | [1-02] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-01]~[9-00], solis: 1 °C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [1-03] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, solis: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | No laikapstākļiem atkarīga izplūstošā ūdens galvenās temperatūras zonas dzesēšana. | R/W | 0: Atspējota 1: Iespējota
9.I | [1-05] | No laikapstākļiem atkarīga izplūstošā ūdens papildu temperatūras zonas dzesēšana | R/W | 0: Atspējota 1: Iespējota
9.I | [1-06] | Zema apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | 10~25 °C, solis: 1 °C 20°C
9.I | [1-07] | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | 25~43 °C, solis: 1 °C 35°C
9.I | [1-08] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, solis: 1 °C 22°C
9.I | [1-09] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA dzesēšanas līknei. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, solis: 1 °C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
9.I | [1-0A] | Kāds ir vidējais laiks āra temperatūrai? | R/W | 0: Nē 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
9.I | [1-0B] | Kāda ir vēlamā temperatūru starpība sildīšanas laikā galvenai zonai? | R/W | 3~12 °C, solis: 1 °C [2-0C] ≠ 2 (Radiators) 5°C [2-0C] = 2 (Radiators) 10°C
9.I | [1-0C] | Kāda ir vēlamā temperatūru starpība sildīšanas laikā papildu zonai? | R/W | 3~12 °C, solis: 1 °C [2-0C] ≠ 2 (Radiators) 5°C [2-0C] = 2 (Radiators) 10°C
9.I | [1-0D] | Kāda ir vēlamā temperatūru starpība dzesēšanas laikā galvenai zonai? | R/W | 3~10°C, solis: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Kāda ir vēlamā temperatūru starpība dzesēšanas laikā papildu zonai? | R/W | 3~10°C, solis: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Kad jāizpilda dezinfekcijas funkcija? | R/W | 0: Katru dienu 1: Pirmdien 2: Otrdien 3: Trešdien 4: Ceturtdien 5: Piektdien 6: Sestdien 7: Svētdien
9.I | [2-01] | Vai dezinfekcijas funkcija ir jāizpilda? | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.I | [2-02] | Kad jāsāk dezinfekcijas funkcijas izpilde? | R/W | Plkst. 0~23 stundas, solis: 1 stunda 1
9.I | [2-03] | Kāda ir vajadzīgā dezinfekcijas temperatūra? | R/W | 60°C
9.I | [2-04] | Cik ilgi jāuztur tvertnes temperatūra? | R/W | 40~60 min, solis: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Telpas sasalšanas novēršanas temperatūra | R/W | 4~16 °C, solis: 1 °C 8°C
9.I | [2-06] | Telpas aizsardzība pret sasalšanu | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.I | [2-09] | Pielāgot nobīdi izmērītajai istabas temperatūrai | R/W | -5~5 °C, solis: 0,5 °C 0°C
9.I | [2-0A] | Pielāgot nobīdi izmērītajai istabas temperatūrai | R/W | -5~5 °C, solis: 0,5 °C 0°C
9.I | [2-0B] | Kāda ir nepieciešamā nobīde izmērītajai āra temperatūrai? | R/W | -5~5 °C, solis: 0,5 °C 0°C
9.I | [2-0C] | Kāda tipa emiters pievienots galvenajai IŪT zonai? | R/W | 0: Grīdu apsilde 1: Ventilatora spirāles iekārta 2: Radiators
9.I | [2-0D] | Kāda tipa starotājs pievienots papildu IŪT zonai? | R/W | 0: Grīdu apsilde 1: Ventilatora spirāles iekārta 2: Radiators
9.I | [2-0E] | Kāda ir maksimāli pieļaujamā strāva caur siltumsūkni? | R/W | 20~50 A, solis: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Vai iekārtai ir atļauta automātiska pārstartēšana? | R/W | 0: Manuāli 1: Automātiski
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Kāda ir maksimālā vēlamā telpas temperatūra sildot? | R/W | 18~30 °C, solis: 1 °C 30°C
9.I | [3-07] | Kāda ir minimālā vēlamā telpas temperatūra sildot? | R/W | 12~18 °C, solis: 1 °C 12°C
9.I | [3-08] | Kāda ir maksimālā vēlamā telpas temperatūra dzesējot? | R/W | 25~35 °C, solis: 1 °C 35°C
9.I | [3-09] | Kāda ir minimālā vēlamā telpas temperatūra dzesējot? | R/W | 15~25 °C, solis: 1 °C 15°C
9.I | [3-0A] | -- |  | 0
9.I | [3-0B] | -- |  | 1
9.I | [3-0C] | -- |  | 1
9.I | [3-0D] | Ja ir uzstādīts divzonu komplekts: komplekta sūkņa(-u) un komplekta maisīšanas vārsta pretbloķēšana | R/W | 0: Atspējota 1: Iespējota
9.I | [4-00] | Kāds ir BUH darbības režīms? | R/W | 0: Ierobežots 1: Atļauts 2: Tikai MKŪ
9.I | [4-01] | Kuram elektriskajam sildītājam ir prioritāte? | R/W | 0: Neviens 1: Palīgsildītājs 2: Rezerves sildītājs
9.I | [4-02] | Ar kādu āra temperatūru ir atļauta sildīšana? | R/W | 14~35 °C, solis: 1 °C 35°C
9.I | [4-03] | Palīgsildītāja darbības atļauja. | R/W | 0: Ierobežots 1: Atļauts 2: Pārklāšanās 3: Kompresors izslēgts 4: Tikai legionella
9.I | [4-04] | Aizsardzība pret ūdens caurules sasalšanu | R/W | 0: Nepārtraukta sūkņa darbība 1: Sūkņa darbība ar pārtraukumiem 2: IZSL.
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Ārkārtas situācija | R/W | 0: Manuāli 1: Automātiski 2: Autom. samazināta TA/MKŪ IESL. 3: Autom. samazināta TA/MKŪ IZSL. 4: Autom. parasta TA/ MKŪ IZSL.
9.I | [4-08] | Kāds enerģijas patēriņa ierobežošanas režīms sistēmai vajadzīgs? | R/W | 0: Nē 1: Nepārtraukts 2: Ievadi 3: Pašreizējais sensors
9.I | [4-09] | Kāds enerģijas patēriņa ierobežošanas tips ir vajadzīgs? | R/W | 0: Amp 1: kW
9.I | [4-0A] | Rezerves sildītāja konfigurācija | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 ārkārtas situācijā
9.I | [4-0B] | Automātiskas dzesēšanas/sildīšanas pārslēgšanas histerēze. | R/W | 1~10 °C, solis: 0,5 °C 1°C
9.I | [4-0D] | Automātiskas dzesēšanas/sildīšanas pārslēgšanas nobīde. | R/W | 1~10 °C, solis: 0,5 °C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Līdzsvars: vai izslēgt rezerves sildītāju (vai ārējo rezerves siltuma avotu bivalentas sistēmas gadījumā) virs līdzsvara temperatūras telpu apsildei? | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.I | [5-01] | Kāda ir līdzsvara temperatūra šai ēkai? | R/W | -15~35 °C, solis: 1 °C 0°C
9.I | [5-02] | Telpas apsildes prioritāte. | R/W | 0: Atspējota 1: Iespējota
9.I | [5-03] | Telpas apsildes prioritātes temperatūra. | R/W | -15~35 °C, solis: 1 °C 0°C
9.I | [5-04] | Iestatiet punkta korekciju mājsaimn. karstā ūdens temperatūrai. | R/W | 0~20 °C, solis: 1 °C 10°C
9.I | [5-05] | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI1? | R/W | 0~50 A, solis: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI2? | R/W | 0~50 A, solis: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI3? | R/W | 0~50 A, solis: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI4? | R/W | 0~50 A, solis: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI1? | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI2? | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI3? | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Kāds ir pieprasītais ierobežojums režīmam DI4? | R/W | 0~20 kW, solis: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Rezerves sildītāja spriegums | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Siltumsūkņa IESLĒGŠANAS temperatūru noteicošā temperatūras starpība. | R/W | 2~40 °C, solis: 1 °C 8°C
9.I | [6-01] | Siltumsūkņa IZSLĒGŠANAS temperatūru noteicošā temperatūras starpība. | R/W | 0~10 °C, solis: 1 °C 0°C
9.I | [6-02] | Kāda ir rezerves sildītāja jauda? | R/W | 0~10 kW, solis: 0,2 kW 3kW (*3) 0kW (*4)
9.I | [6-03] | Kāda ir rezerves sildītāja 1. soļa jauda? | R/W | 0~10 kW, solis: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Kāda ir rezerves sildītāja 2. soļa jauda? | R/W | 0~10 kW, solis: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.I | [6-05] | Siltuma uzturēšanas histerēze. |  | 0~40 °C, solis: 1 °C 12
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Kāda ir atkārtotas sildīšanas režīmā lietojamā histerēze? | R/W | 2~20 °C, solis: 1 °C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Kāda ir vēlamā komfortablas uzglabāšanas temperatūra? | R/W | 30~[6-0E]°C, solis: 1 °C 60°C
9.I | [6-0B] | Kāda ir vēlamā ekonomiskas uzglabāšanas temperatūra? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1 °C 45°C
9.I | [6-0C] | Kāda ir vēlamā atkārtotas sildīšanas temperatūra? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1 °C 45°C
9.I | [6-0D] | Kāds ir vēlamais MKŪ ražošanas veids? | R/W | 0: Tikai atkārtota uzsildīšana 1: Grafiks + atkārtotā uzsildīšan 2: Tikai ieplānoti
9.I | [6-0E] | Kāda ir maksimālā temperatūras iestatīšanas vērtība? | R/W | (*3) [E-07]=0 vai 7: 40~ 60°C, solis: 1°C 60°C (*3) [E-07]=3 vai 8: 40~75°C, solis: 1°C 75°C (*3) [E-07]=5: 40~80°C, solis: 1°C 80°C (*4) : 40~65°C, solis: 1°C 65°C
9.I | [7-00] | Mājsaimn. karstā ūdens palīgsildītāja pārslodzes temperatūra. | R/W | 0~4 °C, solis: 1 °C 0°C
9.I | [7-01] | Mājsaimn. karstā ūdens palīgsildītāja histerēze. | R/W | 2~40 °C, solis: 1 °C 2°C
9.I | [7-02] | Cik ir izplūstošā ūdens temperatūras zonas? | R/W | 0: Viena zona 1: Dubultā zona
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Katla efektivitāte | R/W | 0: Ļoti augsta 1: Augsta 2: Vidēja 3: Zema 4: Ļoti zema
9.I | [7-06] | Kompresora piespiedu izslēgšana | R/W | 0: Atspējota 1: Iespējota
9.I | [7-07] | BBR16 aktivizācija* * BBR16 iestatījumi ir redzami tikai tad, ja lietotāja interfeisa valoda ir iestatīta uz zviedru valodu. | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.I | [7-08] | Siltuma uzturēšanas funkcijas ieslēgšana | R/W | 0: Atspējots (*3) 1: Iespējots (*4)
9.I | [7-09] | Kāds ir minimālais sūkņa darbības ātrums telpu apsildei un mājas karstā ūdens lietošanas laikā? | R/W | 20~95%, solis: 5% 20%
9.I | [7-0A] | Papildu zonas stacionārā sūkņa PWM, ja ir uzstādīts divzonu komplekts. | R/W | 20~95%, solis: 5% 95%
9.I | [7-0B] | Galvenās zonas stacionārā sūkņa PWM, ja ir uzstādīts divzonu komplekts. | R/W | 20~95%, solis: 5% 95%
9.I | [7-0C] | Laiks, kādā maisīšanas vārsts pagriežas no vienas puses uz otru, ja ir uzstādīts divzonu komplekts. | R/W | 20~300 sekundes, solis: 5 s 125 sekundes
9.I | [8-00] | Minimālais darbības laiks karstā ūdens sagatavošanai. | R/W | 0~20 min, solis: 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Maksimālais darbības laiks mājsaimniecības karstā ūdens sagatavošanai. | R/W | 5~95 min, solis: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Cikla atkārtošanas novēršanas laiks. | R/W | 0~10 stundas, solis: 0,5 stundas [E-07]=1: 0,5 stundas [E-07]≠1: 3 stundas
9.I | [8-03] | Palīgsildītāja aizkaves taimeris. | R/W | 20~95 min, solis: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Papildu darbības laiks maksimālajam darbības laikam. | R/W | 0~95 min, solis: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Vai atļaut IŪT modulāciju telpas temperatūras regulēšanai? | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.I | [8-06] | Izplūstošā ūdens temperatūras maksimālā modulācija. | R/W | 0~10 °C, solis: 1 °C 5°C
9.I | [8-07] | Kāds ir vēlamais komforta līmenis galvenajai IŪT dzesējot? | R/W | [9-03]~[9-02], solis: 1 °C 18°C
9.I | [8-08] | Kāds ir vēlamais eko līmenis galvenajai IŪT dzesējot? | R/W | [9-03]~[9-02], solis: 1 °C 20°C
9.I | [8-09] | Kāds ir vēlamais komforta līmenis galvenajai IŪT sildot? | R/W | [9-01]~[9-00], solis: 1 °C 35°C
9.I | [8-0A] | Kāds ir vēlamais eko līmenis galvenajai IŪT sildot? | R/W | [9-01]~[9-00], solis: 1 °C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Kāda ir maksimālā vēlamā IŪT galvenajai zonai pie sildīšanas? | R/W | 37~65, solis: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-01] | Kāda ir minimālā vēlamā IŪT galvenajai zonai sildot? | R/W | 15~37 °C, solis: 1 °C 25°C
9.I | [9-02] | Kāda ir maksimālā vēlamā IŪT galvenajai zonai dzesējot? | R/W | 18~22 °C, solis: 1 °C 22°C
9.I | [9-03] | Kāda ir minimālā vēlamā IŪT galvenajai zonai dzesējot? | R/W | 5~18 °C, solis: 1 °C 7°C
9.I | [9-04] | Izplūstošā ūdens temperatūras pārslodzes temperatūra. | R/W | 1~4 °C, solis: 1 °C 2°C
9.I | [9-05] | Kāda ir minimālā vēlamā IŪT papildu zonai sildot? | R/W | 15~37 °C, solis: 1 °C 25°C
9.I | [9-06] | Kāda ir maksimālā vēlamā IŪT papildu zonai pie sildīšanas? | R/W | 37~65, solis: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-07] | Kāda ir minimālā vēlamā IŪT papildu zonai dzesējot? | R/W | 5~18 °C, solis: 1 °C 7°C
9.I | [9-08] | Kāda ir maksimālā vēlamā IŪT papildu zonai dzesējot? | R/W | 18~22 °C, solis: 1 °C 22°C
9.I | [9-09] | Kāda ir pieļaujamā IŪT novirze uz leju no norādītās vērtības, sākot dzesēšanu? | R/W | 1~18 °C, solis: 1 °C 18°C
9.I | [9-0A] | Kāda ir telpas enerģijas uzkrāšanas temperatūra sildot? | R/W | [3-07]~[3-06]°C, solis: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Kāda ir telpas enerģijas uzkrāšanas temperatūra dzesējot? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, solis: 0,5 C 23°C
9.I | [9-0C] | Istabas temperatūras histerēze. | R/W | 1~6 °C, solis: 0,5 °C 1°C
9.I | [9-0D] | Sūkņa ātruma ierobežojums | R/W | 0~8, solis: 1 0: Bez ierobežojuma 1~4: 90~60% sūkņa ātrums 5~8: 90~60% sūkņa ātrums parauga ņemšanas laikā 6
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Mājsaimniecības karstā ūdens prioritāte. | R/W | 0: Saules enerģijas prioritāte 1: Siltumsūkņa prioritāte
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Vai ārējais rezerves sildītājs ir pievienots? | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.I | [C-03] | Bivalenta aktivizācijas temperatūra. | R/W | -25~25 °C, solis: 1 °C 0°C
9.I | [C-04] | Bivalenta histerēzes temperatūra. | R/W | 2~10°C, solis: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Kāds ir siltuma pieprasījuma kontakta tips galvenajai zonai? | R/W | 1: 1 kontakts 2: 2 kontakti
9.I | [C-06] | Kāds ir siltuma pieprasījuma kontakta tips papildu zonai? | R/W | 0: 1: 1 kontakts 2: 2 kontakti
9.I | [C-07] | Kāda ir iekārtas vadības metode darbībai telpā? | R/W | 0: Izplūstošais ūdens 1: Ārējais telpas termostats 2: Telpas termostats
9.I | [C-08] | Kāda tipa ārējais sensors ir uzstādīts? | R/W | 0: Nē 1: Āra 2: Telpa
9.I | [C-09] | Kāds ir nepieciešamais trauksmes izvada kontakta tips? | R/W | 0: Anormāls 1: Kā ierasts
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Kuri sildītāji ir atļauti, ja vēlamā kWh nomināla barošanas tiek pārtraukta? | R/W | 0: Nē 1: Tikai BSH 2: Tikai BUH 3: Visi
9.I | [D-01] | Kāds ir vēlamais kontakta tips kWh režīma BP (barošanas) ietaisei? | R/W | 0: Nē 1: Atvērts 2: Aizvērts 3: Viedais tīkls
9.I | [D-02] | Kāda tipa MKŪ sūknis ir uzstādīts? | R/W | 0: Nav MKŪ sūkņa 1: Tūlītēja karstā ūdens sagatavošana 2: Dezinfekcija 3: Cirkulācija 4: Cirkulācija un dezinfekcija
9.I | [D-03] | Izplūstošā ūdens temperatūras kompensācija ap 0° C. | R/W | 0: Nē 1: palielinājums 2 °C, intervāls 4 °C 2: paaugstinājums 4 °C, intervāls 4 °C 3: paaugstinājums 2 °C, intervāls 8 °C 4: paaugstinājums 4 °C, intervāls 8 °C
9.I | [D-04] | Vai pieprasījumu IP ir pievienota? | R/W | 0: Nē 1: Enerģijas patēriņa regulēšana
9.I | [D-05] | Vai sūknis drīkst darboties, ja vēlamā kWh nomināla barošana tiek pārtraukta? | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.I | [D-07] | Vai saules enerģijas komplekts ir pievienots? | R/W | 0: Nē 1: Jā (DHW) 2: Jā (DHW + SH)
9.I | [D-08] | Vai enerģijas mērīšanai lieto ārējo kWh skaitītāju? | R/W | 0: Nē 1: 0,1 impulss/kWh 2: 1 impulss/kWh 3: 10 impulsi/kWh 4: 100 impulsi/kWh 5: 1000 impulsi/kWh
9.I | [D-09] | Vai enerģijas mērīšanai lieto ārējo kWh skaitītāju, viedajam tīklam kWh skaitītāju vai hibrīdiekārtai gāzes skaitītāju? | R/W | 0: Nē 1: 0,1 impulss/kWh 2: 1 impulss/kWh 3: 10 impulsi/kWh 4: 100 impulsi/kWh 5: 1000 impulsi/kWh 6: 100 impulsi/kWh (PV skaitītājs) 7: 1000 impulsi/kWh (PV skaitītājs) 8: 1 impulss/m³ (gāzes skaitītājs) 9: 10 impulsi/m³ (gāzes skaitītājs) 10: 100 impulsi/m³ (gāzes skaitītājs)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Kāda tipa iekārta ir uzstādīta? | R/O | 0~5 0: LT dalītā tipa
9.I | [E-01] | Kāda tipa kompresors ir uzstādīts? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Kāds ir telpu iekārtas programmatūras tips? | R/W (*5) R/O (*6) | 0: Reversīvs (*5) 1: Tikai sildīšana (*6)
9.I | [E-03] | Kāds ir rezerves sildītāja soļu skaits? | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.I | [E-04] | Vai āra iekārtai ir iespējama enerģijas taupīšanas funkcija? | R/O | 0: Nē 1: Jā
9.I | [E-05] | Vai sistēma var sagatavot mājsaimniecības karsto ūdeni? | R/W | 0: Nē (*3) 1: Jā (*4)
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Kāda veida MKŪ tvertne ir uzstādīta? | R/W | 0~8 0: EKHWS/E, mazs apjoms (*3) 1: Iebūvētais (*4) 3: EKHWS/E, liels apjoms (*3) 5: EKHWP/HYC (*3) 7: Trešās puses tvertne, maza spole (*3) 8: Trešās puses tvertne, liela spole (*3)
9.I | [E-08] | Enerģijas taupīšanas funkcija āra iekārtai. | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | Vai divzonu komplekts ir uzstādīts? | R/W | 0: Nav uzstādīts 1: - 2: Uzstādīts divzonu komplekts
9.I | [E-0C] | Kāda veida divzonu sistēma ir uzstādīta? | R/W | 0: Bez hidrauliskā separatora/nav tiešā sūkņa 1: Ar hidraulisko separatoru/nav tiešā sūkņa 2: Ar hidraulisko separatoru/ar tiešo sūkni
9.I | [E-0D] | Vai sistēma ir uzpildīta ar glikolu? | R/O | 0: Nē 1: Jā
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Ārējais diapazons sūkņa darbības atļaušanai. | R/W | 0: Ierobežots 1: Atļauts
9.I | [F-01] | Virs kādas āra temperatūras ir atļauta dzesēšana? | R/W | 10~35 °C, solis: 1 °C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Sūkņa darbība anormālas plūsmas laikā. | R/W | 0: Atspējota 1: Iespējota
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Vai aizvērt slēgvārstu IZSLĒGTAS sildīšanas laikā? | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.I | [F-0C] | Vai aizvērt slēgvārstu atdzesēšanas laikā? | R/W | 0: Nē 1: Jā
9.I | [F-0D] | Kāds ir sūkņa darbības režīms? | R/W | 0: Nepārtraukts 1: Pēc parauga 2: Pēc pieprasījuma
Divu zonu komplekta iestatījumi
9.P.1 | [E-0B] | Uzstādīts divu zonu komplekts | R/W | 0: Nav uzstādīts 1: - 2: Uzstādīts divzonu komplekts
9.P.2 | [E-0C] | Divu zonu sistēmas veids | R/W | 0: Bez hidrauliskā separatora/nav tiešā sūkņa 1: Ar hidraulisko separatoru/nav tiešā sūkņa 2: Ar hidraulisko separatoru/ar tiešo sūkni
9.P.3 | [7-0A] | Pievienot zonas sūkņa stacionāro PWM | R/W | 20~95%, solis: 5% 95%
9.P.4 | [7-0B] | Galvenās zonas sūkņa stacionārais PWM | R/W | 20~95%, solis: 5% 95%
9.P.5 | [7-0C] | Maisīšanas vārsta pagrieziena laiks | R/W | 20~300 s, solis: 5 s 125 s