## Front_page
Saha ayarları tablosu
İlgili üniteler
ELBH12E▲6V▼
ELBH12E▲9W▼
ELBX12E▲6V▼
ELBX12E▲9W▼
ELVH12S18▲6V▼
ELVH12S23E▲6V▼
ELVH12S18E▲9W▼
ELVH12S23E▲9W▼
ELVX12S18E▲6V▼
ELVX12S23E▲6V▼
ELVX12S18E▲9W▼
ELVX12S23E▲9W▼
Notlar
(*1) | *6V*
(*2) | *9W*
(*3) | ELB*
(*4) | ELV*
(*5) | *X*
(*6) | *H*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P717809-1
Saha ayarları tablosu |  |  |  |  | Varsayılan değerden farklı montajcı ayarı
Dizin | Alan kodu | Ayar adı |  | Aralık, kademe Ön tanım değeri | Tarih | Değer
Oda
└─ | Donma önleme
1.4.1 | [2-06] | Etkinleştirme | R/W | 0: Hayır 1: Evet
1.4.2 | [2-05] | Oda ayar noktası | R/W | 4~16°C, kademe: 1°C 8°C
└─ | Ayar noktası aralığı
1.5.1 | [3-07] | Isıtma minimum | R/W | 12~18°C, kademe: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Isıtma maksimum | R/W | 18~30°C, kademe: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Soğutma minimum | R/W | 15~25°C, kademe: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Soğutma maksimum | R/W | 25~35°C, kademe: 1°C 35°C
Oda
1.6 | [2-09] | Oda sensörü ofseti | R/W | -5~5°C, kademe: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Oda sensörü ofseti | R/W | -5~5°C, kademe: 0,5°C 0°C
└─ | Oda konfor ayar noktası
1.9.1 | [9-0A] | Isıtma konfor ayar noktası | R/W | [3-07]~[3-06]°C, kademe: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Soğutma konfor ayar noktası | R/W | [3-09]～[3-08]°C, kademe: 0,5°C 23°C
Ana bölge
2.4 |  | Ayar noktası modu |  | 0: Abs 1: HD ısıtma, sabit soğutma 2: Hava durumuna bağlı
└─ | Isıtma HD eğrisi
2.5 | [1-00] | LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | -40~5°C, kademe: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-01]~[9-00], kademe: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
2.5 | [1-03] | LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-01]~dk(45, [9-00])°C, kademe: 1°C 25°C
└─ | Soğutma HD eğrisi
2.6 | [1-06] | LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 25~43°C, kademe: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
Ana bölge
2.7 | [2-0C] | Yayıcı tipi | R/W | 0: Alttan ısıtma sistemi 1: Fan coil ünitesi 2: Radyatör
└─ | Ayar noktası aralığı
2.8.1 | [9-01] | Isıtma minimum | R/W | 15~37°C, kademe: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Isıtma maksimum | R/W | 37~65°C, kademe: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
2.8.3 | [9-03] | Soğutma minimum | R/W | 5~18°C, kademe: 1°C 7°C
2.8.4 | [9-02] | Soğutma maksimum | R/W | 18~22°C, kademe: 1°C 22°C
Ana bölge
2.9 | [C-07] | Kontrol | R/W | 0: Çıkış suyu 1: Harici oda termostatı 2: Oda termostatı
2.A | [C-05] | Hrc Termostat türü | R/W | 0: - 1: 1 kontak 2: 2 kontak
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T ısıtma | R/W | 3~12°C, kademe: 1°C [2-0C] ≠2 (Radyatör) 5°C [2-0C] = 2 (Radyatör) 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T soğutma | R/W | 3~10°C, kademe: 1°C 5°C
└─ | Modülasyon
2.C.1 | [8-05] | Modülasyon | R/W | 0: Hayır 1: Evet
2.C.2 | [8-06] | Maks modülasyon | R/W | 0~10°C, kademe: 1°C 5°C
└─ | Kapatma vanası
2.D.1 | [F-0B] | Termo sırasında | R/W | 0: Hayır 1: Evet
2.D.2 | [F-0C] | Soğutma sırasında | R/W | 0: Hayır 1: Evet
Ana bölge
2.E |  | HD eğri tipi | R/W | 0: 2 nokta 1: Eğim Ofseti
İlave bölge
3.4 |  | Ayar noktası modu |  | 0: Abs 1: HD ısıtma, sabit soğutma 2: Hava durumuna bağlı
└─ | Isıtma HD eğrisi
3.5 | [0-00] | LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-05]~dk(45,[9-06])°C, kademe: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
3.5 | [0-02] | LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | -40~5°C, kademe: 1°C -10°C
└─ | Soğutma HD eğrisi
3.6 | [0-04] | LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
3.6 | [0-05] | LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 25~43°C, kademe: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 20°C
İlave bölge
3.7 | [2-0D] | Yayıcı tipi | R/O | 0: Alttan ısıtma sistemi 1: Fan coil ünitesi 2: Radyatör
└─ | Ayar noktası aralığı
3.8.1 | [9-05] | Isıtma minimum | R/W | 15~37°C, kademe: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Isıtma maksimum | R/W | 37~65°C, kademe: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
3.8.3 | [9-07] | Soğutma minimum | R/W | 5~18°C, kademe: 1°C 7°C
3.8.4 | [9-08] | Soğutma maksimum | R/W | 18~22°C, kademe: 1°C 22°C
İlave bölge
3.A | [C-06] | Hrc Termostat türü | R/W | 1: 1 kontak 2: 2 kontak
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T ısıtma | R/W | 3~12°C, kademe: 1°C [2-0C] ≠2 (Radyatör) 5°C [2-0C] = 2 (Radyatör) 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T soğutma | R/W | 3~10°C, kademe: 1°C 5°C
İlave bölge
3.C |  | HD eğri tipi | R/O | 0: 2 nokta 1: Eğim Ofseti
Alan ısıtma/soğutma
└─ | Çalışma aralığı
4.3.1 | [4-02] | Alan ısıtma KAPALI sıc. | R/W | 14~35°C, kademe: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Alan soğutma KAPALI sıc. | R/W | 10~35°C, kademe: 1°C 20°C
Alan ısıtma/soğutma
4.4 | [7-02] | Alan sayısı | R/W | 0: Tek bölge 1: Çift bölge
4.5 | [F-0D] | Pompa çalıştırma modu | R/W | 0: Devamlı 1: Örnek 2: Talep
4.6 | [E-02] | Ünite tipi | R/W (*5) R/O (*6) | 0: Ters çevrilebilir (*5) 1: Yalnız Isıtma (*6)
4.7 | [9-0D] | Pompa sınırlandırma | R/W | 0~8, kademe: 1 0: Sınır yok 1~4: 90~60% pompa devri 5~8: örnekleme sırasında %90~60 pompa devri 6
Alan ısıtma/soğutma
4.9 | [F-00] | Pompa dış aralığı | R/W | 0: Kısıtlı 1: İzin verilen
4.A | [D-03] | 0°C civarı artır | R/W | 0: Hayır 1: 2°C artır, 4°C yay 2: 4°C artır, 4°C yay 3: 2°C artır, 8°C yay 4: 4°C artır, 8°C yay
4.B | [9-04] | Aşırı çalışma | R/W | 1~4°C, kademe: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Donma önleme | R/W | 0: Hayır 1: Evet
Boyler
5.2 | [6-0A] | Konfor ayar noktası | R/W | 30~[6-0E]°C, kademe: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Eko ayar noktası | R/W | 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Yeniden ısıtma ayar noktası | R/W | 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Isıtma modu | R/W | 0: Yalnız t.ısıtma 1: Programlı + yeniden ısıtma 2: Yalnız program
└─ | Dezenfeksiyon
5.7.1 | [2-01] | Etkinleştirme | R/W | 0: Hayır 1: Evet
5.7.2 | [2-00] | Çalışma günü | R/W | 0: Her gün 1: Pazartesi 2: Salı 3: Çarşamba 4: Perşembe 5: Cuma 6: Cumartesi 7: Pazar
5.7.3 | [2-02] | Başlangıç saati | R/W | 0~23 saat, kademe saat 1 1
5.7.4 | [2-03] | Boyler ayar noktası | R/W | 60°C
5.7.5 | [2-04] | Süre | R/W | 40~60 dk, kademe: 5 dk 40 dk
Boyler
5.8 | [6-0E] | Maksimum | R/W | (*3) [E-07]=0 veya 7: 40~ 60°C, kademe: 1°C 60°C (*3) [E-07]=3 veya 8: 40~75°C, kademe: 1°C 75°C (*3) [E-07]=5: 40~80°C, kademe: 1°C 80°C (*4) : 40~65°C, kademe: 1°C 65°C
5.9 | [6-00] | Histerezis | R/W | 2~40°C, kademe: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Histerezis | R/W | 2~20°C, kademe: 1°C 10°C
5.B |  | Ayar noktası modu | R/W | 0: Abs 1: Hava durumuna bağlı
└─ | HD eğrisi
5.C | [0-0B] | DHW WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | 35~[6-0E]°C, kademe: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | DHW WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | dk (45, [6-0E])~[6-0E]°C, kademe: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | DHW WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | DHW WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | -40~5°C, kademe: 1°C -10°C
Boyler
5.D | [6-01] | Marj | R/W | 0~10°C, kademe: 1°C 0°C
5.E |  | HD eğri tipi | R/O | 0: 2 nokta 1: Eğim Ofseti
Kullanıcı ayarları
└─ | Sessiz
7.4.1 |  | Mod | R/W | 0: KAPALI 1: Manüel 2: Otomatik
7.4.3 |  | Seviye | R/W | 0: Sessiz 1: Daha sessiz 2: En sessiz
└─ | Elektrik fiyatı
7.5.1 |  | Yüksek | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Orta | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Düşük | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Kullanıcı ayarları
7.6 |  | Gaz fiyatı | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Montör ayarları
└─ | Yapılandırma sihirbazı
| └─ | Sistem
9.1.3.2 | [E-03] | BUH tipi | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Kullanım sıcak suyu | R/W | DHW yok (*3) EKHWS/E, küçük hacim (*3) Entegre (*4) EKHWS/E, big Ses Seviyesi (*3) EKHWP/HYC (*3) 3. taraf, küçük bobin (*3) 3. taraf, büyük bobin (*3)
9.1.3.4 | [4-06] | Acil durum | R/W | 0: Manüel 1: Otomatik 2: Otomatik azaltılmış SH/ DHW AÇIK 3: Otomatik azaltılmış SH/ DHW KAPALI 4: Otomatik normal SH/ DHW KAPALI
9.1.3.5 | [7-02] | Alan sayısı | R/W | 0: Tek bölge 1: Çift bölge
9.1.3.6 | [E-0D] | Glikol Dolu sistem | R/O | 0: Hayır 1: Evet
9.1.3.7 | [6-02] | Buster ısıtıcı kapasitesi (*3) | R/W | 0~10 kW, kademe: 0,2 kW 3kW (*3) 0 kW (*4)
9.1.3.8 | [C-02] | İkili | R/W | 0: Hayır 1: Evet
| └─ | Yedek ısıtıcı
9.1.4.1 | [5-0D] | Gerilim | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.1.4.2 | [4-0A] | Yapılandırma | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: Acil durumda 1/2 + 1/1+2
9.1.4.3 | [6-03] | Kapasite adımı 1 | R/W | 0~10 kW, kademe: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.1.4.4 | [6-04] | Ek kapasite adımı 2 | R/W | 0~10 kW, kademe: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
| └─ | Ana bölge
9.1.5.1 | [2-0C] | Yayıcı tipi | R/W | 0: Alttan ısıtma sistemi 1: Fan coil ünitesi 2: Radyatör
9.1.5.2 | [C-07] | Kontrol | R/W | 0: Çıkış suyu 1: Harici oda termostatı 2: Oda termostatı
9.1.5.3 |  | Ayar noktası modu | R/W | 0: Abs 1: HD ısıtma, sabit soğutma 2: Hava durumuna bağlı
9.1.5.4 |  | Program | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.1.5.5 |  | HD eğri tipi | R/W | 0: 2 nokta 1: Eğim Ofseti
9.1.6 | [1-00] | LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | -40~5°C, kademe: 1°C -10°C
9.1.6 | [1-01] | LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-01]~[9-00], kademe: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.6 | [1-03] | LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-01]~dk(45, [9-00])°C, kademe: 1°C 25°C
9.1.7 | [1-06] | LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 20°C
9.1.7 | [1-07] | LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 25~43°C, kademe: 1°C 35°C
9.1.7 | [1-08] | LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C 22°C
9.1.7 | [1-09] | LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
| └─ | İlave bölge
9.1.8.1 | [2-0D] | Yayıcı tipi | R/W | 0: Alttan ısıtma sistemi 1: Fan coil ünitesi 2: Radyatör
9.1.8.3 |  | Ayar noktası modu | R/W | 0: Abs 1: HD ısıtma, sabit soğutma 2: Hava durumuna bağlı
9.1.8.4 |  | Program | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.1.9 | [0-00] | LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-05]~dk(45,[9-06])°C, kademe: 1°C 25°C
9.1.9 | [0-01] | LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.9 | [0-02] | LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | -40~5°C, kademe: 1°C -10°C
9.1.A | [0-04] | LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
9.1.A | [0-05] | LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C 22°C
9.1.A | [0-06] | LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 25~43°C, kademe: 1°C 35°C
9.1.A | [0-07] | LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 20°C
| └─ | Boyler
9.1.B.1 | [6-0D] | Isıtma modu | R/W | 0: Yalnız t.ısıtma 1: Programlı + yeniden ısıtma 2: Yalnız program
9.1.B.2 | [6-0A] | Konfor ayar noktası | R/W | 30~[6-0E]°C, kademe: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Eko ayar noktası | R/W | 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Yeniden ısıtma ayar noktası | R/W | 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Histerezis | R/W | 2~20°C, kademe: 1°C 10°C
└─ | Kullanım sıcak suyu
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Kullanım sıcak suyu | R/W | DHW yok (*3) EKHWS/E, küçük hacim (*3) Entegre (*4) EKHWS/E, big Ses Seviyesi (*3) EKHWP/HYC (*3) 3. taraf, küçük bobin (*3) 3. taraf, büyük bobin (*3)
9.2.2 | [D-02] | DHW pompa | R/W | 0: KSS pompası yok 1: Anlık sıcak su 2: Dezenfeksiyon 3: Sirkülasyon 4: Sirkülasyon ve dezenfeksiyon
9.2.4 | [D-07] | Güneş enerjisi | R/W | 0: Hayır 1: Evet (DHW) 2: Evet (DHW + SH)
└─ | Yedek ısıtıcı
9.3.1 | [E-03] | BUH tipi | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Gerilim | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.3.3 | [4-0A] | Yapılandırma | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: Acil durumda 1/2 + 1/1+2
9.3.4 | [6-03] | Kapasite adımı 1 | R/W | 0~10 kW, kademe: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Ek kapasite adımı 2 | R/W | 0~10 kW, kademe: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.3.6 | [5-00] | Denge | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.3.7 | [5-01] | Denge sıcaklığı | R/W | -15~35°C, kademe: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Çalıştırma | R/W | 0: Kısıtlı 1: İzin verilen 2: Yalnız DHW
└─ | Buster ısıtıcı
9.4.1 | [6-02] | Kapasite | R/W | 0~10 kW, kademe: 0,2 kW 3kW (*3) 0 kW (*4)
9.4.3 | [8-03] | BSH eko zamanlayıcısı | R/W | 20~95 dk, kademe: 5 dk 50 dk
9.4.4 | [4-03] | Çalıştırma | R/W | 0: Kısıtlı 1: İzin verilen 2: Çakışma 3: Kompresör kapalı 4: Yalnızca Lejyonella
└─ | Acil durum
9.5.1 | [4-06] | Acil durum | R/W | 0: Manüel 1: Otomatik 2: Otomatik azaltılmış SH/ DHW AÇIK 3: Otomatik azaltılmış SH/ DHW KAPALI 4: Otomatik normal SH/ DHW KAPALI
9.5.2 | [7-06] | Kompresör zorlamalı KAPALI | R/W | 0: Devre dışı 1: Etkin
└─ | Dengeleme
9.6.1 | [5-02] | Alan ısıtma önceliği | R/W | 0: Devre dışı 1: Etkin
9.6.2 | [5-03] | Öncelik sıcaklığı | R/W | -15~35°C, kademe: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Ofset BSH ayar noktası | R/W | 0~20°C, kademe: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Yeniden çevrimi önleme zamanlayıcısı | R/W | 0~10 saat, kademe: 0,5 saat [E-07]=1: 0,5 saat [E-07]≠1: 3 saat
9.6.5 | [8-00] | Minimum çalışma zamanlayıcısı | R/W | 0~20 dk, kademe: 1 dk 1 dk
9.6.6 | [8-01] | Maksimum çalışma zamanlayıcısı | R/W | 5~95 dk, kademe: 5 dk 30 dk
9.6.7 | [8-04] | Ek zamanlayıcı | R/W | 0~95 dk, kademe: 5 dk 95 dk
Montör ayarları
9.7 | [4-04] | Su borusu donma koruma | R/W | 0: Devamlı pompa çalışması 1: Devamlı olmayan pompa çalışması 2: KAPALI
└─ | İndirimli kWh güç beslemesi
9.8.2 | [D-00] | Isıtıcıya izin ver | R/W | 0: Hayır 1: Yalnız BSH 2: Yalnız BUH 3: Tümü
9.8.3 | [D-05] | Pompaya izin ver | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.8.4 | [D-01] | İndirimli kWh güç beslemesi | R/W | 0: Hayır 1: Açık 2: Kapalı 3: Akıllı ızgara
9.8.6 |  | Elektrikli ısıtıcılara izin ver | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.8.7 |  | Oda tamponlamayı etkinleştir | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.8.8 |  | Sınır ayarı kW | R/W | 0~20 kW, kademe: 0,5 kW 2 kW
└─ | Güç tüketimi kontrolü
9.9.1 | [4-08] | Güç tüketimi kontrolü | R/W | 0: Hayır 1: Devamlı 2: Girişler 3: Akım Sensör
9.9.2 | [4-09] | Tip | R/W | 0: Amp 1: kW
9.9.3 | [5-05] | Sınır | R/W | 0~50 A, kademe: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Sınır 1 | R/W | 0~50 A, kademe: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Sınır 2 | R/W | 0~50 A, kademe: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Sınır 3 | R/W | 0~50 A, kademe: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Sınır 4 | R/W | 0~50 A, kademe: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Sınır | R/W | 0~20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Sınır 1 | R/W | 0~20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Sınır 2 | R/W | 0~20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Sınır 3 | R/W | 0~20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Sınır 4 | R/W | 0~20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Öncelik ısıtıcı | R/W | 0: Hiçbiri 1: Buster ısıtıcı 2: Yardımcı ısıtıcı
9.9.F | [7-07] | BBR16 etkinleştirme* *BBR16 ayarları yalnızca kullanıcı arayüzü dili İsveççe olarak ayarlandığında görülebilir. | R/W | 0: Hayır 1: Evet
└─ | Enerji ölçümü
9.A.1 | [D-08] | Elektrik sayacı 1 | R/W | 0: Hayır 1: 0,1 darbe/kWh 2: 1 darbe/kWh 3: 10 darbe/kWh 4: 100 darbe/kWh 5: 1000 darbe/kWh
9.A.2 | [D-09] | Elektrik sayacı 2 | R/W | 0: Hayır 1: 0,1 darbe/kWh 2: 1 darbe/kWh 3: 10 darbe/kWh 4: 100 darbe/kWh 5: 1000 darbe/kWh 6: 100 darbe/kWh (PV meter) 7: 1000 darbe/kWh (PV meter)
└─ | Sensörler
9.B.1 | [C-08] | Harici sensör | R/W | 0: Hayır 1: Dış 2: Oda
9.B.2 | [2-0B] | Hrc. ort. sensörü ofseti | R/W | -5~5°C, kademe: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Ortalama süresi | R/W | 0: Hayır 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
└─ | İkili
9.C.1 | [C-02] | İkili | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.C.2 | [7-05] | boyler verimliliği | R/W | 0: Çok yüksek 1: Yüksek 2: Orta 3: Düşük 4: Çok düşük
9.C.3 | [C-03] | Sıcaklık | R/W | -25~25°C, kademe: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Histerezis | R/W | 2~10°C, kademe: 1°C 3°C
Montör ayarları
9.D | [C-09] | Alarm çıkışı | R/W | 0: Anormal 1: Normal
9.E | [3-00] | Otomatik yeniden başlatma | R/W | 0: Manüel 1: Otomatik
9.F | [E-08] | Güç tasarrufu işlevi | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.G |  | Korumaları devre dışı bırak | R/W | 0: Hayır 1: Evet
└─ | Alan ayarlarına genel bakış
9.I | [0-00] | LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-05]~dk(45,[9-06])°C, kademe: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [0-02] | LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | LWT ilave bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | -40~5°C, kademe: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
9.I | [0-05] | LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, kademe: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 25~43°C, kademe: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | LWT ilave bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | DHW WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | 35~[6-0E]°C, kademe: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | DHW WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | dk (45, [6-0E])~[6-0E]°C, kademe: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | DHW WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | DHW WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | -40~5°C, kademe: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | -40~5°C, kademe: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-01]~[9-00], kademe: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [1-03] | LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-01]~dk(45, [9-00])°C, kademe: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Ana çıkış suyu sıcaklık bölgesinin havaya göre soğutulması. | R/W | 0: Devre dışı 1: Etkin
9.I | [1-05] | İlave çıkış suyu sıcaklık bölgesinin havaya göre soğutulması | R/W | 0: Devre dışı 1: Etkin
9.I | [1-06] | LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı. | R/W | 10~25°C, kademe: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı. | R/W | 25~43°C, kademe: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, kademe: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
9.I | [1-0A] | Dış ortam sıcaklığı için ortalama süresi nedir? | R/W | 0: Hayır 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
9.I | [1-0B] | Ana bölge için ısıtmada istenen delta T değeri nedir? | R/W | 3~12°C, kademe: 1°C [2-0C] ≠2 (Radyatör) 5°C [2-0C] = 2 (Radyatör) 10°C
9.I | [1-0C] | İlave bölge için ısıtmada istenen delta T değeri nedir? | R/W | 3~12°C, kademe: 1°C [2-0C] ≠2 (Radyatör) 5°C [2-0C] = 2 (Radyatör) 10°C
9.I | [1-0D] | Ana bölge için soğutmada istenen delta T değeri nedir? | R/W | 3~10°C, kademe: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | İlave bölge için soğutmada istenen delta T değeri nedir? | R/W | 3~10°C, kademe: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Dezenfeksiyon işlevi ne zaman uygulansın? | R/W | 0: Her gün 1: Pazartesi 2: Salı 3: Çarşamba 4: Perşembe 5: Cuma 6: Cumartesi 7: Pazar
9.I | [2-01] | Dezenfeksiyon işlevi uygulansın mı? | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [2-02] | Dezenfeksiyon işlevi ne zaman başlatılsın? | R/W | 0~23 saat, kademe saat 1 1
9.I | [2-03] | Dezenfeksiyon hedef sıcaklığı nedir? | R/W | 60°C
9.I | [2-04] | Boyler sıcaklığının korunacağı süre nedir? | R/W | 40~60 dk, kademe: 5 dk 40 dk
9.I | [2-05] | Oda donma önleme sıcaklığı | R/W | 4~16°C, kademe: 1°C 8°C
9.I | [2-06] | Oda donma koruması | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [2-09] | Ofseti ölçülen oda sıcaklığında ayarla | R/W | -5~5°C, kademe: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Ofseti ölçülen oda sıcaklığında ayarla | R/W | -5~5°C, kademe: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Ölçülen dış ortam sıcaklığında gerekli ofset nedir? | R/W | -5~5°C, kademe: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Ana LWT alanına bağlı yayıcı tipi nedir? | R/W | 0: Alttan ısıtma sistemi 1: Fan coil ünitesi 2: Radyatör
9.I | [2-0D] | İlave LWT alanına bağlı yayıcı tipi nedir? | R/W | 0: Alttan ısıtma sistemi 1: Fan coil ünitesi 2: Radyatör
9.I | [2-0E] | Isı pompası üzerinde maksimum izin verilen akım nedir? | R/W | 20~50 A, kademe: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Ünite otomatik yeniden başlatılsın mı? | R/W | 0: Manüel 1: Otomatik
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Isıtmada istenen maksimum oda sıcaklığı nedir? | R/W | 18~30°C, kademe: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Isıtmada istenen minimum oda sıcaklığı nedir? | R/W | 12~18°C, kademe: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Soğutmada istenen maksimum oda sıcaklığı nedir? | R/W | 25~35°C, kademe: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Soğutmada istenen minimum oda sıcaklığı nedir? | R/W | 15~25°C, kademe: 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | -- |  | 0
9.I | [3-0B] | -- |  | 1
9.I | [3-0C] | -- |  | 1
9.I | [3-0D] | İki bölgeli kit kurulması durumunda kit pompalarının ve kit karıştırma valfinin tıkanmasının önlenmesi | R/W | 0: Devre dışı 1: Etkin
9.I | [4-00] | BUH çalışma modu nedir? | R/W | 0: Kısıtlı 1: İzin verilen 2: Yalnız DHW
9.I | [4-01] | Öncelikli elektrikli ısıtıcılar? | R/W | 0: Hiçbiri 1: Buster ısıtıcı 2: Yardımcı ısıtıcı
9.I | [4-02] | Hangi dış ortam sıcaklığının altında ısıtmaya izin verilsin? | R/W | 14~35°C, kademe: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Buster ısıtıcı çalışma izni. | R/W | 0: Kısıtlı 1: İzin verilen 2: Çakışma 3: Kompresör kapalı 4: Yalnızca Lejyonella
9.I | [4-04] | Su borusu donma koruma | R/W | 0: Devamlı pompa çalışması 1: Devamlı olmayan pompa çalışması 2: KAPALI
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Acil durum | R/W | 0: Manüel 1: Otomatik 2: Otomatik azaltılmış SH/ DHW AÇIK 3: Otomatik azaltılmış SH/ DHW KAPALI 4: Otomatik normal SH/ DHW KAPALI
9.I | [4-08] | Sistemde gerekli güç sınırlandırma modu? | R/W | 0: Hayır 1: Devamlı 2: Girişler 3: Akım Sensör
9.I | [4-09] | Gerekli güç sınırlandırma tipi nedir? | R/W | 0: Amp 1: kW
9.I | [4-0A] | Yedek ısıtıcı yapılandırması | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: Acil durumda 1/2 + 1/1+2
9.I | [4-0B] | Otomatik soğutma/ısıtma değişim gecikmesi. | R/W | 1~10°C, kademe: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Otomatik soğutma/ısıtma değişim ofseti. | R/W | 1~10°C, kademe: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Denge: Alan ısıtma için denge sıcaklığının üstünde yedek ısıtıcı (veya ikili sistem olması durumunda harici yedek ısı kaynağı) devre dışı bırakılsın mı? | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [5-01] | Bina için denge sıcaklığı nedir? | R/W | -15~35°C, kademe: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Alan ısıtma önceliği. | R/W | 0: Devre dışı 1: Etkin
9.I | [5-03] | Alan ısıtma önceliği sıcaklığı. | R/W | -15~35°C, kademe: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Kullanım sıcak suyu sıcaklığı için ayar noktası düzeltmesi. | R/W | 0~20°C, kademe: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | DI1 için talep edilen sınır nedir? | R/W | 0~50 A, kademe: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | DI2 için talep edilen sınır nedir? | R/W | 0~50 A, kademe: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | DI3 için talep edilen sınır nedir? | R/W | 0~50 A, kademe: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | DI4 için talep edilen sınır nedir? | R/W | 0~50 A, kademe: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | DI1 için talep edilen sınır nedir? | R/W | 0~20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | DI2 için talep edilen sınır nedir? | R/W | 0~20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | DI3 için talep edilen sınır nedir? | R/W | 0~20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | DI4 için talep edilen sınır nedir? | R/W | 0~20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Yedek ısıtıcı gerilimi | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Isı pompası AÇIK sıcaklığını belirleyen sıcaklık farkı. | R/W | 2~40°C, kademe: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Isı pompası KAPALI sıcaklığını belirleyen sıcaklık farkı. | R/W | 0~10°C, kademe: 1°C 0°C
9.I | [6-02] | Buster ısıtıcı kapasitesi nedir? | R/W | 0~10 kW, kademe: 0,2 kW 3kW (*3) 0 kW (*4)
9.I | [6-03] | Yardımcı ısıtıcı kademe 1 kapasitesi nedir? | R/W | 0~10 kW, kademe: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Yardımcı ısıtıcı kademe 2 kapasitesi nedir? | R/W | 0~10 kW, kademe: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.I | [6-05] | Sıcak tutma histerezisi. |  | 0~40°C, kademe: 1°C 12
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Yeniden ısıtma modunda kullanılacak histeresiz tipi? | R/W | 2~20°C, kademe: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | İstenen konfor depolama sıcaklığı? | R/W | 30~[6-0E]°C, kademe: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | İstenen eko depolama sıcaklığı? | R/W | 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | İstenen yeniden ısıtma sıcaklığı? | R/W | 30~dk(50, [6-0E]) °C, kademe: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | DHW'de istenen ayar noktası modu nedir? | R/W | 0: Yalnız t.ısıtma 1: Programlı + yeniden ısıtma 2: Yalnız program
9.I | [6-0E] | Maks. sıcaklık ayar noktası nedir? | R/W | (*3) [E-07]=0 veya 7: 40~ 60°C, kademe: 1°C 60°C (*3) [E-07]=3 veya 8: 40~75°C, kademe: 1°C 75°C (*3) [E-07]=5: 40~80°C, kademe: 1°C 80°C (*4) : 40~65°C, kademe: 1°C 65°C
9.I | [7-00] | Kullanım sıcak suyu buster ısıtıcı aşırı sıcaklık farkı. | R/W | 0~4°C, kademe: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Kullanım sıcak suyu buster ısıtıcı gecikmesi. | R/W | 2~40°C, kademe: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Bulunan çıkış suyu sıcaklık alanlarının sayısı? | R/W | 0: Tek bölge 1: Çift bölge
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | boyler verimliliği | R/W | 0: Çok yüksek 1: Yüksek 2: Orta 3: Düşük 4: Çok düşük
9.I | [7-06] | Kompresör zorlamalı KAPALI | R/W | 0: Devre dışı 1: Etkin
9.I | [7-07] | BBR16 etkinleştirme* *BBR16 ayarları yalnızca kullanıcı arayüzü dili İsveççe olarak ayarlandığında görülebilir. | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [7-08] | Sıcak tutma işlevinin etkinleştirilmesi | R/W | 0: Devre dışı (*3) 1: Etkin (*4)
9.I | [7-09] | Alan ile kullanım sıcak suyu çalıştırması sırasında minimum pompa hızı kaçtır? | R/W | 20~95%, kademe: 5% 20%
9.I | [7-0A] | İki bölgeli kit kurulması durumunda ilave bölge sabit pompa PWM. | R/W | 20~95%, kademe: 5% 95%
9.I | [7-0B] | İki bölgeli kit kurulması durumunda ana bölge sabit pompa PWM. | R/W | 20~95%, kademe: 5% 95%
9.I | [7-0C] | İki bölgeli kit kurulması durumunda bir taraftan diğer tarafa çevirmek için karıştırma valfine gereken zaman. | R/W | 20~300 saniye, kademe: 5 san 125 saniye
9.I | [8-00] | Kullanım sıcak suyu çalışması için minimum çalışma süresi. | R/W | 0~20 dk, kademe: 1 dk 1 dk
9.I | [8-01] | Kullanım sıcak suyu çalışması için maksimum çalışma süresi. | R/W | 5~95 dk, kademe: 5 dk 30 dk
9.I | [8-02] | Çevrim dışı süre. | R/W | 0~10 saat, kademe: 0,5 saat [E-07]=1: 0,5 saat [E-07]≠1: 3 saat
9.I | [8-03] | Buster ısıtıcı gecikme zamanlayıcısı. | R/W | 20~95 dk, kademe: 5 dk 50 dk
9.I | [8-04] | Maksimum çalışma süresi için ilave çalışma süresi. | R/W | 0~95 dk, kademe: 5 dk 95 dk
9.I | [8-05] | Odanın kontrolü için LWT ayarına izin verilsin mi? | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [8-06] | Çıkış suyu sıcaklığı maksimum geçişi. | R/W | 0~10°C, kademe: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Soğutma modunda istenen konfor ana LWT değeri? | R/W | [9-03]~[9-02], kademe: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Soğutma modunda istenen eko ana LWT değeri? | R/W | [9-03]~[9-02], kademe: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Isıtma modunda istenen konfor ana LWT değeri? | R/W | [9-01]~[9-00], kademe: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | ısıtma modunda istenen eko ana LWT değeri? | R/W | [9-01]~[9-00], kademe: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Isıtmada ana alan için istenen maksimum LWT? | R/W | 37~65°C, kademe: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-01] | Isıtmada ana bölge için istenen minimum LWT? | R/W | 15~37°C, kademe: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Soğutmada ana alan için istenen maksimum LWT? | R/W | 18~22°C, kademe: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Soğutmada ana bölge için istenen minimum LWT? | R/W | 5~18°C, kademe: 1°C 7°C
9.I | [9-04] | Çıkış suyu sıcaklığı aşırı sıcaklık farkı. | R/W | 1~4°C, kademe: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Isıtmada ilave bölge için istenen minimum LWT? | R/W | 15~37°C, kademe: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Isıtmada ilave alan için istenen maksimum LWT? | R/W | 37~65°C, kademe: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-07] | Soğutmada ilave bölge için istenen minimum LWT? | R/W | 5~18°C, kademe: 1°C 7°C
9.I | [9-08] | Soğutmada ilave alan için istenen maksimum LWT? | R/W | 18~22°C, kademe: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Soğutma başlatması sırasında izin verilen LWT alt sınırı nedir? | R/W | 1~18°C, kademe: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Isıtmada oda tamponlama sıcaklığı kaçtır? | R/W | [3-07]~[3-06]°C, kademe: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Soğutmada oda tamponlama sıcaklığı kaçtır? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, kademe: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Oda sıcaklık gecikmesi. | R/W | 1~6°C, kademe: 0,5°C 1°C
9.I | [9-0D] | Pompa devir sınırlandırma | R/W | 0~8, kademe: 1 0: Sınır yok 1~4: 90~60% pompa devri 5~8: örnekleme sırasında %90~60 pompa devri 6
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Kullanım sıcak suyu önceliği. | R/W | 0: Güneş enerjisi önceliği 1: Isı pompası önceliği
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Harici bir yedek ısı kaynağı bağlı mı? | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [C-03] | İkili etkinleştirme sıcaklığı. | R/W | -25~25°C, kademe: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | İkili gecikme sıcaklığı. | R/W | 2~10°C, kademe: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Ana alan için termo talep kontak tipi nedir? | R/W | 1: 1 kontak 2: 2 kontak
9.I | [C-06] | İlave alan için termo talebi kontak tipi nedir? | R/W | 0: - 1: 1 kontak 2: 2 kontak
9.I | [C-07] | Alan çalıştırmasındaki ünite kontrol yöntemi? | R/W | 0: Çıkış suyu 1: Harici oda termostatı 2: Oda termostatı
9.I | [C-08] | Monte edilen harici sensörün tipi nedir? | R/W | 0: Hayır 1: Dış 2: Oda
9.I | [C-09] | Gerekli alarm çıkış kontağı tipi nedir? | R/W | 0: Anormal 1: Normal
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Varsa, izin verilen ısıtıcılar. kWh PS kesilsin mi? | R/W | 0: Hayır 1: Yalnız BSH 2: Yalnız BUH 3: Tümü
9.I | [D-01] | Tercih edilen kWh PS kurulumunun kontak tipi? | R/W | 0: Hayır 1: Açık 2: Kapalı 3: Akıllı ızgara
9.I | [D-02] | Monte edilen DHW pompasının tipi nedir? | R/W | 0: KSS pompası yok 1: Anlık sıcak su 2: Dezenfeksiyon 3: Sirkülasyon 4: Sirkülasyon ve dezenfeksiyon
9.I | [D-03] | Yaklaşık 0°C'de çıkış suyu sıcaklık telafisi. | R/W | 0: Hayır 1: 2°C artır, 4°C yay 2: 4°C artır, 4°C yay 3: 2°C artır, 8°C yay 4: 4°C artır, 8°C yay
9.I | [D-04] | Talep PCB'si bağlı mı? | R/W | 0: Hayır 1: Güç tüketim knt
9.I | [D-05] | Varsa, pompa çalışsın mı? kWh PS kesilsin mi? | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [D-07] | Güneş enerjisi kiti bağlı mı? | R/W | 0: Hayır 1: Evet (DHW) 2: Evet (DHW + SH)
9.I | [D-08] | Güç ölçümü için harici kWh ölçer kullanılıyor mu? | R/W | 0: Hayır 1: 0,1 darbe/kWh 2: 1 darbe/kWh 3: 10 darbe/kWh 4: 100 darbe/kWh 5: 1000 darbe/kWh
9.I | [D-09] | Güç ölçümü için harici kWh ölçer, akıllı ızgara için kWh ölçer veya hibrit ünite için gaz ölçer kullanılıyor mu? | R/W | 0: Hayır 1: 0,1 darbe/kWh 2: 1 darbe/kWh 3: 10 darbe/kWh 4: 100 darbe/kWh 5: 1000 darbe/kWh 6: 100 darbe/kWh (PV meter) 7: 1000 darbe/kWh (PV meter) 8: 1 darbe/m³ (gaz ölçer) 9: 10 pulses/m³ (gaz ölçer) 10: 100 pulses/m³ (gaz ölçer)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Monte edilen ünitenin tipi? | R/O | 0~5 0: LT split
9.I | [E-01] | Monte edilen kompresörün tipi? | R/O | 1
9.I | [E-02] | İç ünite yazılım tipi? | R/W (*5) R/O (*6) | 0: Ters çevrilebilir (*5) 1: Yalnız Isıtma (*6)
9.I | [E-03] | Yardımcı ısıtıcı kademe sayısı? | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.I | [E-04] | Dış ünitede güç tasarrufu modu mevcut mu? | R/O | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [E-05] | Sistem, kullanım sıcak suyu üretebiliyor mu? | R/W | 0: Hayır (*3) 1: Evet (*4)
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Monte edilen DHW boylerinin tipi nedir? | R/W | 0~8 0: EKHWS/E, küçük hacim (*3) 1: Entegre (*4) 3: EKHWS/E, big Ses Seviyesi (*3) 5: EKHWP/HYC (*3) 7: Üçüncü taraf tankı, küçük bobin (*3) 8: Üçüncü taraf tankı, büyük bobin (*3)
9.I | [E-08] | Dış ünite güç tasarruf işlevi. | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | İki bölgeli kit kurulu mu? | R/W | 0: Kurulu değil 1: - 2: İki bölgeli kit kurulu
9.I | [E-0C] | Hangi iki bölgeli sistem tipi kurulu? | R/W | 0: Hidrolik separatör olmadan / doğrudan pompa yok 1: Hidrolik separatör ile / doğrudan pompa yok 2: Hidrolik separatör ile / doğrudan pompa ile
9.I | [E-0D] | Sistem glikol ile dolu mu? | R/O | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Pompa çalışmasına, sıcaklık aralığı dışında izin verilir. | R/W | 0: Kısıtlı 1: İzin verilen
9.I | [F-01] | Hangi dış sıcaklığının üzerinde soğutmaya izin verilsin? | R/W | 10~35°C, kademe: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Akış sırasında pompa çalışması normal değil. | R/W | 0: Devre dışı 1: Etkin
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Termo KAPALI sırasında kesme vanasını kapat? | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [F-0C] | Soğutma sırasında kesme vanasını kapat? | R/W | 0: Hayır 1: Evet
9.I | [F-0D] | Pompa çalışma modu? | R/W | 0: Devamlı 1: Örnek 2: Talep
İki bölgeli kit ayarları
9.P.1 | [E-0B] | İki bölgeli kit kurulu | R/W | 0: Kurulu değil 1: - 2: İki bölgeli kit kurulu
9.P.2 | [E-0C] | İki bölgeli sistem tipi | R/W | 0: Hidrolik separatör olmadan / doğrudan pompa yok 1: Hidrolik separatör ile / doğrudan pompa yok 2: Hidrolik separatör ile / doğrudan pompa ile
9.P.3 | [7-0A] | İlave bölge pompa sabit PWM | R/W | 20~95%, kademe: 5% 95%
9.P.4 | [7-0B] | Ana bölge pompa sabit PWM | R/W | 20~95%, kademe: 5% 95%
9.P.5 | [7-0C] | Karıştırma valfi çevirme süresi | R/W | 20~300 san, kademe: 5 san 125 sn