## Front_page
Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης
Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες
ELSH12P30E▲▼
ELSH12P50E▲▼
ELSHB12P30E▲▼
ELSHB12P50E▲▼
ELSX12P30E▲▼
ELSX12P50E▲▼
ELSXB12P30E▲▼
ELSXB12P50E▲▼
Σημειώσεις
(*1) | *X*
(*2) | *H*
(*3) | *B*
(*4) | EKECBUA3V
(*5) | EKECBUA6V
(*6) | EKECBUA9W
(*7) | Χωρίς BUH
(*8) | 300L Δοχείο
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P717812-1
Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης |  |  |  |  | Installer setting at variance with default value
Δυναμική διαδρομή |  | Όνομα ρύθμισης |  | Εύρος, βήμα Προεπιλεγμένη τιμή | Date | Value
Χώρος
└─ | Αντιπαγετική προστασία
1.4.1 | [2-06] | Ενεργοποίηση | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
1.4.2 | [2-05] | Σημείο ρύθμισης χώρου | R/W | 4~16°C, βήμα: 1°C 8°C
└─ | Εύρος σημείων ρύθμισης
1.5.1 | [3-07] | Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης | R/W | 12~18°C, βήμα: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης | R/W | 18~30°C, βήμα: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Ελάχιστη ρύθμιση ψύξης | R/W | 15~25°C, βήμα: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Μέγιστη ρύθμιση ψύξης | R/W | 25~35°C, βήμα: 1°C 35°C
Χώρος
1.6 | [2-09] | Απόκλιση αισθητήρα χώρου | R/W | -5~5°C, βήμα: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Απόκλιση αισθητήρα χώρου | R/W | -5~5°C, βήμα: 0,5°C 0°C
└─ | Σημείο ρύθμισης άνεσης χώρου
1.9.1 | [9-0A] | Σημείο ρύθμισης άνεσης θέρμανσης | R/W | [3-07]～[3-06]°C, βήμα: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Σημείο ρύθμισης άνεσης ψύξης | R/W | [3-09]～[3-08]°C, βήμα: 0,5°C 23°C
Κύρια ζώνη
2.4 |  | Λειτουργία σημείου ρύθμισης |  | 0: Απόλ. 1: ΑΘ θέρμανσης, σταθερή ψύξη 2: Αντιστάθμιση
└─ | Καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης
2.5 | [1-00] | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | -40~5°C, βήμα: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 10~25°C, βήμα: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-01]~[9-00], βήμα: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
2.5 | [1-03] | Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-01]~λεπτά(45, [9-00])°C, βήμα: 1°C 25°C
└─ | Καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης
2.6 | [1-06] | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 10~25°C, βήμα: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 25~43°C, βήμα: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
Κύρια ζώνη
2.7 | [2-0C] | Τύπος εκπομπού | R/W | 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Μονάδα fan coil 2: Καλοριφέρ
└─ | Εύρος σημείων ρύθμισης
2.8.1 | [9-01] | Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης | R/W | 15~37°C, βήμα: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης | R/W | 37~65°C, βήμα: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
2.8.3 | [9-03] | Ελάχιστη ρύθμιση ψύξης | R/W | 5~18°C, βήμα: 1°C 7°C
2.8.4 | [9-02] | Μέγιστη ρύθμιση ψύξης | R/W | 18~22°C, βήμα: 1°C 22°C
Κύρια ζώνη
2.9 | [C-07] | Έλεγχος | R/W | 0: Εξερχόμενο νερό 1: Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου 2: Θερμοστάτης χώρου
2.A | [C-05] | Τύπος εξωτ. θερμοστάτη | R/W | 1: 1 επαφή 2: 2 επαφές
└─ | Δέλτα Τ
2.B.1 | [1-0B] | Θέρμανση Δέλτα Τ | R/W | 3~12°C, βήμα: 1°C [2-0C] ≠2 (Καλοριφέρ) 5°C [2-0C] = 2 (Καλοριφέρ) 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Ψύξη Δέλτα Τ | R/W | 3~10°C, βήμα: 1°C 5°C
└─ | Διαμόρφωση
2.C.1 | [8-05] | Διαμόρφωση | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
2.C.2 | [8-06] | Μέγ. διαμόρφωση | R/W | 0~10°C, βήμα: 1°C 5°C
└─ | Βάνα αποκοπής
2.D.1 | [F-0B] | Κατά τη θέρμανση | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
2.D.2 | [F-0C] | Κατά την ψύξη | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
Κύρια ζώνη
2.E |  | Τύπος καμπύλης ΑΘ | R/W | 0: 2 σημείων 1: Διαφορά - απόκλιση
Συμπληρωματική ζώνη
3.4 |  | Λειτουργία σημείου ρύθμισης |  | 0: Απόλ. 1: ΑΘ θέρμανσης, σταθερή ψύξη 2: Αντιστάθμιση
└─ | Καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης
3.5 | [0-00] | Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-05]~λεπτά(45, [9-06])°C, βήμα: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
3.5 | [0-02] | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 10~25°C, βήμα: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | -40~5°C, βήμα: 1°C -10°C
└─ | Καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης
3.6 | [0-04] | Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
3.6 | [0-05] | Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 25~43°C, βήμα: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 10~25°C, βήμα: 1°C 20°C
Συμπληρωματική ζώνη
3.7 | [2-0D] | Τύπος εκπομπού | R/O | 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Μονάδα fan coil 2: Καλοριφέρ
└─ | Εύρος σημείων ρύθμισης
3.8.1 | [9-05] | Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης | R/W | 15~37°C, βήμα: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης | R/W | 37~65°C, βήμα: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
3.8.3 | [9-07] | Ελάχιστη ρύθμιση ψύξης | R/W | 5~18°C, βήμα: 1°C 7°C
3.8.4 | [9-08] | Μέγιστη ρύθμιση ψύξης | R/W | 18~22°C, βήμα: 1°C 22°C
Συμπληρωματική ζώνη
3.A | [C-06] | Τύπος εξωτ. θερμοστάτη | R/W | 1: 1 επαφή 2: 2 επαφές
└─ | Δέλτα Τ
3.B.1 | [1-0C] | Θέρμανση Δέλτα Τ | R/W | 3~12°C, βήμα: 1°C [2-0C] ≠2 (Καλοριφέρ) 5°C [2-0C] = 2 (Καλοριφέρ) 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Ψύξη Δέλτα Τ | R/W | 3~10°C, βήμα: 1°C 5°C
Συμπληρωματική ζώνη
3.C |  | Τύπος καμπύλης ΑΘ | R/O | 0: 2 σημείων 1: Διαφορά - απόκλιση
Θέρμανση/ψύξη χώρου
└─ | Εύρος λειτουργίας
4.3.1 | [4-02] | Θ. απεν. θέρμαν. χώρου | R/W | 14~35°C, βήμα: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Θερμοκρασία απενεργοποίησης ψύξης χώρου | R/W | 10~35°C, βήμα: 1°C 20°C
Θέρμανση/ψύξη χώρου
4.4 | [7-02] | Αριθμός ζωνών | R/W | 0: Μονή ζώνη 1: Διπλή ζώνη
4.5 | [F-0D] | Λειτουργία κυκλοφ. | R/W | 0: Συνεχής 1: Δειγματοληψία 2: Αίτημα
4.6 | [E-02] | Τύπος μονάδας | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Αντιστρέψιμη (*1) 1: Μόνο θέρμανση (*2)
4.7 | [9-0D] | Περιορισμός κυκλοφορητή | R/W | 0~8, βήμα:1 0 : Χωρίς περιορισ. 1~4 : 90~60% ταχύτητα αντλίας 5~8 : 90~60% ταχύτητα κυκλοφορητή κατά τη δειγματοληψία 6 80% ταχύτητα κυκλοφορητή
Θέρμανση/ψύξη χώρου
4.9 | [F-00] | Κυκλοφορητής εκτός εύρους | R/W | 0: Δεν επιτρέπεται 1: Επιτρέπεται
4.A | [D-03] | Αύξηση γύρω από τους 0°C | R/W | 0: Όχι 1: αύξηση 2°C, απόκλιση 4°C 2: αύξηση 4°C, απόκλιση 4°C 3: αύξηση 2°C, απόκλιση 8°C 4: αύξηση 4°C, απόκλιση 8°C
4.B | [9-04] | Υπέρβαση ορίου | R/W | 1~4°C, βήμα: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Αντιπαγετική προστασία | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
Δοχείο
5.2 | [6-0A] | Σημείο ρύθμισης άνεσης | R/W | 30~[6-0E]°C, βήμα: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Σημείο ρύθμισης Eco | R/W | 30~Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Σημείο ρύθμισης αναθέρμανσης | R/W | 30~Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Λειτουργία θέρμανσης | R/W | 0: Μόνο αναθέρμαν. 3 προγραμματισμένη αναθέρμανση
└─ | Απολύμανση
5.7.1 | [2-01] | Ενεργοποίηση | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
5.7.2 | [2-00] | Ημέρα λειτουργίας | R/W | 0: Καθημερινά 1: Δευτέρα 2: Τρίτη 3: Τετάρτη 4: Πέμπτη 5: Παρασκευή 6: Σάββατο 7: Κυριακή
5.7.3 | [2-02] | Ώρα έναρξης | R/W | 0~23 ώρες, βήμα: 1 ώρα 1
5.7.4 | [2-03] | Σημείο ρύθμισης δοχείου | R/W | 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Διάρκεια | R/W | 40~60 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 40 λεπτά
Δοχείο
5.8 | [6-0E] | Μέγιστη | R/W | E-07 = 4 40~ 75°C, βήμα: 1°C 60°C
5.9 | [6-00] | Υστέρηση | R/W | 2~40°C, βήμα: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Υστέρηση | R/W | 2~20°C, βήμα: 1°C 10°C
5.B |  | Λειτουργία σημείου ρύθμισης | R/W | 0: Απόλ. 1: Αντιστάθμιση
└─ | Καμπύλη αντιστάθμισης
5.C | [0-0B] | Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ΖΝΧ. | R/W | 35~[6-0E]°C, βήμα: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ΖΝΧ. | R/W | Ελάχ.(45~[6-0E])～[6-0E]°C, βήμα: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ΖΝΧ. | R/W | 10~25°C, βήμα: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ΖΝΧ. | R/W | -40~5°C, βήμα: 1°C -10°C
Δοχείο
5.D | [6-01] | Περιθώριο | R/W | 0~10°C, βήμα: 1°C 0°C
5.E |  | Τύπος καμπύλης ΑΘ | R/O | 0: 2 σημείων 1: Διαφορά - απόκλιση
Ρυθμίσεις χρήστη
└─ | Αθόρυβη
7.4.1 |  | Λειτουργία | R/W | 0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 1: Χειροκίνητη 2: Αυτόματη
7.4.3 |  | Επίπεδο | R/W | 0: Αθόρυβη λειτουργία 1: Πιο αθόρυβη λειτουργία 2: Εντελώς αθόρυβη λειτουργία
└─ | Τιμή ηλ. ρεύματος
7.5.1 |  | Υψηλή | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Μέση | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Χαμηλή | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Ρυθμίσεις χρήστη
7.6 |  | Τιμή αερίου | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Ρυθμίσεις εγκαταστάτη
└─ | Οδηγός ρύθμισης
| └─ | Σύστημα
9.1.3.2 | [E-03] | Τύπος BUH | R/W | 0: χωρίς θερμαντήρα (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Ζεστό νερό χρήσης | R/O | HPSU'
9.1.3.4 | [4-06] | Έκτακτης ανάγκης | R/W | 0: Χειροκίνητη 1: Αυτόματη 2: Αυτόματη θέρμανση χώρου μειωμένη/ ΖΝΧ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 3: Αυτόματη θέρμανση χώρου μειωμένη/ ΖΝΧ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 4: Αυτόματη θέρμανση χώρου κανονική/ ΖΝΧ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
9.1.3.5 | [7-02] | Αριθμός ζωνών | R/W | 0: Μονή ζώνη 1: Διπλή ζώνη
9.1.3.6 | [E-0D] | Σύστημα πληρωμένο με γλυκόλη | R/O | 0: Όχι 1: Ναι
9.1.3.7 | [6-02] | Απόδοση αντίστασης δοχείου | R/W | 0~10 kW, βήμα: 0,2 kW 0 kW
9.1.3.8 | [C-02] | Διπλή | R/W | 0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 1: Άμεση (Θέρμανση χώρου) 2: Έμμεση (ΖΝΧ) (*3) 3: Έμμεση (ΖΝΧ + Θέρμανση χώρου)
9.2.4 | [D-07] | Ηλιακός συλλέκτης | R/W | 0: Όχι 1: Ναι (ΖΝΧ) 2: Ναι (ΖΝΧ + Θέρμανση χώρου)
| └─ | Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης
9.1.4.1 | [5-0D] | Τάση | R/W | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.1.4.2 | [4-0A] | Ρύθμιση | R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 σε έκτακτη ανάγκη
9.1.4.3 | [6-03] | Βήμα απόδοσης 1 | R/O | 0~10 kW, βήμα: 0,2 kW 0kW( *7) 2kW (*5) 3kW (*4, *6)
9.1.4.4 | [6-04] | Βήμα πρόσθετης απόδοσης 2 | R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10 kW, βήμα: 0,2 kW 0kW (*4, *7) 3 kW 4kW (*5) 6kW (*6)
| └─ | Κύρια ζώνη
9.1.5.1 | [2-0C] | Τύπος εκπομπού | R/W | 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Μονάδα fan coil 2: Καλοριφέρ
9.1.5.2 | [C-07] | Έλεγχος | R/W | 0: Εξερχόμενο νερό 1: Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου 2: Θερμοστάτης χώρου
9.1.5.3 |  | Λειτουργία σημείου ρύθμισης | R/W | 0: Απόλ. 1: ΑΘ θέρμανσης, σταθερή ψύξη 2: Αντιστάθμιση
9.1.5.4 |  | Πρόγραμμα | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.1.5.5 |  | Τύπος καμπύλης ΑΘ | R/W | 0: 2 σημείων 1: Διαφορά - απόκλιση
9.1.6 | [1-00] | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | -40~5°C, βήμα: 1°C -10°C
9.1.6 | [1-01] | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 10~25°C, βήμα: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-01]~[9-00], βήμα: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.6 | [1-03] | Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-01]~λεπτά(45, [9-00])°C, βήμα: 1°C 25°C
9.1.7 | [1-06] | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 10~25°C, βήμα: 1°C 20°C
9.1.7 | [1-07] | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 25~43°C, βήμα: 1°C 35°C
9.1.7 | [1-08] | Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C 22°C
9.1.7 | [1-09] | Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
| └─ | Συμπληρωματική ζώνη
9.1.8.1 | [2-0D] | Τύπος εκπομπού | R/W | 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Μονάδα fan coil 2: Καλοριφέρ
9.1.8.3 |  | Λειτουργία σημείου ρύθμισης | R/W | 0: Απόλ. 1: ΑΘ θέρμανσης, σταθερή ψύξη 2: Αντιστάθμιση
9.1.8.4 |  | Πρόγραμμα | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.1.9 | [0-00] | Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-05]~λεπτά(45, [9-06])°C, βήμα: 1°C 25°C
9.1.9 | [0-01] | Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.9 | [0-02] | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 10~25°C, βήμα: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | -40~5°C, βήμα: 1°C -10°C
9.1.A | [0-04] | Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
9.1.A | [0-05] | Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C 22°C
9.1.A | [0-06] | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 25~43°C, βήμα: 1°C 35°C
9.1.A | [0-07] | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 10~25°C, βήμα: 1°C 20°C
| └─ | Δοχείο
9.1.B.1 | [6-0D] | Λειτουργία θέρμανσης | R/W | 0: Μόνο αναθέρμαν. 3 προγραμματισμένη αναθέρμανση
9.1.B.2 | [6-0A] | Σημείο ρύθμισης άνεσης | R/W | 30~[6-0E]°C, βήμα: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Σημείο ρύθμισης Eco | R/W | 30~Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Σημείο ρύθμισης αναθέρμανσης | R/W | 30~Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Υστέρηση | R/W | 2~20°C, βήμα: 1°C 10°C
└─ | Ζεστό νερό χρήσης
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Ζεστό νερό χρήσης | R/O | HPSU'
9.2.2 | [D-02] | Κυκλ. ΖΝΧ | R/W | 0: Χωρίς κυκλοφορητή ΖΝΧ 1: Άμεση παροχή ζεστού νερού 2: Απολύμανση 3: Κυκλοφορία 4: Κυκλοφορία και απολύμανση
9.2.4 | [D-07] | Ηλιακός συλλέκτης | R/W | 0: Όχι 1: Ναι (ΖΝΧ) 2: Ναι (ΖΝΧ + Θέρμανση χώρου)
└─ | Εφεδρική αντίσταση
9.3.1 | [E-03] | Τύπος BUH | R/W | 0: χωρίς θερμαντήρα (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.3.2 | [5-0D] | Τάση | R/W | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.3.3 | [4-0A] | Ρύθμιση | R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 σε έκτακτη ανάγκη
9.3.4 | [6-03] | Βήμα απόδοσης 1 | R/W | 0~10 kW, βήμα: 0,2 kW 0kW( *7) 2kW (*5) 3kW (*4, *6)
9.3.5 | [6-04] | Βήμα πρόσθετης απόδοσης 2 | R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10 kW, βήμα: 0,2 kW 0kW (*4, *7) 3 kW 4kW (*5) 6kW (*6)
9.3.6 | [5-00] | Ισορροπία | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.3.7 | [5-01] | Θερμοκρασία ισορροπίας | R/W | -15~35°C, βήμα: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Λειτουργία | R/W | 0: Δεν επιτρέπεται 1: Επιτρέπεται 2: Μόνο ΖΝΧ
└─ | Αντίσταση δοχείου
9.4.1 | [6-02] | Απόδοση | R/W | 0~10 kW, βήμα: 0,2 kW 0 kW
9.4.3 | [8-03] | Χρονοδιακόπτης λειτουργίας eco ΑΔ | R/W | 20~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 50 λεπτά
9.4.4 | [4-03] | Λειτουργία | R/W | 0: Δεν επιτρέπεται 1: Επιτρέπεται 2: Αλληλοεπικάλυψη 3: Απενεργοποίηση συμπιεστή 4: Μόνο λειτουργία κατά της λεγιονέλλας
└─ | Έκτακτης ανάγκης
9.5.1 | [4-06] | Έκτακτης ανάγκης | R/W | 0: Χειροκίνητη 1: Αυτόματη 2: Αυτόματη θέρμανση χώρου μειωμένη/ ΖΝΧ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 3: Αυτόματη θέρμανση χώρου μειωμένη/ ΖΝΧ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 4: Αυτόματη θέρμανση χώρου κανονική/ ΖΝΧ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
9.5.2 | [7-06] | Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση συμπιεστή | R/W | 0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη
└─ | Εξισορρόπηση
9.6.1 | [5-02] | Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου | R/W | 0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη
9.6.2 | [5-03] | Θερμοκρασία προτεραιότητας | R/W | -15~35°C, βήμα: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Απόκλιση σημείου ρύθμισης ΑΔ | R/W | 0~20°C, βήμα: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Χρονοδιακόπτης εκκίνησης κύκλου λειτουργίας | R/W | 0~10 ώρες, βήμα: 0,5 ώρα 0,5 ώρα
9.6.5 | [8-00] | Χρονοδιακόπτης ελάχιστου χρόνου λειτουργίας | R/O | 0~20 λεπτά, βήμα: 1 λεπτό 1 λεπτό
9.6.6 | [8-01] | Χρονοδιακόπτης μέγιστου χρόνου λειτουργίας | R/W | 5~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 30 λεπτά
9.6.7 | [8-04] | Πρόσθετος χρονοδιακόπτης | R/W | 0~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 95 λεπτά
Ρυθμίσεις εγκαταστάτη
9.7 | [4-04] | Αντιψυκτική προστασία σωλήνων νερού | R/W | 0: Συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή 1: Μη συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή 2: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
└─ | Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση
9.8.2 | [D-00] | Να επιτρέπεται η λειτουργία θερμαντήρα | R/W | 0: Όχι 1: Μόνο ΑΔ 2: Μόνο ΕΣΘ 3: Όλα
9.8.3 | [D-05] | Να επιτρέπεται η λειτουργία κυκλοφορητή | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.8.4 | [D-01] | Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση | R/W | 0: Όχι 1: Ανοικτό 2: Κλειστό 3: Έξυπνο δίκτυο
9.8.6 |  | Να επιτρέπονται ηλεκτρικές αντιστάσεις | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.8.7 |  | Ενεργοποίηση προσωρινής αποθήκευσης ενέργειας για τον χώρο | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.8.8 |  | kW ρύθμισης ορίου | R/W | 0~20 kW, βήμα: 0,5 kW 2 kW
└─ | Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας
9.9.1 | [4-08] | Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας | R/W | 0: Όχι 1: Συνεχής 2: Είσοδοι 3: Ρεύμα αισθητήρες
9.9.2 | [4-09] | Τύπος | R/W | 0: Amp 1: kW
9.9.3 | [5-05] | Όριο | R/W | 0~50 A, βήμα: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Όριο 1 | R/W | 0~50 A, βήμα: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Όριο 2 | R/W | 0~50 A, βήμα: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Όριο 3 | R/W | 0~50 A, βήμα: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Όριο 4 | R/W | 0~50 A, βήμα: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Όριο | R/W | 0~20 kW, βήμα: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Όριο 1 | R/W | 0~20 kW, βήμα: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Όριο 2 | R/W | 0~20 kW, βήμα: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Όριο 3 | R/W | 0~20 kW, βήμα: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Όριο 4 | R/W | 0~20 kW, βήμα: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Θερμαντήρας προτεραιότητας | R/W | 0: Καμία 1: Αντίσταση δοχείου 2: Εφεδρική αντίσταση
9.9.F | [7-07] | BBR16 Ενεργοποίηση* *Οι ρυθμίσεις BBR16 είναι ορατές μόνο όταν η γλώσσα του χειριστηρίου έχει οριστεί στα Σουηδικά. | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
└─ | Μέτρηση ενέργειας
9.A.1 | [D-08] | Μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος 1 | R/W | 0: Όχι 1: 0,1 παλμός/kWh 2: 1 παλμός/kWh 3: 10 παλμοί/kWh 4: 100 παλμοί/kWh 5: 1000 παλμοί/kWh
9.A.2 | [D-09] | Μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος 2 | R/W | 0: Όχι 1: 0,1 παλμός/kWh 2: 1 παλμός/kWh 3: 10 παλμοί/kWh 4: 100 παλμοί/kWh 5: 1000 παλμοί/kWh 6: 100 παλμοί/kWh (μετρητής PV) 7: 1000 παλμοί/kWh (μετρητής PV)
└─ | Αισθητήρες
9.B.1 | [C-08] | Εξωτερ. αισθητήρας | R/W | 0: Όχι 1: Εξωτερική 2: Χώρος
9.B.2 | [2-0B] | Απόκλιση εξωτ. αισθητήρα περιβάλλοντος | R/W | -5~5°C, βήμα: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Μέσος χρόνος | R/W | 0: Όχι 1: 12 ώρες 2: 24 ώρες 3: 48 ώρες 4: 72 ώρες
└─ | Διπλή
9.C.1 | [C-02] | Διπλή | R/W | 0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 1: Άμεση (Θέρμανση χώρου) 2: Έμμεση (ΖΝΧ) (*3) 3: Έμμεση (ΖΝΧ + Θέρμανση χώρου)
9.C.2 | [7-05] | Απόδοση λέβητα | R/W | 0: Πολύ υψηλή 1: Υψηλή 2: Μέση 3: Χαμηλή 4: Πολύ χαμηλή
9.C.3 | [C-03] | Θερμοκρασία | R/W | -25~25°C, βήμα: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Υστέρηση | R/W | 2~10°C, βήμα: 1°C 3°C
Ρυθμίσεις εγκαταστάτη
9.D | [C-09] | Έξοδος σφάλματος | R/W | 0: Μη φυσιολογική 1: Κανονικά
9.E | [3-00] | Αυτόματη επανεκκίνηση | R/W | 0: Χειροκίνητη 1: Αυτόματη
9.F | [E-08] | Λειτ. εξοικ. ενέργειας | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.G |  | Απενεργοποίηση διατάξεων προστασίας | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
└─ | Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκατάστασης
9.I | [0-00] | Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-05]~λεπτά(45, [9-06])°C, βήμα: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [0-02] | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 10~25°C, βήμα: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | -40~5°C, βήμα: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
9.I | [0-05] | Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 25~43°C, βήμα: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 10~25°C, βήμα: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ΖΝΧ. | R/W | 35~[6-0E]°C, βήμα: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ΖΝΧ. | R/W | Ελάχ.(45~[6-0E])～[6-0E]°C, βήμα: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ΖΝΧ. | R/W | 10~25°C, βήμα: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ΖΝΧ. | R/W | -40~5°C, βήμα: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | -40~5°C, βήμα: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 10~25°C, βήμα: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-01]~[9-00], βήμα: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [1-03] | Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-01]~λεπτά(45, [9-00])°C, βήμα: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Ψύξη βάσει αντιστάθμισης της κύριας ζώνης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. | R/W | 0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη
9.I | [1-05] | Ψύξη βάσει αντιστάθμισης της συμπληρωματικής ζώνης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού | R/W | 0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη
9.I | [1-06] | Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 10~25°C, βήμα: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | 25~43°C, βήμα: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
9.I | [1-0A] | Ποιος είναι ο μέσος χρόνος για την εξωτερική θερμοκρασία; | R/W | 0: Όχι 1: 12 ώρες 2: 24 ώρες 3: 48 ώρες 4: 72 ώρες
9.I | [1-0B] | Ποια είναι η επιθυμητή Δέλτα Τ στη θέρμανση για την κύρια ζώνη; | R/W | 3~12°C, βήμα: 1°C [2-0C] ≠2 (Καλοριφέρ) 5°C [2-0C] = 2 (Καλοριφέρ) 10°C
9.I | [1-0C] | Ποια είναι η επιθυμητή Δέλτα Τ στη θέρμανση για τη συμπληρωματική ζώνη; | R/W | 3~12°C, βήμα: 1°C [2-0C] ≠2 (Καλοριφέρ) 5°C [2-0C] = 2 (Καλοριφέρ) 10°C
9.I | [1-0D] | Ποια είναι η επιθυμητή Δέλτα Τ στην ψύξη για την κύρια ζώνη; | R/W | 3~10°C, βήμα: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Ποια είναι η επιθυμητή Δέλτα Τ στην ψύξη για τη συμπληρωματική ζώνη; | R/W | 3~10°C, βήμα: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Πότε θα πρέπει να εκτελείται η λειτουργία απολύμανσης; | R/W | 0: Καθημερινά 1: Δευτέρα 2: Τρίτη 3: Τετάρτη 4: Πέμπτη 5: Παρασκευή 6: Σάββατο 7: Κυριακή
9.I | [2-01] | Θα πρέπει να εκτελείται η λειτουργία απολύμανσης; | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.I | [2-02] | Πότε θα πρέπει να ξεκινάει η λειτουργία απολύμανσης; | R/W | 0~23 ώρες, βήμα: 1 ώρα 1
9.I | [2-03] | Ποια είναι η θερμοκρασία- στόχος της απολύμανσης; | R/W | 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Πόση ώρα πρέπει να διατη- ρείται η θερμοκρ. στο δοχείο; | R/W | 40~60 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 40 λεπτά
9.I | [2-05] | Αντιπαγετική θερμοκρασία χώρου | R/W | 4~16°C, βήμα: 1°C 8°C
9.I | [2-06] | Αντιπαγετική προστασία χώρου | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.I | [2-09] | Ρυθμίστε την απόκλιση στη μετρημένη θερμοκρασία χώρου | R/W | -5~5°C, βήμα: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Ρυθμίστε την απόκλιση στη μετρημένη θερμοκρασία χώρου | R/W | -5~5°C, βήμα: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Απαιτούμενη απόκλιση στην με- τρημένη εξωτερική θερμοκρασία; | R/W | -5~5°C, βήμα: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Τι τύπος εκπομπού έχει συνδεθεί στην κύρια ζώνη ΘΕξΝ; | R/W | 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Μονάδα fan coil 2: Καλοριφέρ
9.I | [2-0D] | Τι τύπος εκπομπού έχει συνδεθεί στη συμπληρωματική ζώνη ΘΕξΝ; | R/W | 0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Μονάδα fan coil 2: Καλοριφέρ
9.I | [2-0E] | Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα για την αντλία θερμότητας; | R/W | 20~50 A, βήμα: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Επιτρέπεται η αυτόματη επανεκκίνηση της μονάδας; | R/W | 0: Χειροκίνητη 1: Αυτόματη
9.I | [3-01] | -- | R/W | 0
9.I | [3-02] | -- | R/W | 1
9.I | [3-03] | -- | R/W | 4
9.I | [3-04] | -- | R/W | 2
9.I | [3-05] | -- | R/W | 1
9.I | [3-06] | Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρ. χώρου στη θέρμανση; | R/W | 18~30°C, βήμα: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή θερμοκρ. χώρου στη θέρμανση; | R/W | 12~18°C, βήμα: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στην ψύξη; | R/W | 25~35°C, βήμα: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στην ψύξη; | R/W | 15~25°C, βήμα: 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | -- |  | 0
9.I | [3-0B] | -- |  | 1
9.I | [3-0C] | -- |  | 1
9.I | [3-0D] | Αν έχει εγκατασταθεί κιτ διζωνικής λειτουργίας, διάταξη αποτροπής απόφραξης αντλίας(ών) κιτ και βάνα ανάμιξης κιτ | R/W | 0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη
9.I | [4-00] | Ποια είναι η λειτουργία της BUH; | R/W | 0: Δεν επιτρέπεται 1: Επιτρέπεται 2: Μόνο ΖΝΧ
9.I | [4-01] | Ποια ηλεκτρική αντίσταση έχει προτεραιότητα; | R/W | 0: Καμία 1: Αντίσταση δοχείου 2: Εφεδρική αντίσταση
9.I | [4-02] | Κάτω από ποια εξωτερική θερμο- κρασία επιτρέπεται η θέρμανση; | R/W | 14~35°C, βήμα: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Έγκριση λειτουργίας της αντίστασης δοχείου. | R/W | 0: Δεν επιτρέπεται 1: Επιτρέπεται 2: Αλληλοεπικάλυψη 3: Απενεργοποίηση συμπιεστή 4: Μόνο λειτουργία κατά της λεγιονέλλας
9.I | [4-04] | Αντιψυκτική προστασία σωλήνων νερού | R/W | 0: Συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή 1: Μη συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή 2: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Έκτακτης ανάγκης | R/W | 0: Χειροκίνητη 1: Αυτόματη 2: Αυτόματη θέρμανση χώρου μειωμένη/ ΖΝΧ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 3: Αυτόματη θέρμανση χώρου μειωμένη/ ΖΝΧ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 4: Αυτόματη θέρμανση χώρου κανονική/ ΖΝΧ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
9.I | [4-07] | -- |  | 3
9.I | [4-08] | Ποια λειτ. περιορισμού τροφοδο- σίας απαιτείται στο σύστημα; | R/W | 0: Όχι 1: Συνεχής 2: Είσοδοι 3: Ρεύμα αισθητήρες
9.I | [4-09] | Ποιος τύπος περιορισμού τροφοδοσίας απαιτείται; | R/W | 0: Amp 1: kW
9.I | [4-0A] | Ρύθμιση παραμέτρων εφεδρικού συστήματος θέρμανσης | R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 σε έκτακτη ανάγκη
9.I | [4-0B] | Υστέρηση αυτόματης αλλαγής θέρμανσης/ψύξης. | R/W | 1~10°C, βήμα: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Απόκλιση από αυτόματη αλλαγή θέρμανσης/ψύξης. | R/W | 1~10°C, βήμα: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Ισορροπία: Απενεργοποίηση του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης (ή της εξωτερικής εφεδρικής πηγής θερμότητας σε περίπτωση συστήματος διπλής λειτουργίας) σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας ισορροπίας για τη θέρμανση χώρου; | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.I | [5-01] | Ποια είναι η θερμοκρασία ισορροπίας για την εγκατάσταση; | R/W | -15~35°C, βήμα: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου. | R/W | 0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη
9.I | [5-03] | Θερμοκρασία προτεραιότητας θέρμανσης χώρου. | R/W | -15~35°C, βήμα: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Διόρθωση σημείου ρύθμισης για τη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης. | R/W | 0~20°C, βήμα: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI1; | R/W | 0~50 A, βήμα: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI2; | R/W | 0~50 A, βήμα: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI3; | R/W | 0~50 A, βήμα: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI4; | R/W | 0~50 A, βήμα: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI1; | R/W | 0~20 kW, βήμα: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI2; | R/W | 0~20 kW, βήμα: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI3; | R/W | 0~20 kW, βήμα: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI4; | R/W | 0~20 kW, βήμα: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Τάση εφεδρικού συστήματος θέρμανσης | R/W | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Η διαφορά θερμοκρασίας που καθορίζει τη θερμοκρασία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της αντλίας θερμότητας. | R/W | 2~40°C, βήμα: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Η διαφορά θερμοκρασίας που καθορίζει τη θερμοκρασία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της αντλίας θερμότητας. | R/W | 0~10°C, βήμα: 1°C 0°C
9.I | [6-02] | Ποια είναι η απόδοση της αντίστασης δοχείου; | R/W | 0~10 kW, βήμα: 0,2 kW 0 kW
9.I | [6-03] | Ποια είναι η απόδοση του βήμ. 1 της εφεδρικής αντίστασης; | R/O | 0~10 kW, βήμα: 0,2 kW 0kW( *7) 2kW (*5) 3kW (*4, *6)
9.I | [6-04] | Ποια είναι η απόδοση του βήμ. 2 της εφεδρικής αντίστασης; | R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10 kW, βήμα: 0,2 kW 0kW (*4, *7) 3 kW 4kW (*5) 6kW (*6)
9.I | [6-05] | Υστέρηση διατήρησης ζεστού νερού. |  | 0~40°C, βήμα: 1°C 12
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Ποια τιμή υστέρησης χρησιμοποι-είται στη λειτ. αναθέρμανσης; | R/W | 2~20°C, βήμα: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Ποια είναι η επιθυμητή θερμοκρασία αποθήκευσης άνεσης; | R/W | 30~[6-0E]°C, βήμα: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Ποια είναι η επιθυμητή θερμοκρασία αποθήκευσης eco; | R/W | 30~Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Ποια είναι η επιθυμητή θερμοκρασία αναθέρμανσης; | R/W | 30~Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Ποιο είναι το επιθυμητό σημείο ρύθμισης στο ΖΝΧ; | R/W | 0: Μόνο αναθέρμαν. 3 προγραμματισμένη αναθέρμανση
9.I | [6-0E] | Ποιο είναι το μέγιστο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας; | R/W | E-07 = 4 40~ 75°C, βήμα: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | Θερμοκρασία υπέρβασης ορίου αντίστασης δοχείου ζεστού νερού χρήσης. | R/W | 0~4°C, βήμα: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Υστέρηση θερμοκρασίας αντίστασης δοχείου ζεστού νερού χρήσης. | R/W | 2~40°C, βήμα: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Πόσες ζώνες θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού υπάρχουν; | R/W | 0: Μονή ζώνη 1: Διπλή ζώνη
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Απόδοση λέβητα | R/W | 0: Πολύ υψηλή 1: Υψηλή 2: Μέση 3: Χαμηλή 4: Πολύ χαμηλή
9.I | [7-06] | Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση συμπιεστή | R/W | 0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη
9.I | [7-07] | BBR16 Ενεργοποίηση* *Οι ρυθμίσεις BBR16 είναι ορατές μόνο όταν η γλώσσα του χειριστηρίου έχει οριστεί στα Σουηδικά. | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.I | [7-08] | Ενεργοποίηση λειτουργίας διατήρησης ζεστού νερού | R/W | 0: Απενεργοποιημένη (*3) 1: Ενεργοποιημένη (*4)
9.I | [7-09] | Πόση είναι η ελάχιστη τιμή PWM του κυκλοφορητή. | R/W | 20%
9.I | [7-0A] | Σταθερή PWM κυκλοφορητή συμπληρωματικής ζώνης, σε περίπτωση εγκατάστασης κιτ διζωνικής λειτουργίας. | R/W | 20~95%, βήμα 5% 95%
9.I | [7-0B] | Σταθερή PWM κυκλοφορητή κύριας ζώνης, σε περίπτωση εγκατάστασης κιτ διζωνικής λειτουργίας. | R/W | 20~95%, βήμα 5% 95%
9.I | [7-0C] | Απαιτούμενος χρόνος για τη μετάβαση της βάνας ανάμιξης από τη μία πλευρά στην άλλη, σε περίπτωση εγκατάστασης κιτ διζωνικής λειτουργίας. | R/W | 20~300 δευτερόλεπτα, βήμα 5 δευτ. 125 δευτερόλεπτα
9.I | [7-0D] | Τιμή υστέρησης που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της διπλής λειτουργίας του δοχείου σε περίπτωση που υποστηρίζει τη λειτουργία θέρμανσης χώρου | R/W | 2~20, βήμα 0,5 °C 4 °C
9.I | [7-0E] | Απόκλιση του σημείου ρύθμισης για να καθοριστεί πότε το δοχείο θα έχει αρκετά υψηλή στάθμη για να μεταβεί στην κατάσταση πλεονάσματος | R/W | 2~22, βήμα 0,5 °C 7 °C
9.I | [8-00] | Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας για τη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης. | R/W | 0~20 λεπτά, βήμα: 1 λεπτό 1 λεπτό
9.I | [8-01] | Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για τη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης. | R/W | 5~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 30 λεπτά
9.I | [8-02] | Χρόνος αντίστροφης ανακύκλωσης. | R/W | 0~10 ώρες, βήμα: 0,5 ώρα 0,5 ώρα
9.I | [8-03] | Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης αντίστασης δοχείου. | R/W | 20~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 50 λεπτά
9.I | [8-04] | Πρόσθετος χρόνος λειτουργίας για το μέγιστο χρόνο λειτουργίας. | R/W | 0~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά 95 λεπτά
9.I | [8-05] | Να επιτρέπεται διαμόρφωση της ΘΕξΝ για έλεγχο του χώρου; | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.I | [8-06] | Μέγιστη διαμόρφωση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. | R/W | 0~10°C, βήμα: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Ποια είναι η επιθυμητή κύρια ΘΕξΝ άνεσης στην ψύξη; | R/W | [9-03]~[9-02], βήμα: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Ποια είναι η επιθυμητή κύρια ΘΕξΝ eco στην ψύξη; | R/W | [9-03]~[9-02], βήμα: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Ποια είναι η επιθυμητή κύρια ΘΕξΝ άνεσης στη θέρμανση; | R/W | [9-01]~[9-00], βήμα: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Ποια είναι η επιθυμητή κύρια ΘΕξΝ eco στη θέρμανση; | R/W | [9-01]~[9-00], βήμα: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕξΝ κύριας ζώνης στη θέρμανση; | R/W | 37~65°C, βήμα: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-01] | Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή ΘΕξΝ κύριας ζώνης στη θέρμανση; | R/W | 15~37°C, βήμα: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕξΝ κύριας ζώνης στην ψύξη; | R/W | 18~22°C, βήμα: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή ΘΕξΝ κύριας ζώνης στην ψύξη; | R/W | 5~18°C, βήμα: 1°C 7°C
9.I | [9-04] | Θερμοκρασία υπέρβασης ορίου θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού. | R/W | 1~4°C, βήμα: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή ΘΕξΝ συμπλ. ζώνης στη θέρμανση; | R/W | 15~37°C, βήμα: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕξΝ συμπλ. ζώνης στη θέρμανση; | R/W | 37~65°C, βήμα: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-07] | Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή ΘΕξΝ συμπληρ. ζώνης στην ψύξη; | R/W | 5~18°C, βήμα: 1°C 7°C
9.I | [9-08] | Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕξΝ συμπληρ. ζώνης στην ψύξη; | R/W | 18~22°C, βήμα: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Ποια είναι η επιτρεπόμενη μείωση της ΘΕξΝ κάτω από το κατώτατο όριο κατά την εκκίνηση της ψύξης; | R/W | 1~18°C, βήμα: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Ποια είναι η θερμοκρασία προσωρινής αποθήκευσης στη λειτουργία θέρμανσης; | R/W | [3-07]～[3-06]°C, βήμα: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Ποια είναι η θερμοκρασία προσωρινής αποθήκευσης στη λειτουργία ψύξης; | R/W | [3-09]～[3-08]°C, βήμα: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Υστέρηση θερμοκρασίας χώρου. | R/W | 1~6°C, βήμα: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Περιορισμός ταχύτητας κυκλοφορητή | R/W | 0~8, βήμα:1 0 : Χωρίς περιορισ. 1~4 : 90~60% ταχύτητα αντλίας 5~8 : 90~60% ταχύτητα κυκλοφορητή κατά τη δειγματοληψία 6 80% ταχύτητα κυκλοφορητή
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Προτεραιότητα ζεστού νερού χρήσης. | R/W | 0: Προτεραιότητα ηλιακού συλλέκτη 1: Προτεραιότητα αντλίας θερμότητας
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Έχει συνδεθεί εξωτερική εφεδρική πηγή θερμότητας; | R/W | 0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 1: Άμεση (Θέρμανση χώρου) 2: Έμμεση (ΖΝΧ) (*3) 3: Έμμεση (ΖΝΧ + Θέρμανση χώρου)
9.I | [C-03] | Θερμοκρασία ενεργοποίησης διπλής λειτουργίας. | R/W | -25~25°C, βήμα: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Θερμοκρασία υστέρησης διπλής λειτουργίας. | R/W | 2~10°C, βήμα: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Τύπος επαφής αιτήματος θερμοστάτη κύριας ζώνης; | R/W | 1: 1 επαφή 2: 2 επαφές
9.I | [C-06] | Τύπος επαφής αιτήματος θερμο- στάτη συμπληρωματικής ζώνης; | R/W | 1: 1 επαφή 2: 2 επαφές
9.I | [C-07] | Ποια είναι η μέθοδος ελέγχου της μονάδας στη λειτ. χώρου; | R/W | 0: Εξερχόμενο νερό 1: Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου 2: Θερμοστάτης χώρου
9.I | [C-08] | Ποιος τύπος εξωτερικού αισθητήρα έχει εγκατασταθεί; | R/W | 0: Όχι 1: Εξωτερική 2: Χώρος
9.I | [C-09] | Ποιος είναι ο απαιτούμενος τύπος επαφής εξόδου σφάλματος; | R/W | 0: Μη φυσιολογική 1: Κανονικά
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Ποιες αντιστ. επιτρ. κατά τη διακοπή μειωμ. χρέωσης τροφοδ.; | R/W | 0: Όχι 1: Μόνο ΑΔ 2: Μόνο ΕΣΘ 3: Όλα
9.I | [D-01] | Τύπος επαφής εγκατάστασης μειωμένης χρέωσης τροφοδοσίας; | R/W | 0: Όχι 1: Ανοικτό 2: Κλειστό 3: Έξυπνο δίκτυο
9.I | [D-02] | Ποιος τύπος κυκλοφορητή ΖΝΧ έχει εγκατασταθεί; | R/W | 0: Χωρίς κυκλοφορητή ΖΝΧ 1: Άμεση παροχή ζεστού νερού 2: Απολύμανση 3: Κυκλοφορία 4: Κυκλοφορία και απολύμανση
9.I | [D-03] | Αντιστάθμιση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού στους 0°C περίπου. | R/W | 0: Όχι 1: αύξηση 2°C, απόκλιση 4°C 2: αύξηση 4°C, απόκλιση 4°C 3: αύξηση 2°C, απόκλιση 8°C 4: αύξηση 4°C, απόκλιση 8°C
9.I | [D-04] | Έχει συνδεθεί η demand PCB; | R/W | 0: Όχι 1: Έλ.καταν.ενέργ.
9.I | [D-05] | Επιτρέπεται λειτ. κυκλοφ. σε διακοπή μειωμ. χρέωσης τροφοδ.; | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.I | [D-07] | Έχει συνδεθεί κιτ ηλιακού συλλέκτη; | R/W | 0: Όχι 1: Ναι (ΖΝΧ) 2: Ναι (ΖΝΧ + Θέρμανση χώρου)
9.I | [D-08] | Χρησιμοποιείται εξωτ. μετρητής kWh για μέτρηση της ισχύος; | R/W | 0: Όχι 1: 0,1 παλμός/kWh 2: 1 παλμός/kWh 3: 10 παλμοί/kWh 4: 100 παλμοί/kWh 5: 1000 παλμοί/kWh
9.I | [D-09] | Χρησιμοποιείται εξωτερικός μετρητής kWh για μέτρηση της ισχύος, μετρητής kWh για έξυπνο δίκτυο; | R/W | 0: Όχι 1: 0,1 παλμός/kWh 2: 1 παλμός/kWh 3: 10 παλμοί/kWh 4: 100 παλμοί/kWh 5: 1000 παλμοί/kWh 6: 100 παλμοί/kWh (μετρητής PV) 7: 1000 παλμοί/kWh (μετρητής PV)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Ποιος τύπος μονάδας έχει εγκατασταθεί; | R/O | 0~5 0: ΧΘ Διαιρ. Τύπου
9.I | [E-01] | Ποιος τύπος συμπιεστή έχει εγκατασταθεί; | R/O | 1
9.I | [E-02] | Ποιος είναι ο τύπος λογισμικού της εσωτερικής μονάδας; | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Αντιστρέψιμη (*1) 1: Μόνο θέρμανση (*2)
9.I | [E-03] | Ποιος είναι ο αριθμός βημάτων της εφεδρικής αντίστασης; | R/W | 0: χωρίς θερμαντήρα (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.I | [E-04] | Διατίθεται η λειτουργία εξοικ. ενέργειας στην εξωτερ. μονάδα; | R/O | 0: Όχι 1: Ναι
9.I | [E-05] | Μπορεί το σύστημα να ετοιμάσει ζεστό νερό χρήσης; | R/O | 0: Όχι 1: Ναι
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Ποιος τύπος δοχείου ΖΝΧ έχει εγκατασταθεί; | R/O | HPSU
9.I | [E-08] | Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για την εξωτερική μονάδα. | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | Έχει εγκατασταθεί κιτ διζωνικής λειτουργίας; | R/W | 0: δεν έχει εγκατασταθεί 1: - 2: Το κιτ διζωνικής λειτουργίας έχει εγκατασταθεί
9.I | [E-0C] | Ποιος τύπος συστήματος διζωνικής λειτουργίας έχει εγκατασταθεί; | R/W | 0: Χωρίς υδραυλικό διαχωριστή / χωρίς άμεσο κυκλοφορητή 1: Με υδραυλικό διαχωριστή / χωρίς άμεσο κυκλοφορητή 2: Με υδραυλικό διαχωριστή / με άμεσο κυκλοφορητή
9.I | [E-0D] | Στο κύκλωμα υπάρχει γλυκόλη; | R/O | 0: Όχι 1: Ναι
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Δυνατότητα λειτουργίας κυκλοφορητή εκτός εύρους. | R/W | 0: Δεν επιτρέπεται 1: Επιτρέπεται
9.I | [F-01] | Πάνω από ποια εξωτερική θερμοκρασία επιτρέπεται η ψύξη; | R/W | 10~35°C, βήμα: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-06] | Ενεργοποίηση λέβητα δοχείου; | R/W | 0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη
9.I | [F-07] | Υπολογισμός απόδοσης | R/W | 0: Ενεργοποιημένος 1: Απενεργοποιημένος
9.I | [F-08] | Ενεργοποίηση απόψυξης συνεχούς θέρμανσης | R/W | 0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη
9.I | [F-09] | Λειτουργία κυκλοφορητή κατά τη διάρκεια ανωμαλίας στη ροή. | R/W | 0: Απενεργοποιημένη 1: Ενεργοποιημένη
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Κλείσιμο βάνας αποκοπής κατά την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ θερμοστάτη; | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.I | [F-0C] | Κλείσιμο βάνας αποκοπής κατά την ψύξη; | R/W | 0: Όχι 1: Ναι
9.I | [F-0D] | Ποια είναι η λειτουργία του κυκλοφορητή; | R/W | 0: Συνεχής 1: Δειγματοληψία 2: Αίτημα
9.I | [F-0E] | Υποστήριξη θέρμανσης δοχείου_μέγ. | R/W | 10~35 kW, βήμα: 1kW 20 kW
Ρυθμίσεις κιτ διζωνικής λειτουργίας
9.P.1 | [E-0B] | Κιτ διζωνικής λειτουργίας που έχει εγκατασταθεί | R/W | 0: δεν έχει εγκατασταθεί 1: - 2: Το κιτ διζωνικής λειτουργίας έχει εγκατασταθεί
9.P.2 | [E-0C] | Τύπος συστήματος διζωνικής λειτουργίας | R/W | 0: Χωρίς υδραυλικό διαχωριστή / χωρίς άμεσο κυκλοφορητή 1: Με υδραυλικό διαχωριστή / χωρίς άμεσο κυκλοφορητή 2: Με υδραυλικό διαχωριστή / με άμεσο κυκλοφορητή
9.P.3 | [7-0A] | Σταθερή PWM κυκλοφορητή συμπληρωματικής ζώνης | R/W | 20~95%, βήμα 5% 95%
9.P.4 | [7-0B] | Σταθερή PWM κυκλοφορητή κύριας ζώνης | R/W | 20~95%, βήμα 5% 95%
9.P.5 | [7-0C] | Χρόνος στροφής βάνας ανάμιξης | R/W | 20~300 δευτ., βήμα 5 δευτ. 125 δευτ.