## Front_page
Kohapealsete sätete tabel
Vastavad siseseadmed
ELSH12P30E▲▼
ELSH12P50E▲▼
ELSHB12P30E▲▼
ELSHB12P50E▲▼
ELSX12P30E▲▼
ELSX12P50E▲▼
ELSXB12P30E▲▼
ELSXB12P50E▲▼
Märkused
(*1) | *X*
(*2) | *H*
(*3) | *B*
(*4) | EKECBUA3V
(*5) | EKECBUA6V
(*6) | EKECBUA9W
(*7) | VKS vähem
(*8) | 300L Paak
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P717812-1
Kohapealsete sätete tabel |  |  |  |  | Installer setting at variance with default value
Lingirida |  | Sätte nimetus |  | Vahemik, aste Väikeväärtus | Date | Value
Ruum
└─ | Külmumistõrje
1.4.1 | [2-06] | Aktiveerimine | R/W | 0: Ei 1: Jah
1.4.2 | [2-05] | Ruumi sättepunkt | R/W | 4~16°C, aste: 1°C 8°C
└─ | Sättepunkti vahemik
1.5.1 | [3-07] | Minimaalne kütmine | R/W | 12~18°C, aste: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Maksimaalne kütmine | R/W | 18~30°C, aste: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Minimaalne jahutus | R/W | 15~25°C, aste: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Maksimaalne jahutus | R/W | 25~35°C, aste: 1°C 35°C
Ruum
1.6 | [2-09] | Ruumianduri kõrvalekalle | R/W | -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Ruumianduri kõrvalekalle | R/W | -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
└─ | Ruumi mugavuse sättepunkt
1.9.1 | [9-0A] | Kütmise mugavuse sättepunkt | R/W | [3-07]～[3-06]°C, aste: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Jahutuse mugavuse sättepunkt | R/W | [3-09]～[3-08]°C, aste: 0,5°C 23°C
Põhitsoon
2.4 |  | Sättepunkti režiim |  | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus 2: Ilmast sõltuv
└─ | Kütmise ilmast sõltuv kõver
2.5 | [1-00] | VVT peatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | VVT peatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-01]~[9-00], aste: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
2.5 | [1-03] | VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, aste: 1°C 25°C
└─ | Jahutuse ilmast sõltuv kõver
2.6 | [1-06] | VVT peatsooni jahutamisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | VVT peatsooni jahutamisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 25~43°C, aste: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
Põhitsoon
2.7 | [2-0C] | Kiirguri tüüp | R/W | 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator
└─ | Sättepunkti vahemik
2.8.1 | [9-01] | Minimaalne kütmine | R/W | 15~37°C, aste: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Maksimaalne kütmine | R/W | 37~65°C, aste: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
2.8.3 | [9-03] | Minimaalne jahutus | R/W | 5~18°C, aste: 1°C 7°C
2.8.4 | [9-02] | Maksimaalne jahutus | R/W | 18~22°C, aste: 1°C 22°C
Põhitsoon
2.9 | [C-07] | Juhtimine | R/W | 0: Väljuv vesi 1: Väline ruumi termostaat 2: Ruumi termostaat
2.A | [C-05] | Välise termostaadi tüüp | R/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakti
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T kütmine | R/W | 3~12°C, aste: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiaator) 5°C [2-0C] = 2 (Radiaator) 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T jahutus | R/W | 3~10°C, aste: 1°C 5°C
└─ | Modulatsioon
2.C.1 | [8-05] | Modulatsioon | R/W | 0: Ei 1: Jah
2.C.2 | [8-06] | Max modulatsioon | R/W | 0~10°C, aste: 1°C 5°C
└─ | Sulgeklapp
2.D.1 | [F-0B] | Kütmise ajal | R/W | 0: Ei 1: Jah
2.D.2 | [F-0C] | Jahutuse ajal | R/W | 0: Ei 1: Jah
Põhitsoon
2.E |  | Ilmast sõltuva kõvera tüüp | R/W | 0: 2-punktiline 1: Kalle-nihe
Lisatsoon
3.4 |  | Sättepunkti režiim |  | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus 2: Ilmast sõltuv
└─ | Kütmise ilmast sõltuv kõver
3.5 | [0-00] | VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, aste: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, aste: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
3.5 | [0-02] | VVT lisatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | VVT lisatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
└─ | Jahutuse ilmast sõltuv kõver
3.6 | [0-04] | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
3.6 | [0-05] | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | VVT lisatsooni jahutusel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 25~43°C, aste: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | VVT lisatsooni jahutusel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 20°C
Lisatsoon
3.7 | [2-0D] | Kiirguri tüüp | R/O | 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator
└─ | Sättepunkti vahemik
3.8.1 | [9-05] | Minimaalne kütmine | R/W | 15~37°C, aste: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Maksimaalne kütmine | R/W | 37~65°C, aste: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
3.8.3 | [9-07] | Minimaalne jahutus | R/W | 5~18°C, aste: 1°C 7°C
3.8.4 | [9-08] | Maksimaalne jahutus | R/W | 18~22°C, aste: 1°C 22°C
Lisatsoon
3.A | [C-06] | Välise termostaadi tüüp | R/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakti
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T kütmine | R/W | 3~12°C, aste: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiaator) 5°C [2-0C] = 2 (Radiaator) 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T jahutus | R/W | 3~10°C, aste: 1°C 5°C
Lisatsoon
3.C |  | Ilmast sõltuva kõvera tüüp | R/O | 0: 2-punktiline 1: Kalle-nihe
Ruumi küte / jahutus
└─ | Töövahemik
4.3.1 | [4-02] | Ruumiküte VÄLJAS temp. | R/W | 14~35°C, aste: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Ruumijahutus VÄLJAS temp | R/W | 10~35°C, aste: 1°C 20°C
Ruumi küte / jahutus
4.4 | [7-02] | Tsoonide arv | R/W | 0: Üks tsoon 1: Kaks tsooni
4.5 | [F-0D] | Pumba töörežiim | R/W | 0: Katkematu 1: Proov 2: Päring
4.6 | [E-02] | Seadme tüüp | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Ümberpööratav (*1) 1: Ainult küte (*2)
4.7 | [9-0D] | Pumba piirang | R/W | 0~8, aste:1 0 : Piiranguta 1~4 : 90~60% pumpamiskiirus 5~8: 90~60% pumpamiskiirus proovivõtul 6 80% pumba kiirus
Ruumi küte / jahutus
4.9 | [F-00] | Pump väljaspool vahemikku | R/W | 0: Keelatud 1: Lubatud
4.A | [D-03] | Tõus umbes 0°C | R/W | 0: Ei 1: tõus 2°C, ulatus 4°C 2: tõus 4°C, ulatus 4°C 3: tõus 2°C, ulatus 8°C 4: tõus 4°C, ulatus 8°C
4.B | [9-04] | Ülevise | R/W | 1~4°C, aste: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Külmumistõrje | R/W | 0: Ei 1: Jah
Paak
5.2 | [6-0A] | Mugavuse sättepunkt | R/W | 30~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Öko sättepunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
5.4 | [6-0C] | Järelkütte sättepunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
5.6 | [6-0D] | Soojendusrežiim | R/W | 0: Ainult järelküte 3 planeeritud järelküte
└─ | Desinfitseerimine
5.7.1 | [2-01] | Aktiveerimine | R/W | 0: Ei 1: Jah
5.7.2 | [2-00] | Töö päev | R/W | 0: Iga päev 1: Esmaspäev 2: Teisipäev 3: Kolmapäev 4: Neljapäev 5: Reede 6: Laupäev 7: Pühapäev
5.7.3 | [2-02] | Algusaeg | R/W | 0~23 tundi, aste: 1 tund 1
5.7.4 | [2-03] | Paagi sättepunkt | R/W | 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Kestus | R/W | 40~60 min, aste: 5 min 40 min
Paak
5.8 | [6-0E] | Maksimaalne | R/W | E-07 = 4 40~75°C, aste: 1°C 60°C
5.9 | [6-00] | Hüsterees | R/W | 2~40°C, aste: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Hüsterees | R/W | 2~20°C, aste: 1°C 10°C
5.B |  | Sättepunkti režiim | R/W | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv
└─ | Ilmast sõltuv kõver
5.C | [0-0B] | STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus. | R/W | 35~[6-0E]°C, aste: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | STV ilmastikust sõltuva kõvera madala keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus. | R/W | Min (45~[6-0E])～[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge temperatuur. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | STV ilmastikust sõltuva kõvera madal temperatuur. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
Paak
5.D | [6-01] | Varu | R/W | 0~10°C, aste: 1°C 0°C
5.E |  | Ilmast sõltuva kõvera tüüp | R/O | 0: 2-punktiline 1: Kalle-nihe
Kasutaja sätted
└─ | Vaikne
7.4.1 |  | Režiim | R/W | 0: VÄLJAS 1: Manuaalne 2: Automaatne
7.4.3 |  | Tase | R/W | 0: Vaikne 1: Veel vaiksem 2: Kõige vaiksem
└─ | Elektrihind
7.5.1 |  | Kõrge | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Keskmine | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Madal | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Kasutaja sätted
7.6 |  | Gaasihind | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Paigaldussätted
└─ | Konfigureerimisviisard
| └─ | Süsteem
9.1.3.2 | [E-03] | VKS tüüp | R/W | 0: kütteseadmeta (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Soe tarbevesi | R/O | HPSU'
9.1.3.4 | [4-06] | Hädaabirežiim | R/W | 0: Manuaalne 1: Automaatne 2: Automaatne RK vähendamine/STV SEES 3: Automaatne RK vähendamine/STV VÄLJAS 4: Automaatne RK tavaline/STV VÄLJAS
9.1.3.5 | [7-02] | Tsoonide arv | R/W | 0: Üks tsoon 1: Kaks tsooni
9.1.3.6 | [E-0D] | Glükooliga täidetud süsteem | R/O | 0: Ei 1: Jah
9.1.3.7 | [6-02] | Lisakütteseadme võimsus | R/W | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0 kW
9.1.3.8 | [C-02] | Bivalentne | R/W | 0: VÄLJAS 1: Otse (RK) 2: Kaudne (STV) (*3) 3: Kaudne (STV+RK)
9.2.4 | [D-07] | Päike | R/W | 0: Ei 1: Jah (STV) 2: Jah (STV+RK)
| └─ | Varukütteseade
9.1.4.1 | [5-0D] | Pinge | R/W | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.1.4.2 | [4-0A] | Konfiguratsioon | R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hädaolukorras
9.1.4.3 | [6-03] | Võimsuse aste 1 | R/O | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0kW( *7) 2kW (*5) 3kW (*4, *6)
9.1.4.4 | [6-04] | Lisavõimsuse aste 2 | R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0kW (*4, *7) 3kW 4kW (*5) 6kW (*6)
| └─ | Põhitsoon
9.1.5.1 | [2-0C] | Kiirguri tüüp | R/W | 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator
9.1.5.2 | [C-07] | Juhtimine | R/W | 0: Väljuv vesi 1: Väline ruumi termostaat 2: Ruumi termostaat
9.1.5.3 |  | Sättepunkti režiim | R/W | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus 2: Ilmast sõltuv
9.1.5.4 |  | Programm | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.1.5.5 |  | Ilmast sõltuva kõvera tüüp | R/W | 0: 2-punktiline 1: Kalle-nihe
9.1.6 | [1-00] | VVT peatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
9.1.6 | [1-01] | VVT peatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-01]~[9-00], aste: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.6 | [1-03] | VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, aste: 1°C 25°C
9.1.7 | [1-06] | VVT peatsooni jahutamisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 20°C
9.1.7 | [1-07] | VVT peatsooni jahutamisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 25~43°C, aste: 1°C 35°C
9.1.7 | [1-08] | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 22°C
9.1.7 | [1-09] | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
| └─ | Lisatsoon
9.1.8.1 | [2-0D] | Kiirguri tüüp | R/W | 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator
9.1.8.3 |  | Sättepunkti režiim | R/W | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv küte, fikseeritud jahutus 2: Ilmast sõltuv
9.1.8.4 |  | Programm | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.1.9 | [0-00] | VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, aste: 1°C 25°C
9.1.9 | [0-01] | VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, aste: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.9 | [0-02] | VVT lisatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | VVT lisatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
9.1.A | [0-04] | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
9.1.A | [0-05] | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C 22°C
9.1.A | [0-06] | VVT lisatsooni jahutusel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 25~43°C, aste: 1°C 35°C
9.1.A | [0-07] | VVT lisatsooni jahutusel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 20°C
| └─ | Paak
9.1.B.1 | [6-0D] | Soojendusrežiim | R/W | 0: Ainult järelküte 3 planeeritud järelküte
9.1.B.2 | [6-0A] | Mugavuse sättepunkt | R/W | 30~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Öko sättepunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Järelkütte sättepunkt | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Hüsterees | R/W | 2~20°C, aste: 1°C 10°C
└─ | Soe tarbevesi
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Soe tarbevesi | R/O | HPSU'
9.2.2 | [D-02] | STV pump | R/W | 0: STV puudub Pump 1: Kohene kuum vesi 2: Desinfitseerimine 3: Ringlus 4: Ringlus ja desinfitseerimine
9.2.4 | [D-07] | Päike | R/W | 0: Ei 1: Jah (STV) 2: Jah (STV+RK)
└─ | Varukütteseade
9.3.1 | [E-03] | VKS tüüp | R/W | 0: kütteseadmeta (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.3.2 | [5-0D] | Pinge | R/W | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.3.3 | [4-0A] | Konfiguratsioon | R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hädaolukorras
9.3.4 | [6-03] | Võimsuse aste 1 | R/W | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0kW( *7) 2kW (*5) 3kW (*4, *6)
9.3.5 | [6-04] | Lisavõimsuse aste 2 | R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0kW (*4, *7) 3kW 4kW (*5) 6kW (*6)
9.3.6 | [5-00] | Tasakaal | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.3.7 | [5-01] | Tasakaalutemperatuur | R/W | -15~35°C, aste: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Kasutamine | R/W | 0: Keelatud 1: Lubatud 2: Ainult STV
└─ | Lisakütteseade
9.4.1 | [6-02] | Võimsus | R/W | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0 kW
9.4.3 | [8-03] | LKS öko taimer | R/W | 20~95 min, aste: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Kasutamine | R/W | 0: Keelatud 1: Lubatud 2: Kattuvus 3: Kompressor väljas 4: Ainult legionella
└─ | Hädaabirežiim
9.5.1 | [4-06] | Hädaabirežiim | R/W | 0: Manuaalne 1: Automaatne 2: Automaatne RK vähendamine/STV SEES 3: Automaatne RK vähendamine/STV VÄLJAS 4: Automaatne RK tavaline/STV VÄLJAS
9.5.2 | [7-06] | Kompressori sunnitud VÄLJALÜLITUS | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
└─ | Tasakaalustamine
9.6.1 | [5-02] | Ruumikütte prioriteet | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.6.2 | [5-03] | Prioriteetne temperatuur | R/W | -15~35°C, aste: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | LKS-i sättepunkti hälve | R/W | 0~20°C, aste: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Korduvkäivitumise vastane taimer | R/W | 0~10 tundi, aste: 0,5 tundi 0,5 tundi
9.6.5 | [8-00] | Minimaalse töötamise taimer | R/O | 0~20 min, aste 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Maksimaalse töötamise taimer | R/W | 5~95 min, aste: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Lisataimer | R/W | 0~95 min, aste: 5 min 95 min
Paigaldussätted
9.7 | [4-04] | Veetoru külmumise ennetamine | R/W | 0: Pumba pidev töötamine 1: Pumba vahelduv töötamine 2: VÄLJAS
└─ | kWh toite kasu
9.8.2 | [D-00] | Lubatud kütteseade | R/W | 0: Ei 1: Ainult LKS 2: Ainult VKS 3: Kõik
9.8.3 | [D-05] | Luba pump | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.8.4 | [D-01] | kWh toite kasu | R/W | 0: Ei 1: Avatud 2: Suletud 3: Tarkvõrk
9.8.6 |  | Luba elektrikütteseadmed | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.8.7 |  | Luba ruumi puhverdamine | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.8.8 |  | Piira sätte kW | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 2 kW
└─ | Energiatarbe juhtimine
9.9.1 | [4-08] | Energiatarbe juhtimine | R/W | 0: Ei 1: Katkematu 2: Sisendid 3: Vooluandur
9.9.2 | [4-09] | Tüüp | R/W | 0: Amp 1: kW
9.9.3 | [5-05] | Limiit | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Limiit 1 | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Limiit 2 | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Limiit 3 | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Limiit 4 | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Limiit | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Limiit 1 | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Limiit 2 | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Limiit 3 | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Limiit 4 | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioriteetne kütteseade | R/W | 0: Puudub 1: Lisakütteseade 2: Varukütteseade
9.9.F | [7-07] | BBR16 aktiveerimine* *BBR16 sätted on nähtavad ainult siis, kui kasutajaliidese keeleks on valitud rootsi keel. | R/W | 0: Ei 1: Jah
└─ | Energia mõõtmine
9.A.1 | [D-08] | Elektriarvesti 1 | R/W | 0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh
9.A.2 | [D-09] | Elektriarvesti 2 | R/W | 0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh 6: 100 pulss/kWh (PV meter) 7: 1000 pulss/kWh (PV meter)
└─ | Andurid
9.B.1 | [C-08] | Väline andur | R/W | 0: Ei 1: Väljas 2: Ruum
9.B.2 | [2-0B] | Välise ruumianduri nihe | R/W | -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Keskmine ajavahemik | R/W | 0: Ei 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
└─ | Bivalentne
9.C.1 | [C-02] | Bivalentne | R/W | 0: VÄLJAS 1: Otse (RK) 2: Kaudne (STV) (*3) 3: Kaudne (STV+RK)
9.C.2 | [7-05] | Boileri tõhusus | R/W | 0: Väga kõrge 1: Kõrge 2: Keskmine 3: Madal 4 Väga madal
9.C.3 | [C-03] | Temperatuur | R/W | -25~25°C, aste: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Hüsterees | R/W | 2~10°C, aste: 1°C 3°C
Paigaldussätted
9.D | [C-09] | Alarmiväljund | R/W | 0: Ebatavaline 1: Normaalselt
9.E | [3-00] | Autom. taaskäivitus | R/W | 0: manuaalne 1: Automaatne
9.F | [E-08] | Energiasäästufunktsioon | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.G |  | Keela kaitsed | R/W | 0: Ei 1: Jah
└─ | Kohalike sätete ülevaade
9.I | [0-00] | VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, aste: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | VVT lisatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, aste: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [0-02] | VVT lisatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | VVT lisatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
9.I | [0-05] | VVT lisatsooni jahutusel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, aste: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | VVT lisatsooni jahutusel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 25~43°C, aste: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | VVT lisatsooni jahutusel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus. | R/W | 35~[6-0E]°C, aste: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | STV ilmastikust sõltuva kõvera madala keskkonnatemperatuuri väljuva vee väärtus. | R/W | Min (45~[6-0E])～[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | STV ilmastikust sõltuva kõvera kõrge temperatuur. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | STV ilmastikust sõltuva kõvera madal temperatuur. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | VVT peatsooni kütmisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | -40~5°C, aste: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | VVT peatsooni kütmisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-01]~[9-00], aste: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [1-03] | VVT peatsooni kütmisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, aste: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Väljuva vee temperatuuri peatsooni ilmastikust sõltuv jahutus. | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [1-05] | Väljuva vee temperatuuri lisatsooni ilmastikust sõltuv jahutus. | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [1-06] | VVT peatsooni jahutamisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 10~25°C, aste: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | VVT peatsooni jahutamisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | 25~43°C, aste: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
9.I | [1-0A] | Mis on välistemperatuuri keskmine ajavahemik? | R/W | 0: Ei 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
9.I | [1-0B] | Kui kõrge on põhitsoonis kütmisel soovitud delta temperatuur? | R/W | 3~12°C, aste: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiaator) 5°C [2-0C] = 2 (Radiaator) 10°C
9.I | [1-0C] | Kui kõrge on lisatsoonis kütmisel soovitud delta temperatuur? | R/W | 3~12°C, aste: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiaator) 5°C [2-0C] = 2 (Radiaator) 10°C
9.I | [1-0D] | Kui kõrge on põhitsoonis jahutusel soovitud delta temperatuur? | R/W | 3~10°C, aste: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Kui kõrge on lisatsoonis jahutusel soovitud delta temperatuur? | R/W | 3~10°C, aste: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Millal desinfitseerimisfunktsiooni kasutatakse? | R/W | 0: Iga päev 1: Esmaspäev 2: Teisipäev 3: Kolmapäev 4: Neljapäev 5: Reede 6: Laupäev 7: Pühapäev
9.I | [2-01] | Kas kasutada desinfitseerimisfunktsiooni? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [2-02] | Millal alustada desinfitseerimist? | R/W | 0~23 tundi, aste: 1 tund 1
9.I | [2-03] | Kui kõrge on desinfitseerimise temperatuur? | R/W | 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Kui kaua tuleb paagi temperatuuri säilitada? | R/W | 40~60 min, aste: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Ruumi jäätumisvastane temperatuur | R/W | 4~16°C, aste: 1°C 8°C
9.I | [2-06] | Ruumi jäätumisvastane kaitse | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [2-09] | Seadistage mõõdetud ruumitemperatuuri nihet | R/W | -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Seadistage mõõdetud ruumitemperatuuri nihet | R/W | -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Kui suur on mõõdetud välistemperatuuri jaoks vajalik nihe? | R/W | -5~5°C, aste: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Milline soojusülekandja tüüp on ühendatud VVT peatsooniga? | R/W | 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator
9.I | [2-0D] | Milline soojusülekandja tüüp on ühendatud VVT lisatsooniga? | R/W | 0: Põrandaküte 1: Ventilaatorkonvektor 2: Radiaator
9.I | [2-0E] | Mis on maksimaalne lubatud vool soojuspumbale? | R/W | 20~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Kas seadme automaatne taaskäivitus on lubatud? | R/W | 0: manuaalne 1: Automaatne
9.I | [3-01] | -- | R/W | 0
9.I | [3-02] | -- | R/W | 1
9.I | [3-03] | -- | R/W | 4
9.I | [3-04] | -- | R/W | 2
9.I | [3-05] | -- | R/W | 1
9.I | [3-06] | Kui suur on maksimaalne soovitud toatemperatuur kütmisel? | R/W | 18~30°C, aste: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Kui suur on minimaalne soovitud toatemperatuur kütmisel? | R/W | 12~18°C, aste: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Kui suur on maksimaalne soovitud toatemperatuur jahutusel? | R/W | 25~35°C, aste: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Kui suur on minimaalne soovitud toatemperatuur jahutusel? | R/W | 15~25°C, aste: 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | -- |  | 0
9.I | [3-0B] | -- |  | 1
9.I | [3-0C] | -- |  | 1
9.I | [3-0D] | Kui paigaldatud on kahetsooniline komplekt, pumba(pumpade) ummistusvastane komplekt ja seguklapi komplekt | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [4-00] | Mis on VKS-i töörežiim? | R/W | 0: Keelatud 1: Lubatud 2: Ainult STV
9.I | [4-01] | Milline elektrikütteseade on prioriteetne? | R/W | 0: Puudub 1: Lisakütteseade 2: Varukütteseade
9.I | [4-02] | Millisest välistemperatuurist madalamal on kütmine lubatud? | R/W | 14~35°C, aste: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Lisakütteseadme töö lubamine. | R/W | 0: Keelatud 1: Lubatud 2: Kattuvus 3: Kompressor väljas 4: Ainult legionella
9.I | [4-04] | Veetoru külmumise ennetamine | R/W | 0: Pumba pidev töötamine 1: Pumba vahelduv töötamine 2: VÄLJAS
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Hädaabirežiim | R/W | 0: Manuaalne 1: Automaatne 2: Automaatne RK vähendamine/STV SEES 3: Automaatne RK vähendamine/STV VÄLJAS 4: Automaatne RK tavaline/STV VÄLJAS
9.I | [4-07] | -- |  | 3
9.I | [4-08] | Millist voolupiiramisrežiimi süsteem vajab? | R/W | 0: Ei 1: Katkematu 2: Sisendid 3: Vooluandur
9.I | [4-09] | Millist voolupiiramistüüpi vajatakse? | R/W | 0: Amp 1: kW
9.I | [4-0A] | Varukütteseadme konfiguratsioon | R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 hädaolukorras
9.I | [4-0B] | Kütmise/jahutuse vahel automaatse muutmise hüsterees. | R/W | 1~10°C, aste: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Kütmise/jahutuse vahel automaatse muutmise nihe. | R/W | 1~10°C, aste: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Tasakaal: kas inaktiveerida varuküte (või bivalentse süsteemi korral väline varukütteallikas) ülalpool ruumi kütmise tasakaalutemperatuuri? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [5-01] | Kui kõrge on hoone tasakaalutemperatuur? | R/W | -15~35°C, aste: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Ruumikütte prioriteet. | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [5-03] | Ruumikütte prioriteetne temperatuur. | R/W | -15~35°C, aste: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Sooja tarbevee temperatuuri soovitud väärtuse korrektuur. | R/W | 0~20°C, aste: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Mis on DS1 vajalik piirang? | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Mis on DS2 vajalik piirang? | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Mis on DS3 vajalik piirang? | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Mis on DS4 vajalik piirang? | R/W | 0~50 A, aste: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Mis on DS1 vajalik piirang? | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Mis on DS2 vajalik piirang? | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Mis on DS3 vajalik piirang? | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Mis on DS4 vajalik piirang? | R/W | 0~20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Varukütteseadme pinge | R/W | 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Temperatuuri erinevus, mis määrab temparatuuri siis, kui küttepump on SISSELÜLITATUD. | R/W | 2~40°C, aste: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Temperatuuri erinevus, mis määrab temparatuuri siis, kui küttepump on VÄLJALÜLITATUD. | R/W | 0~10°C, aste: 1°C 0°C
9.I | [6-02] | Kui suur on lisakütteseadme võimsus? | R/W | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0 kW
9.I | [6-03] | Kui suur on lisakütteseadme võimsus astmel 1? | R/O | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0kW( *7) 2kW (*5) 3kW (*4, *6)
9.I | [6-04] | Kui suur on lisakütteseadme võimsus astmel 2? | R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10 kW, aste: 0,2 kW 0kW (*4, *7) 3kW 4kW (*5) 6kW (*6)
9.I | [6-05] | Soojana hoidmise hüsterees. |  | 0~40°C, aste: 1°C 12
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Millist hüstereesi kasutatakse järelkütterežiimis? | R/W | 2~20°C, aste: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Kui kõrge on soovitud mugava säilituse temperatuur? | R/W | 30~[6-0E]°C, aste: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Kui kõrge on soovitud Eco säilituse temperatuur? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
9.I | [6-0C] | Kui kõrge on soovitud järelküttetemperatuur? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, aste: 1° 45°C
9.I | [6-0D] | Milline on soovitud sooja tarbevee tootmisviis? | R/W | 0: Ainult järelküte 3 planeeritud järelküte
9.I | [6-0E] | Kui kõrge on soovitud maksimaalne temperatuur? | R/W | E-07 = 4 40~75°C, aste: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | Sooja tarbevee lisakütteseadme ületustemperatuur. | R/W | 0~4°C, aste: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Sooja tarbevee lisakütteseadme hüsterees. | R/W | 2~40°C, aste: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Kui palju leidub väljuva vee temperatuuri tsoone? | R/W | 0: Üks tsoon 1: Kaks tsooni
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Boileri tõhusus | R/W | 0: Väga kõrge 1: Kõrge 2: Keskmine 3: Madal 4 Väga madal
9.I | [7-06] | Kompressori sunnitud VÄLJALÜLITUS | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [7-07] | BBR16 aktiveerimine* *BBR16 sätted on nähtavad ainult siis, kui kasutajaliidese keeleks on valitud rootsi keel. | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [7-08] | Soojana hoidmise funktsiooni aktiveerimine | R/W | 0: Välja lülitatud (*3) 1: Sisse lülitatud (*4)
9.I | [7-09] | Milline on minimaalne pumba PWM-väärtus. | R/W | 20%
9.I | [7-0A] | Lisatsooni fikseeritud pumba PWM, kui paigaldatud on kahetsooniline komplekt. | R/W | 20~95%, aste 5% 95%
9.I | [7-0B] | Põhitsooni fikseeritud pumba PWM, kui paigaldatud on kahetsooniline komplekt. | R/W | 20~95%, aste 5% 95%
9.I | [7-0C] | Aeg, mis on vajalik seguklapi pööramiseks ühelt poolelt teisele, kui paigaldatud on kahetsooniline komplekt. | R/W | 20~300 sekundit, samm 5 s 125 sekundit
9.I | [7-0D] | Hüstereesi väärtus, mida kasutatakse paagi bivalentsuse juhtimiseks juhul, kui see toetab ruumi kütmist | R/W | 2~20, aste 0,5 °C 4 °C
9.I | [7-0E] | Sättepunkti nihe, et määrata, millal paak on piisavalt täis, et minna liigolekusse | R/W | 2~22, aste 0,5 °C 7 °C
9.I | [8-00] | Sooja tarbevee režiimi minimaalne tööaeg. | R/W | 0~20 min, aste 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Sooja tarbevee režiimi maksimaalne tööaeg. | R/W | 5~95 min, aste: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Korduvkäivitumise aeg. | R/W | 0~10 tundi, aste: 0,5 tundi 0,5 tundi
9.I | [8-03] | Lisakütteseadme viivitustaimer. | R/W | 20~95 min, aste: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Maksimaalsele tööajale lisanduv tööaeg. | R/W | 0~95 min, aste: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Luba ruumitemperatuuri juhtimiseks VVT kohandamist? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [8-06] | Väljuva vee temperatuuri maksimaalne kohandamine. | R/W | 0~10°C, aste: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Milline on jahutusel soovitud mugava peatoru väljuva vee temperatuur? | R/W | [9-03]~[9-02], aste: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Milline on jahutusel soovitud Eco peatoru väljuva vee temperatuur? | R/W | [9-03]~[9-02], aste: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Milline on kütmisel soovitud mugava peatoru väljuva vee temperatuur? | R/W | [9-01]~[9-00], aste: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Milline on kütmisel soovitud Eco peatoru väljuva vee temperatuur? | R/W | [9-01]~[9-00], aste: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Kui kõrge on kütmisel soovitud maksimaalne peatsooni VVT? | R/W | 37~65°C, aste: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-01] | Kui kõrge on kütmisel soovitud minimaalne peatsooni VVT? | R/W | 15~37°C, aste: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Kui kõrge on jahutusel soovitud maksimaalne peatsooni VVT? | R/W | 18~22°C, aste: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Kui kõrge on jahutusel soovitud minimaalne peatsooni VVT? | R/W | 5~18°C, aste: 1°C 7°C
9.I | [9-04] | Väljuva vee temperatuuri ületustemperatuur. | R/W | 1~4°C, aste: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Kui kõrge on kütmisel soovitud minimaalne lisatsooni VVT? | R/W | 15~37°C, aste: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Kui kõrge on kütmisel soovitud maksimaalne lisatsooni VVT? | R/W | 37~65°C, aste: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-07] | Kui kõrge on jahutusel soovitud minimaalne lisatsooni VVT? | R/W | 5~18°C, aste: 1°C 7°C
9.I | [9-08] | Kui kõrge on jahutusel soovitud maksimaalne lisatsooni VVT? | R/W | 18~22°C, aste: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Mis võib langeda jahutuse käivitumisel alla VVT normi? | R/W | 1~18°C, aste: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Mis on ruumi puhverdustemperatuur kütmisel? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, aste: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Mis on ruumi puhverdustemperatuur jahutusel? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, aste: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Ruumitemperatuuri hüsterees. | R/W | 1~6°C, aste: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Pumpamiskiiruse piirang | R/W | 0~8, aste:1 0 : Piiranguta 1~4 : 90~60% pumpamiskiirus 5~8: 90~60% pumpamiskiirus proovivõtul 6 80% pumba kiirus
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Sooja tarbevee prioriteet. | R/W | 0: Päikesekütte prioriteet 1: Soojuspumba prioriteet
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Kas väline varukütteallikas on ühendatud? | R/W | 0: VÄLJAS 1: Otse (RK) 2: Kaudne (STV) (*3) 3: Kaudne (STV+RK)
9.I | [C-03] | Bivalentne käivitustemperatuur. | R/W | -25~25°C, aste: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Bivalentne hüstereesi temperatuur. | R/W | 2~10°C, aste: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Milline on peatsooni kontaktitüübi Thermo vajadus? | R/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakti
9.I | [C-06] | Milline on lisatsooni kontaktitüübi Thermo vajadus? | R/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakti
9.I | [C-07] | Millist seadme juhtimistüüpi kasutatakse töörežiimil? | R/W | 0: Väljuv vesi 1: Väline ruumi termostaat 2: Ruumi termostaat
9.I | [C-08] | Millist tüüpi väline andur paigaldatakse? | R/W | 0: Ei 1: Väljas 2: Ruum
9.I | [C-09] | Milline on soovitud alarmiväljundi kontaktitüüp? | R/W | 0: Ebatavaline 1: Normaalselt
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Millised kütteseadmed on lubatud, kui eelistatud kWh tariifi vooluallikas katkestatakse? | R/W | 0: Ei 1: Ainult LKS 2: Ainult VKS 3: Kõik
9.I | [D-01] | Eelistatud kWh tariifi vooluallika paigaldamise kontaktitüüp? | R/W | 0: Ei 1: Avatud 2: Suletud 3: Tarkvõrk
9.I | [D-02] | Millist tüüpi sooja tarbevee pump paigaldatakse? | R/W | 0: STV puudub Pump 1: Kohene kuum vesi 2: Desinfitseerimine 3: Ringlus 4: Ringlus ja desinfitseerimine
9.I | [D-03] | Väljuva vee temperatuuri kompensatsioon ligikaudu 0°C. | R/W | 0: Ei 1: tõus 2°C, ulatus 4°C 2: tõus 4°C, ulatus 4°C 3: tõus 2°C, ulatus 8°C 4: tõus 4°C, ulatus 8°C
9.I | [D-04] | Kas nõudluse trükkplaat on ühendatud? | R/W | 0: Ei 1: Energiatarbimise kontroll
9.I | [D-05] | Kas pump töötab, kui eelistatud kWh tariifi vooluallikas katkestatakse? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [D-07] | Kas päikeseenergia komplekt on ühendatud? | R/W | 0: Ei 1: Jah (STV) 2: Jah (STV+RK)
9.I | [D-08] | Kas voolu mõõtmiseks kasutatakse välist kWh mõõdikut? | R/W | 0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh
9.I | [D-09] | Kas voolu mõõtmiseks kasutatakse välist kWh mõõdikut, kas tarkvõrgu seadmel kasutatakse kWh mõõdikut? | R/W | 0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh 6: 100 pulss/kWh (PV meter) 7: 1000 pulss/kWh (PV meter)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Millist tüüpi seade paigaldatakse? | R/O | 0~5 0: LT jagatud
9.I | [E-01] | Millist tüüpi kompressor paigaldatakse? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Milline on siseseadme tarkvaratüüp? | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Ümberpööratav (*1) 1: Ainult küte (*2)
9.I | [E-03] | Mitu astet on varukütteseadmel? | R/W | 0: kütteseadmeta (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.I | [E-04] | Kas välisseadmel on voolusäästufunktsioon? | R/O | 0: Ei 1: Jah
9.I | [E-05] | Kas süsteem toodab sooja tarbevett? | R/O | 0: Ei 1: Jah
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Millist tüüpi STV pump on paigaldatud? | R/O | HPSU
9.I | [E-08] | Välisseadme voolusäästufunktsioon. | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | Kas paigaldatud on kahe tsooni komplekt? | R/W | 0: ei ole paigaldatud 1: - 2: kahetsooniline komplekt paigaldatud
9.I | [E-0C] | Milline kahetsoonilise süsteemi tüüp on paigaldatud? | R/W | 0: hüdraulilise separaatorita / otsepumbata 1: hüdraulilise separaatoriga / otsepumbata 2: hüdraulilise separaatoriga / otsepumbaga
9.I | [E-0D] | Kas süsteem on täidetud glükooliga? | R/O | 0: Ei 1: Jah
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Pumpamine on lubatud väljaspool vahemikku. | R/W | 0: Keelatud 1: Lubatud
9.I | [F-01] | Millisest välistemperatuurist kõrgemal on jahutus lubatud? | R/W | 10~35°C, aste: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-06] | Lubada paagi boiler? | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [F-07] | Tõhususe arvutamine | R/W | 0: Sisse lülitatud 1: Välja lülitatud
9.I | [F-08] | Pideval kütmisel sulatamine lubatud | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [F-09] | Pumpamine voolu kõikumisel. | R/W | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Kas sulgeda sulgeklapp, kui termo on VÄLJAS? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [F-0C] | Kas sulgeda sulgeklapp jahutuse ajaks? | R/W | 0: Ei 1: Jah
9.I | [F-0D] | Millist pumpamisrežiimi kasutatakse? | R/W | 0: Katkematu 1: Proov 2: Päring
9.I | [F-0E] | Paagi kütmine tugi_max | R/W | 10~35 kW, aste: 1 kW 20 kW
Kahetsoonilise komplekti sätted
9.P.1 | [E-0B] | Kahetsooniline komplekt paigaldatud | R/W | 0: ei ole paigaldatud 1: - 2: kahetsooniline komplekt paigaldatud
9.P.2 | [E-0C] | Bi-zone süsteem tüüp | R/W | 0: hüdraulilise separaatorita / otsepumbata 1: hüdraulilise separaatoriga / otsepumbata 2: hüdraulilise separaatoriga / otsepumbaga
9.P.3 | [7-0A] | Lisatsooni pumba fikseeritud PWM | R/W | 20~95%, aste 5% 95%
9.P.4 | [7-0B] | Põhitsooni pumba fikseeritud PWM | R/W | 20~95%, aste 5% 95%
9.P.5 | [7-0C] | Seguklapi pööramisaeg | R/W | 20~300 s, samm 5 s 125 s