## Front_page
Таблица местных настроек
Подходящие агрегаты
ELSH12P30E▲▼
ELSH12P50E▲▼
ELSHB12P30E▲▼
ELSHB12P50E▲▼
ELSX12P30E▲▼
ELSX12P50E▲▼
ELSXB12P30E▲▼
ELSXB12P50E▲▼
Примечания
(*1) | *X*
(*2) | *H*
(*3) | *B*
(*4) | EKECBUA3V
(*5) | EKECBUA6V
(*6) | EKECBUA9W
(*7) | Резервный нагреватель (BUH) меньше
(*8) | 300L резерв
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P717812-1
Таблица местных настроек |  |  |  |  | Installer setting at variance with default value
Навигация |  | Название настройки |  | Диапазон, шаг Значение по умолчанию | Date | Value
Помещение
└─ | Антиобледенение
1.4.1 | [2-06] | Активация | R/W | 0: Нет 1: Да
1.4.2 | [2-05] | Уставка для помещения | R/W | 4~16°C, шаг: 1°C 8°C
└─ | Диапазон уставки
1.5.1 | [3-07] | Минимум нагрева | R/W | 12~18°C, шаг: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Максимум нагрева | R/W | 18~30°C, шаг: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Минимум охлаждения | R/W | 15~25°C, шаг: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Максимум охлаждения | R/W | 25~35°C, шаг: 1°C 35°C
Помещение
1.6 | [2-09] | Смещение комнатн. датчика | R/W | -5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Смещение комнатн. датчика | R/W | -5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C
└─ | Уставка комфорта для помещения
1.9.1 | [9-0A] | Уставка комфорта для нагрева | R/W | [3-07]～[3-06]°C, шаг: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Уставка комфорта для охлаждения | R/W | [3-09]～[3-08]°C, шаг: 0,5°C 23°C
Главная зона
2.4 |  | Режим уставки |  | 0: Фиксированный 1: Нагрев МЗ, фиксированное охлаждение 2: Зависимый от погоды
└─ | Кривая МЗ нагрева
2.5 | [1-00] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
2.5 | [1-03] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-01]~мин.(45, [9-00])°C, шаг: 1°C 25°C
└─ | Кривая метеозависимости охлаждения
2.6 | [1-06] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 25~43°C, шаг: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
Главная зона
2.7 | [2-0C] | Тип источника | R/W | 0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор
└─ | Диапазон уставки
2.8.1 | [9-01] | Минимум нагрева | R/W | 15~37°C, шаг: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Максимум нагрева | R/W | 37~65, шаг: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
2.8.3 | [9-03] | Минимум охлаждения | R/W | 5~18°C, шаг: 1°C 7°C
2.8.4 | [9-02] | Максимум охлаждения | R/W | 18~22°C, шаг: 1°C 22°C
Главная зона
2.9 | [C-07] | Управление | R/W | 0: Вода на выходе 1: Внешний комнатный термостат 2: Комнатный термостат
2.A | [C-05] | Тип внешнего термостата | R/W | 1: 1 контакт 2: 2 контакт
└─ | Разность температур
2.B.1 | [1-0B] | Разность температур при нагреве | R/W | 3~12°C, шаг: 1°C [2-0C] ≠2 (Радиатор) 5°C [2-0C] = 2 (Радиатор) 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Разность температур при охлаждении | R/W | 3~10°C, шаг: 1°C 5°C
└─ | Модуляция
2.C.1 | [8-05] | Модуляция | R/W | 0: Нет 1: Да
2.C.2 | [8-06] | Максимальная модуляция | R/W | 0~10°C, шаг: 1°C 5°C
└─ | Запорный клапан
2.D.1 | [F-0B] | Во время работы термостата | R/W | 0: Нет 1: Да
2.D.2 | [F-0C] | Во время охлаждения | R/W | 0: Нет 1: Да
Главная зона
2.E |  | Тип кривой МЗ | R/W | 0: 2-точечная 1: Наклон-Смещение
Дополнительная зона
3.4 |  | Режим уставки |  | 0: Фиксированный 1: Нагрев МЗ, фиксированное охлаждение 2: Зависимый от погоды
└─ | Кривая МЗ нагрева
3.5 | [0-00] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-05]~мин(45, [9-06])°C, шаг: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
3.5 | [0-02] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
└─ | Кривая метеозависимости охлаждения
3.6 | [0-04] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
3.6 | [0-05] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 25~43°C, шаг: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 20°C
Дополнительная зона
3.7 | [2-0D] | Тип источника | R/O | 0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор
└─ | Диапазон уставки
3.8.1 | [9-05] | Минимум нагрева | R/W | 15~37°C, шаг: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Максимум нагрева | R/W | 37~65, шаг: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
3.8.3 | [9-07] | Минимум охлаждения | R/W | 5~18°C, шаг: 1°C 7°C
3.8.4 | [9-08] | Максимум охлаждения | R/W | 18~22°C, шаг: 1°C 22°C
Дополнительная зона
3.A | [C-06] | Тип внешнего термостата | R/W | 1: 1 контакт 2: 2 контакт
└─ | Разность температур
3.B.1 | [1-0C] | Разность температур при нагреве | R/W | 3~12°C, шаг: 1°C [2-0C] ≠2 (Радиатор) 5°C [2-0C] = 2 (Радиатор) 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Разность температур при охлаждении | R/W | 3~10°C, шаг: 1°C 5°C
Дополнительная зона
3.C |  | Тип кривой МЗ | R/O | 0: 2-точечная 1: Наклон-Смещение
Нагрев/охлаждение помещения
└─ | Рабочий диапазон
4.3.1 | [4-02] | Темп.нагр.помещ.ВЫКЛ | R/W | 14~35°C, шаг: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Темп.охл.помещ.ВЫКЛ | R/W | 10~35°C, шаг: 1°C 20°C
Нагрев/охлаждение помещения
4.4 | [7-02] | Количество зон | R/W | 0: Одна зона 1: Две зоны
4.5 | [F-0D] | Режим работы насоса | R/W | 0: Непрерывный 1: Образец 2: Запрос
4.6 | [E-02] | Тип агрегата | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Реверсивный (*1) 1: Только нагрев (*2)
4.7 | [9-0D] | Ограничение насоса | R/W | 0~8, шаг: 1 0: Нет ограничений 1~4: 90~60% скорость насоса 5~8: 90~60% скорость насоса при периодическом контроле 6: 80% скорость насоса
Нагрев/охлаждение помещения
4.9 | [F-00] | Насос за пределами диапазона | R/W | 0: Ограничено 1: Допустимо
4.A | [D-03] | Повышение около 0°C | R/W | 0: Нет 1: повышение 2°C, диапазон 4°C 2: повышение 4°C, диапазон 4°C 3: повышение 2°C, диапазон 8°C 4: повышение 4°C, диапазон 8°C
4.B | [9-04] | Превышение | R/W | 1~4°C, шаг: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Антиобледенение | R/W | 0: Нет 1: Да
Резерв.
5.2 | [6-0A] | Уставка комфорта | R/W | 30~[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Уставка экономии | R/W | 30~мин(50, [6-0E])⁰C, шаг: 1⁰C 45°C
5.4 | [6-0C] | Уставка повторного нагрева | R/W | 30~мин(50, [6-0E])⁰C, шаг: 1⁰C 45°C
5.6 | [6-0D] | Режим нагрева | R/W | 0: Тол.повт.нагр. 3: Повторный нагрев по расписанию
└─ | Дезинфекция
5.7.1 | [2-01] | Активация | R/W | 0: Нет 1: Да
5.7.2 | [2-00] | День работы | R/W | 0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг 5: Пятница 6: Суббота 7: Воскресенье
5.7.3 | [2-02] | Время запуска | R/W | 0~23 часа, шаг: 1 час 1
5.7.4 | [2-03] | Уставка резервуара | R/W | 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Продолжительность | R/W | 40~60 мин, шаг: 5 мин 40 мин.
Резерв.
5.8 | [6-0E] | Максимум | R/W | E-07 = 4 40~ 75°C, шаг: 1°C 60°C
5.9 | [6-00] | Гистерезис | R/W | 2~40°C, шаг: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Гистерезис | R/W | 2~20°C, шаг: 1°C 10°C
5.B |  | Режим уставки | R/W | 0: Фиксированный 1: Завис.от погоды
└─ | Кривая МЗ
5.C | [0-0B] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления. | R/W | 35~[6-0E]°C, шаг: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления. | R/W | Мин(45~[6-0E])～[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП). | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП). | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
Резерв.
5.D | [6-01] | Граница | R/W | 0~10°C, шаг: 1°C 0°C
5.E |  | Тип кривой МЗ | R/O | 0: 2-точечная 1: Наклон-Смещение
Пользоват. настройки
└─ | Тихий режим
7.4.1 |  | Режим | R/W | 0: ВЫКЛ. 1: Ручной 2: Автоматич.
7.4.3 |  | Уровень | R/W | 0: Тихий режим 1: Более тихий 2: Наиболее тихий
└─ | Цена электроэнергии
7.5.1 |  | Высокий | R/W | 0,00~990/кВт·ч 1/кВт·ч
7.5.2 |  | Средняя | R/W | 0,00~990/кВт·ч 1/кВт·ч
7.5.3 |  | Низкий | R/W | 0,00~990/кВт·ч 1/кВт·ч
Пользоват. настройки
7.6 |  | Цена газа | R/W | 0,00~990/кВт·ч 0,00~290/MBtu 1,0/кВт·ч
Настройки установщика
└─ | Мастер конфигурирования
| └─ | Система
9.1.3.2 | [E-03] | Тип BUH | R/W | 0: Без нагревателя (*7) 2: 3 В (*4) 3: 6 В (*5) 4: 9W (*6)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Гор.вода быт.потр. | R/O | HPSU'
9.1.3.4 | [4-06] | Авар.ситуация | R/W | 0: Ручной 1: Автоматич. 2: Автоматич. уменьш. нагрев помещения / ГВБП ВКЛ. 3: Автоматич. уменьш. нагрев помещения / ГВБП ВЫКЛ. 4: Автоматич. нормальный нагрев помещения / ГВБП ВЫКЛ.
9.1.3.5 | [7-02] | Количество зон | R/W | 0: Одна зона 1: Две зоны
9.1.3.6 | [E-0D] | Система, заполненная гликолем | R/O | 0: Нет 1: Да
9.1.3.7 | [6-02] | Мощность вспомогательного нагревателя | R/W | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0 кВт
9.1.3.8 | [C-02] | Бивалентно | R/W | 0: ВЫКЛ. 1: Непосредственный нагрев (помещения) 2: Посредственный нагрев (ГВБП) (*3) 3: Посредственный нагрев (ГВБП + нагрев помещения)
9.2.4 | [D-07] | Солнечный | R/W | 0: Нет 1: Да (ГВБП) 2: Да (ГВБП + нагрев помещения)
| └─ | Резервный нагреватель
9.1.4.1 | [5-0D] | Напряжение | R/W | 0: 230В, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400B, 3~ (*6)
9.1.4.2 | [4-0A] | Конфигурирование | R/кВт (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 в авар. ситуации
9.1.4.3 | [6-03] | Ступень производительности 1 | R/O | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0kW( *7) 2 кВт (*5) 3kW (*4, *6)
9.1.4.4 | [6-04] | Дополнительная ступень производительности 2 | R/кВт (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0kW (*4, *7) 3 кВт 4 кВт (*5) 6 кВт (*6)
| └─ | Главная зона
9.1.5.1 | [2-0C] | Тип источника | R/W | 0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор
9.1.5.2 | [C-07] | Управление | R/W | 0: Вода на выходе 1: Внешний комнатный термостат 2: Комнатный термостат
9.1.5.3 |  | Режим уставки | R/W | 0: Фиксированный 1: Нагрев МЗ, фиксированное охлаждение 2: Зависимый от погоды
9.1.5.4 |  | Расписание | R/W | 0: Нет 1: Да
9.1.5.5 |  | Тип кривой МЗ | R/W | 0: 2-точечная 1: Наклон-Смещение
9.1.6 | [1-00] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
9.1.6 | [1-01] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.6 | [1-03] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-01]~мин.(45, [9-00])°C, шаг: 1°C 25°C
9.1.7 | [1-06] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 20°C
9.1.7 | [1-07] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 25~43°C, шаг: 1°C 35°C
9.1.7 | [1-08] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C 22°C
9.1.7 | [1-09] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
| └─ | Дополнительная зона
9.1.8.1 | [2-0D] | Тип источника | R/W | 0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор
9.1.8.3 |  | Режим уставки | R/W | 0: Фиксированный 1: Нагрев МЗ, фиксированное охлаждение 2: Зависимый от погоды
9.1.8.4 |  | Расписание | R/W | 0: Нет 1: Да
9.1.9 | [0-00] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-05]~мин(45, [9-06])°C, шаг: 1°C 25°C
9.1.9 | [0-01] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.9 | [0-02] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
9.1.A | [0-04] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
9.1.A | [0-05] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C 22°C
9.1.A | [0-06] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 25~43°C, шаг: 1°C 35°C
9.1.A | [0-07] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 20°C
| └─ | Резерв.
9.1.B.1 | [6-0D] | Режим нагрева | R/W | 0: Тол.повт.нагр. 3: Повторный нагрев по расписанию
9.1.B.2 | [6-0A] | Уставка комфорта | R/W | 30~[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Уставка экономии | R/W | 30~мин(50, [6-0E])⁰C, шаг: 1⁰C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Уставка повторного нагрева | R/W | 30~мин(50, [6-0E])⁰C, шаг: 1⁰C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Гистерезис | R/W | 2~20°C, шаг: 1°C 10°C
└─ | Гор.вода быт.потр.
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Гор.вода быт.потр. | R/O | HPSU'
9.2.2 | [D-02] | Насос горячей воды бытового потребления (ГВБП) | R/W | 0: Отсутствует насос ГВБП 1: Быстрый нагрев воды 2: Дезинфекция 3: Циркуляция 4: Циркуляция и дезинфекция
9.2.4 | [D-07] | Солнечный | R/W | 0: Нет 1: Да (ГВБП) 2: Да (ГВБП + нагрев помещения)
└─ | Резервный нагреватель
9.3.1 | [E-03] | Тип BUH | R/W | 0: Без нагревателя (*7) 2: 3 В (*4) 3: 6 В (*5) 4: 9W (*6)
9.3.2 | [5-0D] | Напряжение | R/W | 0: 230В, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400B, 3~ (*6)
9.3.3 | [4-0A] | Конфигурирование | R/кВт (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 в авар. ситуации
9.3.4 | [6-03] | Ступень производительности 1 | R/W | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0kW( *7) 2 кВт (*5) 3kW (*4, *6)
9.3.5 | [6-04] | Дополнительная ступень производительности 2 | R/кВт (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0kW (*4, *7) 3 кВт 4 кВт (*5) 6 кВт (*6)
9.3.6 | [5-00] | Равновесие | R/W | 0: Нет 1: Да
9.3.7 | [5-01] | Равновесная температура | R/W | -15~35°C, шаг: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Эксплуатация | R/W | 0: Ограничено 1: Допустимо 2: Только ГВБП
└─ | Вспомогат.нагреватель
9.4.1 | [6-02] | Производительность | R/W | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0 кВт
9.4.3 | [8-03] | Таймер экономичного режима вспомогательного нагревателя | R/W | 20~95 мин, шаг: 5 мин 50 мин
9.4.4 | [4-03] | Эксплуатация | R/W | 0: Ограничено 1: Допустимо 2: Перекрытие 3: Компрессор ВЫКЛ. 4: Только для функции предотвращения появления легионелл
└─ | Авар.ситуация
9.5.1 | [4-06] | Авар.ситуация | R/W | 0: Ручной 1: Автоматич. 2: Автоматич. уменьш. нагрев помещения / ГВБП ВКЛ. 3: Автоматич. уменьш. нагрев помещения / ГВБП ВЫКЛ. 4: Автоматич. нормальный нагрев помещения / ГВБП ВЫКЛ.
9.5.2 | [7-06] | Принудительное отключение компрессора | R/W | 0: Выключено 1: Включено
└─ | Балансировка
9.6.1 | [5-02] | Приоритет нагрева помещения | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.6.2 | [5-03] | Приоритетная температура | R/W | -15~35°C, шаг: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Уставка смещения BSH | R/W | 0~20°C, шаг: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Таймер защиты от частых включений | R/W | 0~10 часа, шаг: 0,5 часа 0,5 часа
9.6.5 | [8-00] | Таймер минимального времени работы | R/O | 0~20 мин, шаг: 1 мин 1 мин
9.6.6 | [8-01] | Таймер максимального времени работы | R/W | 5~95 мин, шаг: 5 30 мин
9.6.7 | [8-04] | Дополнительный таймер | R/W | 0~95 мин, шаг: 5 мин 95 мин
Настройки установщика
9.7 | [4-04] | Защита от замерзания водяной трубы | R/W | 0: Непрерывная работа насоса 1: Прерывная работа насоса 2: ВЫКЛ
└─ | Источник электропитания по льготному тарифу
9.8.2 | [D-00] | Разрешение нагревателя | R/W | 0: Нет 1: Вспом. нагреватель (BSH) 2: Только РН 3: Все
9.8.3 | [D-05] | Разрешение насоса | R/W | 0: Нет 1: Да
9.8.4 | [D-01] | Источник электропитания по льготному тарифу | R/W | 0: Нет 1: Открыто 2: Закрыто 3: Интеллектуальная сеть
9.8.6 |  | Разрешить электрические нагреватели | R/W | 0: Нет 1: Да
9.8.7 |  | Включить накопление энергии в помещении | R/W | 0: Нет 1: Да
9.8.8 |  | Предельное значение в кВт | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 2 кВт
└─ | Управление потреблением энергии
9.9.1 | [4-08] | Управление потреблением энергии | R/W | 0: Нет 1: Непрерывный 2: Входы 3: Датчик тока
9.9.2 | [4-09] | Тип | R/W | 0: Амп 1 кВт
9.9.3 | [5-05] | Предел | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.9.4 | [5-05] | Предел 1 | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.9.5 | [5-06] | Предел 2 | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.9.6 | [5-07] | Предел 3 | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.9.7 | [5-08] | Предел 4 | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.9.8 | [5-09] | Предел | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.9 | [5-09] | Предел 1 | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.A | [5-0A] | Предел 2 | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.B | [5-0B] | Предел 3 | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.C | [5-0C] | Предел 4 | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.D | [4-01] | Приоритетный нагреватель | R/W | 0: Нет 1: Вспомогат.нагреватель 2: Резервн.нагреват.
9.9.F | [7-07] | Активация BBR16* *Настройки BBR16 видны только в том случае, если языком пользовательского интерфейса является шведский. | R/W | 0: Нет 1: Да
└─ | Измерение энергии
9.A.1 | [D-08] | Электрический счетчик 1 | R/W | 0: Нет 1: 0,1 имп./кВт·ч 2: 1 имп./кВт·ч 3: 10 имп./кВт·ч 4: 100 имп./кВт·ч 5: 1000 имп./кВт·ч
9.A.2 | [D-09] | Электрический счетчик 2 | R/W | 0: Нет 1: 0,1 имп./кВт·ч 2: 1 имп./кВт·ч 3: 10 имп./кВт·ч 4: 100 имп./кВт·ч 5: 1000 имп./кВт·ч 6: 100 имп./кВт·ч (фотоэлектрический датчик) 7: 1000 имп./кВт·ч (фотоэлектрический датчик)
└─ | Датчики
9.B.1 | [C-08] | Внешний датчик | R/W | 0: Нет 1: Наружный 2: Помещение
9.B.2 | [2-0B] | Смещение внеш. датчика окр. темп. | R/W | -5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Усредненное время | R/W | 0: Нет 1: 12 ч 2: 24 ч 3: 48 ч 4: 72 ч
└─ | Бивалентно
9.C.1 | [C-02] | Бивалентно | R/W | 0: ВЫКЛ. 1: Непосредственный нагрев (помещения) 2: Посредственный нагрев (ГВБП) (*3) 3: Посредственный нагрев (ГВБП + нагрев помещения)
9.C.2 | [7-05] | Эф-сть в-нагр. | R/W | 0: Очень высокая 1: Высокая 2: Средняя 3: Низкая 4: Очень низкая
9.C.3 | [C-03] | Температура | R/W | -25~25°C, шаг: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Гистерезис | R/W | 2~10°C, шаг: 1°C 3°C
Настройки установщика
9.D | [C-09] | Подача аварийного сигнала | R/W | 0: Ненормальный 1: Нормальный
9.E | [3-00] | Авт.перезапуск | R/W | 0: Ручной 1: Автоматич.
9.F | [E-08] | Функция энергосбережения | R/W | 0: Нет 1: Да
9.G |  | Отключение функций защиты | R/W | 0: Нет 1: Да
└─ | Обзор местных настроек
9.I | [0-00] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-05]~мин(45, [9-06])°C, шаг: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [0-02] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
9.I | [0-05] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 25~43°C, шаг: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления. | R/W | 35~[6-0E]°C, шаг: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления. | R/W | Мин(45~[6-0E])～[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП). | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП). | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | -40~5°C, шаг: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [1-03] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-01]~мин.(45, [9-00])°C, шаг: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Охлаждение основной температурной зоны воды на выходе, обусловленное погодой. | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [1-05] | Охлаждение дополнительной температурной зоны воды на выходе, обусловленное погодой | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [1-06] | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 10~25°C, шаг: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | 25~43°C, шаг: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 7°C [2-0C]=2 18°C
9.I | [1-0A] | Каково усредненное время наружной темп.? | R/W | 0: Нет 1: 12 ч 2: 24 ч 3: 48 ч 4: 72 ч
9.I | [1-0B] | Какова нужная разность темп. при нагреве для главной зоны? | R/W | 3~12°C, шаг: 1°C [2-0C] ≠2 (Радиатор) 5°C [2-0C] = 2 (Радиатор) 10°C
9.I | [1-0C] | Какова нужная разность темп. при нагреве для дополнительной зоны? | R/W | 3~12°C, шаг: 1°C [2-0C] ≠2 (Радиатор) 5°C [2-0C] = 2 (Радиатор) 10°C
9.I | [1-0D] | Какова нужная разность темп. при охлаждении для главной зоны? | R/W | 3~10°C, шаг: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Какова нужная разность темп. при охлаждении для дополнительной зоны? | R/W | 3~10°C, шаг: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Когда нужно выполнить функцию дезинфекции? | R/W | 0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг 5: Пятница 6: Суббота 7: Воскресенье
9.I | [2-01] | Нужно ли выполнить функцию дезинфекции? | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [2-02] | Когда должна начаться функция дезинфекции? | R/W | 0~23 часа, шаг: 1 час 1
9.I | [2-03] | Какова целевая температура дезинфекции? | R/W | 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Как долго должна поддерживаться температура в баке? | R/W | 40~60 мин, шаг: 5 мин 40 мин.
9.I | [2-05] | Температура антиобледенения воздуха в помещении | R/W | 4~16°C, шаг: 1°C 8°C
9.I | [2-06] | Защита помещ.от замораж. | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [2-09] | Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении | R/W | -5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении | R/W | -5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Каково необходимое смещение измеренной наружной темп.? | R/W | -5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Какой тип источника подключен к главной зоне LWT? | R/W | 0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор
9.I | [2-0D] | Какой тип источника подключен к дополнительной зоне LWT? | R/W | 0: Нагрев полов 1: Блок фанкойла 2: Радиатор
9.I | [2-0E] | Каков максимально допустимый ток через тепловой насос? | R/W | 20~50 A, шаг: 1 A 50 А
9.I | [3-00] | Разрешен ли автозапуск агрегата? | R/W | 0: Ручной 1: Автоматич.
9.I | [3-01] | -- | R/W | 0
9.I | [3-02] | -- | R/W | 1
9.I | [3-03] | -- | R/W | 4
9.I | [3-04] | -- | R/W | 2
9.I | [3-05] | -- | R/W | 1
9.I | [3-06] | Какова максимальная нужная комнатная темп.при нагреве? | R/W | 18~30°C, шаг: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Какова минимальная нужная комнатная темп.при нагреве? | R/W | 12~18°C, шаг: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Какова максимальная нужная комнатная темп.при охлаждении? | R/W | 25~35°C, шаг: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Какова минимальная нужная комнатная темп.при охлаждении? | R/W | 15~25°C, шаг: 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | -- |  | 0
9.I | [3-0B] | -- |  | 1
9.I | [3-0C] | -- |  | 1
9.I | [3-0D] | Если установлен комплект для двух зон, каково состояние функции предотвращения закупоривания для насоса(-ов) комплекта и смесительного клапана комплекта? | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [4-00] | Каков режим работы BUH? | R/W | 0: Ограничено 1: Допустимо 2: Только ГВБП
9.I | [4-01] | Какой электронагреватель имеет приоритет? | R/W | 0: Нет 1: Вспомогат.нагреватель 2: Резервн.нагреват.
9.I | [4-02] | Ниже какой наружной темп. допускается нагрев? | R/W | 14~35°C, шаг: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Разрешение на работу вспомогательного нагревателя. | R/W | 0: Ограничено 1: Допустимо 2: Перекрытие 3: Компрессор ВЫКЛ. 4: Только для функции предотвращения появления легионелл
9.I | [4-04] | Защита от замерзания водяной трубы | R/W | 0: Непрерывная работа насоса 1: Прерывная работа насоса 2: ВЫКЛ
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Авар.ситуация | R/W | 0: Ручной 1: Автоматич. 2: Автоматич. уменьш. нагрев помещения / ГВБП ВКЛ. 3: Автоматич. уменьш. нагрев помещения / ГВБП ВЫКЛ. 4: Автоматич. нормальный нагрев помещения / ГВБП ВЫКЛ.
9.I | [4-07] | -- |  | 3
9.I | [4-08] | Какой режим ограничения мощности необх.в системе? | R/W | 0: Нет 1: Непрерывный 2: Входы 3: Датчик тока
9.I | [4-09] | Какой режим ограничения мощности необходим? | R/W | 0: Амп 1 кВт
9.I | [4-0A] | Конфигурация резервного нагревателя | R/кВт (*5, *6, *7) R/O (*4) | 0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 в авар. ситуации
9.I | [4-0B] | Гистерезис автоматического переключения нагрева/охлаждения. | R/W | 1~10°C, шаг: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Коррекция автоматического переключения нагрева/охлаждения. | R/W | 1~10°C, шаг: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Равновесие: отключить резервный нагреватель (или внешний резервный источник тепла в случае двухвариантной системы), если температура выше равновесной температуры для нагрева помещения? | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [5-01] | Какова равновесная температура в здании? | R/W | -15~35°C, шаг: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Приоритет нагрева помещения. | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [5-03] | Температура приоритета нагрева помещения. | R/W | -15~35°C, шаг: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Коррекция заданной температуры воды бытового потребления. | R/W | 0~20°C, шаг: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Каков запрошенный лимит для DI1? | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.I | [5-06] | Каков запрошенный лимит для DI2? | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.I | [5-07] | Каков запрошенный лимит для DI3? | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.I | [5-08] | Каков запрошенный лимит для DI4? | R/W | 0~50 А, шаг: 1 А 50 А
9.I | [5-09] | Каков запрошенный лимит для DI1? | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.I | [5-0A] | Каков запрошенный лимит для DI2? | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.I | [5-0B] | Каков запрошенный лимит для DI3? | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.I | [5-0C] | Каков запрошенный лимит для DI4? | R/W | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
9.I | [5-0D] | Напряжение резервного нагревателя | R/W | 0: 230В, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400B, 3~ (*6)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Разница температур, определяющая температуру ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса. | R/W | 2~40°C, шаг: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Разница температур, определяющая температуру ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса. | R/W | 0~10°C, шаг: 1°C 0°C
9.I | [6-02] | Какова мощность вспомогательного нагревателя? | R/W | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0 кВт
9.I | [6-03] | Какова мощность резервн.нагревателя шаг 1? | R/O | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0kW( *7) 2 кВт (*5) 3kW (*4, *6)
9.I | [6-04] | Какова мощность резервн.нагревателя шаг 2? | R/кВт (*5, *6) R/O (*4, *7) | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт 0kW (*4, *7) 3 кВт 4 кВт (*5) 6 кВт (*6)
9.I | [6-05] | Гистерезис поддержания нагрева. |  | 0–40°C, шаг: 1°C 12
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Какой гистерезис используется в режиме повт.нагрева? | R/W | 2~20°C, шаг: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Какова нужная удобная температура хранения? | R/W | 30~[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Какова нужная экологичная температура хранения? | R/W | 30~мин(50, [6-0E])⁰C, шаг: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0C] | Какова нужная температура повторного нагрева? | R/W | 30~мин(50, [6-0E])⁰C, шаг: 1⁰C 45°C
9.I | [6-0D] | Каков нужный режим установки производства ГВБП? | R/W | 0: Тол.повт.нагр. 3: Повторный нагрев по расписанию
9.I | [6-0E] | Какова макс.уставка температуры? | R/W | E-07 = 4 40~ 75°C, шаг: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | Температура отклонения вспомогательного нагревателя горячей воды бытового потребления. | R/W | 0~4°C, шаг: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Гистерезис вспомогательного нагревателя горячей воды бытового потребления. | R/W | 2~40°C, шаг: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Сколько зон темп.воды на выходе? | R/W | 0: Одна зона 1: Две зоны
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Эф-сть в-нагр. | R/W | 0: Очень высокая 1: Высокая 2: Средняя 3: Низкая 4: Очень низкая
9.I | [7-06] | Принудительное отключение компрессора | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [7-07] | Активация BBR16* *Настройки BBR16 видны только в том случае, если языком пользовательского интерфейса является шведский. | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [7-08] | Включение функции поддержания нагрева | R/W | 0: Выключено (*3) 1: Включено (*4)
9.I | [7-09] | Минимальное значение ШИМ насоса. | R/W | 20%
9.I | [7-0A] | Нерегулируемый насос дополнительной зоны с ШИМ-управлением, если установлен комплект для двух зон. | R/W | 20~95%, шаг: 5% 95%
9.I | [7-0B] | Нерегулируемый насос главной зоны с ШИМ-управлением, если установлен комплект для двух зон. | R/W | 20~95%, шаг: 5% 95%
9.I | [7-0C] | Время, необходимое смесительному клапану для поворота с одной стороны на другую, если установлен комплект для двух зон. | R/W | 20~300 сек, шаг 5 сек 125 секунд
9.I | [7-0D] | Значение гистерезиса, используемое для управления бивалентной работой резервуара, если он поддерживает режим нагрева помещения | R/W | 2~20, шаг 0,5°C 4 °C
9.I | [7-0E] | Смещение уставки, чтобы определить, когда уровень в резервуаре достаточно высок для перехода в сверхнормативное состояние | R/W | 2~22, шаг 0,5°C 7 °C
9.I | [8-00] | Минимальное время работы для действия горячей воды бытового потребления. | R/W | 0~20 мин, шаг: 1 мин 1 мин
9.I | [8-01] | Максимальное время работы для действия горячей воды бытового потребления. | R/W | 5~95 мин, шаг: 5 30 мин
9.I | [8-02] | Время защиты от частых включений. | R/W | 0~10 часа, шаг: 0,5 часа 0,5 часа
9.I | [8-03] | Время задержки вспомогательного нагревателя. | R/W | 20~95 мин, шаг: 5 мин 50 мин
9.I | [8-04] | Дополнительное время для максимального времени работы. | R/W | 0~95 мин, шаг: 5 мин 95 мин
9.I | [8-05] | Разрешить модуляцию LWT для контроля помещения? | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [8-06] | Максимальная модуляция температуры воды на выходе. | R/W | 0~10°C, шаг: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Какова нужная комфортная основная LWT при охлаждении? | R/W | [9-03]~[9-02], шаг: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Какова нужная экологичная основная LWT при охлаждении? | R/W | [9-03]~[9-02], шаг: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Какова нужная комфортная основная LWT при нагреве? | R/W | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Какова нужная экологичная основная LWT при нагреве? | R/W | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Какова максимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве? | R/W | 37~65, шаг: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-01] | Какова минимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве? | R/W | 15~37°C, шаг: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Какова максимальная нужная LWT для главн.зоны при охлажд.? | R/W | 18~22°C, шаг: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Какова минимальная нужная LWT для главн.зоны при охлажд.? | R/W | 5~18°C, шаг: 1°C 7°C
9.I | [9-04] | Температура отклонения температуры воды на выходе. | R/W | 1~4°C, шаг: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Какова минимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве? | R/W | 15~37°C, шаг: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Какова максимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве? | R/W | 37~65, шаг: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-07] | Какова минимальная нужная LWT для доп.зоны при охлажд.? | R/W | 5~18°C, шаг: 1°C 7°C
9.I | [9-08] | Какова максимальная нужная LWT для доп.зоны при охлажд.? | R/W | 18~22°C, шаг: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Каково допустимое отклонение температуры воды на выходе (LWT) при запуске охлаждения? | R/W | 1~18°C, шаг: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Какова промежуточная температура в помещении при нагреве? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, шаг: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Какова промежуточная температура в помещении при охлаждении? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, шаг: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Гистерезис температуры в помещении. | R/W | 1~6°C, шаг: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Ограничение скорости насоса | R/W | 0~8, шаг: 1 0: Нет ограничений 1~4: 90~60% скорость насоса 5~8: 90~60% скорость насоса при периодическом контроле 6: 80% скорость насоса
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Приоритет нагрева воды для бытового потребления. | R/W | 0: Приоритет солнечных батарей 1: Приоритет теплового насоса
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Подключ.ли внешн.источник резервного нагревателя? | R/W | 0: ВЫКЛ. 1: Непосредственный нагрев (помещения) 2: Посредственный нагрев (ГВБП) (*3) 3: Посредственный нагрев (ГВБП + нагрев помещения)
9.I | [C-03] | Температура активации функции двухвариантной работы. | R/W | -25~25°C, шаг: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Температура гистерезиса функции двухвариантной работы. | R/W | 2~10°C, шаг: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Каков тип контакта запроса термостата в главной зоне? | R/W | 1: 1 контакт 2: 2 контакт
9.I | [C-06] | Каков тип контакта запроса термостата в дополн.зоне? | R/W | 1: 1 контакт 2: 2 контакт
9.I | [C-07] | Каково управление агрегатом при работе в помещении? | R/W | 0: Вода на выходе 1: Внешний комнатный термостат 2: Комнатный термостат
9.I | [C-08] | Какой тип внешнего датчика установлен? | R/W | 0: Нет 1: Наружный 2: Помещение
9.I | [C-09] | Какой требуется тип внешн. контакта сигнализации? | R/W | 0: Ненормальный 1: Нормальный
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Какие нагреватели разрешены при откл.предп.энер/сб.ист.пит? | R/W | 0: Нет 1: Вспом. нагреватель (BSH) 2: Только РН 3: Все
9.I | [D-01] | Контактный тип предпочтит. энергосбережения установки PS? | R/W | 0: Нет 1: Открыто 2: Закрыто 3: Интеллектуальная сеть
9.I | [D-02] | Какого типа установлен насос горячей воды бытового потребления? | R/W | 0: Отсутствует насос ГВБП 1: Быстрый нагрев воды 2: Дезинфекция 3: Циркуляция 4: Циркуляция и дезинфекция
9.I | [D-03] | Компенсация температуры воды на выходе около 0°C. | R/W | 0: Нет 1: повышение 2°C, диапазон 4°C 2: повышение 4°C, диапазон 4°C 3: повышение 2°C, диапазон 8°C 4: повышение 4°C, диапазон 8°C
9.I | [D-04] | Подключ.ли печ.плата запросов? | R/W | 0: Нет 1: Упр.потр.энрг.
9.I | [D-05] | Может ли работать насос при откл.предп.энер/сб.ист.пит? | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [D-07] | Подключен ли солнечн.комплект? | R/W | 0: Нет 1: Да (ГВБП) 2: Да (ГВБП + нагрев помещения)
9.I | [D-08] | Использ.ли внешн.изм.мощн. для измерения мощности? | R/W | 0: Нет 1: 0,1 имп./кВт·ч 2: 1 имп./кВт·ч 3: 10 имп./кВт·ч 4: 100 имп./кВт·ч 5: 1000 имп./кВт·ч
9.I | [D-09] | Использ.ли внешн.изм.мощн. для измерения мощности? Используется ли измеритель мощности для интеллектуальной сети? | R/W | 0: Нет 1: 0,1 имп./кВт·ч 2: 1 имп./кВт·ч 3: 10 имп./кВт·ч 4: 100 имп./кВт·ч 5: 1000 имп./кВт·ч 6: 100 имп./кВт·ч (фотоэлектрический датчик) 7: 1000 имп./кВт·ч (фотоэлектрический датчик)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Какой тип агрегата установлен? | R/O | 0~5 0: LT раздельно
9.I | [E-01] | Какой тип компрессора установлен? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Какое ПО внутреннего агрегата? | R/W (*1) R/O (*2) | 0: Реверсивный (*1) 1: Только нагрев (*2)
9.I | [E-03] | Какое число шагов вспомогательного нагревателя? | R/W | 0: Без нагревателя (*7) 2: 3 В (*4) 3: 6 В (*5) 4: 9W (*6)
9.I | [E-04] | Есть ли в наружном агрегате экономия энергии? | R/O | 0: Нет 1: Да
9.I | [E-05] | Можно ли использовать систему для горячего водоснабжения? | R/O | 0: Нет 1: Да
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Какого типа установлен бак горячей воды бытового потребления? | R/O | HPSU
9.I | [E-08] | Функция энергосбережения для наружного блока. | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | Комплект для двух зон установлен? | R/W | 0: НЕ установлен 1:- 2: Установлен комплект для двух зон
9.I | [E-0C] | Какого типа система для двух зон установлена? | R/W | 0: Без гидравлического сепаратора / без прямодействующего насоса 1: С гидравлическим сепаратором / без прямодействующего насоса 2: С гидравлическим сепаратором / с прямодействующим насосом
9.I | [E-0D] | Система заполнена гликолем? | R/O | 0: Нет 1: Да
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Допускается работа насоса вне диапазона. | R/W | 0: Ограничено 1: Допустимо
9.I | [F-01] | Выше какой наружной темп. допускается охлаждение? | R/W | 10~35°C, шаг: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-06] | Включить водонагреватель резервуара? | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [F-07] | Расчет эффективности | R/W | 0: Включено 1: Выключено
9.I | [F-08] | Включить непрерывный нагрев для размораживания | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [F-09] | Работа насоса во время внештатного течения. | R/W | 0: Выключено 1: Включено
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Закрыть запорный клапан при ВЫКЛ термостата? | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [F-0C] | Закрыть запорный клапан при охлаждении? | R/W | 0: Нет 1: Да
9.I | [F-0D] | Каков режим работы насоса? | R/W | 0: Непрерывный 1: Образец 2: Запрос
9.I | [F-0E] | Поддержка нагрева резервуара_макс. | R/W | 10~35 кВт, шаг: 1 кВт 20 кВт
Настройки комплекта для двух зон
9.P.1 | [E-0B] | Установлен комплект для двух зон | R/W | 0: НЕ установлен 1:- 2: Установлен комплект для двух зон
9.P.2 | [E-0C] | Тип системы для двух зон | R/W | 0: Без гидравлического сепаратора / без прямодействующего насоса 1: С гидравлическим сепаратором / без прямодействующего насоса 2: С гидравлическим сепаратором / с прямодействующим насосом
9.P.3 | [7-0A] | Нерегулируемый насос дополнительной зоны с ШИМ-управлением | R/W | 20~95%, шаг: 5% 95%
9.P.4 | [7-0B] | Нерегулируемый насос главной зоны с ШИМ-управлением | R/W | 20~95%, шаг: 5% 95%
9.P.5 | [7-0C] | Время поворота смесительного клапана | R/W | 20~300 сек, шаг 5 сек 125 сек