## Front_page
Таблица на настройките на място
Подходящи тела
ELVZ12S18E▲6V▼
ELVZ12S23E▲6V▼
ELVZ12S18E▲9W▼
ELVZ12S23E▲9W▼
Бележки
(*1) | *6V*
(*2) | *9W*
(*3) | Приложимо само за модели с възможно охлаждане
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P717810-1
Таблица на настройките на място |  |  |  |  | Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране
Йерархична връзка | Код на настройка на място | Наименование на настройката |  | Диапазон, стъпка Стойност по подразбиране | Дата | Стойност
Стая
└─ | Против замръзване
1.4.1 | [2-06] | Активиране | R/W | 0: Не 1: Да
1.4.2 | [2-05] | Зададена точка за стаята | R/W | 4~16°C, стъпка: 1°C 8°C
└─ | Диапазон на зададените точки
1.5.1 | [3-07] | Минимално за отопление | R/W | 12~18°C, стъпка: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Максимално за отопление | R/W | 18~30°C, стъпка: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Минимално за охлаждане | R/W | 15~25°C, стъпка: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Максимално за охлаждане | R/W | 25~35°C, стъпка: 1°C 35°C
Стая
1.6 | [2-09] | Отклонение на стайния датчик | R/W | -5~5°C, стъпка: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Отклонение на стайния датчик | R/W | -5~5°C, стъпка: 0,5°C 0°C
└─ | Зададена точка за комфорт на стая
1.9.1 | [9-0A] | Зададена точка за комфорт на отопление | R/W | [3-07]～[3-06]°C, стъпка: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Зададена точка за комфорт на охлаждане | R/W | [3-09]～[3-08]°C, стъпка: 0,5°C 23°C
Основна зона
2.4 |  | Режим задаване |  | 0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане (*3) 2: Зависимо от атмосферните условия
└─ | Крива на зависимото от атмосферните условия отопление
2.5 | [1-00] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона. | R/W | -40~5°C, стъпка: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона. | R/W | [9-01]~[9-00]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
2.5 | [1-03] | Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона. | R/W | [9-01]~мин.(45, [9-00])°C, стъпка: 1°C 25°C
└─ | Крива на зависимото от атмосферните условия охлаждане
2.6 | [1-06] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 20°C (*3)
2.6 | [1-07] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона. | R/W | 25~43°C, стъпка: 1°C 35°C (*3)
2.6 | [1-08] | Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C 22°C (*3)
2.6 | [1-09] | Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
Основна зона
2.7 | [2-0C] | Тип излъчвател | R/W | 0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор
└─ | Диапазон на зададените точки
2.8.1 | [9-01] | Минимално за отопление | R/W | 15~37°C, стъпка: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Максимално за отопление | R/W | 37~65, стъпка: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
2.8.3 | [9-03] | Минимално за охлаждане | R/W | 5~18°C, стъпка: 1°C 7°C (*3)
2.8.4 | [9-02] | Максимално за охлаждане | R/W | 18~22°C, стъпка: 1°C 22°C (*3)
Основна зона
2.9 | [C-07] | Управление | R/W | 0: Изходяща вода 1: Външен стаен термостат 2: Стаен термостат
2.A | [C-05] | Тип на външ. термостат | R/W | 1: 1 контакт 2: 2 контакта
└─ | Делта Т
2.B.1 | [1-0B] | Делта Т отопление | R/W | 3~12°C, стъпка: 1°C [2-0C] ≠2 (Радиатор) 5°C [2-0C] = 2 (Радиатор) 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Делта Т охлаждане | R/W | 3~10°C, стъпка: 1°C 5°C (*3)
└─ | Модулация
2.C.1 | [8-05] | Модулация | R/W | 0: Не 1: Да
2.C.2 | [8-06] | Максимална модулация | R/W | 0~10°C, стъпка: 1°C 5°C
└─ | Спирателен вентил
2.D.1 | [F-0B] | По време на отоплението | R/W | 0: Не 1: Да
2.D.2 | [F-0C] | По време на охлаждането | R/W | 0: Не 1: Да (*3)
Основна зона
2.E |  | Тип крива на зависимост от атмосферните условия | R/W | 0: 2-точков 1: Наклон-изместване
Допълнителна зона
3.4 |  | Режим задаване |  | 0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане (*3) 2: Зависимо от атмосферните условия
└─ | Крива на зависимото от атмосферните условия отопление
3.5 | [0-00] | Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона. | R/W | [9-05]~мин.(45, [9-06])°C, стъпка: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
3.5 | [0-02] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона. | R/W | -40~5°C, стъпка: 1°C -10°C
└─ | Крива на зависимото от атмосферните условия охлаждане
3.6 | [0-04] | Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
3.6 | [0-05] | Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C 22°C (*3)
3.6 | [0-06] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона. | R/W | 25~43°C, стъпка: 1°C 35°C (*3)
3.6 | [0-07] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 20°C (*3)
Допълнителна зона
3.7 | [2-0D] | Тип излъчвател | R/O | 0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор
└─ | Диапазон на зададените точки
3.8.1 | [9-05] | Минимално за отопление | R/W | 15~37°C, стъпка: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Максимално за отопление | R/W | 37~65, стъпка: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
3.8.3 | [9-07] | Минимално за охлаждане | R/W | 5~18°C, стъпка: 1°C 7°C (*3)
3.8.4 | [9-08] | Максимално за охлаждане | R/W | 18~22°C, стъпка: 1°C 22°C (*3)
Допълнителна зона
3.A | [C-06] | Тип на външ. термостат | R/W | 1: 1 контакт 2: 2 контакта
└─ | Делта Т
3.B.1 | [1-0C] | Делта Т отопление | R/W | 3~12°C, стъпка: 1°C [2-0C] ≠2 (Радиатор) 5°C [2-0C] = 2 (Радиатор) 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Делта Т охлаждане | R/W | 3~10°C, стъпка: 1°C 5°C (*3)
Допълнителна зона
3.C |  | Тип крива на зависимост от атмосферните условия | R/O | 0: 2-точков 1: Наклон-изместване
Отопление/охлаждане на помещенията
└─ | Работен диапазон
4.3.1 | [4-02] | Темп. ИЗК отоп. пом. | R/W | 14~35°C, стъпка: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Темп. на ИЗК на охлаждането на помещенията | R/W | 10~35°C, стъпка: 1°C 20°C (*3)
Отопление/охлаждане на помещенията
4.4 | [7-02] | Брой на зоните | R/W | 0: Единична зона 1: Двойна зона
4.5 | [F-0D] | Режим раб. на помп. | R/W | 0: Непрекъснат 1: Проба 2: По заявка
4.6 | [E-02] | Тип модул | R/W (*3) R/O | 0: Реверсивен (*3) 1: Само отопл.
└─ | Ограничение на помпата
4.8.1 | [9-0E] | Основна зона | R/W | 0~8, стъпка:1 0: Без ограничение 1~4: 90~60% обороти на помпата 5~8 : 90-60% скорост на помпата при вземането на проби 6
4.8.2 | [9-0D] | Допълнителна зона | R/W | 0~8, стъпка:1 0: Без ограничение 1~4: 90~60% обороти на помпата 5~8 : 90-60% скорост на помпата при вземането на проби 6
Отопление/охлаждане на помещенията
4.9 | [F-00] | Помпата е извън диапазона | R/W | 0: Ограничено 1: Позволена
4.A | [D-03] | Увеличаване около 0°C | R/W | 0: Не 1: увеличение с 2°C, размах 4°C 2: увеличение с 4°C, размах 4°C 3: увеличение с 2°C, размах 8°C 4: увеличение с 4°C, размах 8°C
4.B | [9-04] | Пререгулиране | R/W | 1~4°C, стъпка: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Против замръзване | R/W | 0: Не 1: Да
Бойлер
5.2 | [6-0A] | Зададена точка за комфорт | R/W | 30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Зададена точка Еко | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Зададена точка за повторно подгряване | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Режим на отопление | R/W | 0: Само пов. Подг. 1: Програма + повторно подгряване 2: Само програмир.
└─ | Дезинфекция
5.7.1 | [2-01] | Активиране | R/W | 0: Не 1: Да
5.7.2 | [2-00] | Работен ден | R/W | 0: Всеки ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Сряда 4: Четвъртък 5: Петък 6: Събота 7: Неделя
5.7.3 | [2-02] | Начален час | R/W | 0~23 часа, стъпка час1 1
5.7.4 | [2-03] | Зададена точка за бойлера | R/W | 60°C
5.7.5 | [2-04] | Продължителност | R/W | 40~60 мин, стъпка: 5 мин. 40 мин.
Бойлер
5.8 | [6-0E] | Максимално | R/W | 40~65°C, стъпка: 1°C 65°C
5.9 | [6-00] | Хистерезис | R/W | 2~40°C, стъпка: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Хистерезис | R/W | 2~20°C, стъпка: 1°C 10°C
5.B |  | Режим задаване | R/W | 0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия
└─ | Крива на зависимост от атмосферните условия
5.C | [0-0B] | Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | 35~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | Мин.(45,[6-0E])~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | -40~5°C, стъпка: 1°C -10°C
Бойлер
5.D | [6-01] | Предел | R/W | 0~10°C, стъпка: 1°C 0°C
5.E |  | Тип крива на зависимост от атмосферните условия | R/O | 0: 2-точков 1: Наклон-изместване
Потребителски настройки
└─ | Тихо
7.4.1 |  | Режим | R/W | 0: ИЗКЛ. 1: Ръчно 2: Автоматично
7.4.3 |  | Степен | R/W | 0: Тихо 1: По-тихо 2: Най-тихо
└─ | Цена на електрическата енергия
7.5.1 |  | Високо | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Средна | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Ниско | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Потребителски настройки
7.6 |  | Цена на газа | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Настройки от монтажника
└─ | Съветник за конфигуриране
| └─ | Система
9.1.3.2 | [E-03] | Тип РЗН | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Битова гореща вода | R/O | Вграден
9.1.3.4 | [4-06] | Авария | R/W | 0: Ръчно 1: Автоматично 2: Автоматично намалено ОП/БГВ ВКЛ. 3: Автоматично намалено ОП/БГВ ИЗКЛ. 4: Автоматично нормално ОП/БГВ ИЗКЛ.
9.1.3.5 | [7-02] | Брой на зоните | R/W | 0: Единична зона 1: Двойна зона
9.1.3.6 | [E-0D] | Заредена с гликол система | R/O | 0: Не 1: Да
| └─ | Резервен нагревател
9.1.4.1 | [5-0D] | Напрежение | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.1.4.2 | [4-0A] | Конфигурация | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварийна ситуация
9.1.4.3 | [6-03] | Стъпка 1 на мощност | R/W | 0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.1.4.4 | [6-04] | Стъпка 2 на допълнителна мощност | R/W | 0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
| └─ | Основна зона
9.1.5.1 | [2-0C] | Тип излъчвател | R/W | 0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор
9.1.5.2 | [C-07] | Управление | R/W | 0: Изходяща вода 1: Външен стаен термостат 2: Стаен термостат
9.1.5.3 |  | Режим задаване | R/W | 0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане (*3) 2: Зависимо от атмосферните условия
9.1.5.4 |  | Програма | R/W | 0: Не 1: Да
9.1.5.5 |  | Тип крива на зависимост от атмосферните условия | R/W | 0: 2-точков 1: Наклон-изместване
9.1.6 | [1-00] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона. | R/W | -40~5°C, стъпка: 1°C -10°C
9.1.6 | [1-01] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона. | R/W | [9-01]~[9-00]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.6 | [1-03] | Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона. | R/W | [9-01]~мин.(45, [9-00])°C, стъпка: 1°C 25°C
9.1.7 | [1-06] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 20°C (*3)
9.1.7 | [1-07] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона. | R/W | 25~43°C, стъпка: 1°C 35°C (*3)
9.1.7 | [1-08] | Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C 22°C (*3)
9.1.7 | [1-09] | Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
| └─ | Допълнителна зона
9.1.8.1 | [2-0D] | Тип излъчвател | R/W | 0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор
9.1.8.3 |  | Режим задаване | R/W | 0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане (*3) 2: Зависимо от атмосферните условия
9.1.8.4 |  | Програма | R/W | 0: Не 1: Да
9.1.9 | [0-00] | Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона. | R/W | [9-05]~мин.(45, [9-06])°C, стъпка: 1°C 25°C
9.1.9 | [0-01] | Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.9 | [0-02] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона. | R/W | -40~5°C, стъпка: 1°C -10°C
9.1.A | [0-04] | Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
9.1.A | [0-05] | Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C 22°C (*3)
9.1.A | [0-06] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона. | R/W | 25~43°C, стъпка: 1°C 35°C (*3)
9.1.A | [0-07] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 20°C (*3)
| └─ | Бойлер
9.1.B.1 | [6-0D] | Режим на отопление | R/W | 0: Само пов. Подг. 1: Програма + повторно подгряване 2: Само програмир.
9.1.B.2 | [6-0A] | Зададена точка за комфорт | R/W | 30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Зададена точка Еко | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Зададена точка за повторно подгряване | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Хистерезис | R/W | 2~20°C, стъпка: 1°C 10°C
└─ | Битова гореща вода
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Битова гореща вода | R/O | 3: Вграден
9.2.2 | [D-02] | Помпа БГВ | R/W | 0: Без помпа за БГВ 1: Незабавно подаване на гореща вода 2: Дезинфекция 3: Циркулация 4: Циркулация и дезинфекция
9.2.4 | [D-07] | Соларно | R/O | 0: Не 1: Да (БГВ) 2: Да (БГВ + ОП)
└─ | Резервен нагревател
9.3.1 | [E-03] | Тип РЗН | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Напрежение | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.3.3 | [4-0A] | Конфигурация | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварийна ситуация
9.3.4 | [6-03] | Стъпка 1 на мощност | R/W | 0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Стъпка 2 на допълнителна мощност | R/W | 0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
9.3.6 | [5-00] | Равновесие | R/W | 0: Не 1: Да
9.3.7 | [5-01] | Равновесна температура | R/W | -15~35°C, стъпка: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Експлоатация | R/W | 0: Ограничено 1: Позволена 2: Само БГВ
└─ | Допълнителен нагревател
9.4.1 | [6-02] | Мощност | R/W | 0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 0 kW
9.4.3 | [8-03] | Еко таймер за ДПН | R/W | 20~95 мин., стъпка: 5 мин. 50 мин.
9.4.4 | [4-03] | Експлоатация | R/W | 0: Ограничено 1: Позволена 2: Припокриване 3: Компресорът е изключен 4: Само легионела
└─ | Авария
9.5 | [4-06] | Авария | R/W | 0: Ръчно 1: Автоматично 2: Автоматично намалено ОП/БГВ ВКЛ. 3: Автоматично намалено ОП/БГВ ИЗКЛ. 4: Автоматично нормално ОП/БГВ ИЗКЛ.
9.5.2 | [7-06] | Принудително изключване на компресора | R/W | 0: Деактивирано 1: Активирано
└─ | Балансиране
9.6.1 | [5-02] | Приоритет на отопление на помещенията | R/W | 0: Деактивирано 1: Активирано
9.6.2 | [5-03] | Приоритетна температура | R/W | -15~35°C, стъпка: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Изместване на зададената точка за ДПН | R/W | 0~20°C, стъпка: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Таймер срещу повторен цикъл | R/W | 0~10 часа, стъпка: 0,5 час 0,5 час
9.6.5 | [8-00] | Таймер за минимално време на работа | R/W | 0~20 мин., стъпка: 1 мин. 1 мин.
9.6.6 | [8-01] | Таймер за максимално време на работа | R/W | 5~95 мин., стъпка: 5 мин. 30 мин.
9.6.7 | [8-04] | Допълнителен таймер | R/W | 0~95 мин., стъпка: 5 мин. 95 мин.
Настройки от монтажника
9.7 | [4-04] | Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода | R/W | 0: Непрекъсваща работа на помпата 1: Непродължителна работа на помпата 2: ИЗКЛ.
└─ | Захранване по изгодна тарифа за kWh
9.8.2 | [D-00] | Разрешаване на нагревател | R/W | 0: Не 1: Само ДПН 2: Само резервен нагревател 3: Всички
9.8.3 | [D-05] | Разрешаване на помпата | R/W | 0: Не 1: Да
9.8.4 | [D-01] | Захранване по изгодна тарифа за kWh | R/W | 0: Не 1: Отворен 2: Затворен 3: Смарт мрежа
9.8.6 |  | Разрешаване на електрически нагреватели | R/W | 0: Не 1: Да
9.8.7 |  | Активиране на буфериране на стая | R/W | 0: Не 1: Да
9.8.8 |  | Гранична настройка в kW | R/W | 0~20 kW, стъпка: 0,5 kW 2 kW
└─ | Управление на консумираната мощност
9.9.1 | [4-08] | Управление на консумираната мощност | R/W | 0: Не 1: Непрекъснат 2: Входове 3: Датчик за ток
9.9.2 | [4-09] | Тип | R/W | 0: Amp 1: kW
9.9.3 | [5-05] | Граница | R/W | 0~50 A, стъпка: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Граница 1 | R/W | 0~50 A, стъпка: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Граница 2 | R/W | 0~50 A, стъпка: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Граница 3 | R/W | 0~50 A, стъпка: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Граница 4 | R/W | 0~50 A, стъпка: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Граница | R/W | 0~20 kW, стъпка: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Граница 1 | R/W | 0~20 kW, стъпка: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Граница 2 | R/W | 0~20 kW, стъпка: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Граница 3 | R/W | 0~20 kW, стъпка: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Граница 4 | R/W | 0~20 kW, стъпка: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Приоритетен нагревател | R/W | 0: Няма 1: Допълнителен нагревател 2: Резервен нагревател
9.9.F | [7-07] | Активиране на BBR16* *BBR16 настройки са видими само когато езикът на потребителски интерфейс е зададен на шведски | R/W | 0: Не 1: Да
└─ | Измерване енергия
9.A.1 | [D-08] | Електромер 1 | R/W | 0: Не 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулс/kWh 4: 100 импулс/kWh 5: 1000 импулс/kWh
9.A.2 | [D-09] | Електромер 2 | R/W | 0: Не 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулс/kWh 4: 100 импулс/kWh 5: 1000 импулс/kWh 6: 100 импулса/kWh (измервател ФВ) 7: 1000 импулса/kWh (измервател ФВ)
└─ | Датчици
9.B.1 | [C-08] | Външен датчик | R/W | 0: Не 1: Външ. 2: Стая
9.B.2 | [2-0B] | Отклонение на външен датчик за околна среда | R/W | -5~5°C, стъпка: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Осреднено време | R/W | 0: Не 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа
└─ | Бивалентен
9.C.1 | [C-02] | Бивалентен | R/W | 0: Не 1: Да
9.C.2 | [7-05] | ефективн. котела | R/W | 0: Много висока 1: Висока 2: Средна 3: Ниска 4: Много ниска
9.C.3 | [C-03] | Температура | R/W | -25~25°C, стъпка: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Хистерезис | R/W | 2~10°C, стъпка: 1°C 3°C
Настройки от монтажника
9.D | [C-09] | Алармен изход | R/W | 0: Необичайна 1: Нормална
9.E | [3-00] | Автоматично рестартиране | R/W | 0: ръчно 1: автоматично
9.F | [E-08] | Енергосп. функция | R/W | 0: Не 1: Да
9.G |  | Елиминиране на защитите | R/W | 0: Не 1: Да
└─ | Преглед на настройките на място
9.I | [0-00] | Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона. | R/W | [9-05]~мин.(45, [9-06])°C, стъпка: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [0-02] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона. | R/W | -40~5°C, стъпка: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
9.I | [0-05] | Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C 22°C (*3)
9.I | [0-06] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона. | R/W | 25~43°C, стъпка: 1°C 35°C (*3)
9.I | [0-07] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 20°C (*3)
9.I | [0-0B] | Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | 35~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | Мин.(45,[6-0E])~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода. | R/W | -40~5°C, стъпка: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона. | R/W | -40~5°C, стъпка: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона. | R/W | [9-01]~[9-00]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [1-03] | Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона. | R/W | [9-01]~мин.(45, [9-00])°C, стъпка: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Зависимо от атмосферните условия охлаждане на основната зона на температурата на изходящата вода. | R/W | 0: Деактивирано 1: Активирано
9.I | [1-05] | Зависимо от атмосферните условия охлаждане на допълнителната зона на темп. на изходящата вода | R/W | 0: Деактивирано 1: Активирано
9.I | [1-06] | Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона. | R/W | 10~25°C, стъпка: 1°C 20°C (*3)
9.I | [1-07] | Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона. | R/W | 25~43°C, стъпка: 1°C 35°C (*3)
9.I | [1-08] | Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C 22°C (*3)
9.I | [1-09] | Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
9.I | [1-0A] | Какво е осредненото време за външната температура? | R/W | 0: Не 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа
9.I | [1-0B] | Каква е желаната делта Т при отопление за основната зона? | R/W | 3~12°C, стъпка: 1°C [2-0C] ≠2 (Радиатор) 5°C [2-0C] = 2 (Радиатор) 10°C
9.I | [1-0C] | Каква е желаната делта Т при отопление за допълнителната зона? | R/W | 3~12°C, стъпка: 1°C [2-0C] ≠2 (Радиатор) 5°C [2-0C] = 2 (Радиатор) 10°C
9.I | [1-0D] | Каква е желаната делта Т при охлаждане за основната зона? | R/W | 3~10°C, стъпка: 1°C 5°C (*3)
9.I | [1-0E] | Каква е желаната делта Т при охлаждане за допълнителната зона? | R/W | 3~10°C, стъпка: 1°C 5°C (*3)
9.I | [2-00] | Кога трябва да се изпълнява функцията дезинфекция? | R/W | 0: Всеки ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Сряда 4: Четвъртък 5: Петък 6: Събота 7: Неделя
9.I | [2-01] | Трябва ли да се изпълнява функцията дезинфекция? | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [2-02] | Кога трябва да стартира функцията дезинфекция? | R/W | 0~23 часа, стъпка час1 1
9.I | [2-03] | Каква е зададената температура за дезинфекция? | R/W | 60°C
9.I | [2-04] | Колко дълго трябва да се поддържа темп. на бойлера? | R/W | 40~60 мин, стъпка: 5 мин. 40 мин.
9.I | [2-05] | Температура на стаята против замръзване | R/W | 4~16°C, стъпка: 1°C 8°C (*3)
9.I | [2-06] | Защ. помещ от замр. | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [2-09] | Регулиране на изместв. на измерената стайна температура | R/W | -5~5°C, стъпка: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Регулиране на изместв. на измерената стайна температура | R/W | -5~5°C, стъпка: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Какво е нужното изместв. на измерената външна темп? | R/W | -5~5°C, стъпка: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Какъв тип излъчвател е свързан към основната зона за ТИВ? | R/W | 0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор
9.I | [2-0D] | Какъв тип излъчвател е свързан към допълнителната ТИВ зона? | R/W | 0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор
9.I | [2-0E] | Какъв е максимално позволеният ток през термопомпата? | R/W | 20~50 A, стъпка: 1 А 50 A
9.I | [3-00] | Разрешено ли е автоматично рестартиране на модула? | R/W | 0: ръчно 1: автоматично
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Каква е максималната желана стайна темп. при отопление? | R/W | 18~30°C, стъпка: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Каква е минималната желана стайна темп. при отопление? | R/W | 12~18°C, стъпка: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Каква е максималната желана стайна темп. при охлаждане? | R/W | 25~35°C, стъпка: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Каква е минималната желана стайна темп. при охлаждане? | R/W | 15~25°C, стъпка: 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | -- |  | 0
9.I | [3-0B] | -- |  | 1
9.I | [3-0C] | -- |  | 1
9.I | [3-0D] | Отблокиране на двете помпи | R/W | 0: Деактивирано 1: Активирано
9.I | [4-00] | Какъв е режимът на работа на РЗН? | R/W | 0: Ограничено 1: Позволена 2: Само БГВ
9.I | [4-01] | Кой електрически нагревател е с приоритет? | R/W | 0: Няма 1: Допълнителен нагревател 2: Резервен нагревател
9.I | [4-02] | Под каква външна темп. е позволено отопление? | R/W | 14~35°C, стъпка: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Разрешение за работа на допълнителния нагревател. | R/W | 0: Ограничено 1: Позволена 2: Припокриване 3: Компресорът е изключен 4: Само легионела
9.I | [4-04] | Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода | R/W | 0: Непрекъсваща работа на помпата 1: Непродължителна работа на помпата 2: ИЗКЛ.
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Авария | R/W | 0: Ръчно 1: Автоматично 2: Автоматично намалено ОП/БГВ ВКЛ. 3: Автоматично намалено ОП/БГВ ИЗКЛ. 4: Автоматично нормално ОП/БГВ ИЗКЛ.
9.I | [4-08] | Какъв режим на огранич. на мощността е нужен на системата? | R/W | 0: Не 1: Непрекъснат 2: Входове 3: Датчик за ток
9.I | [4-09] | Какъв тип ограничение на мощността е необходим? | R/W | 0: Amp 1: kW
9.I | [4-0A] | Конфигурация на резервния нагревател | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварийна ситуация
9.I | [4-0B] | Хистерезис на автоматичното превключване между охлаждане/отопление. | R/W | 1~10°C, стъпка: 0,5°C 1°C (*3)
9.I | [4-0D] | Изместване на автоматичното превключване между охлаждане/отопление. | R/W | 1~10°C, стъпка: 0,5°C 3°C (*3)
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Равновесие: Деактивиране на резервен нагревател (или външен източник на топлина в случай на бивалентна система) над температурата на равновесие за отопление на пространството? | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [5-01] | Каква е равновесната температура за сградата? | R/W | -15~35°C, стъпка: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Приоритет на отопление на помещенията. | R/W | 0: Деактивирано 1: Активирано
9.I | [5-03] | Приоритетна температура за отопление на помещенията. | R/W | -15~35°C, стъпка: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Корекция на зададената точка за температурата на битовата гореща вода. | R/W | 0~20°C, стъпка: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Каква е исканата граница за ЦВ1? | R/W | 0~50 A, стъпка: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Каква е исканата граница за ЦВ2? | R/W | 0~50 A, стъпка: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Каква е исканата граница за ЦВ3? | R/W | 0~50 A, стъпка: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Каква е исканата граница ца ЦВ4? | R/W | 0~50 A, стъпка: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Каква е исканата граница за ЦВ1? | R/W | 0~20 kW, стъпка: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Каква е исканата граница за ЦВ2? | R/W | 0~20 kW, стъпка: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Каква е исканата граница за ЦВ3? | R/W | 0~20 kW, стъпка: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Каква е исканата граница ца ЦВ4? | R/W | 0~20 kW, стъпка: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Напрежение на резервния нагревател | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Температурната разлика, определяща температурата на ВКЛ. на термопомпата. | R/W | 2~40°C, стъпка: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Температурната разлика, определяща температурата на ИЗКЛ. на термопомпата. | R/W | 0~10°C, стъпка: 1°C 0°C
9.I | [6-02] | Каква е мощността на допълнителния нагревател? | R/W | 0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 0 kW
9.I | [6-03] | Каква е мощността на резервн. нагревател стъпка 1? | R/W | 0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Каква е мощността на резервн. нагревател стъпка 2? | R/W | 0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
9.I | [6-05] | Хистерезис за запазване на топлина. |  | 0~40°C, стъпка: 1°C 12
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Какъв хистерезис ще се използва в режим на повторно подгряване? | R/W | 2~20°C, стъпка: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Каква е желаната темп. на комфортно съхранение? | R/W | 30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Каква е желаната темп. на еко съхранение? | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Каква е желаната темп. на повторно подгряване? | R/W | 30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Какъв е желаният режим на задаване при БГВ? | R/W | 0: Само пов. Подг. 1: Програма + повторно подгряване 2: Само програмир.
9.I | [6-0E] | Каква е максималната зададена температура? | R/W | 40~65°C, стъпка: 1°C 65°C
9.I | [7-00] | Температура на превишаване за допълнителния нагревател на битова гореща вода. | R/W | 0~4°C, стъпка: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Хистерезис на допълнителния нагревател на битова гореща вода. | R/W | 2~40°C, стъпка: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Колко са зоните на темп. на изходящата вода? | R/W | 0: Единична зона 1: Двойна зона
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | ефективн. котела | R/W | 0: Много висока 1: Висока 2: Средна 3: Ниска 4: Много ниска
9.I | [7-06] | Принудително ИЗКЛ. на компресора | R/W | 0: Деактивирано 1: Активирано
9.I | [7-07] | Активиране на BBR16* *BBR16 настройки са видими само когато езикът на потребителски интерфейс е зададен на шведски | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [7-08] | Активиране на функция за запазване на топлина | R/W | 0: Деактивирано (*3) 1: Активирано (*4)
9.I | [7-09] | Колко са минималните обороти на помпата по време отопляне на помещение и загряване на вода? | R/W | 20~95%, стъпка: 5% 20%
9.I | [8-00] | Минимално време на работа за режим на битова гореща вода. | R/W | 0~20 мин., стъпка: 1 мин. 1 мин.
9.I | [8-01] | Максимално време на работа за режим на битова гореща вода. | R/W | 5~95 мин., стъпка: 5 мин. 30 мин.
9.I | [8-02] | Защитно време на повторен цикъл. | R/W | 0~10 часа, стъпка: 0,5 час 0,5 час
9.I | [8-03] | Таймер за закъснение на допълнителния нагревател. | R/W | 20~95 мин., стъпка: 5 мин. 50 мин.
9.I | [8-04] | Допълнително време на работа за максималното време на работа. | R/W | 0~95 мин., стъпка: 5 мин. 95 мин.
9.I | [8-05] | Разрешавате ли модулиране на ТИВ за упр. на стайната темп.? | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [8-06] | Максимална модулация на температурата на изходящата вода. | R/W | 0~10°C, стъпка: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Каква е желаната комфортна основ. ТИВ при охлаждане? | R/W | [9-03]~[9-02], стъпка: 1°C 18°C (*3)
9.I | [8-08] | Каква е желаната еко основ. ТИВ при охлаждане? | R/W | [9-03]~[9-02], стъпка: 1°C 20°C (*3)
9.I | [8-09] | Каква е желаната комфортна основ. ТИВ при отопление? | R/W | [9-01]~[9-00], стъпка: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Каква е желаната еко основ. ТИВ при отопление? | R/W | [9-01]~[9-00], стъпка: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Каква е максималната желана ТИВ за осн. зона при отопление? | R/W | 37~65, стъпка: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-01] | Каква е минималната желана ТИВ за осн. зона при отопление? | R/W | 15~37°C, стъпка: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Каква е максималната желана ТИВ за осн. зона при охлаждане? | R/W | 18~22°C, стъпка: 1°C 22°C (*3)
9.I | [9-03] | Каква е минималната желана ТИВ за осн. зона при охлаждане? | R/W | 5~18°C, стъпка: 1°C 7°C (*3)
9.I | [9-04] | Температура на превишаване на температурата на изходящата вода. | R/W | 1~4°C, стъпка: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Каква е минималната желана ТИВ за доп. зона при отопление? | R/W | 15~37°C, стъпка: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Каква е максималната желана ТИВ за доп. зона при отопление? | R/W | 37~65, стъпка: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-07] | Каква е минималната желана ТИВ за доп. зона при охлаждане? | R/W | 5~18°C, стъпка: 1°C 7°C (*3)
9.I | [9-08] | Каква е максималната желана ТИВ за доп. зона при охлаждане? | R/W | 18~22°C, стъпка: 1°C 22°C (*3)
9.I | [9-09] | Какво е допустимата граница на ТИВ при стартиране на охлаждане? | R/W | 1~18°C, стъпка: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Каква е буферната стайна температура при отопление? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, стъпка: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Каква е буферната стайна температура при охлаждане? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, стъпка: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Хистерезис на стайната температура. | R/W | 1~6°C, стъпка: 0,5°C 1°C
9.I | [9-0D] | Ограничение на скоростта на помпата в допълнителна зона | R/W | 0~8, стъпка:1 0: Без ограничение 1~4: 90~60% обороти на помпата 5~8: 90~60% скорост на помпата при вземането на проби 6
9.I | [9-0E] | Ограничение на скоростта на помпата, основна зона | R/W | 0~8, стъпка:1 0: Без ограничение 1~4: 90~60% обороти на помпата 5~8: 90~60% скорост на помпата при вземането на проби 6
9.I | [C-00] | Приоритет на загряването на битова вода. | R/O | 0: Соларен приоритет 1: Приоритет на термопомпата
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Има ли свързан външен резервен топлинен източник? | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [C-03] | Температура на бивалентно активиране. | R/W | -25~25°C, стъпка: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Температура на бивалентен хистерезис. | R/W | 2~10°C, стъпка: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Какъв е типът контакт за термо заявката за осн. зона? | R/W | 1: 1 контакт 2: 2 контакта
9.I | [C-06] | Какъв е типът контакт за термо заявката за допълн. зона? | R/W | 0: - 1: 1 контакт 2: 2 контакта
9.I | [C-07] | Какъв е методът за управление в режим работа в помещ? | R/W | 0: Изходяща вода 1: Външен стаен термостат 2: Стаен термостат
9.I | [C-08] | Какъв тип външен датчик е монтиран? | R/W | 0: Не 1: Външ. 2: Стая
9.I | [C-09] | Какъв е нужният тип контакт на изхода на алармата? | R/W | 0: Необичайна 1: Нормална
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Кои нагрев. са разрешени, ако захр. пр. тарифа kWh е прек? | R/W | 0: Не 1: Само ДПН 2: Само резервен нагревател 3: Всички
9.I | [D-01] | Тип инст. контакт за захр. по преф. тарифа за kWh? | R/W | 0: Не 1: Отворен 2: Затворен 3: Смарт мрежа
9.I | [D-02] | Какъв тип помпа за БГВ е монтирана? | R/W | 0: Без помпа за БГВ 1: Незабавно подаване на гореща вода 2: Дезинфекция 3: Циркулация 4: Циркулация и дезинфекция
9.I | [D-03] | Компенсация на температурата на изходящата вода около 0C. | R/W | 0: Не 1: увеличение с 2°C, размах 4°C 2: увеличение с 4°C, размах 4°C 3: увеличение с 2°C, размах 8°C 4: увеличение с 4°C, размах 8°C
9.I | [D-04] | Свързана ли е печатна платка за огран. на консум. мощност? | R/W | 0: Не 1: Упр. конс. мощ.
9.I | [D-05] | Разреш. работа на помпата, ако захр. пр. тарифа kWh е прек? | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [D-07] | Свързан ли е соларен комплект? | R/O | 0: Не 1: Да (БГВ) 2: Да (БГВ + ОП)
9.I | [D-08] | Използва ли се външ. kWh уред за измерване на мощността? | R/W | 0: Не 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулс/kWh 4: 100 импулс/kWh 5: 1000 импулс/kWh
9.I | [D-09] | Използва ли се външ. kWh уред за измерване на мощността, измервателен kWh уред за смарт мрежата или газомер за хибридния модул? | R/W | 0: Не 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулс/kWh 4: 100 импулс/kWh 5: 1000 импулс/kWh 6: 100 импулса/kWh (измервател ФВ) 7: 1000 импулса/kWh (измервател ФВ) 8: 1 импулс/m³ (газомер) 9: 10 импулс/m³ (газомер) 10: 100 импулс/m³ (газомер)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Какъв тип модул е монтиран? | R/O | 0~5 0: НТ сплит
9.I | [E-01] | Какъв тип компресор е монтиран? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Какъв тип е софтуерът за вътрешното тяло? | R/W (*3) R/O | 0: Реверсивен (*3) 1: Само отопл.
9.I | [E-03] | Какъв е броят стъпки на резервния нагревател? | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.I | [E-04] | Външното тяло има ли налична енергоспест. функция? | R/O | 0: Не 1: Да
9.I | [E-05] | Може ли системата да осигури битова гореща вода? | R/O | 0: Не 1: Да
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Какъв тип бойлер за БГВ е монтиран? | R/O | 1: Вграден
9.I | [E-08] | Енергоспестяваща функция за външното тяло. | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | Монтиран ли е двузонов комплект? | R/O | 1: Да
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Заредена ли е системата с гликол? | R/O | 0: Не 1: Да
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Работата на помпата е разрешена извън диапазона. | R/W | 0: Ограничено 1: Позволена
9.I | [F-01] | -- |  | 20
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Работа на помпата по време на нарушение на циркулацията. | R/W | 0: Деактивирано 1: Активирано
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Затваряне на спирателния вентил по време на термо ИЗКЛ? | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [F-0C] | Затваряне на спирателния вентил по време на охлаждане? | R/W | 0: Не 1: Да
9.I | [F-0D] | Какъв е режимът на работа на помпата? | R/W | 0: Непрекъснат 1: Проба 2: По заявка