## Front_page
Tabela konfiguracji w miejscu instalacji
Dotyczy jednostek
ELVZ12S18E▲6V▼
ELVZ12S23E▲6V▼
ELVZ12S18E▲9W▼
ELVZ12S23E▲9W▼
Uwagi
(*1) | *6V*
(*2) | *9W*
(*3) | Dotyczy tylko modeli z możliwością chłodzenia
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P717810-1
Tabela konfiguracji w miejscu instalacji |  |  |  |  | Ustawienia instalatora niezgodne z wartością domyślną
Pozycja | Kod pola | Nazwa ustawienia |  | Zakres, krok Wartość domyślna | Data | Wartość
Pomieszczenie
└─ | Zapobieganie zamarzaniu
1.4.1 | [2-06] | Aktywacja | R/W | 0: Nie 1: Tak
1.4.2 | [2-05] | Nastawa pomieszczenia | R/W | 4~16°C, krok: 1°C 8°C
└─ | Zakres nastawy
1.5.1 | [3-07] | Minimum ogrzewania | R/W | 12~18°C, krok: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Maksimum ogrzewania | R/W | 18~30°C, krok: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Minimum chłodzenia | R/W | 15~25°C, krok: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Maksimum chłodzenia | R/W | 25~35°C, krok: 1°C 35°C
Pomieszczenie
1.6 | [2-09] | Kompensacja czujnika pom. | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Kompensacja czujnika pom. | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
└─ | Nastawa komfortowa pomieszczenia
1.9.1 | [9-0A] | Nastawa komfortowa ogrzewania | R/W | [3-07]~[3-06]°C, krok: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Nastawa komfortowa chłodzenia | R/W | [3-09]~[3-08]°C, krok: 0,5°C 23°C
Strefa główna
2.4 |  | Tryb nastawy |  | 0: Bezwzględne 1: Ogrzewanie zależne od pogody, stałe chłodzenie (*3) 2: Zależnie od pogody
└─ | Krzywa ogrzewania zależna od pogody
2.5 | [1-00] | Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody strefy temperatury zasilania głównego. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody strefy temperatury zasilania głównego. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Wartość zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody strefy temperatury zasilania głównego. | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
2.5 | [1-03] | Wartość zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody strefy temperatury zasilania głównego. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C 25°C
└─ | Krzywa chłodzenia zależna od pogody
2.6 | [1-06] | Niska temperatura otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla strefy zasilania głównego. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20 °C (*3)
2.6 | [1-07] | Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla strefy zasilania głównego. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C (*3)
2.6 | [1-08] | Wartość zasilania dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla niskiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania głównego. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C (*3)
2.6 | [1-09] | Wartość zasilania dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla wysokiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania głównego. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
Strefa główna
2.7 | [2-0C] | Typ emitera | R/W | 0: Ogrzewanie podłogowe 1: Klimakonwektor wentylatorowy 2: Powietrzny wymiennik ciepła
└─ | Zakres nastawy
2.8.1 | [9-01] | Minimum ogrzewania | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Maksimum ogrzewania | R/W | 37~65, krok: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
2.8.3 | [9-03] | Minimum chłodzenia | R/W | 5~18°C, krok: 1°C 7°C (*3)
2.8.4 | [9-02] | Maksimum chłodzenia | R/W | 18~22°C, krok: 1°C 22°C (*3)
Strefa główna
2.9 | [C-07] | Sterowanie | R/W | 0: Woda z grzałki 1: Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu 2: Termostat w pomieszczeniu
2.A | [C-05] | Typ zew. termostatu | R/W | 1: 1 styk 2: 2 styki
└─ | Różnica temp.
2.B.1 | [1-0B] | Różnica temp. ogrzewania | R/W | 3~12°C, krok: 1°C [2-0C] ≠2 (Powietrzny wymiennik ciepła) 5°C [2-0C] = 2 (Powietrzny wymiennik ciepła) 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Różnica temp. chłodzenia | R/W | 3~10°C, krok: 1°C 5°C (*3)
└─ | Modulacja
2.C.1 | [8-05] | Modulacja | R/W | 0: Nie 1: Tak
2.C.2 | [8-06] | Maksymalna modulacja | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 5°C
└─ | Zawór odcinający
2.D.1 | [F-0B] | Przy termostacie | R/W | 0: Nie 1: Tak
2.D.2 | [F-0C] | Podczas chłodzenia | R/W | 0: Nie 1: Tak (*3)
Strefa główna
2.E |  | Typ krzywej zależnej od pogody | R/W | 0: 2-punkty 1: Nachylenie/przesunięcie
Strefa dodatkowa
3.4 |  | Tryb nastawy |  | 0: Bezwzględne 1: Ogrzewanie zależne od pogody, stałe chłodzenie (*3) 2: Zależnie od pogody
└─ | Krzywa ogrzewania zależna od pogody
3.5 | [0-00] | Wartość zasilania dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody dla wysokiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | Wartość zasilania dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody dla niskiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
3.5 | [0-02] | Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
└─ | Krzywa chłodzenia zależna od pogody
3.6 | [0-04] | Wartość zasilania dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla wysokiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
3.6 | [0-05] | Wartość zasilania dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla niskiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 22°C (*3)
3.6 | [0-06] | Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C (*3)
3.6 | [0-07] | Niska temperatura otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20 °C (*3)
Strefa dodatkowa
3.7 | [2-0D] | Typ emitera | R/O | 0: Ogrzewanie podłogowe 1: Klimakonwektor wentylatorowy 2: Powietrzny wymiennik ciepła
└─ | Zakres nastawy
3.8.1 | [9-05] | Minimum ogrzewania | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Maksimum ogrzewania | R/W | 37~65, krok: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
3.8.3 | [9-07] | Minimum chłodzenia | R/W | 5~18°C, krok: 1°C 7°C (*3)
3.8.4 | [9-08] | Maksimum chłodzenia | R/W | 18~22°C, krok: 1°C 22°C (*3)
Strefa dodatkowa
3.A | [C-06] | Typ zew. termostatu | R/W | 1: 1 styk 2: 2 styki
└─ | Różnica temp.
3.B.1 | [1-0C] | Różnica temp. ogrzewania | R/W | 3~12°C, krok: 1°C [2-0C] ≠2 (Powietrzny wymiennik ciepła) 5°C [2-0C] = 2 (Powietrzny wymiennik ciepła) 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Różnica temp. chłodzenia | R/W | 3~10°C, krok: 1°C 5°C (*3)
Strefa dodatkowa
3.C |  | Typ krzywej zależnej od pogody | R/O | 0: 2-punkty 1: Nachylenie/przesunięcie
Ogrzew./chłodz. pomieszczenia
└─ | Zakres pracy
4.3.1 | [4-02] | Temp. WYŁ ogrzew. pom. | R/W | 14~35°C, krok: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Temp. WYŁ chłodz. pom. | R/W | 10~35°C, krok: 1°C 20 °C (*3)
Ogrzew./chłodz. pomieszczenia
4.4 | [7-02] | Liczba stref | R/W | 0: Jedna strefa 1: Dwie strefy
4.5 | [F-0D] | Tryb pracy pompy | R/W | 0: Ciągły 1: Próbkowanie 2: Żądanie
4.6 | [E-02] | Typ jednostki | R/W (*3) R/O | 0: Odwracalny (*3) 1: Tylko ogrzew.
└─ | Ograniczenie pompy
4.8.1 | [9-0E] | Strefa główna | R/W | 0~8, krok:1 0: Bez ograniczeń 1~4: 90~60% prędkość pompy 5~8: 90-60% prędkość pompy podczas próbkowania 6
4.8.2 | [9-0D] | Strefa dodatkowa | R/W | 0~8, krok:1 0: Bez ograniczeń 1~4: 90~60% prędkość pompy 5~8: 90-60% prędkość pompy podczas próbkowania 6
Ogrzew./chłodz. pomieszczenia
4.9 | [F-00] | Pompa poza zakresem | R/W | 0: Ogranicz. 1: Dozwolone
4.A | [D-03] | Zwiększ w okolicy 0°C | R/W | 0: Nie 1: Zwiększ o 2°C, rozciągnij na 4°C 2: Zwiększ o 4°C, rozciągnij na 4°C 3: Zwiększ o 2°C, rozciągnij na 8°C 4: Zwiększ o 4°C, rozciągnij na 8°C
4.B | [9-04] | Przeregulowanie | R/W | 1~4°C, krok: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Zapobieganie zamarzaniu | R/W | 0: Nie 1: Tak
Zbiornik
5.2 | [6-0A] | Nastawa komfortowa | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Nastawa ekonomiczna | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Nastawa dogrzewania | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Tryb nagrzewania | R/W | 0: Tylko dogrzew 1: Harmonogram + dogrzewanie 2: Tylko harmon.
└─ | Dezynfekcja
5.7.1 | [2-01] | Aktywacja | R/W | 0: Nie 1: Tak
5.7.2 | [2-00] | Dzień pracy | R/W | 0: Codziennie 1: Poniedziałek 2: Wtorek 3: Środa 4: Czwartek 5: Piątek 6: Sobota 7: Niedziela
5.7.3 | [2-02] | Czas rozpoczęcia | R/W | 0~23 godzin, krok: 1 godzina 1
5.7.4 | [2-03] | Nastawa zbiornika | R/W | 60°C
5.7.5 | [2-04] | Czas trwania | R/W | 40~60 minut, krok: 5 minut 40 minut
Zbiornik
5.8 | [6-0E] | Wartość maksymalna | R/W | 40~65°C, krok: 1°C 65°C
5.9 | [6-00] | Histereza | R/W | 2~40°C, krok: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Histereza | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 10°C
5.B |  | Tryb nastawy | R/W | 0: Bezwzględne 1: Zależnie od pogody
└─ | Krzywa zależna od pogody
5.C | [0-0B] | Wartość zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej. | R/W | 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Wartość zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej. | R/W | Min(45,[6-0E])~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Niska temperatura otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
Zbiornik
5.D | [6-01] | Margines | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 0°C
5.E |  | Typ krzywej zależnej od pogody | R/O | 0: 2-punkty 1: Nachylenie/przesunięcie
Ustawienia użytk.
└─ | Tryb cichy
7.4.1 |  | Tryb | R/W | 0: WYŁ. 1: Ręczna 2: Automat.
7.4.3 |  | Poziom | R/W | 0: Tryb cichy 1: Cichszy 2: Najcichszy
└─ | Cena prądu
7.5.1 |  | Wysokie | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Średnia | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Niskie | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Ustawienia użytk.
7.6 |  | Cena gazu | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Ust. instalatora
└─ | Kreator konfiguracji
| └─ | System
9.1.3.2 | [E-03] | Typ grzałki BUH | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Ciepła woda użytkowa | R/O | Zintegrowany
9.1.3.4 | [4-06] | Praca awaryjna | R/W | 0: Ręczna 1: Automatyczna 2: Auto. red. ogrz. pom./ CWU WŁ. 3: Auto. red. ogrz. pom./ CWU WYŁ. 4: Auto. norm. ogrz. pom./ CWU WYŁ.
9.1.3.5 | [7-02] | Liczba stref | R/W | 0: Jedna strefa 1: Dwie strefy
9.1.3.6 | [E-0D] | System napełniony glikolem | R/O | 0: Nie 1: Tak
| └─ | Grzałka dodatkowa BUH
9.1.4.1 | [5-0D] | Napięcie | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.1.4.2 | [4-0A] | Konfiguracja | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 w trybie awaryjnym
9.1.4.3 | [6-03] | Stopień mocy 1 | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.1.4.4 | [6-04] | Dodatkowy stopień mocy 2 | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
| └─ | Strefa główna
9.1.5.1 | [2-0C] | Typ emitera | R/W | 0: Ogrzewanie podłogowe 1: Klimakonwektor wentylatorowy 2: Powietrzny wymiennik ciepła
9.1.5.2 | [C-07] | Sterowanie | R/W | 0: Woda z grzałki 1: Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu 2: Termostat w pomieszczeniu
9.1.5.3 |  | Tryb nastawy | R/W | 0: Bezwzględne 1: Ogrzewanie zależne od pogody, stałe chłodzenie (*3) 2: Zależnie od pogody
9.1.5.4 |  | Harmonogram | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.1.5.5 |  | Typ krzywej zależnej od pogody | R/W | 0: 2-punkty 1: Nachylenie/przesunięcie
9.1.6 | [1-00] | Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody strefy temperatury zasilania głównego. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
9.1.6 | [1-01] | Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody strefy temperatury zasilania głównego. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Wartość zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody strefy temperatury zasilania głównego. | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.6 | [1-03] | Wartość zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody strefy temperatury zasilania głównego. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C 25°C
9.1.7 | [1-06] | Niska temperatura otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla strefy zasilania głównego. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20 °C (*3)
9.1.7 | [1-07] | Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla strefy zasilania głównego. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C (*3)
9.1.7 | [1-08] | Wartość zasilania dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla niskiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania głównego. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C (*3)
9.1.7 | [1-09] | Wartość zasilania dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla wysokiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania głównego. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
| └─ | Strefa dodatkowa
9.1.8.1 | [2-0D] | Typ emitera | R/W | 0: Ogrzewanie podłogowe 1: Klimakonwektor wentylatorowy 2: Powietrzny wymiennik ciepła
9.1.8.3 |  | Tryb nastawy | R/W | 0: Bezwzględne 1: Ogrzewanie zależne od pogody, stałe chłodzenie (*3) 2: Zależnie od pogody
9.1.8.4 |  | Harmonogram | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.1.9 | [0-00] | Wartość zasilania dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody dla wysokiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 25°C
9.1.9 | [0-01] | Wartość zasilania dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody dla niskiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.9 | [0-02] | Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
9.1.A | [0-04] | Wartość zasilania dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla wysokiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
9.1.A | [0-05] | Wartość zasilania dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla niskiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 22°C (*3)
9.1.A | [0-06] | Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C (*3)
9.1.A | [0-07] | Niska temperatura otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20 °C (*3)
| └─ | Zbiornik
9.1.B.1 | [6-0D] | Tryb nagrzewania | R/W | 0: Tylko dogrzew 1: Harmonogram + dogrzewanie 2: Tylko harmon.
9.1.B.2 | [6-0A] | Nastawa komfortowa | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Nastawa ekonomiczna | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Nastawa dogrzewania | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Histereza | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 10°C
└─ | Ciepła woda użytkowa
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Ciepła woda użytkowa | R/O | 3: Zintegrowany
9.2.2 | [D-02] | Pompa CWU | R/W | 0: Brak pompy CWU 1: Natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody 2: Dezynfekcja 3: Cyrkulacja 4: Cyrkulacja i dezynfekcja
9.2.4 | [D-07] | Panele słoneczne | R/O | 0: Nie 1: Tak (CWU) 2: Tak (CWU + Ogrzewanie SH)
└─ | Grzałka BUH
9.3.1 | [E-03] | Typ grzałki BUH | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Napięcie | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.3.3 | [4-0A] | Konfiguracja | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 w trybie awaryjnym
9.3.4 | [6-03] | Stopień mocy 1 | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Dodatkowy stopień mocy 2 | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
9.3.6 | [5-00] | Równowaga | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.3.7 | [5-01] | Temperatura równowagi | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Praca | R/W | 0: Ogranicz. 1: Dozwolone 2: Tylko CWU
└─ | Grzałka BSH
9.4.1 | [6-02] | Wydajność | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 0 kW
9.4.3 | [8-03] | Timer ekologicznej pracy BSH | R/W | 20~95 minut, krok: 5 minut 50 minut
9.4.4 | [4-03] | Praca | R/W | 0: Ogranicz. 1: Dozwolone 2: Zachodzenie 3: Sprężarka wyłączona 4: Tylko legionella
└─ | Praca awaryjna
9.5 | [4-06] | Praca awaryjna | R/W | 0: Ręczna 1: Automatyczna 2: Auto. red. ogrz. pom./ CWU WŁ. 3: Auto. red. ogrz. pom./ CWU WYŁ. 4: Auto. norm. ogrz. pom./ CWU WYŁ.
9.5.2 | [7-06] | Wymuszone wyłączenie sprężarki | R/W | 0: Wyłączone 1: Włączone
└─ | Równoważenie
9.6.1 | [5-02] | Pierwszeństwo ogrzewania pomieszczeń | R/W | 0: Wyłączone 1: Włączone
9.6.2 | [5-03] | Temperatura priorytetu | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Nastawa kompensacji BSH | R/W | 0~20°C, krok: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Timer ponownego uruchomienia | R/W | 0~10 godzin, krok: 0,5 godziny 0,5 godziny
9.6.5 | [8-00] | Timer minimalnego czasu pracy | R/W | 0~20 minut, krok: 1 minuta 1 minuta
9.6.6 | [8-01] | Timer maksymalnego czasu pracy | R/W | 5~95 minut, krok: 5 minut 30 minut
9.6.7 | [8-04] | Dodatkowy timer | R/W | 0~95 minut, krok: 5 minut 95 minut
Ust. instalatora
9.7 | [4-04] | Zapobieganie zamarzaniu rur z wodą | R/W | 0: Ciągła praca pompy 1: Przerywana praca pompy 2: WYŁ.
└─ | Zasilanie z taryfą o korzystnej stawce kWh
9.8.2 | [D-00] | Zezwól na grzałkę | R/W | 0: Nie 1: Tylko BSH 2: Tylko BUH 3: Wszystko
9.8.3 | [D-05] | Zezwól na pompę | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.8.4 | [D-01] | Zasilanie z taryfą o korzystnej stawce kWh | R/W | 0: Nie 1: Otwarty 2: Zamknięty 3: Smart Grid
9.8.6 |  | Zezwalaj na grzejniki elektryczne | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.8.7 |  | Włącz buforowanie pomieszczenia | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.8.8 |  | Wartość limitu w kW | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 2 kW
└─ | Kontrola zużycia energii
9.9.1 | [4-08] | Kontrola zużycia energii | R/W | 0: Nie 1: Ciągły 2: Wejścia 3: Czujniki prądu
9.9.2 | [4-09] | Typ | R/W | 0: Amp. 1: kW
9.9.3 | [5-05] | Limit | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Limit 1 | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Limit 2 | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Limit 3 | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Limit 4 | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Limit | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Limit 1 | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Limit 2 | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Limit 3 | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Limit 4 | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Grzałka priorytetowa | R/W | 0: Brak 1: Grzałka BSH 2: Grzałka BUH
9.9.F | [7-07] | Aktywacja BBR16* *Ustawienia BBR16 są widoczne dopiero po ustawieniu języka szwedzkiego dla interfejsu użytkownika | R/W | 0: Nie 1: Tak
└─ | Pomiar energii
9.A.1 | [D-08] | Miernik elektryczny 1 | R/W | 0: Nie 1: 0,1 impulsu/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impulsów/kWh 4: 100 impulsów/kWh 5: 1000 impulsów/kWh
9.A.2 | [D-09] | Miernik elektryczny 2 | R/W | 0: Nie 1: 0,1 impulsu/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impulsów/kWh 4: 100 impulsów/kWh 5: 1000 impulsów/kWh 6: 100 impulsów/kWh (miernik PV) 7: 1000 impulsów/kWh (miernik PV)
└─ | Czujniki
9.B.1 | [C-08] | Zewn. czujnik | R/W | 0: Nie 1: Zewnętrzny 2: Pomieszczenie
9.B.2 | [2-0B] | Kompens. zewn. czujnika otocz. | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Czas uśredniania | R/W | 0: Nie 1: 12 godz. 2: 24 godz. 3: 48 godz. 4: 72 godz.
└─ | System biwalentny
9.C.1 | [C-02] | System biwalentny | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.C.2 | [7-05] | ef. ogrz. wody | R/W | 0: Bardzo wysoka 1: Wysoka 2: Średnia 3: Niska 4: Bardzo niska
9.C.3 | [C-03] | Temperatura | R/W | -25~25°C, krok: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Histereza | R/W | 2~10°C, krok: 1°C 3°C
Ust. instalatora
9.D | [C-09] | Wyj. alarmu | R/W | 0: Nieprawidłowe 1: Normalnie
9.E | [3-00] | Automatyczne ponowne uruch. | R/W | 0: Ręczna 1: Automatyczna
9.F | [E-08] | Funkcja oszcz. energii | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.G |  | Wyłącz ochronę | R/W | 0: Nie 1: Tak
└─ | Przegląd ustawień w miejscu instalacji
9.I | [0-00] | Wartość zasilania dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody dla wysokiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Wartość zasilania dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody dla niskiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [0-02] | Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Wartość zasilania dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla wysokiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
9.I | [0-05] | Wartość zasilania dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla niskiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 22°C (*3)
9.I | [0-06] | Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C (*3)
9.I | [0-07] | Niska temperatura otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla strefy zasilania dodatkowego. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20 °C (*3)
9.I | [0-0B] | Wartość zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej. | R/W | 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Wartość zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej. | R/W | Min(45,[6-0E])~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Niska temperatura otoczenia dla krzywej zależnej od pogody zbiornika ciepłej wody użytkowej. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody strefy temperatury zasilania głównego. | R/W | -40~5°C, krok: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody strefy temperatury zasilania głównego. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Wartość zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody strefy temperatury zasilania głównego. | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [1-03] | Wartość zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania zależnej od pogody strefy temperatury zasilania głównego. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Chłodzenie zależne od pogody dla strefy temperatury zasilania głównego. | R/W | 0: Wyłączone 1: Włączone
9.I | [1-05] | Chłodzenie zależne od pogody dla strefy temperatury zasilania dodatkowego | R/W | 0: Wyłączone 1: Włączone
9.I | [1-06] | Niska temperatura otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla strefy zasilania głównego. | R/W | 10~25°C, krok: 1°C 20 °C (*3)
9.I | [1-07] | Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla strefy zasilania głównego. | R/W | 25~43°C, krok: 1°C 35°C (*3)
9.I | [1-08] | Wartość zasilania dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla niskiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania głównego. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C (*3)
9.I | [1-09] | Wartość zasilania dla krzywej chłodzenia zależnej od pogody dla wysokiej temperatury otoczenia dla strefy zasilania głównego. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
9.I | [1-0A] | Jaki jest czas uśredniania temperatury zewnętrznej? | R/W | 0: Nie 1: 12 godz. 2: 24 godz. 3: 48 godz. 4: 72 godz.
9.I | [1-0B] | Jaka jest żądana delta T dla ogrzewania dla strefy głównej? | R/W | 3~12°C, krok: 1°C [2-0C] ≠2 (Powietrzny wymiennik ciepła) 5°C [2-0C] = 2 (Powietrzny wymiennik ciepła) 10°C
9.I | [1-0C] | Jaka jest żądana delta T dla ogrzewania dla strefy dodatkowej? | R/W | 3~12°C, krok: 1°C [2-0C] ≠2 (Powietrzny wymiennik ciepła) 5°C [2-0C] = 2 (Powietrzny wymiennik ciepła) 10°C
9.I | [1-0D] | Jaka jest żądana delta T dla chłodzenia dla strefy głównej? | R/W | 3~10°C, krok: 1°C 5°C (*3)
9.I | [1-0E] | Jaka jest żądana delta T dla chłodzenia dla strefy dodatkowej? | R/W | 3~10°C, krok: 1°C 5°C (*3)
9.I | [2-00] | Kiedy funkcja dezynfekcji ma być wykonana? | R/W | 0: Codziennie 1: Poniedziałek 2: Wtorek 3: Środa 4: Czwartek 5: Piątek 6: Sobota 7: Niedziela
9.I | [2-01] | Czy wykonać funkcję dezynfekcji? | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.I | [2-02] | Kiedy funkcja dezynfekcji ma zostać uruchomiona? | R/W | 0~23 godzin, krok: 1 godzina 1
9.I | [2-03] | Jaka jest temperatura docelowa dezynfekcji? | R/W | 60°C
9.I | [2-04] | Jak długo temperatura zbiornika ma być utrzymywana? | R/W | 40~60 minut, krok: 5 minut 40 minut
9.I | [2-05] | Temperatura zapobiegania zamrożeniu pomieszczenia | R/W | 4~16°C, krok: 1°C 8°C (*3)
9.I | [2-06] | Ochr. przeciwzamrożeniowa | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.I | [2-09] | Dostosuj przes. zmierzonej temperatury pomieszczenia | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Dostosuj przes. zmierzonej temperatury pomieszczenia | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Jakie jest wymagane przesun. zmierzonej temp. zewnętrznej? | R/W | -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Jaki typ emitera jest podłącz. do głównej strefy Tzasil? | R/W | 0: Ogrzewanie podłogowe 1: Klimakonwektor wentylatorowy 2: Powietrzny wymiennik ciepła
9.I | [2-0D] | Jaki typ emitera jest podłączony do dodatkowej strefy Tzasil? | R/W | 0: Ogrzewanie podłogowe 1: Klimakonwektor wentylatorowy 2: Powietrzny wymiennik ciepła
9.I | [2-0E] | Jakie jest maksymalne dozwolone przetężenie pompy ciepła? | R/W | 20~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Czy automatyczne ponowne uruch. jednostki jest dozwolone? | R/W | 0: Ręczna 1: Automatyczna
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Jaka jest maksymalna żądana temp. pom. dla ogrzewania? | R/W | 18~30°C, krok: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Jaka jest minimalna żądana temp. pom. dla ogrzewania? | R/W | 12~18°C, krok: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Jaka jest maksymalna żądana temp. pom. dla chłodzenia? | R/W | 25~35°C, krok: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Jaka jest minimalna żądana temp. pom. dla chłodzenia? | R/W | 15~25°C, krok: 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | -- |  | 0
9.I | [3-0B] | -- |  | 1
9.I | [3-0C] | -- |  | 1
9.I | [3-0D] | Ochrona przed zablokowaniem obu pomp | R/W | 0: Wyłączone 1: Włączone
9.I | [4-00] | Jaki jest tryb pracy grz. BUH? | R/W | 0: Ogranicz. 1: Dozwolone 2: Tylko CWU
9.I | [4-01] | Która grzałka elektryczna ma priorytet? | R/W | 0: Brak 1: Grzałka BSH 2: Grzałka BUH
9.I | [4-02] | Poniżej jakiej temp. zewn. dozwolone jest ogrzewanie? | R/W | 14~35°C, krok: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Zgoda na działanie grzałki BSH. | R/W | 0: Ogranicz. 1: Dozwolone 2: Zachodzenie 3: Sprężarka wyłączona 4: Tylko legionella
9.I | [4-04] | Zapobieganie zamarzaniu rur z wodą | R/W | 0: Ciągła praca pompy 1: Przerywana praca pompy 2: WYŁ.
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Praca awaryjna | R/W | 0: Ręczna 1: Automatyczna 2: Auto. red. ogrz. pom./ CWU WŁ. 3: Auto. red. ogrz. pom./ CWU WYŁ. 4: Auto. norm. ogrz. pom./ CWU WYŁ.
9.I | [4-08] | Jaki tryb ograniczenia mocy wymagany jest w systemie? | R/W | 0: Nie 1: Ciągły 2: Wejścia 3: Czujniki prądu
9.I | [4-09] | Jaki typ ograniczenia mocy jest wymagany? | R/W | 0: Amp. 1: kW
9.I | [4-0A] | Konfiguracja grzałki BUH | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 w trybie awaryjnym
9.I | [4-0B] | Histereza automatycznego przełączania między trybami ogrzewania i chłodzenia. | R/W | 1~10°C, krok: 0,5°C 1°C (*3)
9.I | [4-0D] | Przesunięcie automatycznego przełączania między trybami ogrzewania i chłodzenia. | R/W | 1~10°C, krok: 0,5°C 3°C (*3)
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Równowaga: Dezaktywować grzałkę BUH (lub zewnętrzne dodatkowe źródło ciepła w przypadku systemu biwalentnego) powyżej temperatury równowagi dla ogrzewania pomieszczenia? | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.I | [5-01] | Jaka jest temperatura równowagi dla budynku? | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Priorytet ogrzewania pomieszczenia. | R/W | 0: Wyłączone 1: Włączone
9.I | [5-03] | Temperatura priorytetu ogrzewania pomieszczenia. | R/W | -15~35°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Korekta nastawy temperatury ciepłej wody użytkowej. | R/W | 0~20°C, krok: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Jaki jest żądany limit dla wej/cyf1? | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Jaki jest żądany limit dla wej/cyf2? | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Jaki jest żądany limit dla wej/cyf3? | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Jaki jest żądany limit dla wej/cyf4? | R/W | 0~50 A, krok: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Jaki jest żądany limit dla wej/cyf1? | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Jaki jest żądany limit dla wej/cyf2? | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Jaki jest żądany limit dla wej/cyf3? | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Jaki jest żądany limit dla wej/cyf4? | R/W | 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Napięcie grzałki BUH | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Różnica temperatur określająca temperaturę WŁĄCZENIA pompy ciepła. | R/W | 2~40°C, krok: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Różnica temperatur określająca temperaturę WYŁĄCZENIA pompy ciepła. | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [6-02] | Jaka jest wydajność grzałki BSH? | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 0 kW
9.I | [6-03] | Jaka jest wydajność grzałki BUH krok 1? | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Jaka jest wydajność grzałki BUH krok 2? | R/W | 0~10 kW, krok: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
9.I | [6-05] | Histereza utrzymywania ciepła. |  | 0~40°C, krok: 1°C 12
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Jaka histereza ma być używana w trybie dogrzewu? | R/W | 2~20°C, krok: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Jaka jest żądana komfortowa temperatura buforowania? | R/W | 30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Jaka jest żądana eko temperatura buforowania? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Jaka jest żądana temperatura powtórnego dogrzewania? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Jaki jest żądany tryb nastawy w CWU? | R/W | 0: Tylko dogrzew 1: Harmonogram + dogrzewanie 2: Tylko harmon.
9.I | [6-0E] | Jaka jest maksymalna nastawa temperatury? | R/W | 40~65°C, krok: 1°C 65°C
9.I | [7-00] | Temperatura przeregulowania grzałki BSH ciepłej wody użytkowej. | R/W | 0~4°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Histereza grzałki BSH ciepłej wody użytkowej. | R/W | 2~40°C, krok: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Ile jest stref temperaturowych wody zasilającej? | R/W | 0: Jedna strefa 1: Dwie strefy
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | ef. ogrz. wody | R/W | 0: Bardzo wysoka 1: Wysoka 2: Średnia 3: Niska 4: Bardzo niska
9.I | [7-06] | Wymuszone wyłączenie sprężarki | R/W | 0: Wyłączone 1: Włączone
9.I | [7-07] | Aktywacja BBR16* *Ustawienia BBR16 są widoczne dopiero po ustawieniu języka szwedzkiego dla interfejsu użytkownika | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.I | [7-08] | Aktywacja funkcji utrzymywania ciepła | R/W | 0: Wyłączone (*3) 1: Włączone (*4)
9.I | [7-09] | Jaka jest minimalna prędkość pompy podczas ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej? | R/W | 20~95%, krok: 5% 20%
9.I | [8-00] | Minimalny czas pracy dla obsługi ciepłej wody użytkowej. | R/W | 0~20 minut, krok: 1 minuta 1 minuta
9.I | [8-01] | Maksymalny czas pracy dla obsługi ciepłej wody użytkowej. | R/W | 5~95 minut, krok: 5 minut 30 minut
9.I | [8-02] | Opóźnienie ponownego uruchomienia. | R/W | 0~10 godzin, krok: 0,5 godziny 0,5 godziny
9.I | [8-03] | Timer opóźnienia grzałki BSH. | R/W | 20~95 minut, krok: 5 minut 50 minut
9.I | [8-04] | Dodatkowy czas pracy dla maksymalnego czasu pracy. | R/W | 0~95 minut, krok: 5 minut 95 minut
9.I | [8-05] | Dozwol. modulacja Tzasil do sterowania temp pomieszcz.? | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.I | [8-06] | Maksymalna modulacja temperatury zasilania. | R/W | 0~10°C, krok: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Jaka jest żądana komfortowa Tzasil główna dla chłodzenia? | R/W | [9-03]~[9-02], krok: 1°C 18°C (*3)
9.I | [8-08] | Jaka jest żądana eko Tzasil główna dla chłodzenia? | R/W | [9-03]~[9-02], krok: 1°C 20 °C (*3)
9.I | [8-09] | Jaka jest żądana komfortowa Tzasil główna dla ogrzewania? | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Jaka jest żądana eko Tzasil główna dla ogrzewania? | R/W | [9-01]~[9-00], krok: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Jaka jest maksym. żądana Tzasil dla głównej strefy ogrzew.? | R/W | 37~65, krok: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-01] | Jaka jest minim. żądana Tzasil dla głównej strefy ogrzew.? | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Jaka jest maks. żądana Tzasil. dla głównej strefy chłodz.? | R/W | 18~22°C, krok: 1°C 22°C (*3)
9.I | [9-03] | Jaka jest minim. żądana Tzasil. dla głównej strefy chłodz.? | R/W | 5~18°C, krok: 1°C 7°C (*3)
9.I | [9-04] | Temperatura przeregulowania dla temperatury zasilania. | R/W | 1~4°C, krok: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Jaka jest minim. żądana Tzasil. dla strefy dod. ogrzew.? | R/W | 15~37°C, krok: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Jaka jest maks. żądana Tzasil. dla strefy dod. ogrzew.? | R/W | 37~65, krok: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-07] | Jaka jest minim. żądana Tzasil dla strefy dod. chłodzenia? | R/W | 5~18°C, krok: 1°C 7°C (*3)
9.I | [9-08] | Jaka jest maks. żądana Tzasil. dla strefy dod. chłodzenia? | R/W | 18~22°C, krok: 1°C 22°C (*3)
9.I | [9-09] | Jakie jest dopuszczalne niedoregulowanie temp. zasilania podczas uruchamiania chłodzenia? | R/W | 1~18°C, krok: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Jaka jest temperatura buforowania pomieszczenia dla ogrzewania? | R/W | [3-07]~[3-06]°C, krok: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Jaka jest temperatura buforowania pomieszczenia dla chłodzenia? | R/W | [3-09]~[3-08]°C, krok: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Histereza temperatury pomieszczenia. | R/W | 1~6°C, krok: 0,5°C 1°C
9.I | [9-0D] | Ograniczenie szybkości pompy strefy dodatkowej | R/W | 0~8, krok:1 0: Bez ograniczeń 1~4: 90~60% prędkość pompy 5~8: 90~60% prędkość pompy podczas próbkowania 6
9.I | [9-0E] | Ograniczenie szybkości pompy dla strefy głównej | R/W | 0~8, krok:1 0: Bez ograniczeń 1~4: 90~60% prędkość pompy 5~8: 90~60% prędkość pompy podczas próbkowania 6
9.I | [C-00] | Priorytet ciepłej wody użytkowej. | R/O | 0: Priorytet układu solarnego 1: Priorytet pompy ciepła
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Czy podłączono zewnętrzne zapasowe źródło ciepła? | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.I | [C-03] | Temperatura aktywacji biwalentnej. | R/W | -25~25°C, krok: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Temperatura histerezy biwalentnej. | R/W | 2~10°C, krok: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Jaki typ kontaktu żądania term. dla głównej strefy? | R/W | 1: 1 styk 2: 2 styki
9.I | [C-06] | Jaki typ kontaktu żądania term. dla strefy dodatkowej? | R/W | 0: - 1: 1 styk 2: 2 styki
9.I | [C-07] | Jaka jest metoda sterowania jednostką dla pomieszczeń? | R/W | 0: Woda z grzałki 1: Zewnętrzny termostat w pomieszczeniu 2: Termostat w pomieszczeniu
9.I | [C-08] | Jaki typ czujnika zewnętrznego jest zainstalowany? | R/W | 0: Nie 1: Zewnętrzny 2: Pomieszczenie
9.I | [C-09] | Jaki jest wymagany typ styku wyjścia alarmu? | R/W | 0: Nieprawidłowe 1: Normalnie
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Które grzałki są dozwolone przy odcięciu korzystnej stawki/kWh? | R/W | 0: Nie 1: Tylko BSH 2: Tylko BUH 3: Wszystko
9.I | [D-01] | Typ styku instalacji zasilania korzystnej stawki kWh? | R/W | 0: Nie 1: Otwarty 2: Zamknięty 3: Smart Grid
9.I | [D-02] | Jaki typ pompy CWU jest zainstalowany? | R/W | 0: Brak pompy CWU 1: Natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody 2: Dezynfekcja 3: Cyrkulacja 4: Cyrkulacja i dezynfekcja
9.I | [D-03] | Kompensacja temperatury zasilania w okolicy 0°C. | R/W | 0: Nie 1: Zwiększ o 2°C, rozciągnij na 4°C 2: Zwiększ o 4°C, rozciągnij na 4°C 3: Zwiększ o 2°C, rozciągnij na 8°C 4: Zwiększ o 4°C, rozciągnij na 8°C
9.I | [D-04] | Czy podłączono płytę żądania? | R/W | 0: Nie 1: Kont. zuż. ene.
9.I | [D-05] | Czy pompa może pracować przy odcięciu korzyst. stawki/kWh? | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.I | [D-07] | Czy podłączono zestaw solarny? | R/O | 0: Nie 1: Tak (CWU) 2: Tak (CWU + Ogrzewanie SH)
9.I | [D-08] | Czy do pomiaru energii używany jest zewnętrzny miernik kWh? | R/W | 0: Nie 1: 0,1 impulsu/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impulsów/kWh 4: 100 impulsów/kWh 5: 1000 impulsów/kWh
9.I | [D-09] | Czy do pomiaru energii używany jest zewnętrzny miernik kWh, miernik kWh używany dla Smart Grid lub licznik gazu dla jednostki hybrydowej? | R/W | 0: Nie 1: 0,1 impulsu/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impulsów/kWh 4: 100 impulsów/kWh 5: 1000 impulsów/kWh 6: 100 impulsów/kWh (miernik PV) 7: 1000 impulsów/kWh (miernik PV) 8: 1 impuls/m³ (licznik gazu) 9: 10 impulsów/m³ (licznik gazu) 10: 100 impulsów/m³ (licznik gazu)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Jaki typ jednostki jest zainstalowany? | R/O | 0~5 0: LT Split
9.I | [E-01] | Jaki typ sprężarki jest zainstalowany? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Jaki jest typ oprogramowania jednostki wewnętrznej? | R/W (*3) R/O | 0: Odwracalny (*3) 1: Tylko ogrzew.
9.I | [E-03] | Jaka jest liczba kroków grzałki BUH? | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.I | [E-04] | Czy funkcja oszcz. energii jest dostępna w jedn. zewn.? | R/O | 0: Nie 1: Tak
9.I | [E-05] | Czy system może przygotować ciepłą wodę użytkową? | R/O | 0: Nie 1: Tak
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Jaki typ zbiornika CWU jest zainstalowany? | R/O | 1: Zintegrowany
9.I | [E-08] | Funkcja oszczędzania energii dla jednostki zewnętrznej. | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | Czy zainstalowano zestaw dwustrefowy? | R/O | 1: Tak
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Czy system został napełniony glikolem? | R/O | 0: Nie 1: Tak
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Działanie pompy dozwolone poza zakresem. | R/W | 0: Ogranicz. 1: Dozwolone
9.I | [F-01] | -- |  | 20
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Praca pompy w przypadku nieprawidłowego przepływu. | R/W | 0: Wyłączone 1: Włączone
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Zamknąć zawór odcinający przy termo. WYŁ.? | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.I | [F-0C] | Zamknąć zawór odcinający podczas chłodzenia? | R/W | 0: Nie 1: Tak
9.I | [F-0D] | Jaki jest tryb pracy pompy? | R/W | 0: Ciągły 1: Próbkowanie 2: Żądanie