## Front_page
Lokala inställningar, tabell
För enheter
ELVZ12S18E▲6V▼
ELVZ12S23E▲6V▼
ELVZ12S18E▲9W▼
ELVZ12S23E▲9W▼
Anmärkningar
(*1) | *6V*
(*2) | *9W*
(*3) | Endast tillämpligt för modeller där kylning är möjlig
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P717810-1
Lokala inställningar, tabell |  |  |  |  | Annan installationsinställning än standardvärdet
Dynamiska länkar | Fältkod | Inställningsnamn |  | Intervall, steg Normalvärde | Datum | Värde
Rum
└─ | Frostskydd
1.4.1 | [2-06] | Aktivering | R/W | 0: Nej 1: Ja
1.4.2 | [2-05] | Rumsbörvärde | R/W | 4~16°C, steg: 1°C 8°C
└─ | Börvärdesområde
1.5.1 | [3-07] | Värme minimum | R/W | 12~18°C, steg: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Värme maximum | R/W | 18~30°C, steg: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Kylning minimum | R/W | 15~25°C, steg: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Maxtemp kyla | R/W | 25~35°C, steg: 1°C 35°C
Rum
1.6 | [2-09] | Givarkalibrering | R/W | -5~5°C, steg: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Givarkalibrering | R/W | -5~5°C, steg: 0,5°C 0°C
└─ | Komfortbörvärde för rum
1.9.1 | [9-0A] | Komfortbörvärde uppvärmning | R/W | [3-07]~[3-06]°C, steg: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Komfortbörvärde kylning | R/W | [3-09]～[3-08]°C, steg: 0,5°C 23°C
Klimat 1
2.4 |  | Inställningsläge |  | 0: Fast 1: Väderberoende uppvärmning, fast kylning (*3) 2: Väderberoende
└─ | Kurva för väderberoende uppvärmning
2.5 | [1-00] | Väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W | -40~5°C, steg: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W | [9-01]~[9-00], steg: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
2.5 | [1-03] | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, steg: 1°C 25°C
└─ | Kurva för väderberoende kylning
2.6 | [1-06] | Väderberoende kylning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 20°C (*3)
2.6 | [1-07] | Väderberoende kylning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W | 25~43°C, steg: 1°C 35°C (*3)
2.6 | [1-08] | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W | [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C 22°C (*3)
2.6 | [1-09] | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W | [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
Klimat 1
2.7 | [2-0C] | Typ av värmeavgivare | R/W | 0: Golvvärme 1: Fläktkonvektorenhet 2: Radiator
└─ | Börvärdesområde
2.8.1 | [9-01] | Värme minimum | R/W | 15~37°C, steg: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Värme maximum | R/W | 37~65°C, steg 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
2.8.3 | [9-03] | Kylning minimum | R/W | 5~18°C, steg: 1°C 7°C (*3)
2.8.4 | [9-02] | Maxtemp kyla | R/W | 18~22°C, steg: 1°C 22°C (*3)
Klimat 1
2.9 | [C-07] | Kontroll | R/W | 0 Framledningsvatten 1: Extern rumstermostat 2: Rumstermostat
2.A | [C-05] | Ext Termostattyp | R/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakter
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T-uppvärmning | R/W | 3~12°C, steg: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiator) 5°C [2-0C] = 2 (Radiator) 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T kylning | R/W | 3~10°C, steg: 1°C 5°C (*3)
└─ | Modulering
2.C.1 | [8-05] | Modulering | R/W | 0: Nej 1: Ja
2.C.2 | [8-06] | Max modulering | R/W | 0~10°C, steg: 1°C 5°C
└─ | Avstängningsventil
2.D.1 | [F-0B] | Vid termostat | R/W | 0: Nej 1: Ja
2.D.2 | [F-0C] | Vid kylning | R/W | 0: Nej 1: Ja (*3)
Klimat 1
2.E |  | Väderberoende kurvtyp | R/W | 0: 2-punkter 1: Lutning-offset
Klimat 2
3.4 |  | Inställningsläge |  | 0: Fast 1: Väderberoende uppvärmning, fast kylning (*3) 2: Väderberoende
└─ | Kurva för väderberoende uppvärmning
3.5 | [0-00] | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, steg: 1°C 25°C
3.5 | [0-01] | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur | R/W | [9-05]~[9-06]°C, steg: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
3.5 | [0-02] | Väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur | R/W | -40~5°C, steg: 1°C -10°C
└─ | Kurva för väderberoende kylning
3.6 | [0-04] | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 2, hög utomhustemperatur | R/W | [9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
3.6 | [0-05] | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 2, låg utomhustemperatur | R/W | [9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C 22°C (*3)
3.6 | [0-06] | Väderberoende kylning klimat 2, hög utomhustemperatur | R/W | 25~43°C, steg: 1°C 35°C (*3)
3.6 | [0-07] | Väderberoende kylning klimat 2, låg utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 20°C (*3)
Klimat 2
3.7 | [2-0D] | Typ av värmeavgivare | R/O | 0: Golvvärme 1: Fläktkonvektorenhet 2: Radiator
└─ | Börvärdesområde
3.8.1 | [9-05] | Värme minimum | R/W | 15~37°C, steg: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Värme maximum | R/W | 37~65°C, steg 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
3.8.3 | [9-07] | Kylning minimum | R/W | 5~18°C, steg: 1°C 7°C (*3)
3.8.4 | [9-08] | Maxtemp kyla | R/W | 18~22°C, steg: 1°C 22°C (*3)
Klimat 2
3.A | [C-06] | Ext Termostattyp | R/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakter
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T-uppvärmning | R/W | 3~12°C, steg: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiator) 5°C [2-0C] = 2 (Radiator) 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T kylning | R/W | 3~10°C, steg: 1°C 5°C (*3)
Klimat 2
3.C |  | Väderberoende kurvtyp | R/O | 0: 2-punkter 1: Lutning-offset
Rumsuppvärmning/-kylning
└─ | Driftsområde
4.3.1 | [4-02] | Sommaravstängning | R/W | 14~35°C, steg: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Temp. rumskylning AV | R/W | 10~35°C, steg: 1°C 20°C (*3)
Rumsuppvärmning/-kylning
4.4 | [7-02] | Antal zoner | R/W | 0: En zon 1: Två zoner
4.5 | [F-0D] | Pumpdrift | R/W | 0: Kontinuerlig 1: Prov 2: Påkallad
4.6 | [E-02] | Värmepumpstyp | R/W (*3) R/O | 0: Omvändbar (*3) 1: Endast värme
└─ | Pumpbegränsning
4.8.1 | [9-0E] | Klimat 1 | R/W | 0~8, steg: 1 0: Ingen begr. 1~4: 90~60% pumphastighet 5~8 : 90–60 % pumphastighet under behovskontroll 6
4.8.2 | [9-0D] | Klimat 2 | R/W | 0~8, steg: 1 0: Ingen begr. 1~4: 90~60% pumphastighet 5~8 : 90–60 % pumphastighet under behovskontroll 6
Rumsuppvärmning/-kylning
4.9 | [F-00] | Pump utanför område | R/W | 0: Begränsat 1: Tillåtet
4.A | [D-03] | Öka runt 0°C | R/W | 0: Nej 1: öka 2°C, intervall 4°C 2: öka 4°C, intervall 4°C 3: öka 2°C, intervall 8°C 4: öka 4°C, intervall 8°C
4.B | [9-04] | Överskjutning | R/W | 1~4°C, steg: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Frostskydd | R/W | 0: Nej 1: Ja
Tank
5.2 | [6-0A] | Komfortbörvärde | R/W | 30~[6-0E]°C, steg: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Eko.börvärde | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Återuppvärmningsbörvärde | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Uppvärmningsläge | R/W | 0: End. återvärm. 1: Schema + återuppvärmning 2: Endast schema
└─ | Desinficering
5.7.1 | [2-01] | Aktivering | R/W | 0: Nej 1: Ja
5.7.2 | [2-00] | Driftdag | R/W | 0: Varje dag 1: måndag 2: tisdag 3: onsdag 4: torsdag 5: fredag 6: lördag 7: söndag
5.7.3 | [2-02] | Starttid | R/W | 0~23 timmar, steg: 1 timme 1
5.7.4 | [2-03] | Tankbörvärde | R/W | 60°C
5.7.5 | [2-04] | Varaktighet | R/W | 40~60 min, steg: 5 min 40 min
Tank
5.8 | [6-0E] | Maximum | R/W | 40~65°C, steg: 1°C 65°C
5.9 | [6-00] | Hysteres | R/W | 2~40°C, steg: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Hysteres | R/W | 2~20°C, steg: 1°C 10°C
5.B |  | Inställningsläge | R/W | 0: Fast 1: Väderberoende
└─ | Väderberoende kurva
5.C | [0-0B] | Vattentemperatur väderberoende varmvattenladdning, hög utomhustemperatur | R/W | 35~[6-0E]°C, steg: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Vattentemperatur väderberoende varmvattenladdning, låg utomhustemperatur | R/W | Min(45,[6-0E])~[6-0E]°C, steg: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Väderberoende varmvattenladdning, hög utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Väderberoende varmvattenladdning, låg utomhustemperatur | R/W | -40~5°C, steg: 1°C -10°C
Tank
5.D | [6-01] | Marginal | R/W | 0~10°C, steg: 1°C 0°C
5.E |  | Väderberoende kurvtyp | R/O | 0: 2-punkter 1: Lutning-offset
Användarinställningar
└─ | Tyst
7.4.1 |  | Driftäge | R/W | 0: AV 1: Manuell 2: Automatisk
7.4.3 |  | Nivå | R/W | 0: Tyst 1: Tystare 2: Mest tyst
└─ | Elpris
7.5.1 |  | Hög | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Medel | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Låg | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Användarinställningar
7.6 |  | Gaspris | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Installatörsinställningar
└─ | Konfigurationsguide
| └─ | System
9.1.3.2 | [E-03] | Typ av elpatron | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Typ av varmvattenberedare | R/O | Integrerad
9.1.3.4 | [4-06] | Nöddrift | R/W | 0: Manuell 1: Automatisk 2: Auto red. UU/VVB PÅ 3: Auto red. UU/VVB av 4: Auto red. UU/VVB av
9.1.3.5 | [7-02] | Antal zoner | R/W | 0: En zon 1: Två zoner
9.1.3.6 | [E-0D] | System fyllt med glykol | R/O | 0: Nej 1: Ja
| └─ | Reservvärmare
9.1.4.1 | [5-0D] | Spänning | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.1.4.2 | [4-0A] | Konfiguration | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 vid nödfall
9.1.4.3 | [6-03] | Kapacitet steg 1 | R/W | 0~10 kW, steg: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.1.4.4 | [6-04] | Ytterligare kapacitet steg 2 | R/W | 0~10 kW, steg: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
| └─ | Klimat 1
9.1.5.1 | [2-0C] | Typ av värmeavgivare | R/W | 0: Golvvärme 1: Fläktkonvektorenhet 2: Radiator
9.1.5.2 | [C-07] | Kontroll | R/W | 0 Framledningsvatten 1: Extern rumstermostat 2: Rumstermostat
9.1.5.3 |  | Inställningsläge | R/W | 0: Fast 1: Väderberoende uppvärmning, fast kylning (*3) 2: Väderberoende
9.1.5.4 |  | Schema | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.1.5.5 |  | Väderberoende kurvtyp | R/W | 0: 2-punkter 1: Lutning-offset
9.1.6 | [1-00] | Väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W | -40~5°C, steg: 1°C -10°C
9.1.6 | [1-01] | Väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W | [9-01]~[9-00], steg: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.6 | [1-03] | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, steg: 1°C 25°C
9.1.7 | [1-06] | Väderberoende kylning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 20°C (*3)
9.1.7 | [1-07] | Väderberoende kylning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W | 25~43°C, steg: 1°C 35°C (*3)
9.1.7 | [1-08] | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W | [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C 22°C (*3)
9.1.7 | [1-09] | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W | [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
| └─ | Klimat 2
9.1.8.1 | [2-0D] | Typ av värmeavgivare | R/W | 0: Golvvärme 1: Fläktkonvektorenhet 2: Radiator
9.1.8.3 |  | Inställningsläge | R/W | 0: Fast 1: Väderberoende uppvärmning, fast kylning (*3) 2: Väderberoende
9.1.8.4 |  | Schema | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.1.9 | [0-00] | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, steg: 1°C 25°C
9.1.9 | [0-01] | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur | R/W | [9-05]~[9-06]°C, steg: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.1.9 | [0-02] | Väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur | R/W | -40~5°C, steg: 1°C -10°C
9.1.A | [0-04] | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 2, hög utomhustemperatur | R/W | [9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
9.1.A | [0-05] | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 2, låg utomhustemperatur | R/W | [9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C 22°C (*3)
9.1.A | [0-06] | Väderberoende kylning klimat 2, hög utomhustemperatur | R/W | 25~43°C, steg: 1°C 35°C (*3)
9.1.A | [0-07] | Väderberoende kylning klimat 2, låg utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 20°C (*3)
| └─ | Tank
9.1.B.1 | [6-0D] | Uppvärmningsläge | R/W | 0: End. återvärm. 1: Schema + återuppvärmning 2: Endast schema
9.1.B.2 | [6-0A] | Komfortbörvärde | R/W | 30~[6-0E]°C, steg: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Eko.börvärde | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Återuppvärmningsbörvärde | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Hysteres | R/W | 2~20°C, steg: 1°C 10°C
└─ | Typ av varmvattenberedare
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Typ av varmvattenberedare | R/O | 3: Integrerad
9.2.2 | [D-02] | VVC pump | R/W | 0: Ingen varmvattenpump 1: Omedelbart varmvatten 2: Desinficering 3: Cirkulation 4: Cirkulation och desinfektion
9.2.4 | [D-07] | Sol | R/O | 0: Nej 1: Ja (VVB) 2: Ja (VVB + UU)
└─ | Reservvärmare
9.3.1 | [E-03] | Typ av elpatron | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Spänning | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.3.3 | [4-0A] | Konfiguration | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 vid nödfall
9.3.4 | [6-03] | Kapacitet steg 1 | R/W | 0~10 kW, steg: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Ytterligare kapacitet steg 2 | R/W | 0~10 kW, steg: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.3.6 | [5-00] | Jämvikt | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.3.7 | [5-01] | Jämviktstemperatur | R/W | -15~35°C, steg: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Drift | R/W | 0: Begränsat 1: Tillåtet 2: Endast VVB
└─ | Elpatron VVB
9.4.1 | [6-02] | Kapacitet | R/W | 0~10 kW, steg: 0,2 kW 0kW
9.4.3 | [8-03] | Ekotimer för värmepumpen | R/W | 20~95 min, steg: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Drift | R/W | 0: Begränsat 1: Tillåtet 2: Överlappning 3: Kompressor av 4: Endast legionella
└─ | Nöddrift
9.5 | [4-06] | Nöddrift | R/W | 0: Manuell 1: Automatisk 2: Auto red. UU/VVB PÅ 3: Auto red. UU/VVB av 4: Auto red. UU/VVB av
9.5.2 | [7-06] | Kompressor tvingad AV | R/W | 0: Inaktiverad 1: Aktiverad
└─ | Balansering
9.6.1 | [5-02] | Uppvärmningsprioritet | R/W | 0: Inaktiverad 1: Aktiverad
9.6.2 | [5-03] | Prioritetstemperatur | R/W | -15~35°C, steg: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Förskjut värmepumpens börvärde | R/W | 0~20°C, steg: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Timer för tiden mellan två cykler | R/W | 0~10 timmar, steg: 0,5 tim 0,5 tim
9.6.5 | [8-00] | Timer för minsta drifttid | R/W | 0~20 min, steg: 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Timer för maximal drifttid | R/W | 5~95 min, steg: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Ytterligare timer | R/W | 0~95 min, steg: 5 min 95 min
Installatörsinställningar
9.7 | [4-04] | Frostskydd rörkrets | R/W | 0: Kontinuerlig pumpdrift 1: Icke kontinuerlig pumpdrift 2: AV
└─ | Strömförsörjning med differentierad eltariff
9.8.2 | [D-00] | Tillåt elpatron | R/W | 0: Nej 1: Endast värmepump 2: Endast elpatron 3: Alla
9.8.3 | [D-05] | Tillåt pump | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.8.4 | [D-01] | Strömförsörjning med differentierad eltariff | R/W | 0: Nej 1: Öppen 2: Stängd 3: Smart nät
9.8.6 |  | Tillåt elpatroner | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.8.7 |  | Aktivera rumsbuffring | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.8.8 |  | Gränsinställning i kW | R/W | 0~20 kW, steg: 0,5 kW 2 kW
└─ | Energiförbrukningskontroll
9.9.1 | [4-08] | Energiförbrukningskontroll | R/W | 0: Nej 1: Kontinuerlig 2: Ingångar 3: Verkliga sensor
9.9.2 | [4-09] | VVB logik | R/W | 0: Amp 1: kW
9.9.3 | [5-05] | Gräns | R/W | 0~50 A, steg: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Gräns 1 | R/W | 0~50 A, steg: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Gräns 2 | R/W | 0~50 A, steg: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Gräns 3 | R/W | 0~50 A, steg: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Gräns 4 | R/W | 0~50 A, steg: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Gräns | R/W | 0~20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Gräns 1 | R/W | 0~20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Gräns 2 | R/W | 0~20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Gräns 3 | R/W | 0~20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Gräns 4 | R/W | 0~20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritet värmare | R/W | 0: Ingen 1: Elpatron VVB 2: Reservvärmare
9.9.F | [7-07] | BBR16 aktivering* *BBR16-inställningar visas bara när användargränssnittets språk är inställt på svenska. | R/W | 0: Nej 1: Ja
└─ | Energimätning
9.A.1 | [D-08] | Elmätare 1 | R/W | 0: Nej 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh
9.A.2 | [D-09] | Elmätare 2 | R/W | 0: Nej 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh 6: 100 puls/kWh (PV-mätare) 7: 1000 puls/kWh (PV-mätare)
└─ | Givare
9.B.1 | [C-08] | Extern givare | R/W | 0: Nej 1: Utomhus 2: Rum
9.B.2 | [2-0B] | Extern omgivningsgivarkalibrering | R/W | -5~5°C, steg: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Genomsnittstid | R/W | 0: Nej 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
└─ | Bivalent
9.C.1 | [C-02] | Bivalent | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.C.2 | [7-05] | pannans effektiv. | R/W | 0: Mycket hög 1: Hög 2: Medel 3: Låg 4: Mycket låg
9.C.3 | [C-03] | Temperatur | R/W | -25~25°C, steg: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Hysteres | R/W | 2~10°C, steg: 1°C 3°C
Installatörsinställningar
9.D | [C-09] | Larmutsignal | R/W | 0: Onormal 1: Normal
9.E | [3-00] | Automatisk omstart | R/W | 0: Manuell 1: Automatisk
9.F | [E-08] | Energisparfunktion | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.G |  | Avaktivera skydd | R/W | 0: Nej 1: Ja
└─ | Översikt lokala inställningar
9.I | [0-00] | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, steg: 1°C 25°C
9.I | [0-01] | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur | R/W | [9-05]~[9-06]°C, steg: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [0-02] | Väderberoende uppvärmning klimat 2, hög utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Väderberoende uppvärmning klimat 2, låg utomhustemperatur | R/W | -40~5°C, steg: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 2, hög utomhustemperatur | R/W | [9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
9.I | [0-05] | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 2, låg utomhustemperatur | R/W | [9-07]~[9-08]°C, steg: 1°C 22°C (*3)
9.I | [0-06] | Väderberoende kylning klimat 2, hög utomhustemperatur | R/W | 25~43°C, steg: 1°C 35°C (*3)
9.I | [0-07] | Väderberoende kylning klimat 2, låg utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 20°C (*3)
9.I | [0-0B] | Vattentemperatur väderberoende varmvattenladdning, hög utomhustemperatur | R/W | 35~[6-0E]°C, steg: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Vattentemperatur väderberoende varmvattenladdning, låg utomhustemperatur | R/W | Min(45,[6-0E])~[6-0E]°C, steg: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Väderberoende varmvattenladdning, hög utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Väderberoende varmvattenladdning, låg utomhustemperatur | R/W | -40~5°C, steg: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W | -40~5°C, steg: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W | [9-01]~[9-00], steg: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C
9.I | [1-03] | Framledningstemperatur väderberoende uppvärmning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, steg: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Väderberoende kylning av klimat 1. | R/W | 0: Inaktiverad 1: Aktiverad
9.I | [1-05] | Väderberoende kylning av klimat 2. | R/W | 0: Inaktiverad 1: Aktiverad
9.I | [1-06] | Väderberoende kylning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W | 10~25°C, steg: 1°C 20°C (*3)
9.I | [1-07] | Väderberoende kylning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W | 25~43°C, steg: 1°C 35°C (*3)
9.I | [1-08] | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 1, låg utomhustemperatur | R/W | [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C 22°C (*3)
9.I | [1-09] | Framledningstemperatur väderberoende kylning klimat 1, hög utomhustemperatur | R/W | [9-03]~[9-02]°C, steg: 1°C [2-0C]=0: 18°C (*3) [2-0C]=1: 7°C (*3) [2-0C]=2: 18°C (*3)
9.I | [1-0A] | Genomsnittstid för utomhustemperaturen | R/W | 0: Nej 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
9.I | [1-0B] | Vad är önskad delta-T vid uppvärmning för klimat 1? | R/W | 3~12°C, steg: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiator) 5°C [2-0C] = 2 (Radiator) 10°C
9.I | [1-0C] | Vad är önskad delta-T vid uppvärmning för klimat 2? | R/W | 3~12°C, steg: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiator) 5°C [2-0C] = 2 (Radiator) 10°C
9.I | [1-0D] | Vad är önskad delta-T vid kylning för klimat 1? | R/W | 3~10°C, steg: 1°C 5°C (*3)
9.I | [1-0E] | Vad är önskad delta-T vid kylning för klimat 2? | R/W | 3~10°C, steg: 1°C 5°C (*3)
9.I | [2-00] | När ska legionella- körningen utföras? | R/W | 0: Varje dag 1: måndag 2: tisdag 3: onsdag 4: torsdag 5: fredag 6: lördag 7: söndag
9.I | [2-01] | Ska legionellakörningen utföras? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [2-02] | När ska legionella- körningen starta? | R/W | 0~23 timmar, steg: 1 timme 1
9.I | [2-03] | Vad är programmets stopptemperatur? | R/W | 60°C
9.I | [2-04] | Hur länge måste VVB- temperaturen hållas? | R/W | 40~60 min, steg: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Rummets frostskydds temperatur | R/W | 4~16°C, steg: 1°C 8°C (*3)
9.I | [2-06] | Frysskydd rum | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [2-09] | Justera rumsgivaren mot uppmätt rumstemperatur | R/W | -5~5°C, steg: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Justera rumsgivaren mot uppmätt rumstemperatur | R/W | -5~5°C, steg: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Kompensation mot uppmätt utomhustemperatur | R/W | -5~5°C, steg: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Vilken typ av värmeavgivare används i klimat 1? | R/W | 0: Golvvärme 1: Fläktkonvektorenhet 2: Radiator
9.I | [2-0D] | Vilken typ av givare är ansluten till FLT klimat 2? | R/W | 0: Golvvärme 1: Fläktkonvektorenhet 2: Radiator
9.I | [2-0E] | Vilken är den maximalt tillåtna strömstyrkan över värmepumpen? | R/W | 20~50 A, steg: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Tillåts automatisk omstart av enheten? | R/W | 0: Manuell 1: Automatisk
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Högsta rumstemperatur vid uppvärmning? | R/W | 18~30°C, steg: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Vad är önskad min. rumstemp. vid uppvärmning? | R/W | 12~18°C, steg: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Högsta rumstemperatur vid kylning? | R/W | 25~35°C, steg: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Minsta rumstemperatur. vid kylning? | R/W | 15~25°C, steg: 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | -- |  | 0
9.I | [3-0B] | -- |  | 1
9.I | [3-0C] | -- |  | 1
9.I | [3-0D] | Anti-blockering av båda pumparna | R/W | 0: Inaktiverad 1: Aktiverad
9.I | [4-00] | Vilket elpatronsläge tillåts? | R/W | 0: Begränsat 1: Tillåtet 2: Endast VVB
9.I | [4-01] | Vilken elpatron har prioritet? | R/W | 0: Ingen 1: Elpatron VVB 2: Reservvärmare
9.I | [4-02] | Vid vilken utomhustemp ska uppvärmning upphöra? | R/W | 14~35°C, steg: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Elpatron tillåten | R/W | 0: Begränsat 1: Tillåtet 2: Överlappning 3: Kompressor av 4: Endast legionella
9.I | [4-04] | Frostskydd rörkrets | R/W | 0: Kontinuerlig pumpdrift 1: Icke kontinuerlig pumpdrift 2: AV
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Nöddrift | R/W | 0: Manuell 1: Automatisk 2: Auto red. UU/VVB PÅ 3: Auto red. UU/VVB av 4: Auto red. UU/VVB av
9.I | [4-08] | Vilken effektbegränsnings- drift används av systemet? | R/W | 0: Nej 1: Kontinuerlig 2: Ingångar 3: Verkliga sensor
9.I | [4-09] | Hur ska effektbegränsningen bestämmas | R/W | 0: Amp 1: kW
9.I | [4-0A] | Konfigurering av reservvärmare | R/W | 0: 1 1: 1/1+2 (*1)(*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 vid nödfall
9.I | [4-0B] | Omslagstolerans mellan uppvärmning/kylning. | R/W | 1~10°C, steg: 0,5°C 1°C (*3)
9.I | [4-0D] | Finjustering överslag uppvärmning/kylning. | R/W | 1~10°C, steg: 0,5°C 3°C (*3)
9.I | [4-0E] | -- |  | 6
9.I | [5-00] | Jämvikt: Inaktivera elpatron (eller extern, extra värmekälla i händelse av ett bivalent system) över jämviktstemperaturen för rumsuppvärmning? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [5-01] | Vid vilken utetemperaturtillåts elpatron? | R/W | -15~35°C, steg: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Rumsvärmeprioritet. | R/W | 0: Inaktiverad 1: Aktiverad
9.I | [5-03] | Temperatur för rumsvärmeprioritet. | R/W | -15~35°C, steg: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Justering av börvärdet för varmvattnet. | R/W | 0~20°C, steg: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Vad är den önskade begr. för DI1? | R/W | 0~50 A, steg: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Vad är den önskade begr. för DI2? | R/W | 0~50 A, steg: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Vad är den önskade begr. för DI3? | R/W | 0~50 A, steg: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Vad är den önskade begr. för DI4? | R/W | 0~50 A, steg: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Vad är den önskade begr. för DI1? | R/W | 0~20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Vad är den önskade begr. för DI2? | R/W | 0~20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Vad är den önskade begr. för DI3? | R/W | 0~20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Vad är den önskade begr. för DI4? | R/W | 0~20 kW, steg: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Reservvärmarens spänning | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Temperaturskillnad som bestämmer värmepumpens PÅ-temperatur. | R/W | 2~40°C, steg: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Temperaturskillnad som bestämmer värmepumpens AV-temperatur. | R/W | 0~10°C, steg: 1°C 0°C
9.I | [6-02] | Vilken är elpatronens effekt? | R/W | 0~10 kW, steg: 0,2 kW 0kW
9.I | [6-03] | Vilken är effekten för elpatronens steg 1? | R/W | 0~10 kW, steg: 0,2 kW 2 kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Vilken är effekten för elpatronens steg 2? | R/W | 0~10 kW, steg: 0,2 kW 4 kW (*1) 6 kW (*2)
9.I | [6-05] | Varmhållningshysteres. |  | 0~40 °C, steg: 1 °C 12
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Vilken hysteres ska användas i återvärmningsläge VVB? | R/W | 2~20°C, steg: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Vilken är den önskade temperaturen för komfortlagring? | R/W | 30~[6-0E]°C, steg: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Stopptemperatur för ekonomilagring | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Stopptemperatur för återuppvärmning | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, steg: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | På vilket sätt skall varmvattnet produceras? | R/W | 0: End. återvärm. 1: Schema + återuppvärmning 2: Endast schema
9.I | [6-0E] | Vad är max inställningspunkt för temperaturen? | R/W | 40~65°C, steg: 1°C 65°C
9.I | [7-00] | Överskjuttemperatur för varmvattnets elpatron | R/W | 0~4°C, steg: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Hysteres för varmvattnets elpatron | R/W | 2~40°C, steg: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Hur många klimat- zoner finns det? | R/W | 0: En zon 1: Två zoner
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | pannans effektiv. | R/W | 0: Mycket hög 1: Hög 2: Medel 3: Låg 4: Mycket låg
9.I | [7-06] | Kompressor tvingad AV | R/W | 0: Inaktiverad 1: Aktiverad
9.I | [7-07] | BBR16 aktivering* *BBR16-inställningar visas bara när användargränssnittets språk är inställt på svenska. | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [7-08] | Aktivering av varmhållningsfunktion | R/W | 0: Inaktiverad (*3) 1: Aktiverad (*4)
9.I | [7-09] | Vad är minsta pumphastighet vid rumsuppvärmning och varmvattenberedning? | R/W | 20~95%, steg: 5% 20%
9.I | [8-00] | Mintid för varmvattenberedning. | R/W | 0~20 min, steg: 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Maxtid för varmvattenberedning. | R/W | 5~95 min, steg: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Tid mellan två varmvattenladdningar. | R/W | 0~10 timmar, steg: 0,5 tim 0,5 tim
9.I | [8-03] | Fördröjning elpatron VVB. | R/W | 20~95 min, steg: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Ytterligare drifttid för den maximala drifttiden. | R/W | 0~95 min, steg: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Tillåts modulering av värme- bärare för styrning av rummet? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [8-06] | Framledningstemperatur: maximal modulering. | R/W | 0~10°C, steg: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Framledningstemperatur Klimat 1 vid Komfortkyla? | R/W | [9-03]~[9-02], steg: 1°C 18°C (*3)
9.I | [8-08] | Framledningstemperatur Klimat 1 vid Ekokyla? | R/W | [9-03]~[9-02], steg: 1°C 20°C (*3)
9.I | [8-09] | Framledningstemperatur Klimat 1 vid Komfortvärme? | R/W | [9-01]~[9-00], steg: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Framledningstemperatur Klimat 1 vid Ekovärme? | R/W | [9-01]~[9-00], steg: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Högsta framledningstemperatur för klimat 1 vid uppvärmning? | R/W | 37~65°C, steg 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-01] | Vad är önskad min. FLT för klimat 1 vid uppvärmning? | R/W | 15~37°C, steg: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Högsta framledningstemperatur för klimat 1 vid kylning? | R/W | 18~22°C, steg: 1°C 22°C (*3)
9.I | [9-03] | Vad är önskad min. FLT för klimat 1 vid kylning? | R/W | 5~18°C, steg: 1°C 7°C (*3)
9.I | [9-04] | Framledningstemperatur: översvängningsvärde. | R/W | 1~4°C, steg: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Vad är önskad min. FLT för klimat 2 vid uppvärmning? | R/W | 15~37°C, steg: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Högsta framledningstemperatur för klimat 2 vid uppvärmning? | R/W | 37~65°C, steg 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I | [9-07] | Vad är önskad min. FLT för klimat 2 vid kylning? | R/W | 5~18°C, steg: 1°C 7°C (*3)
9.I | [9-08] | Högsta framledningstemperatur för klimat 2 vid kylning? | R/W | 18~22°C, steg: 1°C 22°C (*3)
9.I | [9-09] | Vilken är den tillåtna underslängen för husvärme när kylning startar? | R/W | 1~18°C, steg: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Vilken är rumsbufferttemperaturen vid uppvärmning? | R/W | [3-07]~[3-06]°C, steg: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Vilken är rumsbufferttemperaturen vid kylning? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, steg: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Rumstemperatur: hysteres. | R/W | 1~6°C, steg: 0,5°C 1°C
9.I | [9-0D] | Pumphastighetsbegränsning för extrazon | R/W | 0~8, steg: 1 0: Ingen begr. 1~4: 90~60% pumphastighet 5~8: 90~60 % pumphastighet under behovskontroll 6
9.I | [9-0E] | Huvudzon för pumphastighetsbegränsning | R/W | 0~8, steg: 1 0: Ingen begr. 1~4: 90~60% pumphastighet 5~8: 90~60 % pumphastighet under behovskontroll 6
9.I | [C-00] | Varmvattenprioritering. | R/O | 0: Solprioritering 1: Värmepumpprioritering
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Finns en extern värmekälla ansluten? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [C-03] | Aktivering av bivalent drift. | R/W | -25~25°C, steg: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Bivalent hysteres. | R/W | 2~10°C, steg: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Vilken termostattyp används för värmestyrning av klimat 1? | R/W | 1: 1 kontakt 2: 2 kontakter
9.I | [C-06] | Vilken termostattyp används för värmestyrning av klimat 2? | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakter
9.I | [C-07] | Vad bestämmer temperaturen i huset? | R/W | 0 Framledningsvatten 1: Extern rumstermostat 2: Rumstermostat
9.I | [C-08] | Vilken typ av extern givare är installerad? | R/W | 0: Nej 1: Utomhus 2: Rum
9.I | [C-09] | Vilken kontakttyp önskas? | R/W | 0: Onormal 1: Normal
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Vilken elpatron tillåts om lågtariff ej är tillgänglig? | R/W | 0: Nej 1: Endast värmepump 2: Endast elpatron 3: Alla
9.I | [D-01] | Styrsignal för strömförsörjning med låg/högtariff | R/W | 0: Nej 1: Öppen 2: Stängd 3: Smart nät
9.I | [D-02] | Vilken funktion har VVC pumpen? | R/W | 0: Ingen varmvattenpump 1: Omedelbart varmvatten 2: Desinficering 3: Cirkulation 4: Cirkulation och desinfektion
9.I | [D-03] | Framledningstemperatur: kompensation runt 0°C. | R/W | 0: Nej 1: öka 2°C, intervall 4°C 2: öka 4°C, intervall 4°C 3: öka 2°C, intervall 8°C 4: öka 4°C, intervall 8°C
9.I | [D-04] | Är ett kretskort för behovsstyrning anslutet? | R/W | 0: Nej 1: Energiförb.kntr
9.I | [D-05] | Cirkulationspumpsdrift vid bortkopplad lågtariff | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [D-07] | Är ett solvärmepaket anslutet? | R/O | 0: Nej 1: Ja (VVB) 2: Ja (VVB + UU)
9.I | [D-08] | Används en extern kWh-mätare för energimätning? | R/W | 0: Nej 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh
9.I | [D-09] | Används en extern kWh-mätare för energimätning?, kWh-mätare används för smart nät eller en gasmätare för hybridenhet? | R/W | 0: Nej 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh 6: 100 puls/kWh (PV-mätare) 7: 1000 puls/kWh (PV-mätare) 8: 1 puls/m³ (gasmätare) 9: 10 pulser/m³ (gasmätare) 10: 100 pulser/m³ (gasmätare)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Vilken värmepumpstyp är installerad? | R/O | 0~5 0: LT-splitt
9.I | [E-01] | Vilken typ av kompressor är installerad? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Vilken typ av programvara används för inomhusenheten? | R/W (*3) R/O | 0: Omvändbar (*3) 1: Endast värme
9.I | [E-03] | Hur många elpatronsteg finns? | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.I | [E-04] | Är energisparfunktionen tillgänglig på utomhusenheten? | R/O | 0: Nej 1: Ja
9.I | [E-05] | Finns en varmvattenberedare installerad? | R/O | 0: Nej 1: Ja
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Vilken typ av varmvatten - beredare är installerad | R/O | 1: Integrerad
9.I | [E-08] | Energisparfunktion för utomhusenheten. | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0B] | Är 2-värmekretskrets satsen installerad? | R/O | 1: Ja
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Är systemet fyllt med glykol? | R/O | 0: Nej 1: Ja
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Pumpdrift tillåts utanför området. | R/W | 0: Begränsat 1: Tillåtet
9.I | [F-01] | -- |  | 20
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Pumpdrift under flödesfel. | R/W | 0: Inaktiverad 1: Aktiverad
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Stäng avstängningsventil vid termo av? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [F-0C] | Stäng avstängningsventil vid kylning? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [F-0D] | Vilken pumpdrift används? | R/W | 0: Kontinuerlig 1: Prov 2: Påkallad