## Front_page
Nustatymų vietoje lentelė
Tinkami įrenginiai
ETSH12P30E▲▼
ETSH12P50E▲▼
ETSHB12P30E▲▼
ETSHB12P50E▲▼
ETSX12P30EF▲▼
ETSX12P50E▲▼
ETSXB12P30E▲▼
ETSXB12P50E▲▼
Pastabos
(*1) | 300 Katilas
(*2) | 500 Katilas
(*3) | *X*
(*4) | *H*
(*5) | *B*
(*6) | EKECBUA3V
(*7) | EKECBUA6V
(*8) | EKECBUA9W
(*9) | BUH mažiau
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P670987-1B
Nustatymų vietoje lentelė |  |  |  |  | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės
Naršymo kelias | Vietinis kodas | Nustatymo pavadinimas |  | Diapazonas, žingsnis Numatytoji reikšmė | Data | Reikšmė
Patalpos
└─ | Apsauga nuo šerkšno
1.4.1 | [2-06] | Suaktyvinimas | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
1.4.2 | [2-05] | Kambario nuostatis | R/W | 4~16°C, žingsnis: 1°C 8°C
└─ | Nuostačio intervalas
1.5.1 | [3-07] | Šildymo minimumas | R/W | 12~18°C, žingsnis: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Šildymo maksimumas | R/W | 18~30°C, žingsnis: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Vėsinimo minimumas | R/W | 15~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Vėsinimo maksimumas | R/W | 25~35°C, žingsnis: 1°C 35°C
Patalpos
1.6 | [2-09] | Jutiklio nuokrypis | R/W | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Jutiklio nuokrypis | R/W | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0°C
└─ | Patalpos komforto nuostatis
1.9.1 | [9-0A] | Šildymo komforto nuostatis | R/W | [3-07]～[3-06]°C, žingsnis: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Vėsinimo komforto nuostatis | R/W | [3-09]～[3-08]°C, žingsnis: 0,5°C 23°C
Pagrindinė zona
2.4 |  | Nuostačio režimas |  | 0: Fiksuotas 1: Nuo oro priklausomas šildymas, fiksuotas vėsinimas 2: Nuo oro priklausomas veikimas
└─ | Šildymo NOP kreivė
2.5 | [1-00] | IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | -40~5°C, žingsnis: 1°C -15°C
2.5 | [1-01] | IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 60°C
2.5 | [1-03] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-01]~Min(45, [9-00])°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 40°C
└─ | Vėsinimo NOP kreivė
2.6 | [1-06] | IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 25~43°C, žingsnis: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
Pagrindinė zona
2.7 | [2-0C] | Šilumos šaltinio tipas | R/W | 0: Grindinis šildymas 1: Ventiliatorinis konvektorius 2: Radiatorius
└─ | Nuostačio intervalas
2.8.1 | [9-01] | Šildymo minimumas | R/W | 15~37°C, žingsnis: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Šildymo maksimumas | [2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O | [2-0C]=2: 37~65, žingsnis: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, žingsnis: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Vėsinimo minimumas | R/W | 5~18°C, žingsnis: 1°C 7°C
2.8.4 | [9-02] | Vėsinimo maksimumas | R/W | 18~22°C, žingsnis: 1°C 22°C
Pagrindinė zona
2.9 | [C-07] | Valdiklis | R/W | 0: IVT valdymas 1: Išor. GT valdymas 2: GT valdymas
2.A | [C-05] | Termostato tipas | R/W | 0: MMI užklausos (įsk. sparčiąją logiką) 1: 1 kontaktas 2: 2 kontaktai
└─ | Temperatūrų skirtumas
2.B.1 | [1-0B] | Temperatūrų skirtumas šildant | [2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O | 3~10°C, žingsnis: 1°C [2-0C]≠2 (Radiatorius): 5°C [2-0C]=2 (Radiatorius): 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Temperatūrų skirtumas vėsinant | R/W | 3~10°C, žingsnis: 1°C 5°C
└─ | Moduliacija
2.C.1 | [8-05] | Moduliacija | R/W | 0: Ne 1: Taip
2.C.2 | [8-06] | Maks. moduliacija | R/W | 0~10°C, žingsnis: 1°C 5°C
└─ | Uždarymo vožtuvas
2.D.1 | [F-0B] | Veikiant termostatui | R/W | 0: Ne 1: Taip
2.D.2 | [F-0C] | Vėsinimo metu | R/W | 0: Ne 1: Taip
Pagrindinė zona
2.E |  | NOP kreivės tipas | R/W | 0: 2 taškų 1: Nuolydis-Poslinkis
Papildoma zona
3.4 |  | Nuostačio režimas |  | 0: Fiksuotas 1: Nuo oro priklausomas šildymas, fiksuotas vėsinimas 2: Nuo oro priklausomas veikimas
└─ | Šildymo NOP kreivė
3.5 | [0-00] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-05]~min.(45, [9-06])°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 35°C
3.5 | [0-01] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 65°C
3.5 | [0-02] | IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | -40~5°C, žingsnis: 1°C -15°C
└─ | Vėsinimo NOP kreivė
3.6 | [0-04] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
3.6 | [0-05] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, žingsnis: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 25~43°C, žingsnis: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 20°C
Papildoma zona
3.7 | [2-0D] | Šilumos šaltinio tipas | R/O | 0: Grindinis šildymas 1: Ventiliatorinis konvektorius 2: Radiatorius
└─ | Nuostačio intervalas
3.8.1 | [9-05] | Šildymo minimumas | R/W | 15~37°C, žingsnis: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Šildymo maksimumas | [2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O | [2-0C]=2: 37~65, žingsnis: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, žingsnis: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Vėsinimo minimumas | R/W | 5~18°C, žingsnis: 1°C 7°C
3.8.4 | [9-08] | Vėsinimo maksimumas | R/W | 18~22°C, žingsnis: 1°C 22°C
Papildoma zona
3.A | [C-06] | Termostato tipas | R/W | 0: MMI užklausos (įsk. sparčiąją logiką) 1: 1 kontaktas 2: 2 kontaktai
└─ | Temperatūrų skirtumas
3.B.1 | [1-0C] | Temperatūrų skirtumas šildant | [2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O | [2-0D]≠2 (Radiatorius): 3~10°C, žingsnis: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Radiatorius): 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Temperatūrų skirtumas vėsinant | R/W | 3~10°C, žingsnis: 1°C 5°C
Papildoma zona
3.C |  | NOP kreivės tipas | R/O | 0: 2 taškų 1: Nuolydis-Poslinkis
Patalpų šildymas / vėsinimas
└─ | Veikimo diapazonas
4.3.1 | [4-02] | Erdvės šildymo IŠJUNGIMO temp. | R/W | 14~35°C, žingsnis: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Patalpų vėsinimo IŠJUNGIMO temperatūra | R/W | 10~35°C, žingsnis: 1°C 20°C
Patalpų šildymas / vėsinimas
4.4 | [7-02] | Zonų skaičius | R/W | 0: Viena zona 1: Dvi zonos
4.5 | [F-0D] | Siurblio veikimo režimas | R/W | 0: Nenutrūkstamas 1: Pagal išmatuotą temperatūrą 2: Pagal pageidavimą
4.6 | [E-02] | Įrenginio tipas | R/W (*3) R/O (*4) | 0: Reversinis (*3) 1: Tik šildymas (*4)
4.7 | [9-0D] | Siurblio greičio apribojimas | R/W | 0~8, žingsnis: 1 0: Be apribojimų 1~4: 90~60% siurblio greitis 5~8: 90~60 % siurblio greitis mėginių ėmimo metu 6 80% siurblio greitis mėginių ėmimo metu
Patalpų šildymas / vėsinimas
4.9 | [F-00] | Siurblys neatitinka diapazono | R/W | 0: Apribota 1: Leidžiama
4.A | [D-03] | Padidėjimas apie 0°C | R/W | 0: Ne 1: padidėjimas 2°C, diapazonas 4°C 2: padidėjimas 4°C, diapazonas 4°C 3: padidėjimas 2°C, diapazonas 8°C 4: padidėjimas 4°C, diapazonas 8°C
4.B | [9-04] | Viršijimas | R/W | 1~4°C, žingsnis: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Apsauga nuo šerkšno | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
Katilas
5.2 | [6-0A] | Komforto nuostatis | R/W | 30~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Ekonomijos nuostatis | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Pašildymo nuostatis | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Šildymo režimas | R/W | 0: Tik pašildymas 3 programuojamas pašildymas
└─ | Dezinfekcija
5.7.1 | [2-01] | Suaktyvinimas | R/W | 0: Ne 1: Taip
5.7.2 | [2-00] | Veikimo diena | R/W | 0: Kasdien 1: Pirmadienis 2: Antradienis 3: Trečiadienis 4: Ketvirtadienis 5: Penktadienis 6: Šeštadienis 7: Sekmadienis
5.7.3 | [2-02] | Pradžios laikas | R/W | 0~23 val., žingsnis: 1 val. 1
5.7.4 | [2-03] | Katilo nuostatis | R/W | 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Trukmė | R/W | 40~60 min., žingsnis: 5 min. 40 min
Katilas
5.8 | [6-0E] | Maksimumas | R/W | [E-07]=4 40~75°C, žingsnis 1°C 65°C
5.9 | [6-00] | Histerezė | R/W | 2~40°C, žingsnis: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Pašildymo histerezė | R/W | 2~20°C, žingsnis: 1°C 10°C
5.B |  | Nuostačio režimas | R/W | 0: Fiksuotas 1: Nuo oro priklausomas veikimas
└─ | PNO kreivė
5.C | [0-0B] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai BKV NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | 35~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai BKV NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | Min.(45~[6-0E])～[6-0E]°C, žingsnis: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | BKV NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | BKV NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | -40~5°C, žingsnis: 1°C -10°C
Katilas
5.D | [6-01] | Skirtumas | R/W | 0~10°C, žingsnis: 1°C 0°C
5.E |  | NOP kreivės tipas | R/O | 0: 2 taškų 1: Nuolydis-Poslinkis
Vartotojo nustatymai
└─ | Tylusis
7.4.1 |  | Režimas | R/W | 0: IŠJUNGTA 1: Neautomatinis 2: Automatinis
7.4.3 |  | Lygis | R/W | 0: Tylusis 1: Tylesnis 2: Tyliausias
└─ | Elektros kaina
7.5.1 |  | Aukšta | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Vidutinė | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Žema | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Vartotojo nustatymai
7.6 |  | Dujų kaina | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Montuotojo nustatymai
└─ | Sąrankos vediklis
| └─ | Sistema
9.1.3.2 | [E-03] | BUH tipas | R/O (*6,*7,*8) R/W (*9) | 0: Be šildytuvo (*9) 2: 3 V (*6) 3: 6 V (*7) 4: 9 W (*8)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Buitinis karštas vanduo | R/O | HPSU „Integruotas“
9.1.3.4 | [4-06] | Avarinė situacija | R/W | 0: Neautomatinis 1: Automatinis 2: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI 3: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI 4: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI
9.1.3.5 | [7-02] | Zonų skaičius | R/W | 0: Viena zona 1: Dvi zonos
9.1.3.6 | [E-0D] | Glikoliu užpildyta sistema | R/W | 0: Ne 1: Taip
9.1.3.7 | [6-02] | BSH pajėgumas | R/W | 0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW 0 kW
9.1.3.8 | [C-02] | Bivalentinis | R/W | 0 nėra 1 bivalentinis per skirst. kamerą 2: Katilas BKV bivalentinis (*5) 3: Katilas šildymas + BKV bivalentinis
9.2.4 | [D-07] | Saulės sistemos | R/W | 0: Ne 1: Saulės energija, skirta BKV 2: Saulės energija, skirta BKV ir SH
| └─ | Atsarginis šildytuvas
9.1.4.1 | [5-0D] | Įtampa | R/O | 0: 230 V, 1~ (*6, *7, *9) 2: 400 V, 3~ (*8)
9.1.4.2 | [4-0A] | Sąranka | R/W (*7, *8, *9) R/O (*6) | 0: 1 (*6, *9) 1: 1/1+2 (*7, *8) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 susidarius avarinei situacijai
9.1.4.3 | [6-03] | 1 našumo pakopa | R/W | 0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW 0 kW 2 kW (*7) 3 kW (*6, *8, *9)
9.1.4.4 | [6-04] | Papildoma 2 našumo pakopa | R/W (*7, *8) R/O (*6, *9) | 0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW 0 kW (*6) 3 kW (*9) 4 kW (*7) 6 kW (*8)
| └─ | Pagrindinė zona
9.1.5.1 | [2-0C] | Šilumos šaltinio tipas | R/W | 0: Grindinis šildymas 1: Ventiliatorinis konvektorius 2: Radiatorius
9.1.5.2 | [C-07] | Valdiklis | R/W | 0: IVT valdymas 1: Išor. GT valdymas 2: GT valdymas
9.1.5.3 |  | Nuostačio režimas | R/W | 0: Fiksuotas 1: Nuo oro priklausomas šildymas, fiksuotas vėsinimas 2: Nuo oro priklausomas veikimas
9.1.5.4 |  | Grafikas | R/W | 0: Ne 1: Taip
9.1.5.5 |  | NOP kreivės tipas | R/W | 0: 2 taškų 1: Nuolydis-Poslinkis
9.1.6 | [1-00] | IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | -40~5°C, žingsnis: 1°C -15°C
9.1.6 | [1-01] | IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 60°C
9.1.6 | [1-03] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-01]~Min(45, [9-00])°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 40°C
9.1.7 | [1-06] | IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 20°C
9.1.7 | [1-07] | IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 25~43°C, žingsnis: 1°C 35°C
9.1.7 | [1-08] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C 22°C
9.1.7 | [1-09] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
| └─ | Papildoma zona
9.1.8.1 | [2-0D] | Šilumos šaltinio tipas | R/W | 0: Grindinis šildymas 1: Ventiliatorinis konvektorius 2: Radiatorius
9.1.8.3 |  | Nuostačio režimas | R/W | 0: Fiksuotas 1: Nuo oro priklausomas šildymas, fiksuotas vėsinimas 2: Nuo oro priklausomas veikimas
9.1.8.4 |  | Grafikas | R/W | 0: Ne 1: Taip
9.1.9 | [0-00] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-05]~min.(45, [9-06])°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 35°C
9.1.9 | [0-01] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 65°C
9.1.9 | [0-02] | IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | -40~5°C, žingsnis: 1°C -15°C
9.1.A | [0-04] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
9.1.A | [0-05] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, žingsnis: 1°C 22°C
9.1.A | [0-06] | IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 25~43°C, žingsnis: 1°C 35°C
9.1.A | [0-07] | IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 20°C
| └─ | Katilas
9.1.B.1 | [6-0D] | Šildymo režimas | R/W | 0: Tik pašildymas 3 programuojamas pašildymas
9.1.B.2 | [6-0A] | Komforto nuostatis | R/W | 30~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Ekonomijos nuostatis | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Pašildymo nuostatis | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Pašildymo histerezė | R/W | 2~20°C, žingsnis: 1°C 10°C
└─ | Buitinis karštas vanduo
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Buitinis karštas vanduo | R/O | HPSU „Integruotas“
9.2.2 | [D-02] | BKV siurblys | R/W | 0: Be BKV Siurblys 1: Greitai pašildomas karštas vanduo 2: Dezinfekcija 3: Cirkuliacija 4: Cirkuliacija ir dezinfekcija
9.2.4 | [D-07] | Saulės sistemos | R/W | 0: Ne 1: Saulės energija, skirta BKV 2: Saulės energija, skirta BKV ir SH
└─ | Atsarginis šildytuvas
9.3.1 | [E-03] | BUH tipas | R/O (*6,*7,*8) R/W (*9) | 0: Be šildytuvo (*9) 2: 3 V (*6) 3: 6 V (*7) 4: 9 W (*8)
9.3.2 | [5-0D] | Įtampa | R/O | 0: 230 V, 1~ (*6, *7, *9) 2: 400 V, 3~ (*8)
9.3.3 | [4-0A] | Sąranka | R/W (*7, *8, *9) R/O (*6) | 0: 1 (*6, *9) 1: 1/1+2 (*7, *8) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 susidarius avarinei situacijai
9.3.4 | [6-03] | 1 našumo pakopa | R/W | 0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW 0 kW 2 kW (*7) 3 kW (*6, *8, *9)
9.3.5 | [6-04] | Papildoma 2 našumo pakopa | R/W (*7, *8) R/O (*6, *9) | 0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW 0 kW (*6) 3 kW (*9) 4 kW (*7) 6 kW (*8)
9.3.6 | [5-00] | Pusiausvyra: ar išjungti atsarginį šildytuvą (arba išorinį atsarginį šilumos šaltinį, jei dvivalentė sistema), jei temperatūra virš pusiausvyros šildant patalpą? | R/W | 0: Ne 1: Taip
9.3.7 | [5-01] | Pusiausvyros temperatūra | R/W | -15~35°C, žingsnis: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Eksploatavimas | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta 2: Tik BKV
└─ | Startinis šildytuvas
9.4.1 | [6-02] | Pajėgumas | R/W | 0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW 0 kW
9.4.3 | [8-03] | BSH ekonominio režimo laikmatis | R/W | 20~95 min., žingsnis: 5 min. 50 min
9.4.4 | [4-03] | Eksploatavimas | R/W | 0: Apribota 1: Leidžiama 2: Perdengimas 3: Kompresorius išjungtas 4: Tik legionelių atsiradimo prevencijai
└─ | Avarinė situacija
9.5.1 | [4-06] | Avarinė situacija | R/W | 0: Neautomatinis 1: Automatinis 2: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI 3: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI 4: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI
9.5.2 | [7-06] | Kompresoriaus priverstinis išjungimas IŠJ. | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
└─ | Balansavimas
9.6.1 | [5-02] | Patalpų šildymo prioritetas | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.6.2 | [5-03] | Prioritetinė temperatūra | R/W | -15~35°C, žingsnis: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | BSH poslinkio nuostata | R/W | 0~20°C, žingsnis: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Apsaugos nuo dažnų įjungimų laikmatis | R/W | 0~10 val., žingsnis: 0,5 val. 0,5 val.
9.6.5 | [8-00] | Minimalios veikimo trukmės laikmatis | R/O | 0~20 min., žingsnis 1 min. 1 min
9.6.6 | [8-01] | Maksimalios veikimo trukmės laikmatis | R/W | 5~95 min., žingsnis: 5 min. 30 min
9.6.7 | [8-04] | Papildomas laikmatis | R/W | 0~95 min., žingsnis: 5 min. 95 min
Montuotojo nustatymai
9.7 | [4-04] | Vandens vamzdžių užšalimo prevencija | R/W | 0: Nenutrūkst. siurblio veikimas 1: Nutrūkst. siurblio veikimas 2: IŠJUNGTA
└─ | Lengvatinio tarifo maitinimo šaltinis
9.8.2 | [D-00] | Šildytuvo leidimas | R/W | 0: Nėra 1: Tik BSH 2: Tik BUH 3: Visi šildytuvai
9.8.3 | [D-05] | Siurblio leidimas | R/W | 0: Priverstinis išjungimas 1: Kaip normal
9.8.4 | [D-01] | Lengvatinio tarifo maitinimo šaltinis | R/W | 0: Ne 1: Aktyvus įjungtas 2: Aktyvus išjungtas 3: Smart grid
9.8.6 |  | Leisti elektrinius šildytuvus | R/W | 0: Ne 1: Taip
9.8.7 |  | Įjungti kaupimą patalpoje | R/W | 0: Ne 1: Taip
9.8.8 |  | Ribos vertę galima įvesti kW | R/W | 0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW 2 kW
└─ | Elektros energijos suvartojimo valdymas
9.9.1 | [4-08] | Elektros energijos suvartojimo valdymas | R/W | 0: Be apribojimų 1: Nenutrūkstamas 2: Skaitmeninės įvestys 3: Apkrovos rodiklis
9.9.2 | [4-09] | Tipas | R/W | 0: Srovė 1: Galia
9.9.3 | [5-05] | Riba | R/W | 0~50 A, žingsnis: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | 1 riba | R/W | 0~50 A, žingsnis: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | 2 riba | R/W | 0~50 A, žingsnis: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | 3 riba | R/W | 0~50 A, žingsnis: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | 4 riba | R/W | 0~50 A, žingsnis: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Riba | R/W | 0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | 1 riba | R/W | 0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | 2 riba | R/W | 0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | 3 riba | R/W | 0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | 4 riba | R/W | 0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioritetinis šildytuvas |  | 0: Nėra 1: BSH 2: BUH
9.9.F | [7-07] | BBR16 suaktyvinimas* *BBR16 nustatymai matomi tik tada, kai vartotojo kalba nustatoma kaip švedų. | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
└─ | Energijos matavimas
9.A.1 | [D-08] | 1 elektros skaitiklis | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impuls./kWh 2: 1 impuls./kWh 3: 10 impuls./kWh 4: 100 impuls./kWh 5: 1000 impuls./kWh
9.A.2 | [D-09] | 2 elektros skaitiklis / PV skaitiklis | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impuls./kWh 2: 1 impuls./kWh 3: 10 impuls./kWh 4: 100 impuls./kWh 5: 1000 impuls./kWh 6: 100 impuls./kWh (PV skaitiklis) 7: 1000 impuls./kWh (PV skaitiklis) 8: 1 impuls./m³ (dujų stebėsena) 9: 10 impuls./m³ (dujų stebėsena) 10: 100 impuls./m³ (dujų stebėsena)
└─ | Jutikliai
9.B.1 | [C-08] | Išorinis jutiklis | R/W | 0: Ne 1: Lauko jutiklis 2: Patalpos jutiklis
9.B.2 | [2-0B] | Išor. apl. jutiklio nuokrypis | R/W | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Vidutinis laikas | R/W | 0: Nėra vidutinio laiko 1: 12 valandos 2: 24 valandos 3: 48 valandos 4: 72 valandos
└─ | Bivalentinis
9.C.1 | [C-02] | Bivalentinis | R/W | 0 nėra 1 bivalentinis per skirst. kamerą 2: Katilas BKV bivalentinis (*5) 3: Katilas šildymas + BKV bivalentinis
9.C.2 | [7-05] | Katilo efektyvumas | R/W | 0: Labai didelis 1: Didelis 2: Vidutinis 3: Mažas 4: Labai mažas
9.C.3 | [C-03] | Temperatūra | R/W | -25~25°C, žingsnis: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Histerezė | R/W | 2~10°C, žingsnis 1°C 3°C
Montuotojo nustatymai
9.D | [C-09] | Pavojaus signalų išvestis | R/W | 0: Paprastai įjungta 1: Paprastai išjungta
9.E | [3-00] | Automatinis paleidimas iš naujo | R/W | 0: Ne 1: Taip
9.F | [E-08] | Elektros energijos taupymo funkcija | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.G |  | Išjungti apsaugos funkcijas | R/W | 0: Ne 1: Taip
└─ | Nustatymų vietoje apžvalga
9.I | [0-00] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-05]~min.(45, [9-06])°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 35°C
9.I | [0-01] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 65°C
9.I | [0-02] | IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | -40~5°C, žingsnis: 1°C -15°C
9.I | [0-04] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
9.I | [0-05] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, žingsnis: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 25~43°C, žingsnis: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai BKV NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | 35~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai BKV NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | Min.(45~[6-0E])～[6-0E]°C, žingsnis: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | BKV NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | BKV NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | -40~5°C, žingsnis: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | -40~5°C, žingsnis: 1°C -15°C
9.I | [1-01] | IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 60°C
9.I | [1-03] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-01]~Min(45, [9-00])°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 40°C
9.I | [1-04] | Nuo oro priklausomas aušinimas pagrindinėje išleidžiamo vandens temperatūros zonoje. | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.I | [1-05] | Nuo oro priklausomas aušinimas papildomoje išleidžiamo vandens temperatūros zonoje | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.I | [1-06] | IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 25~43°C, žingsnis: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
9.I | [1-0A] | Koks vidutinis lauko temperatūros laikas? | R/W | 0: Nėra vidutinio laiko 1: 12 valandos 2: 24 valandos 3: 48 valandos 4: 72 valandos
9.I | [1-0B] | Koks pageidaujamas temperatūrų skirtumas šildymo režimu pagrindinėje zonoje? | [2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O | 3~10°C, žingsnis: 1°C [2-0C]≠2 (Radiatorius): 5°C [2-0C]=2 (Radiatorius): 10°C
9.I | [1-0C] | Koks pageidaujamas temperatūrų skirtumas šildymo režimu papildomoje zonoje? | [2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O | [2-0D]≠2 (Radiatorius): 3~10°C, žingsnis: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Radiatorius): 10°C
9.I | [1-0D] | Koks pageidaujamas temperatūrų skirtumas vėsinimo režimu pagrindinėje zonoje? | R/W | 3~10°C, žingsnis: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Koks pageidaujamas temperatūrų skirtumas vėsinimo režimu papildomoje zonoje? | R/W | 3~10°C, žingsnis: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Kada reikėtų vykdyti dezinfekcijos funkciją? | R/W | 0: Kasdien 1: Pirmadienis 2: Antradienis 3: Trečiadienis 4: Ketvirtadienis 5: Penktadienis 6: Šeštadienis 7: Sekmadienis
9.I | [2-01] | Ar reikėtų vykdyti dezinfekcijos funkciją? | R/W | 0: Ne 1: Taip
9.I | [2-02] | Kada turėtų būti pradėta vykdyti dezinfekcijos funkcija? | R/W | 0~23 val., žingsnis: 1 val. 1
9.I | [2-03] | Kokia yra tikslinė dezinfekcijos temperatūra? | R/W | 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Kiek ilgai turi būti palaikoma katilo temperatūra? | R/W | 40~60 min., žingsnis: 5 min. 40 min
9.I | [2-05] | Patalpos apsaugos nuo užšalimo temperatūra | R/W | 4~16°C, žingsnis: 1°C 8°C
9.I | [2-06] | Patalpos apsauga nuo užšalimo | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.I | [2-09] | Išmatuotos patalpos temperatūros poslinkio koregavimas | R/W | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Išmatuotos patalpos temperatūros poslinkio koregavimas | R/W | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Koks reikalingas išmatuotos lauko temperatūros poslinkis? | R/W | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Kokio tipo šilumos šaltinis prijungtas prie pagrindinės IVT zonos? | R/W | 0: Grindinis šildymas 1: Ventiliatorinis konvektorius 2: Radiatorius
9.I | [2-0D] | Kokio tipo šilumos šaltinis prijungtas prie papildomos IVT zonos? | R/W | 0: Grindinis šildymas 1: Ventiliatorinis konvektorius 2: Radiatorius
9.I | [2-0E] | Kokia didžiausia leidžiama srovė šilumos siurblyje? | R/W | 20~50 A, žingsnis: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Ar leidžiamas automatinis įrenginio paleidimas iš naujo? | R/W | 0: Ne 1: Taip
9.I | [3-01] | -- | R/W | 0
9.I | [3-02] | -- | R/W | 1
9.I | [3-03] | -- | R/W | 4
9.I | [3-04] | -- | R/W | 2
9.I | [3-05] | -- | R/W | 1
9.I | [3-06] | Kokia yra maksimali pageidaujama patalpos šildymo temperatūra? | R/W | 18~30°C, žingsnis: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Kokia yra minimali pageidaujama patalpos šildymo temperatūra? | R/W | 12~18°C, žingsnis: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Kokia yra maksimali pageidaujama patalpos aušinimo temperatūra? | R/W | 25~35°C, žingsnis: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Kokia yra minimali pageidaujama patalpos aušinimo temperatūra? | R/W | 15~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | Koks siurblio modelis | R/O | 0: Siurblio modelis 0 1: Siurblio modelis 1
9.I | [4-00] | Koks yra BUH veikimo režimas? | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta 2: Tik BKV
9.I | [4-01] | Kurio elektrinio šildytuvo prioritetas didesnis? | R/W | 0: Nėra 1: BSH 2: BUH
9.I | [4-02] | Kokia yra žemiausia lauko temperatūra, kai leidžiamas šildymas? | R/W | 14~35°C, žingsnis: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Pagalbinio šildytuvo veikimo leidimas. | R/W | 0: Apribota 1: Leidžiama 2: Perdengimas 3: Kompresorius išjungtas 4: Tik legionelių atsiradimo prevencijai
9.I | [4-04] | Vandens vamzdžių užšalimo prevencija | R/W | 0: Nenutrūkst. siurblio veikimas 1: Nutrūkst. siurblio veikimas 2: IŠJUNGTA
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Avarinė situacija | R/W | 0: Neautomatinis 1: Automatinis 2: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI 3: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI 4: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI
9.I | [4-07] | -- |  | 3
9.I | [4-08] | Kuris sistemos galios apribojimo režimas turi būti taikomas? | R/W | 0: Be apribojimų 1: Nenutrūkstamas 2: Skaitmeninės įvestys 3: Apkrovos rodiklis
9.I | [4-09] | Kuris galios apribojimo tipas turi būti taikomas? | R/W | 0: Srovė 1: Galia
9.I | [4-0A] | Atsarginio šildytuvo konfigūracija | R/W (*7, *8, *9) R/O (*6) | 0: 1 (*6, *9) 1: 1/1+2 (*7, *8) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 susidarius avarinei situacijai
9.I | [4-0B] | Automatinio aušinimo / šildymo perjungimo histerezė. | R/W | 1~10°C, žingsnis: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Automatinio aušinimo / šildymo perjungimo poslinkis. | R/W | 1~10°C, žingsnis: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- | R/O | 6
9.I | [5-00] | Pusiausvyra: ar išjungti atsarginį šildytuvą (arba išorinį atsarginį šilumos šaltinį, jei dvivalentė sistema), jei temperatūra virš pusiausvyros šildant patalpą? | R/W | 0: Ne 1: Taip
9.I | [5-01] | Kokia yra pastato pusiausvyros temperatūra? | R/W | -15~35°C, žingsnis: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Erdvės šildymo prioritetas. | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.I | [5-03] | Erdvės šildymo prioriteto temperatūra. | R/W | -15~35°C, žingsnis: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Nustatyto buitinio karšto vandens temperatūros taško koregavimas. | R/W | 0~20°C, žingsnis: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Koks yra pageidaujamas SĮ1 apribojimas? | R/W | 0~50 A, žingsnis: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Koks yra pageidaujamas SĮ2 apribojimas? | R/W | 0~50 A, žingsnis: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Koks yra pageidaujamas SĮ3 apribojimas? | R/W | 0~50 A, žingsnis: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Koks yra pageidaujamas SĮ4 apribojimas? | R/W | 0~50 A, žingsnis: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Koks yra pageidaujamas SĮ1 apribojimas? | R/W | 0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Koks yra pageidaujamas SĮ2 apribojimas? | R/W | 0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Koks yra pageidaujamas SĮ3 apribojimas? | R/W | 0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Koks yra pageidaujamas SĮ4 apribojimas? | R/W | 0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Atsarginio šildytuvo įtampa | R/O | 0: 230 V, 1~ (*6, *7, *9) 2: 400 V, 3~ (*8)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Temperatūros skirtumas, apibrėžiantis ĮJUNGTO šiluminio siurblio temperatūrą. | R/W | 2~40°C, žingsnis: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Temperatūros skirtumas, apibrėžiantis IŠJUNGTO šiluminio siurblio temperatūrą. | R/W | 0~10°C, žingsnis: 1°C 0°C
9.I | [6-02] | Kokia pagalbinio šildytuvo galia? | R/W | 0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW 0 kW
9.I | [6-03] | Kokia atsarginio šildytuvo 1 žingsnio galia? | R/W | 0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW 0 kW 2 kW (*7) 3 kW (*6, *8, *9)
9.I | [6-04] | Kokia atsarginio šildytuvo 2 žingsnio galia? | R/W (*7, *8) R/O (*6, *9) | 0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW 0 kW (*6) 3 kW (*9) 4 kW (*7) 6 kW (*8)
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Kokia histerezė turėtų būti naudojama pašildymo režime? | R/W | 2~20°C, žingsnis: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Kokia yra pageidaujama saugojimo komforto temperatūra? | R/W | 30~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Kokia yra pageidaujama saugojimo eko temperatūra? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Kokia yra pageidaujama pašildymo temperatūra? | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Koks yra pageidaujamas BKV tiekimo tipas? | R/W | 0: Tik pašildymas 3 programuojamas pašildymas
9.I | [6-0E] | Koks yra maksimalus temperatūros nuostatis? | R/W | [E-07]=4 40~75°C, žingsnis 1°C 65°C
9.I | [7-00] | Buitinio karšto vandens pagalbinio šildytuvo perviršio temperatūra. | R/W | 0~4°C, žingsnis: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Buitinio karšto vandens pagalbinio šildytuvo histerezė. | R/W | 2~40°C, žingsnis: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Kiek yra išleidžiamo vandens temperatūros zonų? | R/W | 0: 1 IVT zona 1: 2 IVT zonos
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | Katilo efektyvumas | R/W | 0: Labai didelis 1: Didelis 2: Vidutinis 3: Mažas 4: Labai mažas
9.I | [7-06] | Kompresoriaus priverstinis išjungimas IŠJ. | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.I | [7-07] | BBR16 suaktyvinimas* *BBR16 nustatymai matomi tik tada, kai vartotojo kalba nustatoma kaip švedų. | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.I | [7-08] | BKV stratifikavimas | R/W | 0: Išjungta (*2) 1: Įjungta (*1)
9.I | [7-09] | -- |  | 20
9.I | [7-0A] | Papildomas zonos fiksuotas siurblys PWM, jei yra įdiegtas „Bizone“ rinkinys. | R/W | 20~95%, žingsnis 5% 95%
9.I | [7-0B] | Pagrindinės zonos fiksuotas siurblys PWM, jei yra įdiegtas „Bizone“ rinkinys. | R/W | 20~95%, žingsnis 5% 95%
9.I | [7-0C] | Laikas, kurio reikia maišymo vožtuvui pasukti iš vienos pusės į kitą, jei yra sumontuotas „Bizone“ rinkinys. | R/W | 20~300 sekundžių, žingsnis 5 sek. 125 sekundės
9.I | [7-0D] | Histerezės vertė naudojama katilo bivalentiniam veikimui valdyti, jei ji palaiko patalpų šildymo režimą | R/W | 2~20, žingsnis 0,5 °C 4 °C
9.I | [7-0E] | Nuostačio poslinkis skirtas nustatyti, kada katilo efekt. pakankamai didelis, kad jis pereitų į perteklinę būseną | R/W | 2~22, žingsnis 0,5 °C 7 °C
9.I | [8-00] | Minimali buitinio karšto vandens tiekimo trukmė. | R/O | 0~20 min., žingsnis 1 min. 1 min
9.I | [8-01] | Maksimali buitinio karšto vandens tiekimo trukmė. | R/W | 5~95 min., žingsnis: 5 min. 30 min
9.I | [8-02] | Antirecirkuliacijos trukmė. | R/W | 0~10 val., žingsnis: 0,5 val. 0,5 val.
9.I | [8-03] | Pagalbinio šildytuvo atidėjimo laikmatis. | R/W | 20~95 min., žingsnis: 5 min. 50 min
9.I | [8-04] | Maksimalaus veikimo laiko papildomas veikimo laikas. | R/W | 0~95 min., žingsnis: 5 min. 95 min
9.I | [8-05] | Leisti reguliuojant IVT valdyti patalpos temperatūrą? | R/W | 0: Ne 1: Taip
9.I | [8-06] | Išleidžiamo vandens temperatūros maksimalus reguliavimas. | R/W | 0~10°C, žingsnis: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Kokia yra pageidaujama pagrindinės IVT aušinimo komforto temperatūra? | R/W | [9-03]~[9-02], žingsnis: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Kokia yra pageidaujama pagrindinės IVT aušinimo eko temperatūra? | R/W | [9-03]~[9-02], žingsnis: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Kokia yra pageidaujama pagrindinės IVT šildymo komforto temperatūra? | R/W | [9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Kokia yra pageidaujama pagrindinės IVT šildymo eko temperatūra? | R/W | [9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Kokia yra maksimali pageidaujama pagrindinės zonos IVT šildymo temperatūra? | [2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O | [2-0C]=2: 37~65, žingsnis: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, žingsnis: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Kokia yra minimali pageidaujama pagrindinės zonos IVT šildymo temperatūra? | R/W | 15~37°C, žingsnis: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Kokia yra maksimali pageidaujama pagrindinės zonos IVT aušinimo temperatūra? | R/W | 18~22°C, žingsnis: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Kokia yra minimali pageidaujama pagrindinės zonos IVT aušinimo temperatūra? | R/W | 5~18°C, žingsnis: 1°C 7°C
9.I | [9-04] | Išleidžiamo vandens temperatūros perviršio temperatūra. | R/W | 1~4°C, žingsnis: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Kokia yra minimali pageidaujama papild. zonos IVT šildymo temperatūra? | R/W | 15~37°C, žingsnis: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Kokia yra maksimali pageidaujama papild. zonos IVT šildymo temperatūra? | [2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O | [2-0C]=2: 37~65, žingsnis: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, žingsnis: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Kokia yra minimali pageidaujama papild. zonos IVT aušinimo temperatūra? | R/W | 5~18°C, žingsnis: 1°C 7°C
9.I | [9-08] | Kokia yra maksimali pageidaujama papild. zonos IVT aušinimo temperatūra? | R/W | 18~22°C, žingsnis: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Koks leidžiamas IVT neprieaugis paleidžiant aušinimą? | R/W | 1~18°C, žingsnis: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Kokia yra maksimali kaupimo patalpoje temperatūra šildant? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, žingsnis: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Kokia yra maksimali kaupimo patalpoje temperatūra vėsinant? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, žingsnis: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Patalpos temperatūros histerezė. | R/W | 1~6°C, žingsnis: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Siurblio greičio apribojimas | R/W | 0~8, žingsnis: 1 0: Be apribojimų 1~4: 90~60% siurblio greitis 5~8: 90~60 % siurblio greitis mėginių ėmimo metu 6 80% siurblio greitis mėginių ėmimo metu
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Buitinio karšto vandens prioritetas. | R/W | 0: Saulės energijos prioritetas 1: Šiluminio siurblio prioritetas
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Ar prijungtas išorinis atsarginio šildymo šaltinis? | R/W | 0 nėra 1 bivalentinis per skirst. kamerą 2: Katilas BKV bivalentinis (*5) 3: Katilas šildymas + BKV bivalentinis
9.I | [C-03] | Bivalentinė aktyvinimo temperatūra. | R/W | -25~25°C, žingsnis: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Bivalentinė histerezės temperatūra. | R/W | 2~10°C, žingsnis 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Koks yra pageidaujamas pagrindinės zonos termostato kontakto tipas? | R/W | 0: MMI užklausos (įsk. sparčiąją logiką) 1: 1 kontaktas 2: 2 kontaktai
9.I | [C-06] | Koks yra pageidaujamas papild. zonos termostato kontakto tipas? | R/W | 0: MMI užklausos (įsk. sparčiąją logiką) 1: 1 kontaktas 2: 2 kontaktai
9.I | [C-07] | Koks yra įrenginio valdymo būdas veikiant erdvės režimu? | R/W | 0: IVT valdymas 1: Išor. GT valdymas 2: GT valdymas
9.I | [C-08] | Kokio tipo išorinis jutiklis yra sumontuotas? | R/W | 0: Ne 1: Lauko jutiklis 2: Patalpos jutiklis
9.I | [C-09] | Koks yra pageidaujamas pavojaus signalų išvesties kontakto tipas? | R/W | 0: Paprastai įjungta 1: Paprastai išjungta
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Kurie šildytuvai leidžiami, jeigu nutraukiamas lengvatinio kWh tarifo maitinimo šaltinis? | R/W | 0: Nėra 1: Tik BSH 2: Tik BUH 3: Visi šildytuvai
9.I | [D-01] | Lengvatinio kWh tarifo maitinimo šaltinio montavimo kontakto tipas? | R/W | 0: Ne 1: Aktyvus įjungtas 2: Aktyvus išjungtas 3: Smart grid
9.I | [D-02] | Kokio tipo BKV siurblys yra sumontuotas? | R/W | 0: Be BKV Siurblys 1: Greitai pašildomas karštas vanduo 2: Dezinfekcija 3: Cirkuliacija 4: Cirkuliacija ir dezinfekcija
9.I | [D-03] | Išleidžiamo vandens temperatūros kompensavimas apie 0°C. | R/W | 0: Ne 1: padidėjimas 2°C, diapazonas 4°C 2: padidėjimas 4°C, diapazonas 4°C 3: padidėjimas 2°C, diapazonas 8°C 4: padidėjimas 4°C, diapazonas 8°C
9.I | [D-04] | Ar darbinė spausdintinė plokštė prijungta? | R/W | 0: Ne 1: Energ. suvart. vald.
9.I | [D-05] | Ar siurbliui leidžiama veikti, jeigu nutraukiamas lengvatinio kWh tarifo maitinimo šaltinis? | R/W | 0: Priverstinis išjungimas 1: Kaip normal
9.I | [D-07] | Ar saulės energijos rinkinys prijungtas? | R/W | 0: Ne 1: Saulės energija, skirta BKV 2: Saulės energija, skirta BKV ir SH
9.I | [D-08] | Ar galiai matuoti naudojamas išorinis kWh skaitiklis? | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impuls./kWh 2: 1 impuls./kWh 3: 10 impuls./kWh 4: 100 impuls./kWh 5: 1000 impuls./kWh
9.I | [D-09] | Ar išorinis kWh skaitiklis naudojamas galiai matuoti, kWh skaitiklis naudojamas Smart grid ar dujų skaitiklis – hibridiniam įrenginiui? | R/W | 0: Ne 1: 0,1 impuls./kWh 2: 1 impuls./kWh 3: 10 impuls./kWh 4: 100 impuls./kWh 5: 1000 impuls./kWh 6: 100 impuls./kWh (PV skaitiklis) 7: 1000 impuls./kWh (PV skaitiklis) 8: 1 impuls./m³ (dujų stebėsena) 9: 10 impuls./m³ (dujų stebėsena) 10: 100 impuls./m³ (dujų stebėsena)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Kokio tipo įrenginys yra sumontuotas? | R/O | 0~5 0: LT atskiras
9.I | [E-01] | Kokio tipo kompresorius yra sumontuotas? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Koks yra patalpoje naudojamo įrenginio programinės įrangos tipas? | R/W (*3) R/O (*4) | 0: Reversinis (*3) 1: Tik šildymas (*4)
9.I | [E-03] | Koks atsarginio šildytuvo žingsnių skaičius? | R/O (*6,*7,*8) R/W (*9) | 0: Be šildytuvo (*9) 1: Išorinis šildytuvas 2: 3 V (*6) 3: 6 V (*7) 4: 9 W (*8)
9.I | [E-04] | Ar lauke naudojamame įrenginyje yra energijos taupymo funkcija? | R/O | 0: Ne 1: Taip
9.I | [E-05] | Ar sistema gali paruošti buitinį karštą vandenį? | R/O | 0: Ne 1: Taip
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Kokio tipo BKV katilas yra sumontuotas? | R/W | 0~8 0: OSO katilas 150/180 1: FS su BUH 2: FS su BSH 3: OSO katilas 200/250/300 4: „Rotex“ be BSH (HYB) 5: „Rotex“ su BSH 6: Trečiosios šalies katilas, skirtas HYB 7: Trečiosios šalies katilas, ritė >= 1,05 m² 8: Trečiosios šalies katilas, ritė >= 1,8 m²
9.I | [E-08] | Lauke naudojamo įrenginio energijos taupymo funkcija. | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0A] | Katilo tūris | R/O | 30 (*1) 50 (*2)
9.I | [E-0B] | Ar įdiegtas „Bizone“ rinkinys? | R/W | 0: Neįdiegta 1: - 2: „Bizone“ rinkinys įdiegtas
9.I | [E-0C] | Koks „Bizone“ sistemos tipas yra įdiegtas? | R/W | 0: Be hidraulinio skyriklio / be tiesioginio siurblio 1: Su hidrauliniu skyrikliu / be tiesioginio siurblio 2: Su hidrauliniu skyrikliu / su tiesioginiu siurbliu
9.I | [E-0D] | Ar sistema užpildyta glikoliu? | R/W | 0: Ne 1: Taip
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Siurblio veikimas leidžiamas už diapazono ribų. | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.I | [F-01] | Kokia yra aukščiausia lauko temperatūra, kai leidžiamas aušinimas? | R/W | 10~35°C, žingsnis: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-06] | Įjungti katilo boilerį? | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.I | [F-07] | Efektyvumo skaičiavimas | R/W | 0: Įjungta 1: Išjungta
9.I | [F-08] | Įjungti nenutrūkstamo šildymo atšildymą | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.I | [F-09] | Siurblio veikimas esant neįprastam srautui. | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Uždaryti uždarymo vožtuvą, kai termostatas IŠJUNGTAS? | R/W | 0: Ne 1: Taip
9.I | [F-0C] | Uždaryti uždarymo vožtuvą aušinimo metu? | R/W | 0: Ne 1: Taip
9.I | [F-0D] | Koks yra siurblio veikimo režimas? | R/W | 0: Nenutrūkstamas 1: Pagal išmatuotą temperatūrą 2: Pagal pageidavimą
9.I | [F-0E] | Katilo šildymo palaikymas_maks. | R/W | 10~35 kW, žingsnis: 1 kW 20 kW
„Bizone“ rinkinio nustatymai
9.P.1 | [E-0B] | „Bizone“ rinkinys įdiegtas | R/W | 0: Neįdiegta 1: - 2: „Bizone“ rinkinys įdiegtas
9.P.2 | [E-0C] | „Bizone“ sistemos tipas | R/W | 0: Be hidraulinio skyriklio / be tiesioginio siurblio 1: Su hidrauliniu skyrikliu / be tiesioginio siurblio 2: Su hidrauliniu skyrikliu / su tiesioginiu siurbliu
9.P.3 | [7-0A] | Pridėti zonos siurblio fiksuotą PWM | R/W | 20~95%, žingsnis 5% 95%
9.P.4 | [7-0B] | Pagrindinės zonos siurblio fiksuotas PWM | R/W | 20~95%, žingsnis 5% 95%
9.P.5 | [7-0C] | Maišymo vožtuvo sukimosi laikas | R/W | 20~300 sek., žingsnis 5 sek. 125 sek.