## Front_page
Таблиця місцевих налаштувань
Застосовні внутрішні блоки
ETSH12P30E▲▼
ETSH12P50E▲▼
ETSHB12P30E▲▼
ETSHB12P50E▲▼
ETSX12P30EF▲▼
ETSX12P50E▲▼
ETSXB12P30E▲▼
ETSXB12P50E▲▼
Примітки
(*1) | 300 Бак
(*2) | 500 Бак
(*3) | *X*
(*4) | *H*
(*5) | *B*
(*6) | EKECBUA3V
(*7) | EKECBUA6V
(*8) | EKECBUA9W
(*9) | Без резервного нагрівача
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P670987-1B
Таблиця місцевих налаштувань |  |  |  |  | Задано установником замість значення за замовчуванням
Навігація | Місцевий код | Назва настройки |  | Діапазон, крок Значення за замовчуванням | Дата | Значення
Приміщення
└─ | Захист від заморожування
1.4.1 | [2-06] | Активація | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
1.4.2 | [2-05] | Задане значення температури в приміщенні | R/W | 4~16°C, крок: 1°C 8°C
└─ | Діапазон заданих значень
1.5.1 | [3-07] | Мінімальна температура нагріву | R/W | 12~18°C, крок: 1°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Максимальна температура нагріву | R/W | 18~30°C, крок: 1°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Мінімальна температура охолодження | R/W | 15~25°C, крок: 1°C 15°C
1.5.4 | [3-08] | Максимальна температура охолодження | R/W | 25~35°C, крок: 1°C 35°C
Приміщення
1.6 | [2-09] | Зміщення кімнатного датчика | R/W | -5~5°C, крок: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Зміщення кімнатного датчика | R/W | -5~5°C, крок: 0,5°C 0°C
└─ | Уставка комфорту в приміщенні
1.9.1 | [9-0A] | Уставка комфорту при обігріві | R/W | [3-07]～[3-06]°C, крок: 0,5°C 23°C
1.9.2 | [9-0B] | Уставка комфорту при охолодженні | R/W | [3-09]～[3-08]°C, крок: 0,5°C 23°C
Головна зона
2.4 |  | Режим установки |  | 0: Фіксований 1: Метеозалежний нагрів, фіксоване охолодження 2: Залежить від погоди
└─ | Графік метеозалежності нагріву
2.5 | [1-00] | Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву головної зони температури води на виході. | R/W | -40~5°C, крок: 1°C -15°C
2.5 | [1-01] | Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву головної зони температури води на виході. | R/W | 10~25°C, крок: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Значення води на виході для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву головної зони температури води на виході. | R/W | [9-01]~[9-00], крок: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 60°C
2.5 | [1-03] | Значення води на виході для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву головної зони температури води на виході. | R/W | [9-01]~мін.(45, [9-00])°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 40°C
└─ | Графік метеозалежності охолодження
2.6 | [1-06] | Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження головної зони температури води на виході. | R/W | 10~25°C, крок: 1°C 20°C
2.6 | [1-07] | Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження головної зони температури води на виході. | R/W | 25~43°C, крок: 1°C 35°C
2.6 | [1-08] | Значення води на виході для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження головної зони температури води на виході. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, крок: 1°C 22°C
2.6 | [1-09] | Значення води на виході для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження головної зони температури води на виході. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
Головна зона
2.7 | [2-0C] | Тип випромінювача | R/W | 0: Підігрів підлоги 1: Фанкойл 2: Радіатор
└─ | Діапазон заданих значень
2.8.1 | [9-01] | Мінімальна температура нагріву | R/W | 15~37°C, крок: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Максимальна температура нагріву | [2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O | [2-0C]=2: 37~65, крок: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, крок: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Мінімальна температура охолодження | R/W | 5~18°C, крок: 1°C 7°C
2.8.4 | [9-02] | Максимальна температура охолодження | R/W | 18~22°C, крок: 1°C 22°C
Головна зона
2.9 | [C-07] | Метод управління | R/W | 0: Управління на основі температури води на виході 1: Управління зовнішнім кімнатним термостатом 2: Управління кімнатним термостатом
2.A | [C-05] | Тип термостата | R/W | 0: Запити людиномашинного інтерфейсу (включаючи швидку логіку) 1: 1 контакт 2: 2 контакт
└─ | Різниця температур
2.B.1 | [1-0B] | Різниця температур при нагріві | [2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O | 3~10°C, крок: 1°C [2-0C]≠2 ( Радіатор): 5°C [2-0C]=2 ( Радіатор): 10°C
2.B.2 | [1-0D] | Різниця температур при охолодженні | R/W | 3~10°C, крок: 1°C 5°C
└─ | Модуляція
2.C.1 | [8-05] | Модуляція | R/W | 0: Ні 1: Так
2.C.2 | [8-06] | Максимальна модуляція | R/W | 0~10°C, крок: 1°C 5°C
└─ | Відсічний клапан
2.D.1 | [F-0B] | При нагріві | R/W | 0: Ні 1: Так
2.D.2 | [F-0C] | При охолодженні | R/W | 0: Ні 1: Так
Головна зона
2.E |  | Тип кривої метеозалежності | R/W | 0: 2-точкова 1: Різниця кривих
Додаткова зона
3.4 |  | Режим установки |  | 0: Фіксований 1: Метеозалежний нагрів, фіксоване охолодження 2: Залежить від погоди
└─ | Графік метеозалежності нагріву
3.5 | [0-00] | Значення води на виході для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву додаткової зони температури води на виході. | R/W | [9-05]~хв.(45,[9-06])°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 35°C
3.5 | [0-01] | Значення води на виході для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву додаткової зони температури води на виході. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 65°C
3.5 | [0-02] | Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву додаткової зони температури води на виході. | R/W | 10~25°C, крок: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву додаткової зони температури води на виході. | R/W | -40~5°C, крок: 1°C -15°C
└─ | Графік метеозалежності охолодження
3.6 | [0-04] | Значення води на виході для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження додаткової зони температури води на виході. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
3.6 | [0-05] | Значення води на виході для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження додаткової зони температури води на виході. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, крок: 1°C 22°C
3.6 | [0-06] | Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження додаткової зони температури води на виході. | R/W | 25~43°C, крок: 1°C 35°C
3.6 | [0-07] | Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження додаткової зони температури води на виході. | R/W | 10~25°C, крок: 1°C 20°C
Додаткова зона
3.7 | [2-0D] | Тип випромінювача | R/O | 0: Підігрів підлоги 1: Фанкойл 2: Радіатор
└─ | Діапазон заданих значень
3.8.1 | [9-05] | Мінімальна температура нагріву | R/W | 15~37°C, крок: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Максимальна температура нагріву | [2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O | [2-0C]=2: 37~65, крок: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, крок: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Мінімальна температура охолодження | R/W | 5~18°C, крок: 1°C 7°C
3.8.4 | [9-08] | Максимальна температура охолодження | R/W | 18~22°C, крок: 1°C 22°C
Додаткова зона
3.A | [C-06] | Тип термостата | R/W | 0: Запити людиномашинного інтерфейсу (включаючи швидку логіку) 1: 1 контакт 2: 2 контакт
└─ | Різниця температур
3.B.1 | [1-0C] | Різниця температур при нагріві | [2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O | [2-0D]≠2 ( Радіатор): 3~10°C, крок: 1°C 5°C [2-0D]=2 ( Радіатор): 10°C
3.B.2 | [1-0E] | Різниця температур при охолодженні | R/W | 3~10°C, крок: 1°C 5°C
Додаткова зона
3.C |  | Тип кривої метеозалежності | R/O | 0: 2-точкова 1: Різниця кривих
Обігрів / охолодження приміщення
└─ | Робочий діапазон
4.3.1 | [4-02] | Температура ВИМК. нагріву приміщення | R/W | 14~35°C, крок: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Температура ВИМК. охолодження приміщення | R/W | 10~35°C, крок: 1°C 20°C
Обігрів / охолодження приміщення
4.4 | [7-02] | Кількість зон | R/W | 0: Одна зона 1: Дві зони
4.5 | [F-0D] | Режим роботи насоса | R/W | 0: Безперервний 1: Періодичний контроль 2: Запит
4.6 | [E-02] | Тип агрегата | R/W (*3) R/O (*4) | 0: Реверсивний (*3) 1: Тільки нагрів (*4)
4.7 | [9-0D] | Обмеження швидкості насоса | R/W | 0~8, крок: 1 0: Без обмежень 1~4 : 90~60% швидкість насоса 5~8 : швидкість насоса 90~60% в режимі періодичного контролю 6 швидкість насоса 80% в режимі періодичного контролю
Обігрів / охолодження приміщення
4.9 | [F-00] | Робота насоса поза діапазоном | R/W | 0: Заборонено 1: Дозволено
4.A | [D-03] | Збільшити при близько 0°C | R/W | 0: Ні 1: збільшити на 2°C, діапазон 4°C 2: збільшити на 4°C, діапазон 4°C 3: збільшити на 2°C, діапазон 8°C 4: збільшити на 4°C, діапазон 8°C
4.B | [9-04] | Порогове значення | R/W | 1~4°C, крок: 1°C 2°C
4.C | [2-06] | Захист від заморожування | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
Бак
5.2 | [6-0A] | Задане значення Комфорт | R/W | 30~[6-0E]°C, крок: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Задане значення Екологія | R/W | 30~хв.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Задане значення Повторний нагрів | R/W | 30~хв.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Режим Підігрів | R/W | 0: Тільки повторний нагрів 3 повторний нагрів за розкладом
└─ | Дезінфекція
5.7.1 | [2-01] | Активація | R/W | 0: Ні 1: Так
5.7.2 | [2-00] | День роботи | R/W | 0: Щодня 1: Понеділок 2: Вівторок 3: Середа 4: Четвер 5: П'ятниця 6: Субота 7: Неділя
5.7.3 | [2-02] | Час початку | R/W | 0~23 год., крок: 1 год 1
5.7.4 | [2-03] | Задане значення бака | R/W | 60°C 60°C
5.7.5 | [2-04] | Тривалість | R/W | 40~60 хв., крок: 5 хв. 40 хв.
Бак
5.8 | [6-0E] | Максимум | R/W | [E-07]=4 40~ 75°C, крок: 1°C 65°C
5.9 | [6-00] | Гістерезис | R/W | 2~40°C, крок: 1°C 8°C
5.A | [6-08] | Гістерезис підігрівання | R/W | 2~20°C, крок: 1°C 10°C
5.B |  | Режим установки | R/W | 0: Фіксований 1: Залежить від погоди
└─ | Крива метеозалежності
5.C | [0-0B] | Значення води на виході для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води побутового призначення. | R/W | 35~[6-0E]°C, крок: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Значення води на виході для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води побутового призначення. | R/W | Мін.(45~[6-0E])～[6-0E]°C, крок: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води побутового призначення. | R/W | 10~25°C, крок: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води побутового призначення. | R/W | -40~5°C, крок: 1°C -10°C
Бак
5.D | [6-01] | Інтервал | R/W | 0~10°C, крок: 1°C 0°C
5.E |  | Тип кривої метеозалежності | R/O | 0: 2-точкова 1: Різниця кривих
Настройки користувача
└─ | Тихий
7.4.1 |  | Режим | R/W | 0: ВИМК. 1: Ручний 2: Автоматичний
7.4.3 |  | Рівень | R/W | 0: Тихий 1: Тихіший 2: Максимально тихий
└─ | Тариф на електроенергію
7.5.1 |  | Висок. | R/W | 0,00~990/кВт.год 1/кВт
7.5.2 |  | Середній | R/W | 0,00~990/кВт.год 1/кВт
7.5.3 |  | Низьк. | R/W | 0,00~990/кВт.год 1/кВт
Настройки користувача
7.6 |  | Ціна газу | R/W | 0,00~990/кВт.год 0,00~290/МБТО 1,0/кВт
Настройки установника
└─ | Майстер конфігурування
| └─ | Система
9.1.3.2 | [E-03] | Тип резервного нагрівача | R/O (*6,*7,*8) R/W (*9) | 0: без нагрівача (*9) 2: 3B (*6) 3: 6B (*7) 4: 9Вт (*8)
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Гар. вода поб. призн. | R/O | Геліоустановка теплового насоса 'Вбудована'
9.1.3.4 | [4-06] | Авар. сит. | R/W | 0: Ручний 1: Автоматичний 2: Авто зменш. опалення приміщ./ ГВПП УВІМК. 3: Авто зменш. опалення приміщ./ ГВПП ВИМК. 4: Авто нормальне опалення приміщ./ ГВПП ВИМК.
9.1.3.5 | [7-02] | Кількість зон | R/W | 0: Одна зона 1: Дві зони
9.1.3.6 | [E-0D] | Система, заправлена гліколем | R/W | 0: Ні 1: Так
9.1.3.7 | [6-02] | Продуктивність допоміжного нагрівача | R/W | 0~10 кВт, крок: 0,2 кВт 0кВт
9.1.3.8 | [C-02] | Бівалент. | R/W | 0 hемає 1 бівалентний з колектором 2 бак ГВПП бівалентний (*5) 3 підігрів бака + ГВПП бівалентний
9.2.4 | [D-07] | Комплект приймача сонячної енергії | R/W | 0: Ні 1: Геліоустановка для ГВПП 2: Геліоустановка для ГВПП і обігріву приміщення
| └─ | Резервний нагрівач
9.1.4.1 | [5-0D] | Напруга | R/O | 0: 230В, 1~ (*6, *7, *9) 2: 400В, 3~ (*8)
9.1.4.2 | [4-0A] | Конфігурація | R/W (*7, *8, *9) R/O (*6) | 0: 1 (*6, *9) 1: 1/1+2 (*7, *8) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварії
9.1.4.3 | [6-03] | Потужність крок 1 | R/W | 0~10 кВт, крок: 0,2 кВт 0кВт 2кВт (*7) 3кВт (*6, *8, *9)
9.1.4.4 | [6-04] | Додаткова потужність крок 2 | R/W (*7, *8) R/O (*6, *9) | 0~10 кВт, крок: 0,2 кВт 0кВт (*6) 3кВт (*9) 4кВт (*7) 6кВт (*8)
| └─ | Головна зона
9.1.5.1 | [2-0C] | Тип випромінювача | R/W | 0: Підігрів підлоги 1: Фанкойл 2: Радіатор
9.1.5.2 | [C-07] | Метод управління | R/W | 0: Управління на основі температури води на виході 1: Управління зовнішнім кімнатним термостатом 2: Управління кімнатним термостатом
9.1.5.3 |  | Режим установки | R/W | 0: Фіксований 1: Метеозалежний нагрів, фіксоване охолодження 2: Залежить від погоди
9.1.5.4 |  | Розклад | R/W | 0: Ні 1: Так
9.1.5.5 |  | Тип кривої метеозалежності | R/W | 0: 2-точкова 1: Різниця кривих
9.1.6 | [1-00] | Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву головної зони температури води на виході. | R/W | -40~5°C, крок: 1°C -15°C
9.1.6 | [1-01] | Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву головної зони температури води на виході. | R/W | 10~25°C, крок: 1°C 15°C
9.1.6 | [1-02] | Значення води на виході для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву головної зони температури води на виході. | R/W | [9-01]~[9-00], крок: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 60°C
9.1.6 | [1-03] | Значення води на виході для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву головної зони температури води на виході. | R/W | [9-01]~мін.(45, [9-00])°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 40°C
9.1.7 | [1-06] | Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження головної зони температури води на виході. | R/W | 10~25°C, крок: 1°C 20°C
9.1.7 | [1-07] | Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження головної зони температури води на виході. | R/W | 25~43°C, крок: 1°C 35°C
9.1.7 | [1-08] | Значення води на виході для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження головної зони температури води на виході. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, крок: 1°C 22°C
9.1.7 | [1-09] | Значення води на виході для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження головної зони температури води на виході. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
| └─ | Додаткова зона
9.1.8.1 | [2-0D] | Тип випромінювача | R/W | 0: Підігрів підлоги 1: Фанкойл 2: Радіатор
9.1.8.3 |  | Режим установки | R/W | 0: Фіксований 1: Метеозалежний нагрів, фіксоване охолодження 2: Залежить від погоди
9.1.8.4 |  | Розклад | R/W | 0: Ні 1: Так
9.1.9 | [0-00] | Значення води на виході для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву додаткової зони температури води на виході. | R/W | [9-05]~хв.(45,[9-06])°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 35°C
9.1.9 | [0-01] | Значення води на виході для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву додаткової зони температури води на виході. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 65°C
9.1.9 | [0-02] | Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву додаткової зони температури води на виході. | R/W | 10~25°C, крок: 1°C 15°C
9.1.9 | [0-03] | Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву додаткової зони температури води на виході. | R/W | -40~5°C, крок: 1°C -15°C
9.1.A | [0-04] | Значення води на виході для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження додаткової зони температури води на виході. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
9.1.A | [0-05] | Значення води на виході для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження додаткової зони температури води на виході. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, крок: 1°C 22°C
9.1.A | [0-06] | Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження додаткової зони температури води на виході. | R/W | 25~43°C, крок: 1°C 35°C
9.1.A | [0-07] | Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження додаткової зони температури води на виході. | R/W | 10~25°C, крок: 1°C 20°C
| └─ | Бак
9.1.B.1 | [6-0D] | Режим Підігрів | R/W | 0: Тільки повторний нагрів 3 повторний нагрів за розкладом
9.1.B.2 | [6-0A] | Задане значення Комфорт | R/W | 30~[6-0E]°C, крок: 1°C 60°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Задане значення Екологія | R/W | 30~хв.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Задане значення Повторний нагрів | R/W | 30~хв.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C
9.1.B.5 | [6-08] | Гістерезис підігрівання | R/W | 2~20°C, крок: 1°C 10°C
└─ | Гаряча вода побутового призначення
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Гар. вода поб. призн. | R/O | Геліоустановка теплового насоса 'Вбудована'
9.2.2 | [D-02] | Насос гарячої води побутового призначення | R/W | 0: Без насоса гарячої води побутового призначення 1: Швидкий нагрів води 2: Дезінфекція 3: Циркуляція 4: Циркуляція і дезінфекція
9.2.4 | [D-07] | Комплект приймача сонячної енергії | R/W | 0: Ні 1: Геліоустановка для ГВПП 2: Геліоустановка для ГВПП і обігріву приміщення
└─ | Резервний нагрівач
9.3.1 | [E-03] | Тип резервного нагрівача | R/O (*6,*7,*8) R/W (*9) | 0: без нагрівача (*9) 2: 3B (*6) 3: 6B (*7) 4: 9Вт (*8)
9.3.2 | [5-0D] | Напруга | R/O | 0: 230В, 1~ (*6, *7, *9) 2: 400В, 3~ (*8)
9.3.3 | [4-0A] | Конфігурація | R/W (*7, *8, *9) R/O (*6) | 0: 1 (*6, *9) 1: 1/1+2 (*7, *8) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварії
9.3.4 | [6-03] | Потужність крок 1 | R/W | 0~10 кВт, крок: 0,2 кВт 0кВт 2кВт (*7) 3кВт (*6, *8, *9)
9.3.5 | [6-04] | Додаткова потужність крок 2 | R/W (*7, *8) R/O (*6, *9) | 0~10 кВт, крок: 0,2 кВт 0кВт (*6) 3кВт (*9) 4кВт (*7) 6кВт (*8)
9.3.6 | [5-00] | Рівновага: Деактивувати резервний нагрівач (або резервне зовнішнє джерело тепла у випадку бівалентної системи) за перевищення температури рівноваги при обігріві приміщення? | R/W | 0: Ні 1: Так
9.3.7 | [5-01] | Температура рівноваги | R/W | -15~35°C, крок: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Робота | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено 2: Тільки гаряча вода побутового призначення
└─ | Допоміжний нагрівач
9.4.1 | [6-02] | Потужність | R/W | 0~10 кВт, крок: 0,2 кВт 0кВт
9.4.3 | [8-03] | Екологічний таймер допоміжного нагрівача | R/W | 20~95 хв., крок: 5 хв. 50 хв.
9.4.4 | [4-03] | Робота | R/W | 0: Заборонено 1: Дозволено 2: Сумісно 3: Компресор вимк. 4: Тільки легіонелла
└─ | Аварійна ситуація
9.5.1 | [4-06] | Авар. сит. | R/W | 0: Ручний 1: Автоматичний 2: Авто зменш. опалення приміщ./ ГВПП УВІМК. 3: Авто зменш. опалення приміщ./ ГВПП ВИМК. 4: Авто нормальне опалення приміщ./ ГВПП ВИМК.
9.5.2 | [7-06] | Компресор примусово вимкнений | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
└─ | Балансування
9.6.1 | [5-02] | Пріоритет обігріву приміщення | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
9.6.2 | [5-03] | Пріоритетна температура | R/W | -15~35°C, крок: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Зміщення заданого значення допоміжного нагрівача | R/W | 0~20°C, крок: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Таймер захисту від частих увімкнень | R/W | 0~10 год., крок: 0,5 год. 0,5 год.
9.6.5 | [8-00] | Таймер мінімального часу роботи | R/O | 0~20 хв., крок 1 хв. 1 хв.
9.6.6 | [8-01] | Таймер максимального часу роботи | R/W | 5~95 хв., крок: 5 хв. 30 хв.
9.6.7 | [8-04] | Додатковий таймер | R/W | 0~95 хв., крок: 5 хв. 95 хв.
Настройки установника
9.7 | [4-04] | Захист водопроводу від замерзання | R/W | 0: Безперервна робота насоса 1: Переривчаста робота насоса 2: ВИМК.
└─ | Енергозберігаюче джерело живлення
9.8.2 | [D-00] | Дозволений нагрівач | R/W | 0: Немає 1: Тільки допоміжний нагрівач 2: Тільки резервний нагрівач 3: Всі нагрівачі
9.8.3 | [D-05] | Дозволений насос | R/W | 0: Примусово вимкнено 1: В нормальному режимі
9.8.4 | [D-01] | Енергозберігаюче джерело живлення | R/W | 0: Ні 1: Акт. відкритий 2: Акт. закритий 3: Інтелектуальна енергосистема
9.8.6 |  | Дозволені електричні нагрівачі | R/W | 0: Ні 1: Так
9.8.7 |  | Дозволити накопичення енергії в приміщенні | R/W | 0: Ні 1: Так
9.8.8 |  | Уставка обмеження потужності | R/W | 0~20 кВт, крок: 0,5 кВт 2 кВт
└─ | Управління споживанням енергії
9.9.1 | [4-08] | Управління споживанням енергії | R/W | 0: Без обмежень 1: Безперервний 2: Цифрові входи 3: Монітор завантаження
9.9.2 | [4-09] | Тип | R/W | 0: Струм 1: Потужність
9.9.3 | [5-05] | Ліміт | R/W | 0~50 A, крок: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Ліміт 1 | R/W | 0~50 A, крок: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Ліміт 2 | R/W | 0~50 A, крок: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Ліміт 3 | R/W | 0~50 A, крок: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Ліміт 4 | R/W | 0~50 A, крок: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Ліміт | R/W | 0~20 кВт, крок: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.9 | [5-09] | Ліміт 1 | R/W | 0~20 кВт, крок: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.A | [5-0A] | Ліміт 2 | R/W | 0~20 кВт, крок: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.B | [5-0B] | Ліміт 3 | R/W | 0~20 кВт, крок: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.C | [5-0C] | Ліміт 4 | R/W | 0~20 кВт, крок: 0,5 кВт 20 кВт
9.9.D | [4-01] | Пріоритетний нагрівач |  | 0: Немає 1: Допоміжний нагрівач 2: Резервний нагрівач
9.9.F | [7-07] | Активація BBR16* *Налаштування BBR16 видимі тільки якщо встановлено шведську мову інтерфейсу користувача. | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
└─ | Облік електроенергії
9.A.1 | [D-08] | Прилад обліку електроенергії 1 | R/W | 0: Ні 1: 0,1 імп./кВт·год 2: 1 імп./кВт·год 3: 10 імп./кВт·год 4: 100 імп./кВт·год 5: 1000 імп./кВт·год
9.A.2 | [D-09] | Прилад обліку електроенергії 2 / лічильник для фотоелектричної панелі | R/W | 0: Ні 1: 0,1 імп./кВт·год 2: 1 імп./кВт·год 3: 10 імп./кВт·год 4: 100 імп./кВт·год 5: 1000 імп./кВт·год 6: 100 імп./кВт·год (лічильник для фотоелектричної панелі) 7: 1000 імп./кВт·год (лічильник для фотоелектричної панелі) 8 1 імп./м³ (облік газу) 9 10 імп./м³ (облік газу) 10 100 імп./м³ (облік газу)
└─ | Датчики
9.B.1 | [C-08] | Зовнішній датчик | R/W | 0: Ні 1: Зовнішній датчик 2: Кімнатний датчик
9.B.2 | [2-0B] | Зміщення надвірного датчика температури зовнішнього повітря | R/W | -5~5°C, крок: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Усереднений час | R/W | 0: Без усереднення 1: 12 год. 2: 24 год. 3: 48 год. 4: 72 год.
└─ | Бівалентний режим
9.C.1 | [C-02] | Бівалент. | R/W | 0 hемає 1 бівалентний з колектором 2 бак ГВПП бівалентний (*5) 3 підігрів бака + ГВПП бівалентний
9.C.2 | [7-05] | ККД котла | R/W | 0: Дуже високий 1: Високий 2: Середній 3: Низький 4: Дуже низький
9.C.3 | [C-03] | Температура | R/W | -25~25°C, крок: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Гістерезис | R/W | 2~10°C, крок 1°C 3°C
Настройки установника
9.D | [C-09] | Вихід аварійного сигналу | R/W | 0: Нормально відкритий 1: Нормально закритий
9.E | [3-00] | Автоматичний перезапуск | R/W | 0: Ні 1: Так
9.F | [E-08] | Функція заощадж. електроенергії | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
9.G |  | Відключити функції захисту | R/W | 0: Ні 1: Так
└─ | Настройки огляду
9.I | [0-00] | Значення води на виході для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву додаткової зони температури води на виході. | R/W | [9-05]~хв.(45,[9-06])°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 35°C
9.I | [0-01] | Значення води на виході для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву додаткової зони температури води на виході. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 65°C
9.I | [0-02] | Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву додаткової зони температури води на виході. | R/W | 10~25°C, крок: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву додаткової зони температури води на виході. | R/W | -40~5°C, крок: 1°C -15°C
9.I | [0-04] | Значення води на виході для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження додаткової зони температури води на виході. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
9.I | [0-05] | Значення води на виході для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження додаткової зони температури води на виході. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, крок: 1°C 22°C
9.I | [0-06] | Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження додаткової зони температури води на виході. | R/W | 25~43°C, крок: 1°C 35°C
9.I | [0-07] | Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження додаткової зони температури води на виході. | R/W | 10~25°C, крок: 1°C 20°C
9.I | [0-0B] | Значення води на виході для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води побутового призначення. | R/W | 35~[6-0E]°C, крок: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Значення води на виході для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води побутового призначення. | R/W | Мін.(45~[6-0E])～[6-0E]°C, крок: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води побутового призначення. | R/W | 10~25°C, крок: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води побутового призначення. | R/W | -40~5°C, крок: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву головної зони температури води на виході. | R/W | -40~5°C, крок: 1°C -15°C
9.I | [1-01] | Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву головної зони температури води на виході. | R/W | 10~25°C, крок: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Значення води на виході для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву головної зони температури води на виході. | R/W | [9-01]~[9-00], крок: 1°C [2-0C]=0: 35°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 60°C
9.I | [1-03] | Значення води на виході для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності нагріву головної зони температури води на виході. | R/W | [9-01]~мін.(45, [9-00])°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 35°C [2-0C]=2: 40°C
9.I | [1-04] | Охолодження основної температурної зони води на виході, обумовлене погодою. | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
9.I | [1-05] | Охолодження додаткової температурної зони води на виході, обумовлене погодою | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
9.I | [1-06] | Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження головної зони температури води на виході. | R/W | 10~25°C, крок: 1°C 20°C
9.I | [1-07] | Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження головної зони температури води на виході. | R/W | 25~43°C, крок: 1°C 35°C
9.I | [1-08] | Значення води на виході для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження головної зони температури води на виході. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, крок: 1°C 22°C
9.I | [1-09] | Значення води на виході для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності охолодження головної зони температури води на виході. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, крок: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 7°C [2-0C]=2: 18°C
9.I | [1-0A] | Який усереднений час зовнішньої температури? | R/W | 0: Без усереднення 1: 12 год. 2: 24 год. 3: 48 год. 4: 72 год.
9.I | [1-0B] | Яка бажана різниця температур при нагріві головної зони? | [2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O | 3~10°C, крок: 1°C [2-0C]≠2 ( Радіатор): 5°C [2-0C]=2 ( Радіатор): 10°C
9.I | [1-0C] | Яка бажана різниця температур при нагріві додаткової зони? | [2-0D]≠2: R/W [2-0D]=2: R/O | [2-0D]≠2 ( Радіатор): 3~10°C, крок: 1°C 5°C [2-0D]=2 ( Радіатор): 10°C
9.I | [1-0D] | Яка бажана різниця температур при охолодженні головної зони? | R/W | 3~10°C, крок: 1°C 5°C
9.I | [1-0E] | Яка бажана різниця температур при охолодженні додаткової зони? | R/W | 3~10°C, крок: 1°C 5°C
9.I | [2-00] | Коли потрібно виконати функцію дезінфекції? | R/W | 0: Щодня 1: Понеділок 2: Вівторок 3: Середа 4: Четвер 5: П'ятниця 6: Субота 7: Неділя
9.I | [2-01] | Чи потрібно виконати функцію дезінфекції? | R/W | 0: Ні 1: Так
9.I | [2-02] | Коли повинна розпочатися функція дезінфекції? | R/W | 0~23 год., крок: 1 год 1
9.I | [2-03] | Яка цільова температура дезінфекції? | R/W | 60°C 60°C
9.I | [2-04] | Як довго потрібно підтримувати температуру в баку? | R/W | 40~60 хв., крок: 5 хв. 40 хв.
9.I | [2-05] | Температура запобігання замерзанню в приміщенні | R/W | 4~16°C, крок: 1°C 8°C
9.I | [2-06] | Захист приміщення від замерзання | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
9.I | [2-09] | Відрегулювати зміщення виміряної температури в приміщенні | R/W | -5~5°C, крок: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Відрегулювати зміщення виміряної температури в приміщенні | R/W | -5~5°C, крок: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Яке необхідне зміщення виміряної зовнішньої температури? | R/W | -5~5°C, крок: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Який тип випромінювача підключений до головної зони температури води на виході? | R/W | 0: Підігрів підлоги 1: Фанкойл 2: Радіатор
9.I | [2-0D] | Який тип випромінювача підключений до додаткової зони температури води на виході? | R/W | 0: Підігрів підлоги 1: Фанкойл 2: Радіатор
9.I | [2-0E] | Який максимально припустимий струм через тепловий насос? | R/W | 20~50 A, крок: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Чи дозволений автозапуск агрегату? | R/W | 0: Ні 1: Так
9.I | [3-01] | -- | R/W | 0
9.I | [3-02] | -- | R/W | 1
9.I | [3-03] | -- | R/W | 4
9.I | [3-04] | -- | R/W | 2
9.I | [3-05] | -- | R/W | 1
9.I | [3-06] | Яка максимальна потрібна температура в приміщенні при нагріві? | R/W | 18~30°C, крок: 1°C 30°C
9.I | [3-07] | Яка мінімальна потрібна температура в приміщенні при нагріві? | R/W | 12~18°C, крок: 1°C 12°C
9.I | [3-08] | Яка максимальна потрібна температура в приміщенні при охолодженні? | R/W | 25~35°C, крок: 1°C 35°C
9.I | [3-09] | Яка мінімальна потрібна температура в приміщенні при охолодженні? | R/W | 15~25°C, крок: 1°C 15°C
9.I | [3-0A] | Яка модель насоса | R/O | 0: модель насоса 0 1: модель насоса 1
9.I | [4-00] | Який реж. роб. рез. нагрівача? | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено 2: Тільки гаряча вода побутового призначення
9.I | [4-01] | Який електронагрівач має пріоритет? | R/W | 0: Немає 1: Допоміжний нагрівач 2: Резервний нагрівач
9.I | [4-02] | Нижче якої зовнішньої температури допускається нагрів? | R/W | 14~35°C, крок: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Дозвіл на роботу допоміжного нагрівача. | R/W | 0: Заборонено 1: Дозволено 2: Сумісно 3: Компресор вимк. 4: Тільки легіонелла
9.I | [4-04] | Захист водопроводу від замерзання | R/W | 0: Безперервна робота насоса 1: Переривчаста робота насоса 2: ВИМК.
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Авар. сит. | R/W | 0: Ручний 1: Автоматичний 2: Авто зменш. опалення приміщ./ ГВПП УВІМК. 3: Авто зменш. опалення приміщ./ ГВПП ВИМК. 4: Авто нормальне опалення приміщ./ ГВПП ВИМК.
9.I | [4-07] | -- |  | 3
9.I | [4-08] | Який режим обмеження потужності потрібний у системі? | R/W | 0: Без обмежень 1: Безперервний 2: Цифрові входи 3: Монітор завантаження
9.I | [4-09] | Який тип обмеження потужності потрібний у системі? | R/W | 0: Струм 1: Потужність
9.I | [4-0A] | Конфігурація резервного нагрівача | R/W (*7, *8, *9) R/O (*6) | 0: 1 (*6, *9) 1: 1/1+2 (*7, *8) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварії
9.I | [4-0B] | Гістерезис автоматичного перемикання нагріву/охолодження. | R/W | 1~10°C, крок: 0,5°C 1°C
9.I | [4-0D] | Корекція автоматичного перемикання нагріву/охолодження. | R/W | 1~10°C, крок: 0,5°C 3°C
9.I | [4-0E] | -- | R/O | 6
9.I | [5-00] | Рівновага: Деактивувати резервний нагрівач (або резервне зовнішнє джерело тепла у випадку бівалентної системи) за перевищення температури рівноваги при обігріві приміщення? | R/W | 0: Ні 1: Так
9.I | [5-01] | Яка температура рівноваги в будинку? | R/W | -15~35°C, крок: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Пріоритет обігріву приміщення. | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
9.I | [5-03] | Температура пріоритету обігріву приміщення. | R/W | -15~35°C, крок: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Корекція заданої температури гарячої води побутового призначення. | R/W | 0~20°C, крок: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Який запитаний ліміт для DI1? | R/W | 0~50 A, крок: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Який запитаний ліміт для DI2? | R/W | 0~50 A, крок: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Який запитаний ліміт для DI3? | R/W | 0~50 A, крок: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Який запитаний ліміт для DI4? | R/W | 0~50 A, крок: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Який запитаний ліміт для DI1? | R/W | 0~20 кВт, крок: 0,5 кВт 20 кВт
9.I | [5-0A] | Який запитаний ліміт для DI2? | R/W | 0~20 кВт, крок: 0,5 кВт 20 кВт
9.I | [5-0B] | Який запитаний ліміт для DI3? | R/W | 0~20 кВт, крок: 0,5 кВт 20 кВт
9.I | [5-0C] | Який запитаний ліміт для DI4? | R/W | 0~20 кВт, крок: 0,5 кВт 20 кВт
9.I | [5-0D] | Напруга резервного нагрівача | R/O | 0: 230В, 1~ (*6, *7, *9) 2: 400В, 3~ (*8)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Різниця температур, яка визначає температуру ВВІМКНЕННЯ теплового насоса. | R/W | 2~40°C, крок: 1°C 8°C
9.I | [6-01] | Різниця температур, яка визначає температуру ВИМКНЕННЯ теплового насоса. | R/W | 0~10°C, крок: 1°C 0°C
9.I | [6-02] | Яка потужність допоміжного нагрівача? | R/W | 0~10 кВт, крок: 0,2 кВт 0кВт
9.I | [6-03] | Яка потужність резервного нагрівача крок 1? | R/W | 0~10 кВт, крок: 0,2 кВт 0кВт 2кВт (*7) 3кВт (*6, *8, *9)
9.I | [6-04] | Яка потужність резервного нагрівача крок 2? | R/W (*7, *8) R/O (*6, *9) | 0~10 кВт, крок: 0,2 кВт 0кВт (*6) 3кВт (*9) 4кВт (*7) 6кВт (*8)
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Який гістерезис використовується в режимі повторного нагріву? | R/W | 2~20°C, крок: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Яка потрібна комфортна температура зберігання? | R/W | 30~[6-0E]°C, крок: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Яка потрібна екологічна температура зберігання? | R/W | 30~хв.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Яка потрібна температура повторного нагріву? | R/W | 30~хв.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Який потрібний режим вироблення гарячої води побутового призначення? | R/W | 0: Тільки повторний нагрів 3 повторний нагрів за розкладом
9.I | [6-0E] | Яке максимальне задане значення температури? | R/W | [E-07]=4 40~ 75°C, крок: 1°C 65°C
9.I | [7-00] | Порогове значення температури в допоміжному нагрівачі гарячої води побутового призначення. | R/W | 0~4°C, крок: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Гістерезис допоміжного нагрівача гарячої води побутового призначення. | R/W | 2~40°C, крок: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Скільки зон температури води на виході? | R/W | 0: 1 зона температури води на виході 1: 2 зони температури води на виході
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | ККД котла | R/W | 0: Дуже високий 1: Високий 2: Середній 3: Низький 4: Дуже низький
9.I | [7-06] | Компресор примусово вимкнений | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
9.I | [7-07] | Активація BBR16* *Налаштування BBR16 видимі тільки якщо встановлено шведську мову інтерфейсу користувача. | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
9.I | [7-08] | Стратифікація ГВПП | R/W | 0: Вимкнено (*2) 1: Увімкнено (*1)
9.I | [7-09] | -- |  | 20
9.I | [7-0A] | Фіксований сигнал ШІМ насоса додаткової зони при встановленому комплекті для двох зон. | R/W | 20~95%, крок 5% 95%
9.I | [7-0B] | Фіксований сигнал ШІМ насоса основної зони при встановленому комплекті для двох зон. | R/W | 20~95%, крок 5% 95%
9.I | [7-0C] | Час, необхідний для обертання змішувального клапана з однієї сторони на іншу при встановленому комплекті для двох зон. | R/W | 20~300 секунд, крок 5 сек. 125 секунд
9.I | [7-0D] | Значення гістерезису, використовуване для управління бівалентним режимом бака у випадку, якщо він підтримує роботу в режимі обігріву приміщення | R/W | 2~20, крок 0,5 °C 4 °C
9.I | [7-0E] | Зміщення уставки для вказання, що бак є досить великим для переходу в надлишковий режим | R/W | 2~22, крок 0,5 °C 7 °C
9.I | [8-00] | Мінімальний час роботи для гарячої води побутового призначення. | R/O | 0~20 хв., крок 1 хв. 1 хв.
9.I | [8-01] | Максимальний час роботи для гарячої води побутового призначення. | R/W | 5~95 хв., крок: 5 хв. 30 хв.
9.I | [8-02] | Час захисту від частих увімкнень. | R/W | 0~10 год., крок: 0,5 год. 0,5 год.
9.I | [8-03] | Таймер затримки допоміжного нагрівача. | R/W | 20~95 хв., крок: 5 хв. 50 хв.
9.I | [8-04] | Додатковий час для максимального часу роботи. | R/W | 0~95 хв., крок: 5 хв. 95 хв.
9.I | [8-05] | Дозволити модуляцію температури води на виході для контролю температури в приміщенні? | R/W | 0: Ні 1: Так
9.I | [8-06] | Максимальна модуляція температури води на виході. | R/W | 0~10°C, крок: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Яка потрібна комфортна основна температура води на виході при охолодженні? | R/W | [9-03]~[9-02], крок: 1°C 18°C
9.I | [8-08] | Яка потрібна екологічна основна температура води на виході при охолодженні? | R/W | [9-03]~[9-02], крок: 1°C 20°C
9.I | [8-09] | Яка потрібна комфортна основна температура води на виході при нагріві? | R/W | [9-01]~[9-00], крок: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Яка потрібна екологічна основна температура води на виході при нагріві? | R/W | [9-01]~[9-00], крок: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Яка максимальна потрібна температура води на виході для головної зони при нагріві? | [2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O | [2-0C]=2: 37~65, крок: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, крок: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Яка мінімальна потрібна температура води на виході для головної зони при нагріві? | R/W | 15~37°C, крок: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Яка максимальна потрібна температура води на виході для головної зони при охолодженні? | R/W | 18~22°C, крок: 1°C 22°C
9.I | [9-03] | Яка мінімальна потрібна температура води на виході для головної зони при охолодженні? | R/W | 5~18°C, крок: 1°C 7°C
9.I | [9-04] | Порогове значення температури води на виході. | R/W | 1~4°C, крок: 1°C 2°C
9.I | [9-05] | Яка мінімальна потрібна температура води на виході для додаткової зони при нагріві? | R/W | 15~37°C, крок: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Яка максимальна потрібна температура води на виході для додаткової зони при нагріві? | [2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O | [2-0C]=2: 37~65, крок: 1°C 65°C [2-0C]≠2: 37~55, крок: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Яка мінімальна потрібна температура води на виході для додаткової зони при охолодженні? | R/W | 5~18°C, крок: 1°C 7°C
9.I | [9-08] | Яка максимальна потрібна температура води на виході для додаткової зони при охолодженні? | R/W | 18~22°C, крок: 1°C 22°C
9.I | [9-09] | Яке дозволене нижнє порогове значення температури води на виході при запуску в режимі охолодження? | R/W | 1~18°C, крок: 1°C 18°C
9.I | [9-0A] | Яка температура накопичення енергії в приміщенні при обігріві? | R/W | [3-07]～[3-06]°C, крок: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0B] | Яка температура накопичення енергії в приміщенні при охолодженні? | R/W | [3-09]～[3-08]°C, крок: 0,5°C 23°C
9.I | [9-0C] | Гістерезис кімнатної температури. | R/W | 1~6°C, крок: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Обмеження швидкості насоса | R/W | 0~8, крок: 1 0: Без обмежень 1~4 : 90~60% швидкість насоса 5~8 : швидкість насоса 90~60% в режимі періодичного контролю 6 швидкість насоса 80% в режимі періодичного контролю
9.I | [9-0E] | -- |  | 6
9.I | [C-00] | Пріоритет гарячої води побутового призначення. | R/W | 0: Пріоритет комплекту приймача сонячної енергії 1: Пріоритет теплового насоса
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Чи підключене зовнішнє резервне джерело тепла? | R/W | 0 hемає 1 бівалентний з колектором 2 бак ГВПП бівалентний (*5) 3 підігрів бака + ГВПП бівалентний
9.I | [C-03] | Температура активації бівалентного режиму. | R/W | -25~25°C, крок: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Гістерезис температури бівалентного режиму. | R/W | 2~10°C, крок 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Який тип контакту запиту термостату у головні зоні? | R/W | 0: Запити людиномашинного інтерфейсу (включаючи швидку логіку) 1: 1 контакт 2: 2 контакт
9.I | [C-06] | Який тип контакту запиту термостату у додатковій зоні? | R/W | 0: Запити людиномашинного інтерфейсу (включаючи швидку логіку) 1: 1 контакт 2: 2 контакт
9.I | [C-07] | Яке управління агрегатом при роботі в приміщенні? | R/W | 0: Управління на основі температури води на виході 1: Управління зовнішнім кімнатним термостатом 2: Управління кімнатним термостатом
9.I | [C-08] | Який тип зовнішнього датчика встановлено? | R/W | 0: Ні 1: Зовнішній датчик 2: Кімнатний датчик
9.I | [C-09] | Який потрібний тип зовнішнього контакту сигналізації? | R/W | 0: Нормально відкритий 1: Нормально закритий
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [C-0B] | -- |  | 0
9.I | [C-0C] | -- |  | 0
9.I | [C-0D] | -- |  | 0
9.I | [C-0E] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Які нагрівачі дозволені при відключенні переважального енергозберігаючого джерела живлення? | R/W | 0: Немає 1: Тільки допоміжний нагрівач 2: Тільки резервний нагрівач 3: Всі нагрівачі
9.I | [D-01] | Тип контакту при підключенні до переважального енергозберігаючого джерела живлення? | R/W | 0: Ні 1: Акт. відкритий 2: Акт. закритий 3: Інтелектуальна енергосистема
9.I | [D-02] | Який тип насоса гарячої води побутового призначення встановлено? | R/W | 0: Без насоса гарячої води побутового призначення 1: Швидкий нагрів води 2: Дезінфекція 3: Циркуляція 4: Циркуляція і дезінфекція
9.I | [D-03] | Компенсація температури води на виході близько 0°C. | R/W | 0: Ні 1: збільшити на 2°C, діапазон 4°C 2: збільшити на 4°C, діапазон 4°C 3: збільшити на 2°C, діапазон 8°C 4: збільшити на 4°C, діапазон 8°C
9.I | [D-04] | Чи підключена навантажувальна плата? | R/W | 0: Ні 1: Управління споживанням енергії
9.I | [D-05] | Чи може працювати насос при відключенні переважального енергозберігаючого джерела живлення? | R/W | 0: Примусово вимкнено 1: В нормальному режимі
9.I | [D-07] | Чи підключений комплект приймача сонячної енергії? | R/W | 0: Ні 1: Геліоустановка для ГВПП 2: Геліоустановка для ГВПП і обігріву приміщення
9.I | [D-08] | Чи використовується зовнішній лічильник електроенергії для вимірювання споживання електроенергії? | R/W | 0: Ні 1: 0,1 імп./кВт·год 2: 1 імп./кВт·год 3: 10 імп./кВт·год 4: 100 імп./кВт·год 5: 1000 імп./кВт·год
9.I | [D-09] | Чи використовується зовнішній лічильник електроенергії для вимірювання споживання електроенергії, лічильник електроенергії для розумної мережі або газовий лічильник для гібридного блока? | R/W | 0: Ні 1: 0,1 імп./кВт·год 2: 1 імп./кВт·год 3: 10 імп./кВт·год 4: 100 імп./кВт·год 5: 1000 імп./кВт·год 6: 100 імп./кВт·год (лічильник для фотоелектричної панелі) 7: 1000 імп./кВт·год (лічильник для фотоелектричної панелі) 8 1 імп./м³ (облік газу) 9 10 імп./м³ (облік газу) 10 100 імп./м³ (облік газу)
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [D-0C] | -- |  | 0
9.I | [D-0D] | -- |  | 0
9.I | [D-0E] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Який тип агрегату встановлено? | R/O | 0~5 0: LT split
9.I | [E-01] | Який тип компресора встановлено? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Яке ПЗ внутрішнього блока? | R/W (*3) R/O (*4) | 0: Реверсивний (*3) 1: Тільки нагрів (*4)
9.I | [E-03] | Яке число кроків резервного нагрівача? | R/O (*6,*7,*8) R/W (*9) | 0: без нагрівача (*9) 1: зовн. нагрівач 2: 3B (*6) 3: 6B (*7) 4: 9Вт (*8)
9.I | [E-04] | Чи є в зовнішньому блоці функція заощадження електроенергії? | R/O | 0: Ні 1: Так
9.I | [E-05] | Чи можна використовувати систему для гарячого водопостачання? | R/O | 0: Ні 1: Так
9.I | [E-06] | -- |  | 1
9.I | [E-07] | Бак гарячої води побутового призначення якого типу встановлений? | R/W | 0~8 0 Бак OSO 150/180 1 FS з резервним нагрівачем 2 FS з допоміжним нагрівачем 3 Бак OSO 200/250/300 4 Rotex без допоміжного нагрівача (HYB) 5 Rotex з допоміжним нагрівачем 6 Сторонній бак для HYB 7 Сторонній бак, змійовик >= 1,05 м² 8 Сторонній бак, змійовик >= 1,8 м²
9.I | [E-08] | Функція заощадження електроенергії для зовнішнього блока. | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0A] | Бак об'єм | R/O | 30 (*1) 50 (*2)
9.I | [E-0B] | Чи встановлений комплект для двох зон? | R/W | 0: не встановлено 1: - 2: Комплект для двох зон установлено
9.I | [E-0C] | Який тип двозонної системи встановлено? | R/W | 0: Без гідравлічного сепаратора / без прямого насоса 1: З гідравлічним сепаратором / без прямого насоса 2: З гідравлічним сепаратором / з прямим насосом
9.I | [E-0D] | Чи заповнена система гліколем? | R/W | 0: Ні 1: Так
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Допускається робота насоса поза діапазоном. | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
9.I | [F-01] | Вище якої зовнішньої температури допускається охолодження? | R/W | 10~35°C, крок: 1°C 20°C
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-06] | Увімкнути котел з баком? | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
9.I | [F-07] | Обчислення ККД | R/W | 0: Увімкнено 1: Вимкнено
9.I | [F-08] | Увімкнути безперервний обігрів з розморожуванням | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
9.I | [F-09] | Робота насоса при позаштатному розході. | R/W | 0: Вимкнено 1: Увімкнено
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Закрити відсічний клапан при вимкненні термостата? | R/W | 0: Ні 1: Так
9.I | [F-0C] | Закрити відсічний клапан під час охолодження? | R/W | 0: Ні 1: Так
9.I | [F-0D] | Який режим роботи насоса? | R/W | 0: Безперервний 1: Періодичний контроль 2: Запит
9.I | [F-0E] | Нагрів бака support_max | R/W | 10~35 кВт, крок: 1 кВт 20 кВт
Настройки комплекту для двох зон
9.P.1 | [E-0B] | Комплект для двох зон установлено | R/W | 0: не встановлено 1: - 2: Комплект для двох зон установлено
9.P.2 | [E-0C] | Тип двозонної системи | R/W | 0: Без гідравлічного сепаратора / без прямого насоса 1: З гідравлічним сепаратором / без прямого насоса 2: З гідравлічним сепаратором / з прямим насосом
9.P.3 | [7-0A] | Фіксований сигнал ШІМ насоса додаткової зони | R/W | 20~95%, крок 5% 95%
9.P.4 | [7-0B] | Фіксований сигнал ШІМ насоса основної зони | R/W | 20~95%, крок 5% 95%
9.P.5 | [7-0C] | Час обертання змішувального клапана | R/W | 20~300 сек., крок 5 сек. 125 сек.